## RG 7-160
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Waarde | Functie
PO120_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp1, thermische beveiliging | 1 | Beveiliging ok
PO120_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp1, stuurstroom | 1 | Stuurstroom aanwezig
PO120_I_Voeding | I 0.2 | BOOL | Pomp1, hoofdstroom in | 1 | Hoofstroom aanwezig
PO120_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp1, werkschakelaar | 0 | Object uitgeschakeld via WS
PO120_I_WIO | I 0.4 | BOOL | Pomp1, water in olie detectie | 1 | WIO alrm actief
PO120_I_RunFO | I 0.5 | BOOL | Pomp1, terugmelding actief | 1 | FO is in bedrijf
PO120_I_StorFO | I 0.6 | BOOL | Pomp1, storing frequentie omvormer | 0 | FO meld storing
PO120_I_Nood | I 0.7 | BOOL | Pomp1, noodbedrijf actief | 1 | Schakelaar in stand noodbedrijf
PO220_I_TB | I 1.0 | BOOL | Pomp2, thermische beveiliging | 1 | Beveiliging ok
PO220_I_Strstrm | I 1.1 | BOOL | Pomp2, stuurstroom | 1 | Stuurstroom aanwezig
PO220_I_Voeding | I 1.2 | BOOL | Pomp2, hoofdstroom in | 1 | Hoofstroom aanwezig
PO220_I_WS | I 1.3 | BOOL | Pomp2, werkschakelaar | 0 | Object uitgeschakeld via WS
PO220_I_WIO | I 1.4 | BOOL | Pomp2, water in olie detectie | 1 | WIO alrm actief
PO220_I_RunFO | I 1.5 | BOOL | Pomp2, terugmelding actief | 1 | FO is in bedrijf
PO220_I_StorFO | I 1.6 | BOOL | Pomp2, storing frequentie omvormer | 0 | FO meld storing
PO220_I_Nood | I 1.7 | BOOL | Pomp2, noodbedrijf actief | 1 | Schakelaar in stand noodbedrijf
PO320_I_TB | I 2.0 | BOOL | Pomp3, thermische beveiliging | 1 | Beveiliging ok
PO320_I_Strstrm | I 2.1 | BOOL | Pomp3, stuurstroom | 1 | Stuurstroom aanwezig
PO320_I_Voeding | I 2.2 | BOOL | Pomp3, hoofdstroom in | 1 | Hoofstroom aanwezig
PO320_I_WS | I 2.3 | BOOL | Pomp3, werkschakelaar | 0 | Object uitgeschakeld via WS
PO320_I_WIO | I 2.4 | BOOL | Pomp3, water in olie detectie | 1 | WIO alrm actief
PO320_I_RunFO | I 2.5 | BOOL | Pomp3, terugmelding actief | 1 | FO is in bedrijf
PO320_I_StorFO | I 2.6 | BOOL | Pomp3, storing frequentie omvormer | 0 | FO meld storing
PO320_I_Nood | I 2.7 | BOOL | Pomp3, noodbedrijf actief | 1 | Schakelaar in stand noodbedrijf
PO120_I_LeidBev | I 3.0 | BOOL | Pomp1, hardware inschakelbewaking
PO220_I_LeidBev | I 3.1 | BOOL | Pomp2, hardware inschakelbewaking
PO320_I_LeidBev | I 3.2 | BOOL | Pomp3, hardware inschakelbewaking
PO410_I_TB | I 4.0 | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging
PO410_I_Strstrm | I 4.1 | BOOL | Lenspomp, stuurstroom
PO410_I_Aardlek | I 4.2 | BOOL | Lenspomp, aardlek schakelaar
PO410_I_Run | I 4.3 | BOOL | Lenspomp, terugmelding actief
PO410_I_WS | I 4.4 | BOOL | Lenspomp, werkschakelaar
LS411_I_PutVol | I 4.5 | BOOL | Lenspomp, Staafelectrode
LS412_I_WtrVlr | I 4.6 | BOOL | Lenspomp, Water op vloer melding | 1 | Vlotterbal detecteert water op vloer
VL810_I_TB | I 5.0 | BOOL | Buisventilator, thermische storing
VL810_I_StrStr | I 5.1 | BOOL | Buisventilator, stuurstroom storing
VL810_I_Run | I 5.2 | BOOL | Buisventilator, terugmelding actief
VL810_I_WS | I 5.3 | BOOL | Buisventilator, werkschakelaar
HS811_I_Vocht | I 5.4 | BOOL | Buisventilator, hygrostaat
I_PP_ThermischUit | I 5.6 | BOOL | Pompput, thermisch uit (gereserveerd)
I_PP_HoogWater | I 5.7 | BOOL | Pompput, hoog water niveau (reserve)
PO820_I_TB | I 6.0 | BOOL | Bronpomp, thermische beveiliging
PO820_I_Strstrm | I 6.1 | BOOL | Bronpomp, stuurstroom
PO820_I_Run | I 6.2 | BOOL | Bronpomp, terugmelding actief
PO820_I_WS | I 6.3 | BOOL | Bronpomp, werkschakelaar
VL811_I_TB | I 6.4 | BOOL | Afzuiging natte kelder, thermische beveiliging
VL811_I_StrStr | I 6.5 | BOOL | Afzuiging natte kelder, stuurstroom storing
VL811_I_Run | I 6.6 | BOOL | Afzuiging natte kelder, terugmelding actief
VL811_I_WS | I 6.7 | BOOL | Afzuiging natte kelder, werkschakelaar
CP710_I_TB | I 7.0 | BOOL | Compressor, thermische storing
CP710_I_StrStr | I 7.1 | BOOL | Compressor, stuurstroom storing
CP710_I_Run | I 7.2 | BOOL | Compressor, terugmelding actief
CP710_I_WS | I 7.3 | BOOL | Compressor, werkschakaar aan
CP710_I_Ldruk | I 7.4 | BOOL | Compressor, lage persdruk | 0 | Persdruk compressor is laag
BK410_I_Blok | I 8.0 | BOOL | Aanvraag gemaal blokkeren
JY810_I_Stor | I 8.2 | BOOL | KWh, storing meting
JY810_I_Puls | I 8.3 | BOOL | KWh, puls meting
JY810_I_DalPiek | I 8.4 | BOOL | KWh, dal en piek tarief | 0 | piek tarief
BK410_I_FaseBew | I 8.6 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
BK410_I_U-Bew | I 8.7 | BOOL | Overspanningsbeveiliging
BK410_I_Strstrm | I 9.1 | BOOL | Stuurstroom algemeen
BK410_I_24V | I 9.2 | BOOL | Stuurstroom 24V
BK410_I_PLC | I 9.3 | BOOL | Stuurstroom PLC
BK410_I_TMX | I 9.4 | BOOL | Stuurstroom TMX
BK410_I_UPS | I 9.5 | BOOL | Stuurstroom UPS
BK410_I_UPSStor | I 9.6 | BOOL | Storing UPS
BK410_I_Reset | I 10.0 | BOOL | Reset storing
BK410_I_LampTest | I 10.1 | BOOL | Lampentest
BK410_I_ExtRst | I 10.2 | BOOL | Externe reset storing
LS611_I_Strstrm | I 10.3 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder, stuurstroom
LS611_I_Hoog | I 10.4 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau | 0 | Hoog niveau actief, vlotterbal gekanteld
LT610_I_Strstrm | I 10.5 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, stuurstroom
LT610_I_Stor | I 10.6 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing meting
FT510_I_Strstrm | I 10.7 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, stuurstroom
FT510_I_Stor | I 11.0 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, storing meting
FT510_I_Puls | I 11.1 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, puls voor totaal telling | 1 | Opgaande flank is tijdstip voor puls telling
I_PT_Stuw_Stuurstroom | I 11.3 | BOOL | Drukmeting stuwput, stuurstroom
I_PT_Stuw_Storing | I 11.4 | BOOL | Drukmeting stuwput, storing meting
PT510_I_Strstrm | I 11.5 | BOOL | Drukmeting persleiding, stuurstroom storing
PT510_I_Stor | I 11.6 | BOOL | Drukmeting persleiding, storing
I_FOV_Thermisch | I 12.0 | BOOL | Reserve, thermische storing
I_FOV_Stuurstroom | I 12.1 | BOOL | Reserve, stuurstroom storing
I_FOV_Actief | I 12.2 | BOOL | Reserve, terugmelding actief
I_FOV_Werk | I 12.3 | BOOL | Reserve, werkschakelaar
I_FOV_ThermostaatWerk | I 12.4 | BOOL | Reserve, werkschakelaar
I_HP1_Thermisch | I 12.5 | BOOL | Ventilatie frequentie omvormers, thermische storing
I_HP1_Storing | I 12.6 | BOOL | Ventilatie frequentie omvormers, hardware storing (gereserveerd)
I_HP1_Werkschakelaar | I 12.7 | BOOL | Ventilatie frequentie omvormers, werkschakelaar in (gereserveerd)
XV131_I_Open | I 13.4 | BOOL | Pomp1, ontluchtingsklep open | 1 | Open melding
XV231_I_Open | I 13.5 | BOOL | Pomp2, ontluchtingsklep open | 1 | Open melding
XV331_I_Open | I 13.6 | BOOL | Pomp3, ontluchtingsklep open | 1 | Open melding
SV130_I_Open | I 14.0 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 1, is geopend
SV130_I_Dicht | I 14.1 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 1, is gesloten
SV230_I_Open | I 14.2 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 2, is geopend
SV230_I_Dicht | I 14.3 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 2, is gesloten
SV330_I_Open | I 14.4 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 3, is geopend
SV330_I_Dicht | I 14.5 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 3, is gesloten
MV530_I_Centr | I 15.0 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, centraal
MV110_I_Centr | I 15.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, centraal
MV210_I_Centr | I 15.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, centraal
MV310_I_Centr | I 15.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, centraal
I_A1_Pers_Centraal | I 15.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, centraal
I_A2_Pers_Centraal | I 15.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, centraal
I_A1_Pers_Open_Hand | I 15.6 | BOOL | Hand afsluiter persleiding 1, open
I_A2_Pers_Open_Hand | I 15.7 | BOOL | Hand afsluiter persleiding 2, open
MV530_I_TB | I 16.0 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, thermische beveiliging
MV530_I_StrStrm | I 16.1 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, stuurstroom
MV530_I_Run | I 16.2 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, terugmelding actief
MV530_I_WS | I 16.3 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, werkschakelaar
MV530_I_Stor | I 16.4 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, loopt open
MV530_I_Res | I 16.5 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, loopt dicht
MV530_I_Open | I 16.6 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, is geopend
MV530_I_Dicht | I 16.7 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, is gesloten
MV110_I_TB | I 17.0 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, thermische beveiliging
MV110_I_StrStrm | I 17.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, stuurstroom
MV110_I_Run | I 17.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, terugmelding actief
MV110_I_WS | I 17.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, werkschakelaar
MV110_I_Stor | I 17.4 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, storing
MV110_I_Res | I 17.5 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, reserve
MV110_I_Open | I 17.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, is geopend
MV110_I_Dicht | I 17.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, is gesloten
MV210_I_TB | I 18.0 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, thermische beveiliging
MV210_I_StrStrm | I 18.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, stuurstroom
MV210_I_Run | I 18.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, terugmelding actief
MV210_I_WS | I 18.3 | BOOL | Afsluiter zuigleidingv 2, werkschakelaar
MV210_I_Stor | I 18.4 | BOOL | Afsluiter zuigleidingpomp 2, storing
MV210_I_Res | I 18.5 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, reserve
MV210_I_Open | I 18.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, is geopend
MV210_I_Dicht | I 18.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, is gesloten
MV310_I_TB | I 19.0 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, thermische beveiliging
MV310_I_StrStrm | I 19.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, stuurstroom
MV310_I_Run | I 19.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, terugmelding actief
MV310_I_WS | I 19.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, werkschakelaar
MV310_I_Stor | I 19.4 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, storing
MV310_I_Res | I 19.5 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, reserve
MV310_I_Open | I 19.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, is geopend
MV310_I_Dicht | I 19.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, is gesloten
SV130_I_TB | I 20.0 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, thermische beveiliging
SV130_I_StrStrm | I 20.1 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, stuurstroom
SV130_I_Run | I 20.2 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, terugmelding actief
SV130I_WS | I 20.3 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, werkschakelaar
SV130_I_Stor | I 20.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, storing
SV130_I_Res | I 20.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, reserve
SV130_I_Open | I 20.6 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, is geopend
SV130_I_Dicht | I 20.7 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, is gesloten
SV230_I_TB | I 21.0 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, thermische storing
SV230_I_StrStrm | I 21.1 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, stuurstroom storing
SV230_I_Run | I 21.2 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, terugmelding actief
SV230I_WS | I 21.3 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, werkschakelaar
SV230_I_Stor | I 21.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, storing
SV230_I_Res | I 21.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, reserve
SV230_I_Open | I 21.6 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, is geopend
SV230_I_Dicht | I 21.7 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, is gesloten
SV330_I_TB | I 22.0 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, thermische storing
SV330_I_StrStrm | I 22.1 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, stuurstroom storing
SV330_I_Run | I 22.3 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, werkschakelaar
SV330I_WS | I 22.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, storing
SV330_I_Stor | I 22.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, reserve
SV330_I_Res | I 22.6 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, is geopend
SV330_I_Open | I 22.7 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, is gesloten
SV330_I_Dicht | I 23.1 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, terugmelding actief
PO120_AI_MWInom | PIW 500 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 502 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
PO320_AI_MWInom | PIW 504 | INT | Pomp 3 motorstroom, meetwaarde
PO820_AI_MWInom | PIW 506 | INT | Bronpomp motorstroom, meetwaarde
PO120_AI_MWRPM | PIW 508 | INT | Pomp 1 toerental, meetwaarde
PO220_AI_MWRPM | PIW 510 | INT | Pomp 2 toerental, meetwaarde
PO320_AI_MWRPM | PIW 512 | INT | Pomp 3 toerental, meetwaarde
LT610_AI_MW | PIW 516 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
PEW_LT_Stuwput | PIW 518 | INT | Niveaumeting in stuwput
PT510_AI_MW | PIW 520 | INT | Druk in afgaande leiding, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 524 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
BK716_AI_MWInom | PIW 526 | INT | Stroommeting gemaal, meetwaarde
PO120_AO_SWRPM | PQW 600 | WORD | Pomp 1, toerental
PO220_AO_SWRPM | PQW 602 | WORD | Pomp 2, toerental
PO320_AO_SWRPM | PQW 604 | WORD | Pomp 3, toerental
PO120_Q_Voeding | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, hoofdstroom in | 1 | Hoofdstroom ingeschakeld
PO120_Q_ResetFO | Q 40.1 | BOOL | Pomp 1, Start FO | 1 | Vrijgave start FO
PO120_Q_StartFO | Q 40.2 | BOOL | Pomp 1, Reset FO | 1 | Uitvoeren reset FO
PO220_Q_Voeding | Q 40.4 | BOOL | Pomp 2, hoofdstroom in | 1 | Hoofdstroom ingeschakeld
PO220_Q_ResetFO | Q 40.5 | BOOL | Pomp 2, Start FO | 1 | Vrijgave start FO
PO220_Q_StartFO | Q 40.6 | BOOL | Pomp 2, Reset FO | 1 | Uitvoeren reset FO
PO320_Q_Voeding | Q 41.0 | BOOL | Pomp3, hoofdstroom in | 1 | Hoofdstroom ingeschakeld
PO320_Q_ResetFO | Q 41.1 | BOOL | Pomp3, Start FO | 1 | Vrijgave start FO
PO320_Q_StartFO | Q 41.2 | BOOL | Pomp3, Reset FO | 1 | Uitvoeren reset FO
PO820_Q_Start | Q 41.4 | BOOL | Bronpomp, aan
PO410_Q_Start | Q 41.6 | BOOL | Lenspomp, aan
PO810_Q_Start | Q 42.0 | BOOL | Ventilator, aan
Q_FOV_In | Q 42.1 | BOOL | Ventilator voor FO's, aan
VL811_Q_Start | Q 42.2 | BOOL | Afzuiging, aan
Q_HYDRO_In | Q 42.4 | BOOL | Hydrofoorset, aan
CP710_Q_Start | Q 42.5 | BOOL | Compressor, aan
Q_VW_Laag | Q 42.6 | BOOL | Verwarming, ventilator aan laag toeren
Q_VW_Hoog | Q 42.7 | BOOL | Verwarming, ventilator aan hoog toeren
BK410_Q_Reset | Q 43.0 | BOOL | Algemeen, Alarm reset doorvoering
BK410_Q_LampTest | Q 43.1 | BOOL | Algemeen, lampentest aansturing
BK410_Q_LmpStor | Q 43.2 | BOOL | Algemeen, storingslamp rood
BK410_Q_LmpPrt | Q 43.3 | BOOL | Algemeen, paraatlamp wit
BK410_Q_LmpBlok | Q 43.4 | BOOL | Algemeen, geblokkeerd lamp blauw
BK410_Q_LmpOver | Q 43.5 | BOOL | Algemeen, blokkering overbrugd lamp blauw
BK410_Q_WatchDog | Q 43.6 | BOOL | Algemeen, uitgaand watchdog signaal (puls)
MV530_Q_Open | Q 44.0 | BOOL | Afsluiter, open sturing
MV530_Q_Dicht | Q 44.1 | BOOL | Afsluiter, dicht sturing
MV110_Q_Open | Q 44.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 1, open sturing
MV110_Q_Dicht | Q 44.4 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 1, dicht sturing
MV210_Q_Open | Q 44.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 2, open sturing
MV210_Q_Dicht | Q 44.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 2, dicht sturing
MV310_Q_Open | Q 45.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 3, open sturing
MV310_Q_Dicht | Q 45.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 3, dicht sturing
SV130_Q_Open | Q 45.4 | BOOL | Afsluiter Persleiding 1, open sturing
SV130_Q_Dicht | Q 45.6 | BOOL | Afsluiter Persleiding 1, dicht sturing
SV230_Q_Open | Q 45.7 | BOOL | Afsluiter Persleiding 2, open sturing
SV230_Q_Dicht | Q 46.0 | BOOL | Afsluiter Persleiding 2, dicht sturing
SV330_Q_Open | Q 46.2 | BOOL | Afsluiter Persleiding 3, open sturing
SV330_Q_Dicht | Q 46.3 | BOOL | Afsluiter Persleiding 3, dicht sturing
XV131_Q_Dicht | Q 46.5 | BOOL | Pomp 1, ontluchtingsklep sluiten
XV131_Q_Dicht | Q 46.6 | BOOL | Pomp 2, ontluchtingsklep sluiten
XV131_Q_Dicht | Q 46.7 | BOOL | Pomp 3, ontluchtingsklep sluiten
SV130_Q_Open | Q 47.0 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) Persleiding 1, open sturing
SV230_Q_Open | Q 47.1 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) Persleiding 2, open sturing
SV330_Q_Open | Q 47.2 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) Persleiding 3, open sturing
PO180_Q_Start | Q 47.3 | BOOL | Monstername, start nemen van monster

## RG 4-120
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Waarde | Functie
PO120_I_Hand | I 1.0 | BOOL | Pomp1, hand bedrijf
PO120_I_Auto | I 1.1 | BOOL | Pomp1, automaat
PO120_I_WS | I 1.2 | BOOL | Pomp1, werkschakelaar
PO120_I_Run | I 1.3 | BOOL | Pomp1, terugmelding actief
PO120_I_TB | I 1.4 | BOOL | Pomp1, thermische beveiliging
SV130_I_Dicht | I 1.5 | BOOL | Pomp1, terugslag klep dicht
PO220_I_Hand | I 1.6 | BOOL | Pomp2, hand bedrijf
PO220_I_Auto | I 1.7 | BOOL | Pomp2, automaat
PO220_I_WS | I 2.0 | BOOL | Pomp2, werkschakelaar
PO220_I_Run | I 2.1 | BOOL | Pomp2, terugmelding actief
PO220_I_TB | I 2.2 | BOOL | Pomp2, thermische beveiliging
SV230_I_Dicht | I 2.3 | BOOL | Pomp2, terugslag klep dicht
PO410_I_Hand | I 2.4 | BOOL | Lenspomp, hand bedrijf
PO410_I_Auto | I 2.5 | BOOL | Lenspomp, automaat
PO410_I_Run | I 2.6 | BOOL | Lenspomp, terugmelding actief
PO410_I_TB | I 2.7 | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging
LS412_I_WtrVlr | I 3.0 | BOOL | Lenspomp, Water op vloer melding
LS411_I_PutVol | I 3.1 | BOOL | Lenspomp, Kelderput vol
VL810_I_Hand | I 3.2 | BOOL | Buisventilator 1, hand bedrijf
VL810_I_Auto | I 3.3 | BOOL | Buisventilator 1, automaat
VL810_I_Run | I 3.4 | BOOL | Buisventilator 1, terugmelding actief
VL810_I_TB | I 3.5 | BOOL | Buisventilator 1, thermische storing
VL814_I_Hand | I 3.6 | BOOL | Buisventilator 2, hand bedrijf
VL814_I_Auto | I 3.7 | BOOL | Buisventilator 2, automaat
VL814_I_Run | I 4.0 | BOOL | Buisventilator 2, terugmelding actief
VL814_I_TB | I 4.1 | BOOL | Buisventilator 2, thermische storing
QS811_I_Vocht | I 4.2 | BOOL | Buisventilator, hygrostaat
PO820_I_In | I 4.3 | BOOL | Drukverhoging, in melding
PO820_I_Run | I 4.4 | BOOL | Drukverhoging, terugmelding actief
PO820_I_TB | I 4.5 | BOOL | Drukverhoging, thermische beveiliging
PO120_I_CosStr | I 4.6 | BOOL | Pomp1, cosinus phi storing
PO220_I_CosStr | I 4.7 | BOOL | Pomp2, cosinus phi storing
LS611_I_Hoog | I 5.0 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
BK410_I_FaseBew | I 5.1 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
LT610_AI_MW | PIW 64 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
PEW_LT_Stuwput | PIW 518 | INT | Niveaumeting in stuwput
PO120_Q_Start | Q 6.0 | BOOL | Pomp 1, Start
PO220_Q_Start | Q 6.4 | BOOL | Pomp 2, Start
PO410_Q_Start | Q 7.0 | BOOL | Lenspomp, aan
PO810_Q_Start | Q 7.3 | BOOL | Buisventilator 1, aan
Q_FOV_In | Q 42.1 | BOOL | Ventilator voor FO's, aan
PO814_Q_Start | Q 7.6 | BOOL | Buisventilator 2, aan
Q_HYDRO_In | Q 42.4 | BOOL | Hydrofoorset, aan
PO820_Q_Start | Q 8.1 | BOOL | Drukverhoging, aan
Q_VW_Laag | Q 42.6 | BOOL | Verwarming, ventilator aan laag toeren
Q_VW_Hoog | Q 42.7 | BOOL | Verwarming, ventilator aan hoog toeren

## RG 4-130
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Waarde | Functie
PO120_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp1, thermische beveiliging | 1 | Beveiliging ok
PO120_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp1, stuurstroom | 1 | Stuurstroom aanwezig
PO120_I_Voeding | I 0.2 | BOOL | Pomp1, hoofdstroom in | 1 | Hoofstroom aanwezig
PO120_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp1, werkschakelaar | 0 | Object uitgeschakeld via WS
PO120_I_WIO | I 0.4 | BOOL | Pomp1, water in olie detectie | 1 | WIO alrm actief
PO120_I_RunFO | I 0.5 | BOOL | Pomp1, terugmelding actief | 1 | FO is in bedrijf
PO120_I_StorFO | I 0.6 | BOOL | Pomp1, storing frequentie omvormer | 0 | FO meld storing
PO120_I_Nood | I 0.7 | BOOL | Pomp1, noodbedrijf actief | 1 | Schakelaar in stand noodbedrijf
PO220_I_TB | I 1.0 | BOOL | Pomp2, thermische beveiliging | 1 | Beveiliging ok
PO220_I_Strstrm | I 1.1 | BOOL | Pomp2, stuurstroom | 1 | Stuurstroom aanwezig
PO220_I_Voeding | I 1.2 | BOOL | Pomp2, hoofdstroom in | 1 | Hoofstroom aanwezig
PO220_I_WS | I 1.3 | BOOL | Pomp2, werkschakelaar | 0 | Object uitgeschakeld via WS
PO220_I_WIO | I 1.4 | BOOL | Pomp2, water in olie detectie | 1 | WIO alrm actief
PO220_I_RunFO | I 1.5 | BOOL | Pomp2, terugmelding actief | 1 | FO is in bedrijf
PO220_I_StorFO | I 1.6 | BOOL | Pomp2, storing frequentie omvormer | 0 | FO meld storing
PO220_I_Nood | I 1.7 | BOOL | Pomp2, noodbedrijf actief | 1 | Schakelaar in stand noodbedrijf
PO320_I_TB | I 2.0 | BOOL | Pomp3, thermische beveiliging | 1 | Beveiliging ok
PO320_I_Strstrm | I 2.1 | BOOL | Pomp3, stuurstroom | 1 | Stuurstroom aanwezig
PO320_I_Voeding | I 2.2 | BOOL | Pomp3, hoofdstroom in | 1 | Hoofstroom aanwezig
PO320_I_WS | I 2.3 | BOOL | Pomp3, werkschakelaar | 0 | Object uitgeschakeld via WS
PO320_I_WIO | I 2.4 | BOOL | Pomp3, water in olie detectie | 1 | WIO alrm actief
PO320_I_RunFO | I 2.5 | BOOL | Pomp3, terugmelding actief | 1 | FO is in bedrijf
PO320_I_StorFO | I 2.6 | BOOL | Pomp3, storing frequentie omvormer | 0 | FO meld storing
PO320_I_Nood | I 2.7 | BOOL | Pomp3, noodbedrijf actief | 1 | Schakelaar in stand noodbedrijf
PO120_I_LeidBev | I 3.0 | BOOL | Pomp1, hardware inschakelbewaking
PO220_I_LeidBev | I 3.1 | BOOL | Pomp2, hardware inschakelbewaking
PO320_I_LeidBev | I 3.2 | BOOL | Pomp3, hardware inschakelbewaking
PO410_I_TB | I 4.0 | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging
PO410_I_Strstrm | I 4.1 | BOOL | Lenspomp, stuurstroom
PO410_I_Aardlek | I 4.2 | BOOL | Lenspomp, aardlek schakelaar
PO410_I_Run | I 4.3 | BOOL | Lenspomp, terugmelding actief
PO410_I_WS | I 4.4 | BOOL | Lenspomp, werkschakelaar
LS411_I_PutVol | I 4.5 | BOOL | Lenspomp, Staafelectrode
LS412_I_WtrVlr | I 4.6 | BOOL | Lenspomp, Water op vloer melding | 1 | Vlotterbal detecteert water op vloer
VL810_I_TB | I 5.0 | BOOL | Buisventilator, thermische storing
VL810_I_StrStr | I 5.1 | BOOL | Buisventilator, stuurstroom storing
VL810_I_Run | I 5.2 | BOOL | Buisventilator, terugmelding actief
VL810_I_WS | I 5.3 | BOOL | Buisventilator, werkschakelaar
HS811_I_Vocht | I 5.4 | BOOL | Buisventilator, hygrostaat
I_PP_ThermischUit | I 5.6 | BOOL | Pompput, thermisch uit (gereserveerd)
I_PP_HoogWater | I 5.7 | BOOL | Pompput, hoog water niveau (reserve)
PO820_I_TB | I 6.0 | BOOL | Bronpomp, thermische beveiliging
PO820_I_Strstrm | I 6.1 | BOOL | Bronpomp, stuurstroom
PO820_I_Run | I 6.2 | BOOL | Bronpomp, terugmelding actief
PO820_I_WS | I 6.3 | BOOL | Bronpomp, werkschakelaar
VL811_I_TB | I 6.4 | BOOL | Afzuiging natte kelder, thermische beveiliging
VL811_I_StrStr | I 6.5 | BOOL | Afzuiging natte kelder, stuurstroom storing
VL811_I_Run | I 6.6 | BOOL | Afzuiging natte kelder, terugmelding actief
VL811_I_WS | I 6.7 | BOOL | Afzuiging natte kelder, werkschakelaar
CP710_I_TB | I 7.0 | BOOL | Compressor, thermische storing
CP710_I_StrStr | I 7.1 | BOOL | Compressor, stuurstroom storing
CP710_I_Run | I 7.2 | BOOL | Compressor, terugmelding actief
CP710_I_WS | I 7.3 | BOOL | Compressor, werkschakaar aan
CP710_I_Ldruk | I 7.4 | BOOL | Compressor, lage persdruk | 0 | Persdruk compressor is laag
BK410_I_Blok | I 8.0 | BOOL | Aanvraag gemaal blokkeren
JY810_I_Stor | I 8.2 | BOOL | KWh, storing meting
JY810_I_Puls | I 8.3 | BOOL | KWh, puls meting
JY810_I_DalPiek | I 8.4 | BOOL | KWh, dal en piek tarief | 0 | piek tarief
BK410_I_FaseBew | I 8.6 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
BK410_I_U-Bew | I 8.7 | BOOL | Overspanningsbeveiliging
BK410_I_Strstrm | I 9.1 | BOOL | Stuurstroom algemeen
BK410_I_24V | I 9.2 | BOOL | Stuurstroom 24V
BK410_I_PLC | I 9.3 | BOOL | Stuurstroom PLC
BK410_I_TMX | I 9.4 | BOOL | Stuurstroom TMX
BK410_I_UPS | I 9.5 | BOOL | Stuurstroom UPS
BK410_I_UPSStor | I 9.6 | BOOL | Storing UPS
BK410_I_Reset | I 10.0 | BOOL | Reset storing
BK410_I_LampTest | I 10.1 | BOOL | Lampentest
BK410_I_ExtRst | I 10.2 | BOOL | Externe reset storing
LS611_I_Strstrm | I 10.3 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder, stuurstroom
LS611_I_Hoog | I 10.4 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau | 0 | Hoog niveau actief, vlotterbal gekanteld
LT610_I_Strstrm | I 10.5 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, stuurstroom
LT610_I_Stor | I 10.6 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing meting
FT510_I_Strstrm | I 10.7 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, stuurstroom
FT510_I_Stor | I 11.0 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, storing meting
FT510_I_Puls | I 11.1 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, puls voor totaal telling | 1 | Opgaande flank is tijdstip voor puls telling
I_PT_Stuw_Stuurstroom | I 11.3 | BOOL | Drukmeting stuwput, stuurstroom
I_PT_Stuw_Storing | I 11.4 | BOOL | Drukmeting stuwput, storing meting
PT510_I_Strstrm | I 11.5 | BOOL | Drukmeting persleiding, stuurstroom storing
PT510_I_Stor | I 11.6 | BOOL | Drukmeting persleiding, storing
I_FOV_Thermisch | I 12.0 | BOOL | Reserve, thermische storing
I_FOV_Stuurstroom | I 12.1 | BOOL | Reserve, stuurstroom storing
I_FOV_Actief | I 12.2 | BOOL | Reserve, terugmelding actief
I_FOV_Werk | I 12.3 | BOOL | Reserve, werkschakelaar
I_FOV_ThermostaatWerk | I 12.4 | BOOL | Reserve, werkschakelaar
I_HP1_Thermisch | I 12.5 | BOOL | Ventilatie frequentie omvormers, thermische storing
I_HP1_Storing | I 12.6 | BOOL | Ventilatie frequentie omvormers, hardware storing (gereserveerd)
I_HP1_Werkschakelaar | I 12.7 | BOOL | Ventilatie frequentie omvormers, werkschakelaar in (gereserveerd)
XV131_I_Open | I 13.4 | BOOL | Pomp1, ontluchtingsklep open | 1 | Open melding
XV231_I_Open | I 13.5 | BOOL | Pomp2, ontluchtingsklep open | 1 | Open melding
XV331_I_Open | I 13.6 | BOOL | Pomp3, ontluchtingsklep open | 1 | Open melding
SV130_I_Open | I 14.0 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 1, is geopend
SV130_I_Dicht | I 14.1 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 1, is gesloten
SV230_I_Open | I 14.2 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 2, is geopend
SV230_I_Dicht | I 14.3 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 2, is gesloten
SV330_I_Open | I 14.4 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 3, is geopend
SV330_I_Dicht | I 14.5 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) persleiding 3, is gesloten
MV530_I_Centr | I 15.0 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, centraal
MV110_I_Centr | I 15.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, centraal
MV210_I_Centr | I 15.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, centraal
MV310_I_Centr | I 15.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, centraal
I_A1_Pers_Centraal | I 15.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, centraal
I_A2_Pers_Centraal | I 15.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, centraal
I_A1_Pers_Open_Hand | I 15.6 | BOOL | Hand afsluiter persleiding 1, open
I_A2_Pers_Open_Hand | I 15.7 | BOOL | Hand afsluiter persleiding 2, open
MV530_I_TB | I 16.0 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, thermische beveiliging
MV530_I_StrStrm | I 16.1 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, stuurstroom
MV530_I_Run | I 16.2 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, terugmelding actief
MV530_I_WS | I 16.3 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, werkschakelaar
MV530_I_Stor | I 16.4 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, loopt open
MV530_I_Res | I 16.5 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, loopt dicht
MV530_I_Open | I 16.6 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, is geopend
MV530_I_Dicht | I 16.7 | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, is gesloten
MV110_I_TB | I 17.0 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, thermische beveiliging
MV110_I_StrStrm | I 17.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, stuurstroom
MV110_I_Run | I 17.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, terugmelding actief
MV110_I_WS | I 17.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, werkschakelaar
MV110_I_Stor | I 17.4 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, storing
MV110_I_Res | I 17.5 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, reserve
MV110_I_Open | I 17.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, is geopend
MV110_I_Dicht | I 17.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 1, is gesloten
MV210_I_TB | I 18.0 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, thermische beveiliging
MV210_I_StrStrm | I 18.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, stuurstroom
MV210_I_Run | I 18.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, terugmelding actief
MV210_I_WS | I 18.3 | BOOL | Afsluiter zuigleidingv 2, werkschakelaar
MV210_I_Stor | I 18.4 | BOOL | Afsluiter zuigleidingpomp 2, storing
MV210_I_Res | I 18.5 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, reserve
MV210_I_Open | I 18.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, is geopend
MV210_I_Dicht | I 18.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 2, is gesloten
MV310_I_TB | I 19.0 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, thermische beveiliging
MV310_I_StrStrm | I 19.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, stuurstroom
MV310_I_Run | I 19.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, terugmelding actief
MV310_I_WS | I 19.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, werkschakelaar
MV310_I_Stor | I 19.4 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, storing
MV310_I_Res | I 19.5 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, reserve
MV310_I_Open | I 19.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, is geopend
MV310_I_Dicht | I 19.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding pomp 3, is gesloten
SV130_I_TB | I 20.0 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, thermische beveiliging
SV130_I_StrStrm | I 20.1 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, stuurstroom
SV130_I_Run | I 20.2 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, terugmelding actief
SV130I_WS | I 20.3 | BOOL | Afsluiter persleiding pomp 1, werkschakelaar
SV130_I_Stor | I 20.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, storing
SV130_I_Res | I 20.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, reserve
SV130_I_Open | I 20.6 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, is geopend
SV130_I_Dicht | I 20.7 | BOOL | Afsluiter persleiding 1, is gesloten
SV230_I_TB | I 21.0 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, thermische storing
SV230_I_StrStrm | I 21.1 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, stuurstroom storing
SV230_I_Run | I 21.2 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, terugmelding actief
SV230I_WS | I 21.3 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, werkschakelaar
SV230_I_Stor | I 21.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, storing
SV230_I_Res | I 21.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, reserve
SV230_I_Open | I 21.6 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, is geopend
SV230_I_Dicht | I 21.7 | BOOL | Afsluiter persleiding 2, is gesloten
SV330_I_TB | I 22.0 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, thermische storing
SV330_I_StrStrm | I 22.1 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, stuurstroom storing
SV330_I_Run | I 22.3 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, werkschakelaar
SV330I_WS | I 22.4 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, storing
SV330_I_Stor | I 22.5 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, reserve
SV330_I_Res | I 22.6 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, is geopend
SV330_I_Open | I 22.7 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, is gesloten
SV330_I_Dicht | I 23.1 | BOOL | Afsluiter persleiding 3, terugmelding actief
PO120_AI_MWInom | PIW 500 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 502 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
PO320_AI_MWInom | PIW 504 | INT | Pomp 3 motorstroom, meetwaarde
PO820_AI_MWInom | PIW 506 | INT | Bronpomp motorstroom, meetwaarde
PO120_AI_MWRPM | PIW 508 | INT | Pomp 1 toerental, meetwaarde
PO220_AI_MWRPM | PIW 510 | INT | Pomp 2 toerental, meetwaarde
PO320_AI_MWRPM | PIW 512 | INT | Pomp 3 toerental, meetwaarde
LT610_AI_MW | PIW 516 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
PEW_LT_Stuwput | PIW 518 | INT | Niveaumeting in stuwput
PT510_AI_MW | PIW 520 | INT | Druk in afgaande leiding, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 524 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
BK716_AI_MWInom | PIW 526 | INT | Stroommeting gemaal, meetwaarde
PO120_AO_SWRPM | PQW 600 | WORD | Pomp 1, toerental
PO220_AO_SWRPM | PQW 602 | WORD | Pomp 2, toerental
PO320_AO_SWRPM | PQW 604 | WORD | Pomp 3, toerental
PO120_Q_Voeding | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, hoofdstroom in | 1 | Hoofdstroom ingeschakeld
PO120_Q_ResetFO | Q 40.1 | BOOL | Pomp 1, Start FO | 1 | Vrijgave start FO
PO120_Q_StartFO | Q 40.2 | BOOL | Pomp 1, Reset FO | 1 | Uitvoeren reset FO
PO220_Q_Voeding | Q 40.4 | BOOL | Pomp 2, hoofdstroom in | 1 | Hoofdstroom ingeschakeld
PO220_Q_ResetFO | Q 40.5 | BOOL | Pomp 2, Start FO | 1 | Vrijgave start FO
PO220_Q_StartFO | Q 40.6 | BOOL | Pomp 2, Reset FO | 1 | Uitvoeren reset FO
PO320_Q_Voeding | Q 41.0 | BOOL | Pomp3, hoofdstroom in | 1 | Hoofdstroom ingeschakeld
PO320_Q_ResetFO | Q 41.1 | BOOL | Pomp3, Start FO | 1 | Vrijgave start FO
PO320_Q_StartFO | Q 41.2 | BOOL | Pomp3, Reset FO | 1 | Uitvoeren reset FO
PO820_Q_Start | Q 41.4 | BOOL | Bronpomp, aan
PO410_Q_Start | Q 41.6 | BOOL | Lenspomp, aan
PO810_Q_Start | Q 42.0 | BOOL | Ventilator, aan
Q_FOV_In | Q 42.1 | BOOL | Ventilator voor FO's, aan
VL811_Q_Start | Q 42.2 | BOOL | Afzuiging, aan
Q_HYDRO_In | Q 42.4 | BOOL | Hydrofoorset, aan
CP710_Q_Start | Q 42.5 | BOOL | Compressor, aan
Q_VW_Laag | Q 42.6 | BOOL | Verwarming, ventilator aan laag toeren
Q_VW_Hoog | Q 42.7 | BOOL | Verwarming, ventilator aan hoog toeren
BK410_Q_Reset | Q 43.0 | BOOL | Algemeen, Alarm reset doorvoering
BK410_Q_LampTest | Q 43.1 | BOOL | Algemeen, lampentest aansturing
BK410_Q_LmpStor | Q 43.2 | BOOL | Algemeen, storingslamp rood
BK410_Q_LmpPrt | Q 43.3 | BOOL | Algemeen, paraatlamp wit
BK410_Q_LmpBlok | Q 43.4 | BOOL | Algemeen, geblokkeerd lamp blauw
BK410_Q_LmpOver | Q 43.5 | BOOL | Algemeen, blokkering overbrugd lamp blauw
BK410_Q_WatchDog | Q 43.6 | BOOL | Algemeen, uitgaand watchdog signaal (puls)
MV530_Q_Open | Q 44.0 | BOOL | Afsluiter, open sturing
MV530_Q_Dicht | Q 44.1 | BOOL | Afsluiter, dicht sturing
MV110_Q_Open | Q 44.3 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 1, open sturing
MV110_Q_Dicht | Q 44.4 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 1, dicht sturing
MV210_Q_Open | Q 44.6 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 2, open sturing
MV210_Q_Dicht | Q 44.7 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 2, dicht sturing
MV310_Q_Open | Q 45.1 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 3, open sturing
MV310_Q_Dicht | Q 45.2 | BOOL | Afsluiter zuigleiding 3, dicht sturing
SV130_Q_Open | Q 45.4 | BOOL | Afsluiter Persleiding 1, open sturing
SV130_Q_Dicht | Q 45.6 | BOOL | Afsluiter Persleiding 1, dicht sturing
SV230_Q_Open | Q 45.7 | BOOL | Afsluiter Persleiding 2, open sturing
SV230_Q_Dicht | Q 46.0 | BOOL | Afsluiter Persleiding 2, dicht sturing
SV330_Q_Open | Q 46.2 | BOOL | Afsluiter Persleiding 3, open sturing
SV330_Q_Dicht | Q 46.3 | BOOL | Afsluiter Persleiding 3, dicht sturing
XV131_Q_Dicht | Q 46.5 | BOOL | Pomp 1, ontluchtingsklep sluiten
XV131_Q_Dicht | Q 46.6 | BOOL | Pomp 2, ontluchtingsklep sluiten
XV131_Q_Dicht | Q 46.7 | BOOL | Pomp 3, ontluchtingsklep sluiten
SV130_Q_Open | Q 47.0 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) Persleiding 1, open sturing
SV230_Q_Open | Q 47.1 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) Persleiding 2, open sturing
SV330_Q_Open | Q 47.2 | BOOL | Afsluiter (pneumatisch) Persleiding 3, open sturing
PO180_Q_Start | Q 47.3 | BOOL | Monstername, start nemen van monster