{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Locatieblad RG ...(compleet)","ToDo","Blad1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Locatieblad RG ...(compleet)","index":0,"n_rows":422,"n_cols":3,"rows_kept":422,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen","A= algemeen\nW= werktuigbouw\nE= elektrotechniek\n(deze kolom wordt niet afgedrukt)"]
["ALGEMENE GEGEVENS"]
["Rioolgemaal","Zeeland","A"]
["Functie","Verpompen van rioolwater naar RG Lage Peel","A"]
["Codering rioolgemaal","RG 7-330","A"]
["Adres","Kleine graspeel 1","A"]
["Postcode","5411LA","A"]
["Plaats","Zeeland","A"]
["Gemeente",null,"A"]
["Zuiveringsregio","Zuiveringsregio Land van Cuijk","A"]
["RWZI","Land van Cuijk","A"]
["ALGEMENE UITVOERINGSEISEN"]
["Alle in dit locatieblad vermelde items, onderdelen  en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in de \"Technische uitvoeringsvoorschriften Rioolgemalen\" van Waterschap Aa en Maas behorend bij dit bestek, evenals de uit te voeren inspecties.\nHet rioolgemaal dient voorzien te worden van CE-markering, zoals omschreven in de \"Algemene Bepalingen\" behorend bij dit bestek.\nConservering conform \"Conserveringsschema\", opgenomen in dit bestek.",null,"A"]
["PEILEN","Peilen worden aangeleverd bij in bedrijfname"]
["Plaatsing HW-vlotter (Hoogwatervlotter)","@ mNAP","E"]
["Hoogwaterpeil (HW)","@ m +NAP","W"]
["Inslagpeil (b.o.k. aanvoerriool)","@ m +NAP","W"]
["Uitslagpeil","@ m +NAP","W"]
["Laagwaterpeil (LW)","@ mNAP","E"]
["SLOOPWERKZAAMHEDEN"]
["Alle bestaande werktuigbouwkundige installaties dienen te worden verwijderd en te worden afgevoerd volgens de Algemene Bepalingen. Deze bestaan op hoofdlijnen uit:","Vuilwaterpompen, leidingwerk met appendages,  bevestigingsmiddelen e.d., alle ondersteuningen en hulpconstructies, etc. windketel.","W"]
["Alle bestaande elektrotechnische installaties dienen te worden verwijderd en te worden afgevoerd volgens de Algemene Bepalingen. Deze bestaan op hoofdlijnen uit:","Schakelkasten, bekabeling, instrumentatie, besturing, veldapparatuur","E"]
["Beschikbaar stellen aan directie"]
["Onderdelen welke na amovering beschikbaar gesteld dienen te worden aan directie, locatie @","alle complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties\n-aluminium luiken\n-takels en kettingen","W"]
["PIGLANCEERINRICHTING"]
["Leveringsomvang","civiele levering","W"]
["Afsluiters"]
["Tagnummer P&ID",null,"W"]
["Type",null,"W"]
["Aantal",null,"W"]
["STANKBESTRIJDING NATTE KELDER"]
["Geurfilter"]
["Tagnummer P&ID","@34LF610","W"]
["Capaciteit [m3/h]",null,"W"]
["Opmerkingen","Huidig geurfilter handhaven","W"]
["HOOFDLEIDINGWERK EN APPENDAGES","Ho. 1+2+3+4+5 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Hoofdgegevens"]
["Materiaal leiding","nodulair gietijzer GGG-40 of gecoat staal","W"]
["Materiaal in te storten delen","gecoat staal","W"]
["Conservering","ja","W"]
["Leveringsomvang","volgens bestekstekening","W"]
["Centrale persleiding"]
["Afsluiter"]
["Tagnummer P&ID",null,"W"]
["Type","Schuifafsluiter","W"]
["Aantal",1,"W"]
["Bediening","Elektrisch","W"]
["Zuigleiding"]
["Aantal",2,"W"]
["Afsluiters"]
["Tagnummer P&ID","1133MV110 en 1133MV210","W"]
["Type","Schuifafsluiter","W"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","W"]
["Bediening","Elektrisch","W"]
["Persleiding"]
["Aantal",2,"W"]
["Afsluiters"]
["Tagnummer P&ID","1133MV120 en 1133MV220","W"]
["Type","Schuifafsluiter","W"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","W"]
["Bediening","Elektrisch","W"]
["Terugslagklep"]
["Tagnummer P&ID","1133RV121 en 1133RV221","W"]
["Type","balkeer","W"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","W"]
["Bediening","n.v.t.","W"]
["Compensatoren"]
["Tagnummers","n.v.t.","W"]
["Type","rubber compensatoren","W"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","W"]
["Materiaal flenzen","roestvaststaal","W"]
["ONTLUCHTINGSLEIDINGWERK EN APPENDAGES","Ho. 1+2+3+4+5 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Hoofdgegevens"]
["Materiaal leiding","roestvaststaal AISI 316","W"]
["Leveringsomvang","volgens bestekstekening","W"]
["Afsluiters"]
["Tagnummer P&ID","1133HV122, 1133HV224,  1133HV514","W"]
["Type","kogelkraan","W"]
["Aantal","5 in totaal, 2 per pomp, 1 in gezamelijke persleiding","W"]
["Bediening","handbediend","W"]
["Terugslagkleppen"]
["Tagnummer P&ID","1133RV122 en 1133RV222","W"]
["Type","balkeerkleppen met drijvende bal","W"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","W"]
["Bediening","n.v.t.","W"]
["AFTAPLEIDINGWERK EN APPENDAGES","Ho. 1+2+3+4+5 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Hoofdgegevens"]
["Materiaal leiding","roestvaststaal AISI 316","W"]
["Leveringsomvang","volgens bestekstekening","W"]
["Afsluiter"]
["Tagnummer P&ID","1133HV121, 1133HV221,  1133HV513","W"]
["Type","kogelkraan","W"]
["Aantal","3 in totaal 1 per pomp, 1 in persleiding","W"]
["Bediening","handbediend","W"]
["LEIDINGWERK TBV DRUKMETING (manometer)","Ho. 1+2+3+4+5+6 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Algemeen"]
["Hoeveelheid te leveren sets manometers","@","W"]
["Zuigmanometeraansluiting"]
["Aantal","1 per pomp","W"]
["Afsluiter"]
["Tagnummer P&ID","1133HV122, 1133HV222","W"]
["Type","kogelkraan","W"]
["Materiaal leiding en afsluiters","roestvaststaal AISI 316","W"]
["Persmanometeraansluiting"]
["Aantal","1 per pomp","W"]
["Afsluiter"]
["Tagnummer P&ID","1133HV123, 1133HV223","W"]
["Type","kogelkraan","W"]
["Materiaal leiding en afsluiters","roestvaststaal AISI 316","W"]
["AFWATERLEIDINGWERK POMPFUNDATIE","Ho. 1+2+3+4+5 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Aantal","1 per pomp","W"]
["Materiaal leiding","roestvaststaal AISI 316","W"]
["Leveringsomvang","volgens bestekstekening","W"]
["Opmerkingen","Leidingwerk instorten in vloer\nAlle aftapleidingen d.m.v. PVC∅63 verzamelleiding naar de lensput voeren, in werk bepalen","W"]
["RIOOLWATERPOMPEN DROGE OPSTELLING","Ho. 7 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Algemeen"]
["Aantal pompen","2 (1+1 reserve)","W"]
["Tagnummer P&ID","1133PO120 en 1133PO220","W"]
["Medium","ongeroosterd huishoudelijk afvalwater, aanvoer onder vrij verval","W"]
["Leveringsomvang per pomp op hoofdlijnen","pomp, koppeling, aandrijving, frame, leidingwerk en appendages, nevenbestanddelen","W"]
["Opmerking","Hidrostal of gelijkwaardig","W"]
["Hoofdgegevens"]
["Principe","centrifugaalpomp, horizontaal opgesteld","W"]
["Minimale capaciteit pomp [m³/h]",203,"W"]
["Maximale capaciteit pomp [m³/h]",406,"W"]
["Maximale capaciteit bij [Hz]",50,"W"]
["Statische opvoerhoogte [m]","Deze is bij volbedrijf van zowel de pomp in RG Zeeland en RG Langenboom:\n6,53 m. Opm: de (extra) overdruk in de windhelm van de druktoren bedraagt bij dit bedrijf: 1,67 bar.\nZie ook document: principiële werking Druktoren Lage Peel voor verklaring van de werking van het stelsel.","W"]
["Ontwerppunt 1 (maximale manometrische opvoerhoogte bij maximale capaciteit en maximale leidingweerstand)","41,9m bij 406m3/h","W"]
["Ontwerppunt 2 (minimale manometrische opvoerhoogte bij maximale capaciteit en minimale leidingweerstand)","37,4m bij @406m3/h","W"]
["Ontwerppunt 3 (maximale manometrische opvoerhoogte bij minimale capaciteit en maximale leidingweerstand)","9,7m bij @203m3/h","W"]
["Ontwerppunt 4 (minimale manometrische opvoerhoogte bij minimale capaciteit en minimale leidingweerstand)","8,7m bij @203m3/h","W"]
["Opmerking ontwerppunten","De pompinstallaties dienen in staat te zijn cavitatie- en trillingsvrij te functioneren over het volledige gebied dat wordt begrensd door deze 4 ontwerppunten.","W"]
["Beproevingen","Voor beide pompen dient de aannemer een Factory Acceptance Test (FAT) volgens ISO 9906, grade 2, uit te voeren. In afwijking op de in de norm genoemde toleranties wordt voor het debiet en de opvoerhoogte alleen een positieve afwijking geaccepteerd. De maximale positieve afwijking van het debiet bedraagt +8% en de maximale positieve afwijking van de manometrische opvoerhoogte bedraagt +5%. De directie is aanwezig bij de FAT.","W"]
["Pomp"]
["Waaiertype","schroefcentrifugaal","W"]
["Kogeldoorlaat [mm]","≥75","W"]
["Rendement gehele werkgebied [%]","*","W"]
["Asafdichting","dubbele cassette seals","W"]
["Beveiligingen pomp","nvt","W"]
["Materiaal waaier","gietijzer","W"]
["Materiaal asafdichting pompzijde","siliciumcarbide","W"]
["Materiaal asafdichting lagerzijde","siliciumcarbide","W"]
["Materiaal slijtring of slijtconus","slijtvaste uitvoering (materiaalcode …3R)","W"]
["Conservering pomp uitwendig","ja","W"]
["Conservering frame","ja","W"]
["Nevenbestanddelen","-frame\n-bevestigingsmiddelen","W"]
["Koppeling"]
["Systeem","flexibele koppeling","W"]
["Fabrikaat","*","W"]
["Type","*","W"]
["Aandrijving"]
["Regeling toerental","middels frequentieregelaar","W"]
["Geïnstalleerd vermogen [kW]","*","W"]
["Nominaalstroom (A)","*","W"]
["Wijze van aanlopen","middels frequentieregelaar","W"]
["Thermische beveiliging elektromotor","thermistors in de wikkelingen","W"]
["Tagnummer P&ID","1127TS121, 1127TS221","W"]
["RIOOLWATERPOMPEN NATTE OPSTELLING","Ho. 7 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Algemeen"]
["Aantal pompen","2 (1+1 reserve)","W"]
["Tagnummer P&ID","1127PO120 en 1127PO220","W"]
["Medium","ongeroosterd huishoudelijk afvalwater, aanvoer onder vrij verval, aanvoer via persleiding","W"]
["Leveringsomvang per pomp op hoofdlijnen","Pompen incl. aandrijving, nodulair gietijzeren voetbochten, roestvaststalen AISI 316 ophaalgeleidestangconstructie, roestvaststalen AISI 316 ophangpunten, leidingwerk incl. appendages en ontluchtingsvoorzieningen.","W"]
["Opmerking","Met resopalplaatjes in luikomranding aangeven 'POMP 1' en 'POMP 2'.","W"]
["Hoofdgegevens"]
["Principe","centrifugaalpomp","W"]
["Minimale capaciteit pomp [m³/h]","24","W"]
["Maximale capaciteit pomp [m³/h]","48","W"]
["Maximale capaciteit bij [Hz]","50","W"]
["Statische opvoerhoogte [m]","Ca. 2,2 m","W"]
["Ontwerppunt 1 (maximale manometrische opvoerhoogte bij maximale capaciteit en maximale leidingweerstand)","52,4m bij 48m3/h","W"]
["Ontwerppunt 2 (minimale manometrische opvoerhoogte bij maximale capaciteit en minimale leidingweerstand)","43,1m bij 48m3/h","W"]
["Ontwerppunt 3 (maximale manometrische opvoerhoogte bij minimale capaciteit en maximale leidingweerstand)","15,3m bij 24m3/h","W"]
["Ontwerppunt 4 (minimale manometrische opvoerhoogte bij minimale capaciteit en minimale leidingweerstand)","13,3m bij 24m3/h","W"]
["Opmerking ontwerppunten","De pompinstallaties dienen in staat te zijn cavitatie- en trillingsvrij te functioneren over het volledige gebied dat wordt begrensd door deze 4 ontwerppunten.","W"]
["Maximaal hijsgewicht pomp incl. klauw, motor, kabel, etc. [kg]","400","W"]
["Beproevingen","Voor beide pompen dient de aannemer een Factory Acceptance Test (FAT) volgens ISO 9906, grade 2, uit te voeren. In afwijking op de in de norm genoemde toleranties wordt voor het debiet en de opvoerhoogte alleen een positieve afwijking geaccepteerd. De maximale positieve afwijking van het debiet bedraagt +8% en de maximale positieve afwijking van de manometrische opvoerhoogte bedraagt +5%. De directie is aanwezig bij de FAT.","W"]
["Pomp"]
["Waaiertype","vrijstroomwaaier / vortexwaaier","W"]
["Kogeldoorlaat [mm]","≥75","W"]
["Rendement gehele werkgebied [%]","*","W"]
["Asafdichting","dubbele mechanical seal","W"]
["Beveiligingen pomp","water-in-olie of vocht-in-motor (1127XS121, 1127XS221)","W"]
["Materiaal waaier","gietijzer","W"]
["Materiaal asafdichting pompzijde","siliciumcarbide / siliciumcarbide","W"]
["Materiaal asafdichting lagerzijde","kool / siliciumcarbide","W"]
["Materiaal slijtring of slijtconus","slijtvaste uitvoering (materiaalcode @)","W"]
["Conservering pomp uitwendig","ja","W"]
["Nevenbestanddelen",null,"W"]
["Aandrijving"]
["Regeling toerental","middels frequentieregelaar","W"]
["Geïnstalleerd vermogen [kW]","*","W"]
["Nominaalstroom (A)","*","W"]
["Wijze van aanlopen","middels frequentieregelaar","W"]
["Thermische beveiliging elektromotor","thermistors in de wikkelingen","W"]
["Tagnummer P&ID","1127TS121, 1127TS221","W"]
["HIJSMIDDELEN","Ho. 8 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Opmerkingen","de huidige hijsbalken en loopwerken handhaven, opnieuw conserveren, er wordt een (mobiele) elektrische takel geinstalleerd, dit is een directielevering","W"]
["AARDINGSSYSTEEM EN BLIKSEMBEVEILIGING","Ho. 10 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Aarding aanbrengen","Ja","E"]
["Bliksembeveiliging aanbrengen","Ja","E"]
["HUIDIGE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING","Ho. 11 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Voeding","3 x 400VAC + N","E"]
["Aansluitwaarde","3 x @ A","E"]
["Opmerkingen","@Aansluiting dient verzwaard te worden/bestaande niet aanwezig","E"]
["TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENING (bouwstroom)","Ho. 11 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Algemeen","aan te vragen door de aannemer","E"]
["Bouwstroom voorzien","Ja, inclusief bouwstroomkast","E"]
["Minimale verbruikers","TPI tbv van @ m3/h","E"]
["Opmerkingen",null,"E"]
["NIEUWE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING","Ho. 11 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Algemeen","aan te vragen door waterschap Aa en Maas","E"]
["Voeding","3 x 400VAC + N","E"]
["Aansluitwaarde","3 x @ A","E"]
["Totaal opgesteld vermogen","*","E"]
["Gelijktijdig vermogen","wordt bepaald door alles inbedrijf excl. één vuilwaterpomp en incl. de kwcd","E"]
["Opmerkingen","De aannemer maakt selectiviteitsberekeningen","E"]
["HUIDIGE SITUATIE TELEFOONAANSLUITING","Ho. 12 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Type verbinding","Analoog","E"]
["Telefoonnummer(s)","@","E"]
["Opmerkingen","Aansluiting hergebruiken","E"]
["NIEUWE SITUATIE TELEFOONAANSLUITING","Ho. 12 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Type verbinding","Analoog","E"]
["Telefoonnummer(s)","@","E"]
["Telefooncentrale plaatsen","nee","E"]
["Telefoonaansluiting benodigd voor","-Telemetrie\n-Huistelefoon middels stekker tijdelijk plaatsen bij gebruik","E"]
["Locatie nieuwe telefoonaansluiting","in nutsruimte","E"]
["BESTURINGSKAST/ELEKTROTECHNIEK","Ho. 14-15-16 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen","E"]
["Besturingskast",null,"E"]
["Locatie","in de gemetselde behuizing","E"]
["Leveringsomvang","besturingskast droge opstelling","E"]
["Fundatie","beton / RVS / betonnen opstort aan te brengen door ciciele aannemer","E"]
["Omvang (aantal kastdelen, afmetingen en indeling)",null,"E"]
["Indeling kasten",null,"E"]
["Elektrotechniek",null,"E"]
["Naam elektrotechnisch tekeningenpakket",null,"E"]
["Algemene aardlekschakelaar","zelfherstellend","E"]
["Overspanningsbeveiligingen","ja, fabrikaat Phoenix","E"]
["Toepassen kabelgoot","ja / nee","E"]
["VERLICHTING EN WCD'S","Ho. 17 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Verlichting en wandcontactdozen",null,"E"]
["Verlichting bovenbouw","4 x TL 58 W","E"]
["Verlichting schakelruimte","4 x TL 58 W","E"]
["Verlichting toilet","1 x PL18","E"]
["Verlichting bergruimte","1x TL 58 W","E"]
["Verlichting pompenkelder","3 x TL 2x 58 W","E"]
["Aantal en locaties wcd's 230VAC","4 stuks in de schakelruimte, 3 stuks in de kelder, 1 stuks in de berging, 1 stuks bezemkast","E"]
["Aantal en locaties wcd's 400VAC","1 stuk pompenkelder, 1 stuks bezemkast","E"]
["Verlichting buiten"]
["Gevelverlichting, aantal en locatie","1 stuks boven de toegangsdeur besturingsruimte, 1 stuks boven toegangsdeur kWh-meterruimte/bezemkast","E"]
["Gevelmast, aantal en locatie","1 stuks boven dek natte kelder","E"]
["Lichtmasten, aantal en locatie",null,"E"]
["Noodverlichting"]
["Locatie en aantal","1 stuks berging, 1 stuks begane grond, 2 stuks kelder","E"]
["Handlamp"]
["Handlamp aanbrengen","Ja","E"]
["VERBRUIKSMETINGEN (KWH METINGEN)","Ho. 18.1 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["kWh meting energieleverancier"]
["Dag / nachttarief toepassen","Ja","E"]
["Uitvoeren met pulscontact","Ja","E"]
["Pulscontact aanbieden aan","PLC","E"]
["kWh meting levering aannemer"]
["Tagnummer P&ID","@34QI610","E"]
["Stroommeting tagnummer P&ID","@34QT610","E"]
["Fabrikant/type","Teller + totalisatie Camille Bauer Sineax A220","E"]
["kWh meting frequentie omvormer"]
["Actueel vermogen frequentie omvormer uitlezen","Ja / nee","E"]
["Opmerkingen",null,"E"]
["FREQUENTIE OMVORMERS (FO)","Ho. 18.3 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Levering","voor elke vuilwaterpomp","E"]
["Fabrikant","Emotron","E"]
["Locatie","in de schakelkast","E"]
["Communicatie FO - PLC",null,"E"]
["Nalooptijd ventilator FO"]
["max. geluidsproduktie","@ dB","E"]
["NIVEAUMETING NATTE KELDER","Ho. 18.4 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Leveringsomvang","volgens bestekstekening","E"]
["Niveau opnemer"]
["Tagnummer P&ID","@33LT612","E"]
["Soort opnemer","hydrostatische drukopnemer, flens","E"]
["Fabrikant","Vega","E"]
["Type","Vegabar 52","E"]
["Meetbereik","0-1 bar (0-10mwk)","E"]
["Meetversterker"]
["Fabrikant","Vega","E"]
["Type","Vegamet 624","E"]
["Afsluiters"]
["Tagnummer P&ID","1133HV010, 1133HV110, 1133HV210","W"]
["Type","kogelkraan","W"]
["Aantal","3","W"]
["Bediening","handbediend","W"]
["DRUKMETING AFGAANDE LEIDING","Ho. 18.5 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@33PT511","E"]
["Soort opnemer","drukopnemer","E"]
["Meetbereik","0 - 5bar","E"]
["Locatie meting","in droge kelder","E"]
["Locatie meetomvormer","in besturingskast","E"]
["Locatie uitlezing","in droge kelder / in besturingskast","E"]
["DEBIETMETING AFGAANDE LEIDING","Ho. 18.6 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@33FT511","E"]
["Soort meting","Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker","E"]
["Fabrikant","E&H","E"]
["Type","Promag 53W","E"]
["Meetbereik","Min/nom/max: 0/@/@ m3/h","E"]
["Locatie debietmeter","In debietmeetput@","E"]
["VLOTTERSCHAKELAAR NATTE KELDER","Ho. 18.7 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@40LS611","E"]
["VLOTTERSCHAKELAAR DEBIETMETERPUT","Ho. 18.7 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@40LS611","E"]
["BRONPOMP","Ho. 18.9 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Aantal pompen","@","W"]
["Tagnummer P&ID","@PO@","W"]
["Verbruikers","slanghaspel","W"]
["Opmerkingen","De pompen voorzien van een terugslagklep boven aan de pomp.","W"]
["Hoofdgegevens"]
["Capaciteit [m3/h]","@","W"]
["Opvoerdruk [mwk]","@","W"]
["Aandrijving"]
["Geïnstalleerd vermogen (kW)","*","W"]
["Opmerkingen","Kabels bundelen, voorzien van spanvoorziening en bevestigen middels nylon kous aan roestvaststalen ophangpunt fundering boorgat.","W"]
["Terugslagklep"]
["Tagnummer P&ID","7135RV411","W"]
["Opmerkingen","Het terugslagventiel mag ook in de pomp zijn ingebouwd.","W"]
["Afsluiter"]
["Tagnummer P&ID","7135HV411","W"]
["Type","kogelkraan","W"]
["Aantal",1,"W"]
["MAXIMALE STILSTAND POMPEN","Vooraf stilstand aanvragen bij beheer, beheer bepaald maximale tijd voor dat moment"]
["Maximale tijd uitgeschakelde pompen bij dwa"," ","W"]
["LENSPOMP"]
["Tagnummer P&ID","@33PO410","W"]
["Aantal",1,"W"]
["Aandrijving"]
["Geïnstalleerd vermogen (kW)","*","W"]
["Afsluiter"]
["Tagnummer P&ID",null,"W"]
["Terugslagklep"]
["Tagnummer P&ID",null,"W"]
["Leidingwerk en appendages"]
["Opmerkingen",null,"W"]
["NIVEAUSCHAKELAAR LENSPUT (POMPENKELDER)","Ho. 18 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@33LS411","E"]
["Soort opnemer","Geleidbaarheidselektrode","E"]
["VLOTTERSCHAKELAAR POMPENKELDER (LENSPUT)","Ho. 18.7 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@33LS412","E"]
["HYDROFOORINSTALLATIE EN BREEKTANK","Ho. 18.11 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","7133CP920","W"]
["Algemeen"]
["Aantal",1,"W"]
["Opstelling","ter plaatse van bestaande hydrofoorinstallatie","W"]
["Verbruikers","slanghaspel in droge kelder","W"]
["Leidingwerk"]
["Tracé","Bestaand leidingwerk aanpassen aan nieuwe installatie zie P&ID. Leidingwerk opnieuw conserveren.","W"]
["Klep legen / aftappen breektank"]
["Tagnummer P&ID","7133MV910","W"]
["Klep vullen breektank"]
["Tagnummer P&ID","7133XV933","W"]
["LUCHTCOMPRESSOR","Ho. 18.12 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","…","W"]
["Uitvoering",null,"W"]
["Locatie",null,"W"]
["Voedingsspanning",null,"W"]
["Werkdruk",null,"W"]
["Ketelinhoud",null,"W"]
["BUISVENTILATOR","Ho. 18.13 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","8133VL810","W"]
["Aantal",1,"W"]
["Vereiste luchtverplaatsing","De ventilatievoud pompenkelder bedraagt 3","W"]
["Leidingdiameter","315mm","W"]
["HYGROSTAAT BUISVENTILATOR","Ho. 18.13 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID",null,"W"]
["WANDVENTILATOR","Ho. 18.14 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@40VL811","E"]
["Aantal","1"]
["Capaciteit","minimaal 200 m3/h"]
["Opstelling ","Vlgs opstellingstekening","E"]
["Opmerkingen","Voeding na hoofdschakelaar","E"]
["THERMOSTAAT WANDVENTILATOR","Ho. 18.14 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Tagnummer P&ID","@40TC811","E"]
["Plaats meting","Bovenbouw","E"]
["Uitvoering","Volgens technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen aangevuld met dat de thermostaat moet worden voorzien van een frequentieregelaar met temperatuurregeling.","E"]
["Opmerkingen","te leveren samen met de ventilator samengebouwd.","E"]
["VERWARMING","Ho. 18.15 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["Elektrische heater"]
["Tagnummer P&ID","@33HE612","E"]
["Aantal",1,"E"]
["Fabrikant","*","E"]
["Locatie(s) verwarming(en)","tegen de muur, nabij de schakelkast","E"]
["Vermogen(s) verwarming(en)","2x4,5 kW","E"]
["Opmerkingen","voeding vanaf achter de hoofdschakelaar. De huidige unit afvoeren en een nieuwe aanbrengen. De unit moet zijn voorzien van temperatuurregeling en vorstbeveiligingstemperatuur instelling.","E"]
["Ribbenbuiskachel"]
["Tagnummer P&ID","…","E"]
["Aantal",null,"E"]
["Fabrikant","*","E"]
["Locatie(s) verwarming(en)",null,"E"]
["Vermogen(s) verwarming(en)","*","E"]
["Opmerkingen",null,"E"]
["NOODSTROOMVOORZIENING (UPS)","Ho. 18.17 Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"]
["UPS toepassen","ja","E"]
["PLC"]
["Uitvoering PLC","Bestaand S7-MEC EC31-RTX (zonder HMI, 24V voeding), met profibus handhaven.\nPCS7 software: S7-mec met software verzorgt de besturing van het gemaal, zie bestek deel 5.\nVerwijderde  onderdelen dienen aan directie aangeboden te worden.","E"]
["TELEMETRIESYSTEEM"]
["Type telemetrie","TMX-LM8N, intern modem, 3964R protocol.","E"]
["Is de functionaliteit op de hoofdpost afwijkend van de \"Technische uitvoeringsvoorschriften\"","Nee","E"]
["Opmerkingen","De aannemer mag pas bestellen na bevestiging opdrachtgever. Het is mogelijk dat alsnog wordt besloten om te besluiten voor de installatie van een Ethernet verbinding","E"]
["Touch panel","Niet aanwezig in bestaande situatie."]
["24V voeding","Handhaven"]
["UPS","Handhaven"]
[null,"In ieder geval dient volgende achter UPS geplaatst te worden:\n- Siemens S7-mEC en alle kaarten.\n- alle componenten onderdeel van ethernet of UMTS zoals ondermeer: modem, switch\n- Niveaumeting natte kelder en hoogwater vlotter\n- Componenten benoemd in Technische uitvoeringsvoorschriften\n\nIndien er componenten met 230V aangesloten dienen te worden op UPS, dient er een voorziening getroffen te worden om dit mogelijk te maken. Voorkeur is een omzetting van 24V --> 230V."]
["Telemetrie"]
["Bestaande telemetrie","LM8  TMX Monitoring system\nBestaande telemetrie dient gehandhaafd en functioneel te blijven tot gehele regio is aangesloten op gemalenbeheerssysteem, en goedgekeurd is.\nOpmerking: telemetrie heeft IO koppeling met bestaande S7 PLC, informatie voorziening dient intact te blijven tot bestaande telemetrie verwijderd wordt. "]
["Verwijderen bestaande telemetrie","Bestaande telemetrie mag na in bedrijfname en oplevering van beheersgebied rwzi Land van Cuijk verwijderd worden:\nTMX module dient verwijderd te worden (inclusief bedrading en overige componenten).\nVerwijderde apparatuur dient aan directie aangeboden te worden."]
["Modems"]
["UMTS modem","Communicatie tussen object en central locatie vindt plaats via UMTS. Modem: Conel UR-5-SL, aluminium behuizing, dubbele SIM kaart, DIN rail montage, voeding 24V, temperatuur bereik toepassing -20 oC tot 50 oC.\nModem dient achter UPS geplaatst te worden."]
[null,"\nModem, antenne, SIM kaarten en abonnement worden door waterschap Aa en Maas aangeleverd.\nAannemer zorgt voor inbouw en aansluiten modem, Waterschap neemt modem in gebruik."]
[]
["Netwerk"]
["ethernet switch","Siemens Scalance"]
[null,"4-poorts switch, dinrail montage, voeding achter UPS."]
["Tekeningen"]
["E-schema's","Origineel formaat: autocad ,  Tekeningen updaten."]
[null,"Revisie(s) uitvoeren in orgineel formaat"]

{"sheet":"ToDo","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Nog uit te voeren acties:"]
[null,"Wat","Wie"]
[1,"Hoofdstuk \"stankbestrijding\" aanmaken in TUV en dan uit locatiebladen verwijderen","EAN"]
[4,"Omschrijving sigma coatings","EAN"]

{"sheet":"Blad1","index":2,"n_rows":43,"n_cols":1,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ALGEMENE GEGEVENS"]
["ALGEMENE UITVOERINGSEISEN"]
["PEILEN"]
["SLOOPWERKZAAMHEDEN"]
["PIGLANCEERINRICHTING"]
["STANKBESTRIJDING NATTE KELDER"]
["HOOFDLEIDINGWERK EN APPENDAGES"]
["ONTLUCHTINGSLEIDINGWERK EN APPENDAGES"]
["AFTAPLEIDINGWERK EN APPENDAGES"]
["LEIDINGWERK TBV DRUKMETING (manometer)"]
["AFWATERLEIDINGWERK POMPFUNDATIE"]
["RIOOLWATERPOMPEN DROGE OPSTELLING"]
["RIOOLWATERPOMPEN NATTE OPSTELLING"]
["HIJSMIDDELEN"]
["AARDINGSSYSTEEM EN BLIKSEMBEVEILIGING"]
["HUIDIGE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING"]
["TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENING (bouwstroom)"]
["NIEUWE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING"]
["HUIDIGE SITUATIE TELEFOONAANSLUITING"]
["NIEUWE SITUATIE TELEFOONAANSLUITING"]
["BESTURINGSKAST/ELEKTROTECHNIEK"]
["VERLICHTING EN WCD'S"]
["VERBRUIKSMETINGEN (KWH METINGEN)"]
["FREQUENTIE OMVORMERS (FO)"]
["NIVEAUMETING NATTE KELDER"]
["DRUKMETING AFGAANDE LEIDING"]
["DEBIETMETING AFGAANDE LEIDING"]
["VLOTTERSCHAKELAAR NATTE KELDER"]
["VLOTTERSCHAKELAAR DEBIETMETERPUT"]
["BRONPOMP"]
["LENSPOMP"]
["NIVEAUSCHAKELAAR LENSPUT (POMPENKELDER)"]
["VLOTTERSCHAKELAAR LENSPUT (POMPENKELDER)"]
["HYDROFOORINSTALLATIE EN BREEKTANK"]
["LUCHTCOMPRESSOR"]
["BUISVENTILATOR"]
["HYGROSTAAT BUISVENTILATOR"]
["WANDVENTILATOR"]
["THERMOSTAAT WANDVENTILATOR"]
["VERWARMING"]
["NOODSTROOMVOORZIENING (UPS)"]
["PLC + TOUCHPANEL"]
["TELEMETRIESYSTEEM"]