{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Instellingen","Natte kelder","Regeling","Leidingkarakteristiek"],"not_rendered":{"charts":3,"images":5,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Instellingen","index":0,"n_rows":351,"n_cols":6,"rows_kept":351,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Instellingen rioolgemaal","Cuijk-Haven"]
["EAN 871687910000046009",39]
["versie","0.1","RG 7-390",null,"tek.","R7-390-014"]
["Omschrijving",null,null,"Ontwerp instelling"]
[]
["Natte kelder"]
["Schaling analoge ingang niveau    1139LT611"]
["Bodem natte kelder",6.1,"NAP",0,"%"]
["Hoogte drukopnemer: 4 mA",6.31,"NAP",4.133858267716534,"%"]
["Maximale waarde: 20 mA",11.18,"NAP",100,"%"]
[]
["Natte kelder niveau alarmen"]
["Onderkant betondek",11.18,"NAP",100,"%"]
["Nooduitlaat vlotter",6.95,"NAP",16.73228346456694,"%"]
["Hoogwater vlotter",9.2,"NAP",61.02362204724408,"%"]
["Hoog niveau alarm - in",9,"NAP",57.086614173228355,"%"]
["Hoog niveau alarm -uit",8.9,"NAP",55.11811023622048,"%"]
["Laag niveau alarm - uit",6.61,"NAP",10.039370078740172,"%"]
["Laag niveau alarm - in",6.51,"NAP",8.070866141732287,"%"]
["Handbedrijf afschakelniveau",6.41,"NAP",6.102362204724419,"%"]
["Hoogte drukopnemer",-4.2,"NAP",-202.75590551181102,"%"]
[]
["Debiet meting"]
["Schaling analoge ingang niveau     1139FT511"]
["Minimale waarde: 4mA",null,null,0,"m3/h"]
["Maximale waarde: 20 mA",null,null,750,"m3/h"]
["Debiet puls, totalisatie",null,null,10,"m3/puls"]
[]
["Druk meting afgaande leiding"]
["Schaling analoge ingang niveau     1139PT511"]
["Minimale waarde: 4mA",null,null,0,"bar"]
["Maximale waarde: 20 mA",null,null,5,"bar"]
[]
["Pompen"]
["Pomp1     1139PO120"]
["Schaling analoge ingang stroom"]
["Minimale waarde: 4mA",null,null,0,"A"]
["Maximale waarde: 20 mA",null,null,200,"A"]
[]
["Schaling analoge toerental"]
["Minimale waarde: 4mA",0,"%",0,"Hz"]
["Maximale waarde: 20 mA [1490 rpm]",100,"%",50,"Hz"]
[]
["Schaling analoge vermogen"]
["Minimale waarde: Profibus",null,null,0,"kW"]
["Maximale waarde: Profibus",null,null,75,"kW"]
[]
["Motor bewaking"]
["Bewaking motor terugmelding",null,null,10,"sec"]
[]
["Pomp2     1139PO220"]
["Schaling analoge ingang stroom"]
["Minimale waarde: 4mA",null,null,0,"A"]
["Maximale waarde: 20 mA",null,null,200,"A"]
[]
["Schaling analoge toerental"]
["Minimale waarde: 4mA",0,"%",0,"Hz"]
["Maximale waarde: 20 mA [1490 rpm]",100,"%",50,"Hz"]
[]
["Schaling analoge vermogen"]
["Minimale waarde: Profibus",null,null,0,"kW"]
["Maximale waarde: Profibus",null,null,75,"kW"]
[]
["Motor bewaking"]
["Bewaking motor terugmelding",null,null,10,"sec"]
[]
["Pomp3     1139PO320"]
["Schaling analoge ingang stroom"]
["Minimale waarde: 4mA",null,null,0,"A"]
["Maximale waarde: 20 mA",null,null,250,"A"]
[]
["Schaling analoge toerental"]
["Minimale waarde: 4mA",0,"%",0,"Hz"]
["Maximale waarde: 20 mA",100,"%",50,"Hz"]
[]
["Schaling analoge vermogen"]
["Minimale waarde: Profibus",null,null,0,"kW"]
["Maximale waarde: Profibus",null,null,120,"kW"]
[]
["Motor bewaking"]
["Bewaking motor terugmelding",null,null,10,"sec"]
[]
["Gezamenlijk voor pompen"]
["Droogloop met debiet meting"]
["Toeren 1, 1 pomps bedrijf",30,"Hz",60,"%"]
["Debiet 1, 1 pomps bedrijf",null,null,200,"m3/h"]
["Toeren 2, 1 pomps bedrijf",50,"Hz",100,"%"]
["Debiet 2, 1 pomps bedrijf",null,null,350,"m3/h"]
["Toeren 1, 2 pomps bedrijf",20,"Hz",40,"%"]
["Debiet 1, 2 pomps bedrijf",null,null,500,"m3/h"]
["Toeren 2, 2 pomps bedrijf",50,"Hz",100,"%"]
["Debiet 2, 2 pomps bedrijf",null,null,700,"m3/h"]
["Vertragingstijd droogloop, pomp 1",null,null,45,"sec"]
["Vertragingstijd droogloop, pomp 2",null,null,45,"sec"]
["Vertragingstijd droogloop, pomp 3",null,null,45,"sec"]
[]
["Droogloop met stroom meting"]
["Toeren 1, pomp 1",30,"Hz",60,"%"]
["Stroom 1, pomp 1",null,null,60,"A"]
["Toeren 2, pomp 1",50,"Hz",100,"%"]
["Stroom 2, pomp 1",null,null,100,"A"]
["Toeren 1, pomp 2",30,"Hz",60,"%"]
["Stroom 1, pomp 2",null,null,60,"A"]
["Toeren 2, pomp 2",50,"Hz",100,"%"]
["Stroom 2, pomp 2",null,null,100,"A"]
["Toeren 1, pomp 3",30,"Hz",60,"%"]
["Stroom 1, pomp 3",null,null,40,"A"]
["Toeren 2, pomp 3",50,"Hz",100,"%"]
["Stroom 2, pomp 3",null,null,100,"A"]
["Vertragingstijd droogloop, pomp 1",null,null,30,"sec"]
["Vertragingstijd droogloop, pomp 2",null,null,30,"sec"]
["Vertragingstijd droogloop, pomp 3",null,null,30,"sec"]
[]
["Waterslag, veiligheidsgrens"]
["Lengte persleiding bepaalt minimale tijd",0,"km","Beton"]
[null,2.92,"km","PVC"]
["Beton: Tijd = Lengte [m] * 20 / 1000",null,null,0,"sec"]
["PVC: Tijd = Lengte [m] * 20 / 300",null,null,194.66666666666666,"sec"]
[null,null,null,194.66666666666666]
[]
["Waterslag, software instellingen"]
["Waterslag beveiliging, pomp 1",null,null,200,"sec"]
["Waterslag beveiliging, pomp 2",null,null,200,"sec"]
["Waterslag beveiliging, pomp 3",null,null,480,"sec"]
[]
[null,null,null,"Marge in veiligheidsgrens laat reductie toe"]
["Waterslag, hardware instellingen"]
["Waterslag beveiliging, pomp 1",null,null,210,"sec"]
["Waterslag beveiliging, pomp 2",null,null,210,"sec"]
["Waterslag beveiliging, pomp 3",null,null,400,"sec"]
[null,null,null,"verschillend tbv onderlinge vergrendeling"]
["Gemaal regeling"]
["Schakelpeilen"]
["Inschakelpeil",7.78,"NAP",33.070866141732296,"%"]
["Uitschakelpeil",6.71,"NAP",12.007874015748037,"%"]
[]
["Gewenst debiet, debiet meting actief"]
["Schaling: niveau 1",6.71,"NAP",12.007874015748037,"%"]
["Schaling: debiet 1",null,null,250,"m3/h"]
["Schaling: niveau 2",8.6,"NAP",49.21259842519685,"%"]
["Schaling: debiet 2",null,null,250,"m3/h"]
["Schaling: niveau 3",9,"NAP",57.086614173228355,"%"]
["Schaling: debiet 3",null,null,580,"m3/h"]
["Minimum gewenst debiet",null,null,250,"m3/h"]
["Maximum gewenst debiet",null,null,580,"m3/h"]
["Minimum gewenst debiet, 2-pomps bedrijf",null,null,null,"m3/h"]
["Maximum gewenst debiet, 2-pomps bedrijf",null,null,null,"m3/h"]
[]
["Gewenst toerental, alleen niveau meting"]
["Schaling: niveau 1",8.53,"NAP",47.83464566929133,"%"]
["Schaling: toerental 1",30,"Hz",60,"%"]
["Schaling: niveau 2",11,"NAP",96.45669291338584,"%"]
["Schaling: toerental 2",50,"Hz",100,"%"]
[]
["PID-regelaar"]
["PID-regeling, P factor",null,null,0.5]
["PID-regeling, I factor",null,null,50000,"msec"]
["PID-regeling, D factor",null,null,0,"msec"]
[]
["In- en uitschakelen 2e pomp"]
["Inschakelen 2e pomp, toerental",45,"Hz",90,"%"]
["Inschakelen 2e pomp, vertraging",null,null,90,"sec"]
["Uitschakelen 2e pomp, toerental",38,"Hz",76,"%"]
["Uitschakelen 2e pomp, vertraging",null,null,60,"sec"]
[]
["Begrenzing debiet in 1-pops bedrijf"]
["Maximaal debiet in 1-pomps bedrijf",null,null,"uitgeschakeld","m3/h"]
[]
["Begrenzing toerental aansturing voor FO"]
["Minimum toerental, 1-pomps bedrijf",30,"Hz",60,"%"]
["Maximum toerental, 1-pomps bedrijf",50,"Hz",100,"%"]
["Minimum toerental, 2-pomps bedrijf",35,"Hz",70,"%"]
["Maximum toerental, 2-pomps bedrijf",50,"Hz",100,"%"]
[]
["Overshoot regeling"]
["Aanlooptoerental 1e pomp",null,null,null,"%"]
["Tijdsduur handhaven aanlooptoerental",null,null,null,"sec"]
[]
["Afsluiters"]
["Afsluiter zuig pomp 1     1139MV110"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter zuig pomp 2     1139MV210"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter zuig pomp3     1139MV310"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter pers pomp 1     1139MV130"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter pers pomp 2     1139MV230"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter pers pomp3     1139MV330"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter afgaande leiding      1139MV510"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Afsluiter afgaande leiding 2"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,120,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Klep ontluchting pomp 1     1125MV140"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
["Tijdsduur automatisch ontluchten (klep open)",null,null,10,"sec"]
[]
["Klep ontluchting pomp 2     1125MV240"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
["Tijdsduur automatisch ontluchten (klep open)",null,null,10,"sec"]
[]
["Terugslagkleppen"]
["Terugslagklep pers pomp 1     1115RV121"]
["Bewakingstijd standmelding klep",null,null,180,"sec"]
[]
["Terugslagklep pers pomp 2     1115RV221"]
["Bewakingstijd standmelding klep",null,null,180,"sec"]
[]
["Terugslagklep pers pomp 3     1115RV321"]
["Bewakingstijd standmelding klep",null,null,180,"sec"]
[]
["Klep ontluchting afgaande leiding     1125MV540"]
["Bewakingstijd openlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd dichtlopen afsluiter",null,null,90,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
["Tijdsduur automatisch ontluchten (klep open)",null,null,10,"sec"]
[]
["Lenspomp pompenkelder 1139PO410"]
["Algemene instellingen"]
["Vertraging 'water in put'",null,null,1,"sec"]
["Vertraging 'water op vloer'",null,null,5,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Lenspomp pig lancering 1115PO420"]
["Algemene instellingen"]
["Vertraging 'water in put'",null,null,1,"sec"]
["Vertraging 'water op vloer'",null,null,5,"sec"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Buis ventilator pompenkelder 8139VL810"]
["Algemene instellingen"]
["Looptijd",null,null,"01:00:00","hh:mm"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Buis ventilator pig lancering 8115VL810"]
["Algemene instellingen"]
["Looptijd",null,null,"01:00:00","hh:mm"]
["Bewakingstijd terugmelding motor",null,null,10,"sec"]
[]
["Frequentie omvormers"]
["Frequentie omvormer pomp 1    1139PO120"]
["Minimum frequentie",null,null,30,"Hz"]
["Maximum frequentie",null,null,50,"Hz"]
["Lineare schaling rpm [0 - 50 Hz]",null,null,1500,"rpm"]
["Ramp-up tijd [30- 50 Hz]",null,null,5,"sec"]
["Ramp-down tijd [50 - 0 Hz]",null,null,40,"sec"]
["Afronding ramp",null,null,"s-curve"]
["Aanlooptijd minimale frequentie [0 - 30 Hz]",null,null,5,"sec"]
[]
["Frequentie omvormer pomp 2    1139PO220"]
["Minimum frequentie",null,null,30,"Hz"]
["Maximum frequentie",null,null,50,"Hz"]
["Lineare schaling rpm [0 - 50 Hz]",null,null,1500,"rpm"]
["Ramp-up tijd [30- 50 Hz]",null,null,5,"sec"]
["Ramp-down tijd [50 - 0 Hz]",null,null,40,"sec"]
["Afronding ramp",null,null,"s-curve"]
["Aanlooptijd minimale frequentie [0 - 30 Hz]",null,null,5,"sec"]
[]
["Frequentie omvormer pomp 3    1139PO320"]
["Minimum frequentie",null,null,30,"Hz"]
["Maximum frequentie",null,null,50,"Hz"]
["Lineare schaling rpm [0 - 50 Hz]",null,null,1500,"rpm"]
["Ramp-up tijd [0 - 50 Hz]",null,null,5,"sec"]
["Ramp-down tijd [50 - 0 Hz]",null,null,40,"sec"]
["Afronding ramp",null,null,"s-curve"]
[]
["VEGAMET 624         1115LI611"]
["Meetdata ingang"]
["Type ingang",null,null,"actief"]
[]
["Storingmeldrelais"]
["Melding wordt gebruikt door",null,null,"PLC"]
[]
["Stroomuitgang 1",null,null,"PLC - AI"]
["Type uitgang",null,null,"4 - 20 mA"]
[]
["Stroomuitgang 2",null,null,"LM8 - AI"]
["Type uitgang",null,null,"4 - 20 mA"]
[]
["Stroomuitgang 3",null,null,"Niet gebruikt"]
["Type uitgang"]
[]
["Arbeidsrelais 1",null,null,"Noodbedrijf pomp 1"]
["Relais IN",null,null,30,"%"]
["Relais UIT",null,null,17,"%"]
[]
["Arbeidsrelais 2",null,null,"Noodbedrijf pomp 2"]
["Relais IN",null,null,30,"%"]
["Relais UIT",null,null,17,"%"]
[]
["Arbeidsrelais 3",null,null,"Noodbedrijf pomp 3"]
["Relais IN",null,null,30,"%"]
["Relais UIT",null,null,17,"%"]
[]
["Leidingkarakteristiek"]
["Algemene instellingen"]
["Looptijd",null,null,"01:00:00","hh:mm"]
["Bepaling leidingkarakteristiek Filter Factor",null,null,95]
["Bepaling leidingkarakteristiek Filter Max",null,null,100]
[]
["Hydrofoor 7125PO920"]
["Algemene instellingen"]
["Looptijd",null,null,"01:00:00","hh:mm"]
["Vultijd, max. tijd water in breektank",null,null,"08:00:00","hh:mm"]
["Leegtijd breektank",null,null,"00:40:00","hh:mm"]
[]
["Testen afsluiters"]
["Algemene instellingen"]
["Looptijd",null,null,"01:00:00","hh:mm"]
["Ingestelde testdag",null,null,4,"(1=zondag)"]
["Ingestelde cyclus, 1 keer per * uitvoeren",null,null,1,"weken"]
["DWA/RWA bepaling"]
["Maximale debiet voordat RWA actief wordt",null,null,30,"m3/h"]
["Wachttijd voordat RWA bedrijf actief is",null,null,10,"sec"]
["Stilstandstijd voordat DWA actief wordt",null,null,15,"min"]
[]
["Overshoot regeling (opstart pompen)"]
["Algemene instellingen"]
["Aanloop toerental bij opstart 1e pomp",null,null,90,"%"]
["Aanloop tijdsduur voor (verhoogd) toerental",null,null,0,"sec"]

{"sheet":"Natte kelder","index":1,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Instellingen rioolgemaal",null,null,"Cuijk-Haven"]
["Natte kelder: schakelpeilen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},11.18,"NAP",100,"%"]
[]
[]
[null,null,null,"Hoogwater vlotter",null,null,null,9.2,"NAP",61.02362204724408,"%"]
[null,null,null,"Hoog niveau alarm - in",null,null,null,9,"NAP",57.086614173228355,"%"]
[null,null,null,"Hoog niveau alarm -uit",null,null,null,8.9,"NAP",55.11811023622048,"%"]
{"$rows_empty":12}
[null,null,null,"Inschakelpeil",null,null,null,7.78,"NAP",33.070866141732296,"%"]
[]
[null,null,null,"Uitschakelpeil",null,null,null,6.71,"NAP",12.007874015748037,"%"]
[]
[null,null,null,"Laag niveau alarm - uit",null,null,null,6.61,"NAP",10.039370078740172,"%"]
[null,null,null,"Laag niveau alarm - in",null,null,null,6.51,"NAP",8.070866141732287,"%"]
[null,null,null,"Handbedrijf afschakelniveau",null,null,null,6.41,"NAP",6.102362204724419,"%"]
[null,null,null,"Hoogte drukopnemer: 4 mA",null,null,null,6.31,"NAP",4.133858267716534,"%"]
[{"$nulls":7},6.1,"NAP",0,"%"]

{"sheet":"Regeling","index":2,"n_rows":26,"n_cols":20,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Instellingen rioolgemaal"]
["Regeling gemaal"]
[]
[null,null,null,"A",0,"B",250]
[null,null,null,"A",41.90999999999996,"B",-1812.4999999999982]
[{"$nulls":4},0,"%",250,"m3/h"]
[{"$nulls":4},{"$error":"#DIV/0!"},"%",250,"m3/h"]
[{"$nulls":4},49.21259842519685,"%",250,"m3/h",null,null,null,"PID Regelaar"]
[{"$nulls":4},49.21259842519685,"%",250,"m3/h"]
[{"$nulls":4},57.086614173228355,"%",580,"m3/h",null,null,"P",0.5]
[{"$nulls":4},100,"%",580,null,null,null,"I",50000,"msec"]
[{"$nulls":10},"D",0,"msec"]
[]
[]
[{"$nulls":17},"Begrenzing toerental"]
[]
[{"$nulls":17},"Min",60,"%"]
[{"$nulls":17},"Max",100,"%"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},0.8226720647773277,null,20.647773279352243]
[{"$nulls":4},0,"%",60,"%"]
[{"$nulls":4},47.83464566929133,"%",60,"%"]
[{"$nulls":4},96.45669291338585,"%",100,"%"]
[{"$nulls":4},100,"%",100,"%"]

{"sheet":"Leidingkarakteristiek","index":3,"n_rows":118,"n_cols":6,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[8,1,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Leiding karakteristiek"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Constanten","A","B","C"]
[null,0.005246192,0.016474532,0.244726189]
["formule","druk [bar] = A*X^2 + B*X + C\nmet x is debiet [m3/h]"]
[null,null,"Leiding["]
[null,null,"] := "]
[]
[null,"Min. Debiet",0,"m3/h"]
[null,"Max. Debiet",650,"m3/h"]
[]
[]
[null,"Index","Debiet","Array","Druk"]
[null,0,0,"Leiding[0] := ",0.0244726189,";"]
[null,1,6.5,"Leiding[1] := ",0.057346225900000006,";"]
[null,2,13,"Leiding[2] := ",0.1345501553,";"]
[null,3,19.5,"Leiding[3] := ",0.2560844071,";"]
[null,4,26,"Leiding[4] := ",0.4219489813,";"]
[null,5,32.5,"Leiding[5] := ",0.6321438778999999,";"]
[null,6,39,"Leiding[6] := ",0.8866690969000001,";"]
[null,7,45.5,"Leiding[7] := ",1.1855246383,";"]
[null,8,52,"Leiding[8] := ",1.5287105021,";"]
[null,9,58.5,"Leiding[9] := ",1.9162266883,";"]
[null,10,65,"Leiding[10] := ",2.3480731969,";"]
[null,11,71.5,"Leiding[11] := ",2.8242500279000002,";"]
[null,12,78,"Leiding[12] := ",3.3447571812999994,";"]
[null,13,84.5,"Leiding[13] := ",3.9095946571,";"]
[null,14,91,"Leiding[14] := ",4.518762455300001,";"]
[null,15,97.5,"Leiding[15] := ",5.172260575899999,";"]
[null,16,104,"Leiding[16] := ",5.8700890189,";"]
[null,17,110.5,"Leiding[17] := ",6.612247784300001,";"]
[null,18,117,"Leiding[18] := ",7.3987368721,";"]
[null,19,123.5,"Leiding[19] := ",8.229556282299999,";"]
[null,20,130,"Leiding[20] := ",9.1047060149,";"]
[null,21,136.5,"Leiding[21] := ",10.0241860699,";"]
[null,22,143,"Leiding[22] := ",10.987996447300002,";"]
[null,23,149.5,"Leiding[23] := ",11.996137147100002,";"]
[null,24,156,"Leiding[24] := ",13.048608169300001,";"]
[null,25,162.5,"Leiding[25] := ",14.145409513900002,";"]
[null,26,169,"Leiding[26] := ",15.286541180899999,";"]
[null,27,175.5,"Leiding[27] := ",16.4720031703,";"]
[null,28,182,"Leiding[28] := ",17.701795482100003,";"]
[null,29,188.5,"Leiding[29] := ",18.9759181163,";"]
[null,30,195,"Leiding[30] := ",20.2943710729,";"]
[null,31,201.5,"Leiding[31] := ",21.6571543519,";"]
[null,32,208,"Leiding[32] := ",23.0642679533,";"]
[null,33,214.5,"Leiding[33] := ",24.515711877100003,";"]
[null,34,221,"Leiding[34] := ",26.0114861233,";"]
[null,35,227.5,"Leiding[35] := ",27.551590691900003,";"]
[null,36,234,"Leiding[36] := ",29.136025582899997,";"]
[null,37,240.5,"Leiding[37] := ",30.7647907963,";"]
[null,38,247,"Leiding[38] := ",32.4378863321,";"]
[null,39,253.5,"Leiding[39] := ",34.1553121903,";"]
[null,40,260,"Leiding[40] := ",35.9170683709,";"]
[null,41,266.5,"Leiding[41] := ",37.72315487390001,";"]
[null,42,273,"Leiding[42] := ",39.573571699300004,";"]
[null,43,279.5,"Leiding[43] := ",41.4683188471,";"]
[null,44,286,"Leiding[44] := ",43.407396317300005,";"]
[null,45,292.5,"Leiding[45] := ",45.3908041099,";"]
[null,46,299,"Leiding[46] := ",47.41854222490001,";"]
[null,47,305.5,"Leiding[47] := ",49.4906106623,";"]
[null,48,312,"Leiding[48] := ",51.6070094221,";"]
[null,49,318.5,"Leiding[49] := ",53.767738504300006,";"]
[null,50,325,"Leiding[50] := ",55.9727979089,";"]
[null,51,331.5,"Leiding[51] := ",58.2221876359,";"]
[null,52,338,"Leiding[52] := ",60.5159076853,";"]
[null,53,344.5,"Leiding[53] := ",62.85395805709999,";"]
[null,54,351,"Leiding[54] := ",65.2363387513,";"]
[null,55,357.5,"Leiding[55] := ",67.66304976789999,";"]
[null,56,364,"Leiding[56] := ",70.1340911069,";"]
[null,57,370.5,"Leiding[57] := ",72.6494627683,";"]
[null,58,377,"Leiding[58] := ",75.2091647521,";"]
[null,59,383.5,"Leiding[59] := ",77.8131970583,";"]
[null,60,390,"Leiding[60] := ",80.4615596869,";"]
[null,61,396.5,"Leiding[61] := ",83.15425263789999,";"]
[null,62,403,"Leiding[62] := ",85.8912759113,";"]
[null,63,409.5,"Leiding[63] := ",88.6726295071,";"]
[null,64,416,"Leiding[64] := ",91.49831342529998,";"]
[null,65,422.5,"Leiding[65] := ",94.3683276659,";"]
[null,66,429,"Leiding[66] := ",97.2826722289,";"]
[null,67,435.5,"Leiding[67] := ",100.2413471143,";"]
[null,68,442,"Leiding[68] := ",103.24435232210001,";"]
[null,69,448.5,"Leiding[69] := ",106.29168785229999,";"]
[null,70,455,"Leiding[70] := ",109.38335370489999,";"]
[null,71,461.5,"Leiding[71] := ",112.5193498799,";"]
[null,72,468,"Leiding[72] := ",115.6996763773,";"]
[null,73,474.5,"Leiding[73] := ",118.92433319709998,";"]
[null,74,481,"Leiding[74] := ",122.1933203393,";"]
[null,75,487.5,"Leiding[75] := ",125.5066378039,";"]
[null,76,494,"Leiding[76] := ",128.8642855909,";"]
[null,77,500.5,"Leiding[77] := ",132.26626370030002,";"]
[null,78,507,"Leiding[78] := ",135.71257213209998,";"]
[null,79,513.5,"Leiding[79] := ",139.2032108863,";"]
[null,80,520,"Leiding[80] := ",142.7381799629,";"]
[null,81,526.5,"Leiding[81] := ",146.31747936189998,";"]
[null,82,533,"Leiding[82] := ",149.9411090833,";"]
[null,83,539.5,"Leiding[83] := ",153.60906912709999,";"]
[null,84,546,"Leiding[84] := ",157.3213594933,";"]
[null,85,552.5,"Leiding[85] := ",161.07798018190002,";"]
[null,86,559,"Leiding[86] := ",164.87893119289998,";"]
[null,87,565.5,"Leiding[87] := ",168.72421252630002,";"]
[null,88,572,"Leiding[88] := ",172.61382418210002,";"]
[null,89,578.5,"Leiding[89] := ",176.5477661603,";"]
[null,90,585,"Leiding[90] := ",180.5260384609,";"]
[null,91,591.5,"Leiding[91] := ",184.5486410839,";"]
[null,92,598,"Leiding[92] := ",188.6155740293,";"]
[null,93,604.5,"Leiding[93] := ",192.72683729710002,";"]
[null,94,611,"Leiding[94] := ",196.88243088730002,";"]
[null,95,617.5,"Leiding[95] := ",201.08235479989997,";"]
[null,96,624,"Leiding[96] := ",205.3266090349,";"]
[null,97,630.5,"Leiding[97] := ",209.61519359230005,";"]
[null,98,637,"Leiding[98] := ",213.94810847210005,";"]
[null,99,643.5,"Leiding[99] := ",218.32535367430006,";"]
[null,100,650,"Leiding[100] := ",222.74692919890003,";"]