## INTRODUCTIE
ALGEMEEN
Dit werkblad bestaat uit een aantal tabbladen. Tabbladen "Introductie" "Pull-down"en "Meetpunten PFD" zijn met name bedoeld voor achtergrondinformatie en naslag. De andere tabbladen zijn bedoeld voor registratie van observaties, meetgegevens en instellingen. Tracht bij het invullen van de tabellen zoveel mogelijk alle kolommen in te vullen en vermeld "nvt" als er geen gevens bekend of van toepassing zijn.
Het beheer van dit bestand ligt bij de Medwerker Proces van iedere zuivering. Bij vragen, opmerkingen melden bij deze persoon.
Verstandig is om regelmatig een back-up te maken van deze file, mocht er onverhoopt een foute handeling worden uitgevoerd waardoor informatie verloren gaat.
DIVERSE PULL-DOWN MENUS
Voor de diverse pull-down menus in de invultabellen zijn er in de tab "PULL-DOWN" en "MEETPUNT-PFD" tabellen aangemaakt met daarin de complete lijsten welke gebruikt worden als keuze invoer voor de Pull-down menus. Aanmaken of aanpassen van deze pull-down menus, ga je als volgt te werk: -lijsten in de tabs "PULL-DOWN" en "MEETPUNT-PFD" compleet te maken. -De cellen waarin deze pulldown menus moeten komen selecteren. -Bij "Gegevens" moet je "Gegevensvalidatie" kiezen. -Kies dan bij "Toestaan" uit "Lijst" -Bij "Bron" selecteer je de complete lijst in de tab: "PULL-DOWN" of "MEETPUNT-PFD"
LOGBOEK
Het tabblad logboek bevat diverse meldingen die betrekking hebben op de prestaties van het proces, met als doel inzicht/verklaring krijgen van afwijkingen/meetwaarden.
Er bestaat een zekere overlap met het OBS Ultimo, extra registratie in dit logboek is geen probleem echter moet voorkomen worden dat OBS niet wordt gevoed. Dus Ultimo moet sowieso gevuld worden, terwijl een dubbele registratie in dit logboek mag.
Instellingen SCADA, lokaal (klepstanden, drukken, etc etc), in en uit bedrijfname van apparatuur, eerstelijns onderhoud aan apparatuur, schoonmaak werkzaamheden, calibratie en of controle van meetappartuur, visuele geluid en geurwaarnemingen, opmerkingen vanuit onderhoud of andere werkzaamheden.
INSTELLINGEN RWZI / RG
Registratie van alle instellingen die geprogrammeerd zijn in het besturingssysteem of lokale instellingen in het veld

## PULL-DOWN
NAAM | Naam Voluit | LOCATIE | ULTIMO BON | ACTIEHOUDER | STATUS | TYPE BEMONSTERING | VOORBEHANDELING
TS | Tini Schwering | INFLUENT | JA | PROCES | OPEN | 0: Onbekend | 0: Onbekend
WK | Wilko Kielman | ROOSTER-DWA | NEE | TD (W) | GEREED | 1: Steekmonster | 1: Filtreren (0,45um)
EL | Eric Langermans | ROOSTER-RWA |  | TD (E) |  | 2: Verzamelmonster | 2: Filtreren (4-7um)
RS | Ruud Sterrenburg | BBT |  | TS |  | 3: Aut. Dagmonster | 3: Bezinken
AvT | André van Tilborg | ZANDVANGER |  | WK |  | 4: Continue monster | 4: Geen
BvdV | Bart van der Ven | VBT |  | EL |  | 5: Mengmonster
GvA | Gerard van Aalst | AT |  | RS |  | 6: Meng volume prop.
FA | Fred Aarts | BLOWERS AT |  | AvT |  | 7: Tijds prop.
TvB | Ton van Breugel | NBT |  | BvdV |  | 8: Volume prop.
FD | Frank Draad | EFFLUENT |  | GvA |  | 9: Termijnmonster
|  | MONSTERKAST |  | FA |  | 10: Weekmonster
TvO | Ted van Oss | VI |  | TvB
JK | Jacqueline Kersten | FLOTATIE |  | FD
MJ | Marcel Jordaan | PE FLOTATIE
LW | Luc Willems | GISTING |  | TvO
|  | SBB |  | JK
SBT
CENTRIFUGE
PE CENTRIF
BABE
GASHOUDER
WKK
GASFAKKEL
LAB
DIVERSEN
TERREIN
AFVALSTOF
CHEMICALIEN
LAVAFILT
BEDR WATER
RG HAARSTEEG
RG HEUSDEN
RG HEESBEEN
RG HEDIKHUIZEN
RG BOKHOVEN
RG ELSHOUT
RG DRUNEN
RG STAT DRUNEN
RG VELDWEG
RG DOEVEREN
PLC / SCADA
GBS

## MEETPUNTEN-PFD
MEETPUNTEN | OMSCHRIJVING
303010
303030
303031
303032
303033
303101
303102
303103
303104
303050
303051
303052
303053
303054
303055
303056
303057
303120
303150
303151
303152
303160
303161
303162
303707

## LOGBOEK
DATUM-TIJD | NAAM | LOCATIE | OMSCHRIJVING MELDING | OORZAAK / REDEN | VERVOLGACTIE / LEERMOMENT | ULTIMO BON | ACTIE HOUDER | STATUS
2012-01-06 14:00 | AvT | VI | VI 1 uit bedrijf, alle voeding op VI2. afvoerdebiet VBT gereduceerd door telescoopputten geheel geopend en debiet regel dmv toerental vijzel2 | ten bate van onderzoek optimalisatie VI
2012-01-11 13:00 | AvT | BABE | Babe uit bedrijf en aflaten naar terreinriool ivm een op lekkage verdachte schotel | Zeer lokaal veel grote bellen en opstuwing
2012-01-12 07:00 | AvT | ROOSTER-RWA | Renovatie regelschuif 1, geleiding wordt geheel vervangen
2012-01-16 10:00 | AvT | BABE | Babe weer in bedrijf na vervangen van twee schotels. Na opstart blijken deze nog wel meer lucht/woeling te geven. Bij wisseling van beluchtingsschotels is aangroei van rode sponsachtige microorganisme (Annamox??) aangetroffen op de beluchtingsleidingen en zijkant schotels.
2012-01-27 08:00 | TS | VBT | Ventilator VBT1 thermisch uitgevallen(2kee) | Lager loopt warm (otd vervangt de lager)
2012-01-28 08:00 | TS | CHEMICALIEN | Chemicalienleiding VBT1 geen debiet | verstopping kristallen? | gespoeld met water
2012-01-29 08:00 | TS | BABE | Centraatpomp alarm 13 getript | struviet | pomp uitwisselen
2012-01-29 08:00 | TS | BABE | Nivometing centraatput OD 2610lisa011 | ?
2012-01-29 08:00 | TS | CHEMICALIEN | Chemicalienleiding VBT1 geen debiet | verstopping kristallen? | gespoeld met water
2012-01-29 | TS | GASCOMPRESSOR | Storing: Hoge druk perszijde | ophoping van vet/drap in condenspotje/
2012-01-29 | TS |  | Drage meting machinegebouw CH 13 waarde -3 aan | verlopen van het nulpunt? | gecalibreerd
2012-01-30 16:00 | EL | BABE | Nivometing centraatput opnieuw ingesteld. Oude instellingen klopten niet meer, daarom nieuwe ingesteld. Zijn bij benadering ingesteld, nog controleren of deze goed zijn.
2012-01-29 | TS |  | Drage meting machinegebouw CH 10 en CH15 waarde -3 aan. | verlopen van het nulpunt? | gecalibreerd
2012-02-01 | TS | CENTRIFUGE | Aanmmaakunit uit verhouding | verkeerd gecalibreerd door | opnieuw gecalibreerd
2012-02-02 | EL | CHEMICALIEN | Doseerleiding ijzerchloride naar VBT1 enkele uren gespoeld omdat de opbrengst steeds minder werd.
2012-02-04 | wk | VI | Aandrijving roerwerk VI2 maakt een peipend geluid
2012-02-04 | wk | FLOTATIE | Gland slibvoedingspomp flotatie 1 lekt behoorlijk |  | Gland aangedraaid
2012-02-04 | wk | CENTRIFUGE | Transportband uitgevallen op lage druk ventilator TB-4 | Aanzuigzijde ventilator zat dicht met sneeuw | Sneeuw verwijderd, ventilator weer gestart
2012-02-04 | wk | CENTRIFUGE | Transportband vastgevroren door uitval (zie storing hierboven) | Ventilator uitevallen door sneeuw | Banden 1 voor 1 weer op gang geholpen
2012-02-04 | wk | GISTING | Drukmetingen gistingstank 1 & 2 verkeerde aanwijzing | Drukmetingen dicht gevroren | Meter met warm water ontdooit
2012-02-04 | wk | MONSTERKAST | Monsterkast effluent straat 4 uitgevallen, monsterkasten straten 1, 2 en 3 beginnen ook dicht te vriezen. | Aanzuigvaatje en slang dichtgevroren | I.o.m. medewerker proces uit laten staan tot maandag, andere monsterkasten uit voorzorg uitgezet. Maandag monsterkast weer ontdooit en werkzaam gemaakt (zat vocht in aanzuig compressor)
2012-02-04 | wk | MONSTERKAST | Monsterkasten interne stromen (707 & 030) dicht gevroren | vorst | wachten op dooi, isoleren aanzuig slang 707
2012-02-04 | wk | BABE | Monsterpunt aflaat BABE dicht gevroren | vorst | wachten op dooi
2012-02-04 | wk | AT | Amtax AT2 in storing | Lamp analiser kapot | lamp vervangen
2012-02-04 | wk | AT | Amtax AT2 in storing | Aanzuigslang in filtrax pompkastje losgeschoten, mogelijk door dichtvriezen | slang weer aangesloten
2012-02-04 | wk | BLOWERS AT | Blowers A & B lage olietemperatuur: "zender smeerolie buiten bereik" | Lage olietemperatuur door vorst | Blowers dagelijks even laten draaien om de olie op te warmen
2012-02-04 | wk | NBT | Storing slibdetectie NBT 2.1
2012-02-04 | wk | CENTRIFUGE | Diverse malen lage zuigdruk slibvoedingspomp centrifuge | ? | Pomp en versnijder gecontroleerd, drukmeting nagekeken en weer gevuld met glycerine
2012-05-04 | wk | VBT | Ruimerbrug VBT 1 uitgevallen | ? | Automaat weer ingeschakeld, aanrijdbeveiliging uit/in geschakeld
2012-02-04 | wk | BABE | Methanol dosering loopt niet | Pomp waarschijnlijk defect
2012-02-05 | wk | GISTING | Gascompressoren vallen uit op lage zuigdruk | Condens in leiding dichtgevroren | Alles ontdooien weer op gang helpen. Leerpunt: in vervolg bij vorst gascompressoren continu laten draaien
2012-02-05 | wk | FLOTATIE | Afsluiter in afpompleiding naar gisting uitgevallen | Contactjes relais slecht | Relais contacten vervangen door ETD
2012-02-05 | wk | GASFAKKEL | Gasfakkel in storing | ? Achteraf vervuiling vlamoog waakvlam | Diverse malen reset gasfakkel, later demontage/reparatie door monteur Technogas
2012-02-05 | wk | CHEMICALIEN | FeCL VBT 1 loopt slecht | Langzaam dichtvriezen in pompkast | Extra verwarming in kast en leiding spoelen
2012-02-07 | EL | AT | Storing Filtrax AT2, "geen fotomelding B" | aanzuigleiding blijkt bevroren, gehele unit losgemaakt en ontdooit in de ketelruimte, daarna met buisisolatie geïsoleerd.
2012-02-08 | EL | CHEMICALIEN | Doseerleiding ijzerchloride naar VBT1 enkele uren gespoeld omdat de opbrengst steeds minder werd.
2012-02-08 | EL | BLOWERS AT | Blower A lage olietemperatuur | temperatuur laag | blower als 2e startoptie gezet zodat deze vaker aanslaat
2012-02-08 | EL | GASFAKKEL | waakvlam steeds in storing | waarschijnlijk vervuiling thermokoppel | onderhoudsdienst (fakkel) heeft de thermokoppel schoongemaakt
2012-02-09 | EL | BLOWERS AT | klepstand uitblaas blower A en D staan anders dan op SCADA vermeld | asjes van de klep zit los waardoor deze niet meedraaid, hersteld door TD | temperatuur zal als gevolg hiervan stijgen en wellicht zal er ook geen storing meer worden gegeven voor olietemperatuur te laag
2012-02-09 | EL | NBT | Node 2 van de DX80 is vanaf nu via Scada te resetten, node 7 nog niet!
2012-02-10 | EL | BLOWERS AT | de klepstand van de blowers naar buiten of naar binnen werkt niet automatisch | Ton heeft geprobeerd om het systeem werkend te krijgen maar dat lukt niet. Hvturbo zal hier naar moeten kijken. | zelf in de gaten houden of de uitlaat naar binnen moet of naar buiten
2012-02-10 | EL | MONSTERKAST | monsterkasten effluent weer aangezet als proef voor de monsterdag van morgen. | monsterkasten waren tijdelijk uitgeschakeld ivm de vorst
2012-02-10 | el | BABE | monsterpunt aflaat Babe is weer open
2012-02-11 | EL | DIVERSEN | PLC2 BN2B geen communicatie, plc geen contact meer met scada. Gevolg geen sturing meer op o.a. AT 3 en 4 | plc storing | plc in de blowerruimte gereset en opnieuw gestart door Marcel
2012-02-13 | EL | CHEMICALIEN | Doseerleiding ijzerchloride naar VBT1 enkele uren gespoeld omdat de opbrengst steeds minder werd.
2012-02-14 | wk | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | Waarschijnlijk vezel prop in leidingen, levelprobe schoongemaakt | Overstort vaker controleren op vervuiling
2012-02-16
2012-02-17 | wk | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | Verkeerde meetwaarde levelprobe -> levelprobe wijkt af ? | Levelprobe nakijken door ETD en opnieuw niveua's inregelen
2012-02-17 | wk | GISTING | Warmtewisselaars schoonmaken | Mogelijk vervuiling in warmtewisselaars | WW 1 & 2 open en schoongemaakt, deels vervuild met vezelproppen
2012-02-18 | RS | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | vezelprop in tussenleiding, meting blijft in % nog steeds hoog melding geven. MNAP normaal.
2012-02-20 | RS | FLOTATIE | aanvoerbuis verstopt op een aantal plaatsen |  | dmv rioolrat weer open gemaakt.
2012-02-20 | rs | CENTRIFUGE | lekkage afvoerput centraat bemonstering | leiding stuk | stuk vervangen door Fred
2012-02-22 | EL | CHEMICALIEN | ijzerchloride dosering op de bbt fluctueert heel erg. | instellingen flowmeter niet juist | Ton anders ingesteld
2012-02-22 | el | CHEMICALIEN | flowmeter ijzerchloride dosering op slibput werkt niet | vermoedelijk opnemerdefect | Ton heeft de opnemer vervangen
2012-02-23 | EL | VBT | Ruimerbrug VBT 1 uitgevallen, op dezelfde plaats als voorheen | ws slecht contact van de obstakelbeveiliging op de sleepring | repareren, ultimobon aangemaakt
2012-02-23 | TS | PE FLOTATIE | geen flow aflezing mogelijk doorstroommeter | doorstroom (flow)meter en filter schoongemaakt
2012-02-27 | TS | BABE | debiet te laag van Centraatput naar babe | struviet aanslag | leiding piggen (leiding vanaf afsluiter,babe in is schoongemaakt)
2012-02-26 | TS | DIVERSEN | Drage meting machinegebouw CH 13 geeft waarde -3 aan. | verlopen van het nulpunt? | gecalibreerd
2012-02-28 | wk | RG HAARSTEEG | Afsluiter 2, pomp 2 (persafsluiter pomp 2) terugkerende storingsmelding op TMX | ? Mogelijk contacten in schakelkast | ETD controle contacten schakelkast
2012-02-28 | wk | GISTING | Temperatuur gistingstanks blijven laag | ? | Verder uitzoeken oorzaak
2012-02-29 | wk | NBT | Kartelrand NBT 3-1 verzakt ter hoogte van AT's 1&2
2012-03-02 | EL | NBT | drijflaafafvoeren van nbt's naar drijflaagput 1 en 2 opengemaakt | leidingen waren verstopt | geen
2012-03-03 | wk | TERREIN | Afvoerleiding riolering chemicaliën losplaats dicht.
2012-03-05 | wk | BLOWERS AT | Blower B uitgevallen op hoge lagertemperatuur |  | Alarm reset
2012-03-05 | wk | BBT | Slibpomp BBT uitgevallen op lage flow | Lucht in pomp en/of leiding ? | Alarm reset in BBT gemaal gebouw
2012-03-05 | TS | BABE | Centraatleiding dicht --> piggen (zie melding 27-02) | Leiding dicht met struviet/vooral in ijzer gedeelte | Leiding gepigd door More-flow
2012-03-05 | wk | NBT | Lekkage persleiding slibpomp NBT 3-2 | Bocht in pers versleten | Bocht vervangen door nieuwe, oude niet meer te repareren
2012-03-09 | el | BABE | opbrengst centraatpomp na piggen: 41 m³/h, uitsturing op SCADA 85%, uitsturing op FO 44 Hz, drukmeter < 1 bar.
2012-03-11 | TS | CENTRIFUGE | slip detectie transportband 1 | ????? | gereset
2012-03-10 | TS | DIVERSEN | Drage meting machinegebouw CH 13 geeft waarde -3 aan. | verlopen van het nulpunt? | gecalibreerd
2012-03-13 | rs | MONSTERKAST | de slang bij monsterkast 054 was te kort, waardoor er "storingen ontstonden" omdat er lucht werd aangezogen. |  | slang vervangen en monstername hoeveelheid gekalibreerd
2012-02-13 |  | bbt | ruimer aan onderzijde krom |  | we hebben hem al iets gericht maar het hele frame is krom/verwrongen. TD zal hier naar moeten kijken.
2012-03-15 | EL | DIVERSEN | put in persleiding Heesbeen-Oudheusden beschadigd | ws heeft een vrachtauto de bovenkant van de put geraakt (er lag een spatbord van een vrachtwagen bij). De leiding is niet geraakt. | Tijdelijk afgezet met hekjes en afgedekt, O&R zal verdere aktie ondernemen.
2012-03-22 | EL | CENTRIFUGE | sensor slibdetectie afvoerband 1 overbrugd | geeft steeds storing
2012-03-23 | EL | PE FLOTATIE | waterklep tbv aanmaak werkt niet meer | magneet wordt wel bekrachtigd maar reageert niet meer | klep vervangen
2012-03-26 | EL | PE FLOTATIE | polymeerleiding flotatie 2 gespoeld en doseerpomp vervangen | pomp brengt te weinig op
2012-03-26 | TS | DIVERSEN | pompen (water) van de warmtewisselaars lekken | seal versleten?
2012-03-26 | TS | AT | Filtrax AT4 storing | vervuiling? | schoongemaakt en gereset
2012-03-26 | TS | NBT | slibspiegelmeting instoring DX80 (dood) | ? | spanning eraf/erop
2012-03-24 | TS | DIVERSEN | Drage meting machinegebouw CH 13 geeft waarde -4 aan. | verlopen van het nulpunt? | gecalibreerd
2012-03-27 | EL | CENTRIFUGE | persafsluiter van slibpomp slibbuffertank-slibbufferbak valt uit op torsie | boutjes uit de auma gelopen waardoor deze zichzelf omhoog duwt ipv de schuifafsluiter | auma weer vastgezet en getest
2012-03-27 | wk | DIVERSEN | Diverse malen dräger gasmeting wkk1 20%LEL alarm (onterecht) | Meetkop slecht / verouderd | alarm gereset, meter buiten bedrijf ---> Wordt komende onderhoudsronde vervangen door Dräger
2012-03-27 | wk | BABE | Lekke schotel, Babe buiten bedrijf |  | Babe afgelaten
2012-03-28 | WK | PE CENTRIF | Magneetklep aanmaakwater PE bleef hangen | Klepje vervuild, hierdoor kon deze niet meer afsluiten | Magneetklep schoongemaakt
2012-03-28 | wk | BEDR WATER | Problemen met bedrijfswaterdruk, pompen uitval | Mogelijk door afregelen koelwater WKK's druk onderuit getrokken | Debiet over noodkoelers WKK's weer geknepen
2012-03-28 | wk | DIVERSEN | cv pompen warmtewisselaars lekken --> systeem leeggelopen | seals versleten | pompen 1 en 3 vervangen door TD
2012-03-28 | wk | DIVERSEN | Storing scalance BBS4 | kabelbreuk | Tijdelijk noodkabel over vloer, moet nog vervangen worden
2012-03-28 | RS | GISTING | Niveaumeters gistingstanks gecalibreerd/ opnieuw ingeregeld | Meters wijken af / verlopen, diverse storingsmeldingen LL/HH gehad | ETD heeft meters opnieuw gecalibreerd en op de juiste hoogte afgesteld.
2012-03-30 | RS | GISTING | Zwanenhals gisting 1 dicht | "Frot" in leiding | Leiding doorgespoten, meteen leiding gisting 2 meegenomen
2012-03-30 | wk | BABE | Lekke schotel, Babe buiten bedrijf | Scheur in membraan schotel | Schotel vervangen
2012-03-30 | wk | GISTING | Alarmmelding condens gascompressoren |  | leiding gecontroleerd op aanwezigheid van condens, hierna alarm gereset
31-3-2012 & 1-4-2012 | wk | BLOWERS AT | Blower A - Motor koelventilator smeerolie thermisch uitgevallen | Na metingen door storingsmonteur geconstateerd dat de wikkelingen van de motor niet meer goed zijn (meet teveel weerstand over wikkelingen) | Motor moet vervangen worden, tijdelijk thermisch relais hoger ingesteld.
31-3-2012 & 1-4-2012 | wk | BLOWERS AT | Blower B - Blower uitval door hoge temperatuur (aanwijzing) aandrijfmotor | Pt-100 in aandrijfmotor zijn slecht, geven een "verkeerde" waarde hierdoor valse melding | 2 x brug geplaatst middels weerstandjes 110 Ohm
2012-03-31 | wk | WKK | WKK's uitgevallen door lage gasdruk | FO drukventilator in TCR uitgevallen op overload, oorzaak dichtgevroren warmtewisselaars TCR | GTS heeft TCR over de bypass laten draaien om de warmtewisselaars een extra ontdooi ronde te laten maken.
2012-04-03 | EL | DIVERSEN | terreinrioolpomp FO op alarm 13 uitgevallen | ? | hersteld door spanningsloos te maken
2012-04-03 | EL | NBT | ruimerbrug nbt 3-1 stopgezet en voeding naar nbt gestopt | afdekken van omloopgoot | geen
2012-04-05 | EL | SBB | inspectie en schoonmaken slibbufferbak
2012-04-05 | rs | BLOWERS AT | scada werkt niet vanuit blowergebouw | ? | comp opnieuw opgestart
2012-04-05 | rs | nbt | obstakel bev. Niet uitgebeld | waarschijnlijk door storing hierboven omschreven.
2012-04-05 | rs | MONSTERKAST | monstername op goot verdeelwerk/roosterhark rwa geen monsters | vervuiling? | slang schoongemaakt en in andere stand gemonteerd
2012-04-10 | EL | BABE | voeding computer (ups) vervangen | oude was stuk
2012-04-12 | EL | AT | van alle vier vijzels de lagers gecontroleerd, van slibvijzel AT3 het onderste lager vervangen. | 3 jaarlijkse controle door Spaans Babcock
2012-04-13 | EL | FLOTATIE | storing softstarter slibafvoerpomp 1 | nb
2012-04-13 | EL | AT | fosfaatgehalte in at's al enkele dagen erg hoog | Te snel verlagen slibgehalte AT? Icm vijzelcontrole? | Droge stof weer iets verhoogd ( 4,5 mg/l)
2012-04-14 | EL | NBT | obstakel nbt 4-2 | nb
2012-04-14 | EL | BLOWERS AT | Blower A (4) hoge temperatuur hoofdlager | PT100? | Frank kijkt er naar
2012-04-14 | EL | SBT | pers van slibpomp 1 uitgevallen op torsie | afstelling verlopen (klep is wel gesloten) | afstellen
2012-05-15 | EL | SBT | tank leeggemaakt tot 10% ivm inspectie
2012-05-15 | EL | DIVERSEN | gasdetectie applicatiestoring kanaal 13 | meting stond negatief | hersteld
2012-04-16 | EL | NBT | omloopgoten van nbt 3-1 en 3-2 afgedekt ivm proef | proef om algenvorming tegen te gaan
2012-04-16 | EL | NBT | obstakel nbt 4-1 | vogel?
2012-04-16 | EL | INFLUENT | calamiteitenmelding: verontreinigd bluswater van brand bij autosloper aan de Rietveldkade 1 | blussen van brand | influent tijdelijk opgevangen in bbt en vervolgens verdunt naar de zuivering gepompt.
2012-04-17 | EL | nbt | obstakel nbt 3-2 | vogel?
2012-04-20 | EL | VI | GEO pompen voorindikkers pompen minder af dan is ingesteld | het keuzeprogramma stond op programma 9 doordat VI 1 geïnspecteerd werd, door de keuze weer op programma 2 tezetten en vijzel 2 op 'hand' werkt alles weer naar behoren | Marcel/Frank moet zorgen dat programma 9 ook naar behoren werkt, is een Ultimo bon voor aangemaakt
2012-04-25 | EL | VBT | vbt 2 slibafvoer verstopt | veel zand/slib aanvoer door schoonmaak slibbuffertank | vooraf afvoer vbt hoger instellen
2012-04-26 | el | RG DRUNEN | terugslagklep pomp 3 on storing | nb | reset helpt maar voor korte tijd
2012-04-27 | el | ROOSTER-DWA | motor roosterhark 2 slipt nu ook in automaatstand | nb | td naar kijken
2012-04-27 | el | RG ELSHOUT | storing geen netspanning, persklep pomp 2 uitgevallen | even geen netspanning | geen, na reset klep weer in orde
2012-04-28 | EL | GISTING | hoog nivo gisting 2 komt erg vaak in | instelling te kritisch
2012-04-28 | EL | NBT | drijflaagput nbt 1 en 2 hoog nivo | te veel vuil in de put | vd Velden komt woensdag put leegmaken
2012-04-29 | EL | ROOSTER-DWA | afvoerschroeven vol en deksel opengeperst | verstopping in afvoer naar perscontainer
2012-04-29 | EL | NBT | DX80 in storing (geen contact) | buiten bereik | hersteld
2012-04-29 | EL | NBT | nbt 3.2 obstakelbeveiliging | dode eend
2012-04-30 | EL | NBT | nbt 4.1 obstakelbeveiliging | nb
2012-04-30 | EL | RG DRUNEN | terugslagklep pomp 3 on storing | nb
2012-04-30 | EL | DIVERSEN | noodschuif 1 geeft melding open te zijn | benaderingsschakelaar "ziet" melding niet | melding verzetten
2012-05-01 | AvT | MONSTERKAST | Pulsdebiet voor effluent monsterkasten was ingesteld op 75m3/puls, echter bleek nog steeds een puls per 80m3 gegenereerd, waardoor een structurele fout in de monstervalidatie is ontstaan | Debietteller rondt af op tientallen | Monstervalidatie met terugwerkende kracht aangepast.
2012-05-02 | wk | NBT | drijflaagput nbt 1 en 2 hoog nivo | Bleek niet drijfvuil maar vuile niveaumeter | schoongemaakt
2012-05-02 | wk | BBT | Slibretourpomp (grote) diverse malen op thermische storing | nb | Pomp geen bijzonderheden kunnen vinden, echter door te laag nivo BBT niet verder kunnen testen (laag nivo = te weinig voordruk om pomp aan te zetten)
2012-05-02 | wk | RG DRUNEN | terugslagklep pomp 1 on storing | nb | Storing na reset via TMX hersteld
2012-05-03 | wk | DIVERSEN | Wederom inbraak in container Feyecon, daders door bewaking gestoord
2012-05-03 | wk | BLOWERS AT | Blower A - Blower uitval door hoge temperatuur (aanwijzing) aandrijfmotor | Pt-100 in aandrijfmotor zijn slecht, geven een "verkeerde" waarde hierdoor valse melding | Alleen reset, bij vaker terug keren storing ook brug plaatsen?
2012-05-03 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge draait slecht; hoog verschiltoeren | Verwachting was restant uit SBT, echter ook bij alleen slib uit SBB | ???
2012-05-03 | TS | GISTING | Overloop schuif gisting in storing | Vervuiling onder schuif | Handmatig dichtgedraaid en "hand" uit onder schuif harde vervuiling verwijderen
2012-05-04 | wk | WKK | gasdetectie applicatiestoring kanaal 13 | meting stond negatief | Meter gecalibreerd
2012-05-04 | wk | VBT | Telescoop VBT 2 dicht | Dik slib | Door v/d Velden opengespoten
2012-05-04 | wk | AT | AT 3 ammonium te lang te laag |  | Zuurstofmeter gocontroleerd, deze was nog goed. Hierna instellingen iets veranderd (NH4: 0,5 mg/l -> O2 van 0,7 naar 0,6 mg/l)
2012-05-11 | rs | ROOSTER-DWA | afvoerschroeven vol en deksel opengeperst
2012-05-09 | rs | RG HEUSDEN | verzamelstoring | ups accu defect | lopede actie etd
2012-05-11 | rs | SBT | overstort sbb naar sbt verstopt |  | gespoeld met water
2012-05-12 | rs | VBT | vbt 2 slibafvoer verstopt | Dik slib | ontstopt met riool rat.
2012-05-14 | rs | MONSTERKAST | 053 temp 6 graden | instelling gecont, van 5 naar 3 graden gezet.
2012-05-15 | rs | VI | VID 1 weer in bedrijf genomen
2012-05-15 | rs | PE CENTRIF | waterslang gescheurd | ouderdom | slang vervangen
2012-05-16 | rs | FLOTATIE | vervuiling standpijpen ( flot 1 en 2) |  | schoon gemaakt
2012-05-22 | wk | AT | Retourslibpomp AT2 (NBT 2.2) F.O. uit op "earth fault", code 14 |  | F.O. spanningsloos gemaakt, hierna alarm reset
2012-05-23 | rs | FLOTATIE | flotatie 1 pomp lek |  | td pomp revisie, tot die tijd flotatie 1 uit
2012-05-24 | rs | VI | Spuislib dmv pomp in VID 2 aanvoeren | test
2012-05-27 | wk | FLOTATIE | Filterblok flotatie 2 vast |  | Door TD weer gangbaar gemaakt.
2012-05-28 | wk | GISTING | Gascompressoren regelmatig uit op condens in gasleiding | Veel condens vorming door warme weer | Vaker condens aflaten op gisting
2012-05-29 | el | GISTING | Gascompressoren regelmatig uit op condens in gasleiding
2012-05-29 | EL | FLOTATIE | flotatie 1 nog niet in orde na pomp wissel
2012-05-29 | EL | WKK | gasdetectie applicatiestoring kanaal 13 | meting stond negatief | meter gecalibreerd
2012-05-30 | EL | NBT | nbt 4.2 slibdetectie werkt niet | transmitter stuk | vervangen door Frank
2012-05-30 | AvT | AT | Recirculatiepomp AT op hand 93% /1500m3/h gezet | ivm test doorstroom nitratax geconstateerd dat op afloop AT ammonium erg laag (~0,1mg/l) en Nitraat erg hoog (~11,5mg/l). Gedachte: Door recirculatie te verhogen extra denitrificeren met behoudt van lage ammonium gehaltes
2012-05-31 | EL | AT | signaal fosfaatmeting naar SCADA komt niet goed door (te hoog) | verbinding slecht, kabelbreuk? | Ton heeft gecheckt maar er zijn geen vrije aders meer
2012-06-01 | EL | BBT | slibafvoerpomp uitgevallen op flow | ws toevoerleiding verstopt
2012-06-01 | EL | GISTING | Gascompressoren regelmatig uit op condens in gasleiding
2012-06-02 | EL | WKK | gasdetectie applicatiestoring kanaal 13 | meting stond negatief | Meter gecalibreerd
2012-06-03 | EL | WKK | gasalarm in het machinegebouw | gasdetectie op kanaal 12 (wkk 2) | brandweer geweest en veilig bevonden, daarna meter gecalibreerd
2012-06-03 | EL | ROOSTER-DWA | motor roosterhark 2 slipt in automaatstand |  | Ton heeft instellingen gewijzigd
2012-06-04 | AvT | AT | recirculatiepomp AT4 uit | looptijd overschreden op hand functie?
2012-06-19 | wk | NBT | DX80 in storing (geen contact) NBT 1.2 | Geen contact | Antenne moet nog verhoogd worden ivm bereik
2012-06-19 | wk | CENTRIFUGE | Eindschakelaar rijbrug in alarm |  | Reset in veld
2012-06-19 | wk | NBT | Hoog nivo drijflaag afvoerput NB's 1 & 2 | Electroden vervuild | Electroden hoog nivo meter schoon gemaakt
2012-06-19 | wk | RG DRUNEN | Terugslagklep pomp 3 in storing |  | Alarm gereset
2012-06-20 | wk | BLOWERS AT | Klep aflaat omkasting mechanisch defect |  | Klep repareren
2012-06-21 | wk | DIVERSEN | Melding centrale wacht: Lekkage brandstoftank vrachtauto, diesel in riool |  | Gemeente was al bezig de olei op te ruimen en af te zuigen, heeft geen gevolgen voor de zuivering gehad door de sterke verdunning (flink regenweer)
2012-06-22 | wk | RG HAARSTEEG | Uitval pompen tijdens regenweer, vanaf afstand te resetten | Bleek uiteindelijk warm lopen van de F.O.'s te zijn | Bij broeierig weer opgevolgd door veel RWA loopt de temperatuur (door de F.O.'s) in de schakelruimte van het gemaal te ver op. Oplossing = deur naar kelder open laten staan.
2012-06-25 | wk | NBT | DX-80 NBT 1-2 regelmatig melding | Door antenne net buiten bereik | Reset op scada; FD heeft actie lopen voor verlengen antenne
2012-06-26 | el | NBT | DX-80 node 7 |  | gereset op scada
2012-06-26 | EL | RG DRUNEN | Terugslagklep pomp 3 in storing |  | alarm gereset
2012-06-29 | EL | FLOTATIE | lage druk recirculatiepomp | filter verstopt | schoongemaakt
2012-06-30 | EL | NBT | retourslibpomp AT1 (NBT 1.1) FO uit op EARTH FAULT, error code 14 | reset
2012-07-01 | EL | RG HAARSTEEG | Pomp 1 stop | reset
2012-07-01 | EL | RG HAARSTEEG | applicatiestoring H2S meting
2012-07-06 | rs | VBT | primair slibleiding naar vijzels verstopt | dikke rommel | ontstopt
2012-07-04 | rs | RG HAARSTEEG | h2s filters gespoeld
2012-07-10 | el | INFLUENT | leidingstuk van vi's naar zandvanger bij de FeCl dosering vervangen | aangevreten door ijzerchloride | kunststof buis geplaatst
2012-07-11 | el | ZANDVANGER | leidingstuk wat is vervangen lekt buiten de bak doordat de afdichting nog niet aangebracht is
2012-07-11 | el | GISTING | gascompressoren uit door condensaat
2012-07-12 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter straat 3, in storing; stuurt hoog uit naar maximale waarde. Effluent is schoon en meter 4 geeft normale waarde als deze in effluentgoot 3 gehangen wordt. | Meetfout, vermoedelijk door het vervangen van de overspanningsbeveiliging door de ETD | nee, verkeerde aanwijzing, na het kalibreren van dr hach lange moeten de operators ook de troebelheidmeter kontroleren en eventueel aanpassen met de k factor deze stond niet goed.
2012-07-15 | wk | NBT | DX-80 in storing
2012-07-19 | wk | BBT | Klepstandmelder regelschuif 1 gaf geen juiste waarde meer aan | Transmittor in kast stond op error, reden ? | Gereset door voeding transmittor uit / aan te zetten
2012-07-19 | wk | RG DRUNEN | Storing terugslagklep pomp 3 |  | reset via TMX, bij volgend onderhoud aan pomp tevens terugslagklep na kijken
2012-07-20 | wk | CENTRIFUGE | Slibafvoer centrifuge volgelopen | Koppel onderuit gezakt door voedingsverlaging | Zijn nog zoekende naar de juiste settings en debieten tgv project continu slibontwatering
2012-07-23 | wk | CENTRIFUGE | Slibafvoer centrifuge volgelopen | Koppel onderuit gezakt door te laag voedingdebiet | Zijn nog zoekende naar de juiste settings en debieten tgv project continu slibontwatering
2012-07-25 | AvT | FLOTATIE | Waterhoogte flot 1 verlaagd en harktijden aangepast | Optimalisatie van drogestofgehalte | Bij lager waterniveau wordt er minder water door de stuwer over de rand gegooid. Zo ingeregeld dat onderkant slibdeken gelijk zit met laagste beginpunt van de schuine oever. Door de harktijden aan te passen wordt gertracht om het opstuwen en uitlekken van de slibdeken te verbeteren
2012-07-25 | TS | NBT | retourslibpomp frequentie omvormer storing alarm 14 | ? | gereset
2012-07-28 | TS | BBT | Klepstandmelder regelschuif 1 gaf geen juiste waarde meer aan | Transmittor in kast stond op error, reden ? | Gereset door voeding transmittor uit / aan te zetten
2012-07-28 | TS | RG HAARSTEEG | frequentie omvormers storing (pompen gestopt) | warmte | koelen, deuren open houden
2012-07-28 | TS | CENTRIFUGE | Eindschakelaar rijbrug in alarm (links) | ? Vogel | gereset
2012-07-29 | TS | VI | zuigafsluiter geen hoofdstroom | ? | automaat weer ingeschakeld
2012-07-29 | TS | VI | pers van slibpomp 1 uitgevallen op torsie | Vervuiling onder schuif | gespoeld met water
2012-07-29 | TS | EFFLUENT | troebelheidsmeter gecalibreed | afwijking | goed calibreren, met de goede procedure en gereedschappen
2012-07-30 15:00 | TS | INFLUENT | Melding van Olielozing 500Ltr Shell Ensis Engine Oil 30 bij Brasso parallelweg 30 Den Bosch |  | Geen gevolg gezien op zuivering
2012-07-31 12:00 | AvT | CHEMICALIEN | Alcyl dosering uitgeliterd. Gisting 1: 15l/min, Gisting 2: 15l/min, centraat 5l/min
2012-07-31 12:30 | AvT | CHEMICALIEN | Alcyldosering uit gezet ivm bemonsteren pH traject vanaf gisting t/m babe
2012-08-07 | EL | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op trilling. | Vermoedelijk hoofdlager aandrijfkant stuk | Repareren
2012-08-08 | EL | GISTING | afsluiter gistingtank 2, rubber vervangen en weer op auto gezet | oorspronkelijk rubber was versleten en moest worden vervangen vanwege lekkage
2012-08-08 | TS | MONSTERKAST | monsternamekast 031 te weinig monster door vele verstoringen | aanzuigslang te kort | als men slangen inkort/vervangt kijken of deze wel in het medium hangt ook bij lage debieten
2012-08-09 | TS | NBT | NBT 3-2 obstakelbeveiliging niet te resetten | twee stoppen eruit en automaat uit | nieuwe stoppen geplaast en automaat weerin
2012-08-15 | wk | EFFLUENT | Straten 3/4 uit bedrijf ivm onderhoudwzh effluentgoot 2 |  | Troebelheidmeters gaven hoog hoog aan door droogstaan meters
2012-08-15 | wk | RG HAARSTEEG | Pomp 1 uitgevallen | Droogloopbeveiliging aangesproken | alarm reset
2012-08-16 | wk | EFFLUENT | Straten 1/2 uit bedrijf ivm onderhoudwzh effluentgoot 1 |  | Troebelheidmeters gaven hoog hoog aan door droogstaan meters
2012-08-17 | wk | EFFLUENT | Straten 1/2 uit bedrijf ivm onderhoudwzh effluentgoot 1 |  | Troebelheidmeters gaven hoog hoog aan door droogstaan meters
2012-08-26 | EL | BBT | Slibpomp BBT thermisch uitgevallen | niets gevonden, pomp was vrij van obstakels
2012-08-31 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter straat 3 geeft hoge waardes | Meetoog vervuid door "slijm" en aangroei draadalg rondom buisopening | Troebelheidsmeter schoongemaakt, alg en slijm bij buisopening verwijderd
2012-08-31 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op temperatuurbewaking | ? | Reset op scada, electra rondom bewaking gecontroleerd echter niets kunnen vinden.
2012-08-31 | wk | CENTRIFUGE | Transportbanden uitgevallen op ventilator TB 2 | Ventilator automaat getript | Automaat weer ingeschakeld
2012-08-31 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1 uitgevallen | Drijflaag onvoldoende afgevoerd, hierdoor doorslag -> filter dicht | Voeding verlaagd
2012-09-01 | wk | BABE | Centraatflow wordt langzaam minder | Struviet aanslag in pomp? | Pomp wisselen
2012-09-01 | wk | MONSTERKAST | Monsterkasten 031 en 032 instellingen staan verkeerd |  | Instellingen van tijdtelling weer terug gezet naar puls telling
2012-09-02 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1 uitgevallen | Hefcilinder trekt niet altijd volledig in, hierdoor te weinig drijflaagafvoer -> filter dicht | Instellingen tijden veranderd, zsm luchtsysteem verder nakijken (oa slangen vervangen)
2012-09-06 | ts | FLOTATIE | flotatie 1 druk te laag | Hefcilinder trekt niet altijd volledig in, hierdoor te weinig drijflaagafvoer -> filter dicht | drukmeter bij compressor instelling verlopen
2012-09-06 | ts | CENTRIFUGE | transportbanden motor band 4 lager maakt schrapend geluid | ? | motor wordt bij stilstand vervangen
2012-09-10 | el | FLOTATIE | sliblaag erg dik, minstens een halve meter. Wachttijd schraper naar 30 seconde (was 60) | te weinig afvoer tov aanvoer
2012-09-10 | el | VI | slibpomp 3 schoongemaakt | te weinig opbrengst
2012-09-11 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter straat 1 geeft hoge waardes | Draadalg voor meet oog | meter schoongemaakt
2012-09-12 | wk | NBT | DX80 in storing
2012-09-14 | wk | NBT | NBT 2-1 storing slibspiegelmeter |  | gemeld in ochtendoverleg
2012-09-14 | wk | NBT | NBT 4-2 slibspiegeldetectie niet goed af te stellen |  | Meter vervangen door een nieuwe, tevens gelijk gecalibreerd
2012-09-14 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter straat 1 geeft hoge waardes | Draadalg voor meet oog | meter schoongemaakt
2012-09-18 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter straat 4, geeft LZ storing | ingang print, stuk. | andere ingang gepakt
2012-09-19 | el | SBT | mixer start niet meer na controle | nb
2012-09-20 | EL | EFFLUENT | Troebelheidsmeter straat 1 geeft hoge waardes | Draadalg voor meet oog | meter schoongemaakt
2012-09-24 | el | VBT | Telescoop VBT 2 dicht
2012-09-24 | el | VI | leiding naar Voorindikkers dicht
2012-09-24 | el | AT | Amtax 1, de LCW 802 moet vervangen worden maar is niet op voorraad | verkeerde levering of bestelling er stan 4 dozen LCW 804 | controleren bij ontvangst
2012-09-25 | el | NBT | drijflaagafvoer hoog nivo | nivometing schoongemaakt maar niet was niet vuil
2012-09-25 | el | ROOSTER-RWA | schuif 4 looptijd verstreken | sluit niet goed/helemaal | schuif 3 uit, vlotterbal gelicht
2012-09-26 | rs | RG BOKHOVEN | geen debiet | waarschijnlijk vervuiling in de persleiding | leiding bij pomp 1 demonteren, terug spoelen van put 6
2012-10-03 08:30 | AvT | AT | Bij AT 3 en 4 het setpoint van minimale NO3 in anox zone verhoogd van 1 naar 2 mg/l | Door afwijking Nitrataxen geven deze minder aan dan werkelijk. Door setpoint te verhogen wordt dit handmatig gecorrigeerd. | Resultaten mbt N-verwijdering op langere termijn beordelen.
2012-10-03 | EL | AT | at1, geen ammoniummmeting | aanzuigslangetje van kan B in de kan gevallen
2012-10-03 | EL | NBT | drijflaag 3/4 geeft steeds hoog nivo | ?, drijflaag afgepompt met zuigwagen maar storing blijft, pinnen nivometing zijn schoon | vocht in lasdoos op de muur of kabelbreuk. Gerepareerd door Frank
2012-10-03 | EL | ZANDVANGER | container gerepareerd, nieuwe roosters geplaatst
2012-10-04 | TS | VI | zuigafsluiter 2020MV040 storing (stekker en condensator verbrand) | ? | condensator en stekker verwijderd wordt vervangen
2012-10-05 | EL | MONSTERKAST | 054 in storing, vast in programma | ? | Frank heeft 24 v spanning eraf gehad waardoor alles herstelde
2012-10-08 | EL | TERREIN | onderwaterpomp 1 op storing FO | vermoedelijk obstructie in de pomp | tijdens het lichten, "schoot"er iets los in de pomp waarna hij weer werkte
2012-10-08 | EL | NBT | slibdetectie 4-1 hoog | vermoedelijk vervuild | na schoonmaak weer in orde
2012-10-08 | EL | ROOSTER-RWA | schuif 4 looptijd verstreken | sluit niet goed/helemaal vanwege vervuiling? | vlotterbal voor roosterhark gelicht waardoor BBT bijkomt
2012-10-09 | wk | CENTRIFUGE | Slib lekkage aan motorzijde centrife | Door blindflens in ontluchting centraat leiding, liep de druk in de centrufuge te hoog op, hierdoor werd het slib naar buiten gedrukt. | Blindflens verwijderd.
2012-10-09 | wk | FLOTATIE | Inlaatnozzles flotatie dicht met bladeren | Boombladeren vallen in de nabezinktanks, bezinken en komen met de spuislibstroom in de flotatie. | Nozzles schoongemaakt
2012-10-09 | wk | BABE | Centraatpomp alarm 13 getript | Pomp vast door struvietaangroei | Pomp gewisseld
2012-10-11 | rs | AT | spuien at's 0 , slibgehalte veel te laag | te lang te veel gespuid | eerder ingrijpen
2012-10-11 | rs | AT | slibgehalte at's op 4,5 a 5 | winterstand
2012-10-12 | EL | CENTRIFUGE | uitgevallen door LL melding pe aanmaakvat | radar meting heeft soms mismeting | trending aangezet in Algemeen 1 om het zichtbaar te maken
2012-10-12 | EL | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | meting vervuild | schoongemaakt
2012-10-13 | rs | vbt | afvoer prim slib verstopt |  | gespoeld met water
2012-10-13 | rs | GISTING | foutmeting niveau gisting 2 | vervuiling | gespoeld met water
2012-10-14 | rs | WKK | wkk's uit door storing tcr |  | opnieuw opgestart onder telefonische begeleiding
2012-10-15 | TS | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | meting vervuild | gespoeld met hoge druk water
2012-10-16 | TS | CENTRIFUGE | versnijder voor de centrifuge maakt een raar geluid | lager stuk? | OTD gaat het onderzoeken
2012-10-16 | TS | VI | overloop Vi naar VBT1 bij zandvanger verstopt | frotten in de pijp | meer controleren
2012-10-16 | TS | AT | amtax 2, de LCW 811 was bijna leeg | ? | controleren
2012-10-18 | TS | LAB | LCW 802 amtax A en B toevoeging lag niet in de koelkast | vergeten door operator ? | vaatjes lcw 802 in de ijzeren chemicalienkast en toeving in de koelkast
2012-10-19 | TS | NBT | NBT3-2 obstakelbeveiliging | plastic van de afdekking blijven haken achter obstakelbev | plastic goed vast maken
2012-10-19 | TS | CHEMICALIEN | FeCL3 dosering naar VBT1 te laag | ? | gespoeld en gecalibreerd
2012-10-21 | TS | RG ELSHOUT | communicatie storing | telefoonlijn dood | kpn
2012-10-21 | TS | GISTING | regelmatig hoge druk gisting | uitvallen gasmotoren
2012-10-22 | EL | GISTING | 2x Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | meting vervuild (door herhaaldelijk uitvallen van gasmotoren?)
2012-10-22 | EL | CENTRIFUGE | monsternamepijp centraat dichtgeslibd door struviet |  | gedemonteerd, schoongemaakt en gemonteerd.
2012-10-22 | EL | VI | gestart met leegpompen VI2 | deze moet van lieverlee leeggepompt worden
2012-10-22 | EL | CENTRIFUGE | vanmorgen centrifuge uitgevallen | containers vol
2012-10-22 | TS | CHEMICALIEN | FeCL3 dosering naar VBT1 te laag | ? | spoelen en vaatje gevuld
2012-10-23 | TS | CENTRIFUGE | aanmaakunit LL centrifuge uitgevallen | aanmaakunit LL / ? Mismeting | besturingstechnicus, lt aangesloten om trending van opnemer maken
2012-10-23 | EL | FLOTATIE | slibdeken flotatie 1 amper 20cm | afroomtijd te kort | afroomtijd op 30 seconde gezet
2012-10-24 | rs | FLOTATIE | flot 1 uit en 2 schoongemaakt | Boombladeren vallen in de nabezinktanks, bezinken en komen met de spuislibstroom in de flotatie. | nvt
2012-10-24 | rs | CENTRIFUGE | pe dosering terug gebracht van 115 naar 92 | Slib bestaat grotendeels weer uit eigen uitgegist slib, dus langzaam terug naar "normale settings" | meer aandacht voor proces.
2012-10-24 | rs | RG ELSHOUT | tel nog steeds niet betrouwbaar
2012-10-25 | rs | SBB | storing afsluiter slibpomp (hoofdstroom/werkschakelaar)
2012-10-25 | rs | PE CENTRIF | ll niveau pe aanmaak, centruge uitgevallen | OD niveau sensor | td
2012-10-25 | AvT | CENTRIFUGE | Vulniveau slibcontainers verhoogd vaan 85% naar 87 % | vulgewichten slibcontainers ~28 ton ipv 31 | SP verder verhogen, vrachtgewichten waren gestegen tot ~29/30ton
2012-10-26 | rs | MONSTERKAST | 010 en 707 schoongemaakt
2012-10-26 12:00 | AvT | BABE | Methanol tank gevuld met water van 470L methanol aangevuld tot 4040L met water. Daarna methanol dosering naar Babe op hand gezet om deze tank weer leeg te pompen | Spoelen/verdunnen in voorbereiding op ombouw | Spoelactie nog tweemaaal herghalen volgens procedure.
2012-10-28 | wk | AT | Slibretourpomp NB1.1 FO storing: error 14 earth fault |  | reset, hierna weer ok
2012-10-28 | TS | RG HEDIKHUIZEN | algemene storingsmelding op TMX | accu back-up laag | nieuwe accu geplaast ddor frank
2012-10-28 | EL | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2 | meting vervuild | schoongemaakt
2012-10-30 | rs | BABE | hh alarm methanol opslag op 100% gezet (normaal 90%) | vullen met water ivm schoonmaak actie André | terugzetten als actie uitgevoerd is.
2012-10-30 13:40 | AvT | BABE | Methanol tank gevuld met water van 419L methanol water mengsel aangevuld tot 41349L met water. Daarna methanol dosering naar Babe op hand gezet om deze tank weer leeg te pompen | Spoelen/verdunnen in voorbereiding op ombouw
2012-11-01 | wk | FLOTATIE | Diverse malen hoge druk slibafvoerpomp 2 | Mogelijk slib in drukmeter door gescheurd membraam | Membraam vervangen
2012-11-01 | wk | PE FLOTATIE | PE menging lekt | Trechter menginrichting vervangen, dicht niet goed af? | Controleren / pakking tussen maken.
2012-11-02 | TS | FLOTATIE | flotatie 2 witte deken, geen slibtoevoer, FO in storing | vermoedelijk printkaart stuk, | FO uitgewisseld maar geen oplossing/ maandag door danfoss adres 14 toegewezen
2012-11-03 | TS | AT | recirculatiepomp AT3 water in olie | ? Olie vervangen deze week | gereset
2012-11-03 | TS | TERREIN | terreinriolpompgemaal LL | mismeting meter
2012-11-03 | TS | RG DRUNEN | LL niveau | ?
2012-11-05 | EL | FLOTATIE | Danfoss monteur heeft storing FO slivoedingspomp flotatie 2 opgelost | Adres in de FO kwam niet overeen met de PLC
2012-11-05 | EL | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen | alle containers vol
2012-11-06 | rs | VI | slibpomp 2 lekkage slib |  | td ingeschakeld
2012-11-06 13:30 | AvT | CENTRIFUGE | Vulniveau slibcontainers verhoogd vaan 87% naar 89 % | vulgewichten slibcontainers ~29,5 ton ipv 31
2012-11-07 | rs | GISTING | foutmeting niveau gisting 1 en 2 | vervuiling | schoonmaken
2012-11-07 | rs | VI | doorslaan vid
2012-11-07 | wk | CHEMICALIEN | Ijzerchloride dosering naar VBT 1 loopt terug tov VBT 2 | Verstopping door kristalisatie van ijzerchloride in leiding | Leiding gespoeld, hierna weer voldoende flow
2012-11-07 | wk | NBT | Storing DX-80 & scalance |  | reset, hierna weer ok
2012-11-07 | wk | NBT | Storing slibdetectie NBT 2.1 & 1.2 |  | reset, hierna weer ok
2012-11-07 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter straat 1 geeft hoge waardes | Bladeren en vuil voor meetoog | schoongemaakt
2012-11-07 | wk | AT | Motor slibretourpomp NBT 1.1 vervangen door TD | regelmatig FO storing: error 14 earth fault
2012-11-08 | el | VI | afvoer prim slib tijdelijk verhoogd naar 400m3 | vermoedelijk zit de voorindikker te vol
2012-11-09 | wk | AT | Retourslibpomp AT3; melding water in olie | Er zat geen water in de olie, vermoedelijk electrisch | TD doorgemeten, nieuwe stekker gezet
2012-11-09 | wk | NBT | Storing slibdetectie NBT 2.1 |  | reset, hierna weer ok
2012-11-10 | wk | CHEMICALIEN | Geen debiet ijzerchloride naar VBT 2 | Vermoedelijke oorzaak defecte flowmeter | Nieuwe flowmeter plaatsen
2012-11-10 | wk | BABE | Aflaappomp Babe bleef pompen | Vermoedelijke oorzaak onjuise niveaumeting van Babe | Niveaumeter nakijken
2012-11-10 | wk | NBT | Storing slibdetectie NBT 2.1 |  | reset, hierna weer ok
2012-11-10 | wk | AT | Retourslibpomp AT3; melding water in olie | ?, verder zoeken naar oorzaak
2012-11-11 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle containers
2012-11-11 | wk | SBT | Alarmmelding HH niveau SBB | Overloop van SBB naar SBT deels dicht | Leiding gespoeld
2012-11-11 | TS | CHEMICALIEN | Geen debiet ijzerchloride naar VBT 2 | Vermoedelijke oorzaak defecte flowmeter | flowmeter schoongemaakt,schoepje stond vast
2012-11-11 | wk | AT | Nitraatmeting AT4 wijkt af | Wisser van Nitratax vast | Wisser wisselen
2012-11-12 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag afgekeurd ivm uitbedrijfname en inspectie zandvanger | Inspectie zandvanger | Monsterdag opnieuw inplannen op maandag 19-11
2012-11-12 | el | ZANDVANGER | inspectie gedaan influentgoot dwa, roosterreinigers dwa en zandvanger
2012-11-12 | TS |  | gasdetectie applicatiestoring kanaal 2 en 15 | meting stond negatief -3 | hersteld
2012-11-12 | el | BABE | opgestart, 's avonds weer uit, nivo meting nog niet goed
2012-11-13 | el | BABE | opgestart, nivometing fluctueert nog steeds
2012-11-14 15:00 | AvT | BABE | Niveau van alle fasen verhoogd van 75% naar 85% | Om ruiseffect van niveaumeting op afpompen te verminderen
2012-11-15 07:30 | AvT | BABE | Fase 3 t/m 6 actief gemaakt door tijden van 0 naar 45 of 25 min te veranderen | Batch doorliep 2x Nitrificatie en Denitrificatie cyclussen en daarna afpompen. Door extra cyclussen toe te voegen voordat er afgepompt gaat worden zal het verwijderingsrendement waarschijnlijk verhogen
2012-11-17 | EL | MONSTERKAST | afwijking monsterdag 7,2% | niet bekend, dosering per monster was 51ml, afgesteld op 50ml
2012-11-19 | TS | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle containers
2012-11-19 09:00 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag afgekeurd | Storing en dus grote afwijking van influent monsterkast. Reden was vervuiling van papier in het monsterglas | Monsterdag opnieuw inplannen op maandag 26-11
2012-11-20 | TS | GISTING | Niveaumeting van gisting 2 hoog | waarschijnlijk door struviet aangroei/roest? vernauwing, waardoor het slib niet weg zakt
2012-11-20 | rs | AT | at1 storing Amtax | waarschijnlijk vloeistof leeftijd/vervuiling meetcel | schoonmaken
2012-11-20 | RS | CENTRIFUGE | centrifuge uitgevallen | foutmeting niveau slibbuffertank
2012-11-23 | rs | AT | Nitraatmeting AT4 wijkt af 4mg/l Pook hoger | veel meer beluchting tov andere AT's | zijn we nog mee bezig.
2012-11-23 | rs | CHEMICALIEN | FeCL3 dosering naar VBT1 te laag | Verstopping door kristalisatie van ijzerchloride in leiding | spoelen
2012-11-23 | EL | BABE | Centraatleiding naar babe gepigd | struviet aanladen voorkomen
2012-11-25 | rs | FLOTATIE | flotatie 2 uitgevallen | filter verstopt, | optimalisatie
2012-11-25 | rs | CENTRIFUGE | centrifuge uitgevallen | SBT leeg
2012-11-26 | wk | FLOTATIE | Polymeerleiding flotatie 1 dicht |  | Slangetje met terugslagklep schoongemaakt
2012-11-26 | wk | SBT | Zuigafsluiter pomp SBT -> SBB in storing | Automaat gertipt | reset, hierna weer ok
2012-11-28 | el | CENTRIFUGE | gespoeld | oplopen verschiltoeren
2012-11-28 | rs | CHEMICALIEN | FeCL3 dosering naar VBT1 te laag | spoelen, pomphoeveelheid afstellen, kalibreren m3 meting | filter nog reinigen en evt aanpassen uitsturings freq.
2012-11-28 | TS | BABE | nivo meter fluctueert (babe uitbedrijf gezet) | ? | ?
2012-11-28 | TS | NBT | scalance switch bn2b | ?
2012-11-30 | TS | DIVERSEN | CH4 meting 4 en 13 gecalibreerd(-3) | ?
2012-12-01 | TS | AT | amtax AT2 storing | ?
2012-12-02 | TS | GISTING | nivo meting gistingtank2 HH | schoon gemaakt, veel vaste(vet) vervuiling aan
2012-12-02 | TS | CENTRIFUGE | centrifufe uitgevallen | containers vol
2012-12-03 | TS | NBT | ruimerbrug 1-2 en 3-2 uitgevallen | obstakelbeveiliging door sneeuw
2012-12-03 | TS | AT | retourslibpomp 2-2 1556PO08 | earth failt (alarm 14)
2012-12-03 | TS | BBT | slibpomp 1245PO04 flow alarm | ? | nivo iets verhoogd van 3,9 naar 4
2012-12-03 | TS | VBT | drijflaag/vetafvoer verstopt | veel harde brokken vet | gespoeld met water
2012-12-04 | rs | CENTRIFUGE | spoelen
2012-12-04 | wk | GISTING | nivo meting gistingtank2 HH |  | schoon gemaakt, veel vaste(vet) vervuiling aan
2012-12-05 | wk | GISTING | Temperatuur gistingstank 1 wordt steeds lager | ?
2012-12-06 | wk | DIVERSEN | Melding van centrale wacht: Campina een hoeveelheid room kwijt | Melding kwam wel 10 uur later (s'nachts 03.00 gebeurd, werden pas om 10:30 op de hoogte gesteld | Diverse parameters zuivering nagelopen, alles in orde geen bijzonderheden gevonden.
2012-12-06 | wk | WKK | TCR & WKK's uitgevallen | ?
2012-12-07 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1 uitgevallen | filter verstopt | schoongemaakt
2012-12-07 | wk | NBT | Randen NBT's inzouten | Sneeuw en ijs
2012-12-08 | wk | BABE | Alle meters aangesloten op de profibus in alarm | Door kapotte nivometer | reset, hierna weer ok
2012-12-09 | wk | GISTING | nivo meting gistingtank2 HH |  | schoon gemaakt, veel vaste(vet) vervuiling aan
2012-12-09 | wk | RG HEDIKHUIZEN | TMX geeft een melding. | accu back-up laag
2012-12-09 | wk | SBB | Overstort leiding SBB naar SBT dicht aan het slibben |  | Leiding gespoeld
2012-12-09 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle containers
2012-12-09 | wk | BABE | Alle meters aangesloten op de profibus in alarm | Door kapotte nivometer | Reset, maar blijft terug komen
2012-12-09 | wk | NBT | Storing slibdetectie NBT 3.1
2012-12-09 | wk | NBT | Storing DX-80, NBT 1.2 |  | reset, hierna weer ok
2012-12-11 | ts | GISTING | niveau H | vervuiling | schoongemaakt
2012-12-10 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag van 10-12 is afgekeurd obv validatie. | Bij twee van vier effluenten is het deelvolume van de puls sterk afwijkend. Vraagtekend bij het bepalen van het deelvolume door Aquon met een 250ml maatcilinder. Niet nauwkeurig genoeg | Monsterdag op 17-12 ingepland. Al ingegeven in scada
2012-12-12 | el | BABE | nieuwe niveaumeting wijkt af, 73% is bijna bij de overlooprand | niet goed ingesteld | Frank heeft de instellingen aangepast
2012-12-12 | el | GISTING | temperatuur gistingstank 1 is 32,9 graden
2012-12-12 | el | NBT | Storing slibdetectie NBT 3.1
2012-12-13 | el | NBT | Storing slibdetectie NBT 3.1
2012-01-14 | el | GISTING | temperatuur gistingstank 1 stijgt weer, nu 33,1 graden
2012-12-15 | el | BABE | overspanningsbeveiliging 400v en 230v, install automaat 24 v
2012-12-15 | EL | BABE | vochtdetectie retourpomp AT3
2012-12-15 | EL | SBT | torsie persafsluiter na pomp storing |  | met hand los gezet daarna goed
2012-12-16 | EL | FLOTATIE | lage druk flotatie 1 terwijl druk goed is | spiraalbuisje naar drukupnemer lage druk verstopt | opgengeblazen
2012-12-16 | EL | sbt | torsie persafsluiter na pomp storing |  | met hand los gezet daarna goed
2012-12-17 | EL | AT | AT4, recirculatiepomp neemt wel stroom af maar heeft geen tpm | nb
2012-12-18 | rs | sbt | leiding tussen sbt sbb gespoeld | voorzorg
2012-12-18 | rs | GISTING | gisting 2 niveau-meting schoon gemaakt | vervuiling
2012-12-22 | TS |  | Melding van centrale wacht: Campina een hoeveelheid room kwijt
2012-12-28 | TS | DIVERSEN | scada master vastgelopen | ? | telefonisch opgelost met marcel jordaan
2013-01-01 | wk | NBT | NBT 1.1 hoog slibspiegelnivo | meter vervuild | schoongemaakt
2013-01-01 | wk | GISTING | nivo meting gistingtank2 H | vervuiling in pijp waar levelprobe in zit -> terugkerend probleem | levelprobe schoongemaakt
2013-02-02 | wk | CHEMICALIEN | Flowmeters ijzerchloride dosering op beide VBT's geen aanwijzing meer | Waarschijnlijk kristallen in flowmeter | gespoeld
2013-01-02 | rs | GISTING | vervuiling niveaumeting gisting 2 |  | schoongemaakt
2013-01-04 | rs | GISTING | vervuiling niveaumeting gisting 2 |  | schoongemaakt
2013-01-03 | rs | FLOTATIE | flot 1 de verdeling van voeding slecht | vernauwing 1e opening rechts verdwenen | nieuw vulstuk gemaakt
2013-01-05 | wk | BABE | Babe reactor schuimt over |  | Antischuim er in gegooid
2013-01-07 | rs | CENTRIFUGE | kalibreren pe/water verhouding | afwijking 5 %
2013-01-07 | wk | BBT | Ijzerchloride dosering naar BBT aan, terwijl er geen rwa kant niet bij stond | Foutieve debiet aanwijzing over regelschuif 1 | Regelschuif 1 open en weer dicht gestuurd
2013-01-07 | wk | FLOTATIE | Flotatie 2 uit op hoge druk recirculatie | luchtinbreng slangen dicht | Slangen open gemaakt
2013-01-07 | wk | CHEMICALIEN | Flowmeter ijzerchloride dosering op VBT 2 geen aanwijzing meer | Waarschijnlijk kristallen in flowmeter | gespoeld
2013-01-07 12:30 | AvT | BABE | C-bron dosering Babe Brenntaplus CL51 bijgezet | Verbeteren denitrificatie rendement
2013-01-08 | el | CHEMICALIEN | flowmeter ijzerchloride dosering op VBT 1 geen aanwijzing meer | Waarschijnlijk kristallen in flowmeter | gespoeld
2013-01-08 | el | AT | filtrax 4, voormelding pompslangen | tijd voor onderhoud verlopen | Hach Lange informeren
2013-01-08 | el | BABE | flowmeting van Brenta+ dosering blijft "flow"aangeven
2012-01-10 14:30 | AvT | BABE | Slibgehalte babe is erg hoog (7,02 g/l) waarschijnlijk door accumulatie van slib (slibkoek vlokken) uit centraat. Waarschijnlijk veroorzaakt dit de overmatige schuim vorming |  | Babe handmatig alten bezinken en een gedeelte slib aflaten naar terreinriool.
2013-01-10 | el | CHEMICALIEN | flowmeter ijzerchloride dosering op VBT2 geen aanwijzing meer | Waarschijnlijk kristallen in flowmeter | gespoeld
2013-01-11 | el | AT | phosphax OD melding | één keer monster gemist
2013-01-14 | el | BABE | storingsmelding hoofdspanning 400 en 230V, 24 VAC, 24 VDC | ?, Babe is niet uitgevallen
2013-01-14 | el | NBT | nbt 3-1 storingsmelding slibdetectie
2013-01-14 | el | DIVERSEN | scalance switch bn2b
2013-01-14 | el | WKK | TCR heel het weekend in storing gestaan
2013-01-16 | rs | DIVERSEN | "put" bij vetvanger volgelopen | riool verstopt | (nog oplossen)
2013-01-16 | rs | DIVERSEN | NBT randen ijs/sneeuw vrij maken
2013-01-16 | rs | BABE | afvoer overloop monstervat verstopt |  | nog oplossen
2013-01-16 | rs | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen | lage druk
2013-01-16 | rs | RG HEDIKHUIZEN | storing backup spanning
2013-01-17 | wk | FLOTATIE | recirculatiepomp flotatie 1 maakt vreemd geluid |  | TD nakijken
2013-01-21 | wk | GISTING | Overstort gistingstanks 1 en 2 dicht | prop in zwanenhals | beiden doorgespoten, echter nog niet volledig open
2013-01-21 | wk | FLOTATIE | Slibpomp flotatie 2 geeft geen constant debiet | Waarschijnlijk vervuiling (ijs) in leiding en of pomp
2013-01-22 | el | FLOTATIE | recirculatiepomp flotatie 1, lagers electromotor vervangen
2013-01-22 | el | GISTING | Overstort gisting 2 dicht en niet helemaal open te krijgen met Rior | er zit ws een frot die erg groot is en niet door de zwanehals kan. | Even kijken hoe en of het blijft lopen, anders Helma regelen.
2013-01-23 | ts | FLOTATIE | recirculatiepomp hoofdstroom uitgevallen | ? | relais vervangen
2013-01-23 | TS | CENTRIFUGE | transleermotoer kabel gebroken | teveel koek bevroren op geleiding? | kabel vervangen
2013-01-23 | TS | FLOTATIE | luchtcompressor 2 uitgevallen hoofdstroom | motor staat waarschijnlijk vast (ligt olie onder)
2013-01-23 | TS | AT | filtrax 4 fotometing storing | ?
2013-01-25 | TS | GISTING | HH niveau gisting alle toevoeren daardoor uitgevallen | vervuiling | schoonmaken met borstel en doek
2013-01-25 | TS | TERREIN | terreinriolpompgemaal LL | ?
2013-01-26 | TS | BBT | slibretourpomp flow alarm | ? | ontlucht
2013-01-26 | TS | AT | AT2 recirculatiepomp storing FO/water in olie | ? | vervangen pomp
2013-01-30 | el | MONSTERKAST | monsterkasten aangezet ivm hoog troebelheid effluent | voorzorgsmaatregel
2013-01-30 | el | NBT | slibniveau nbt 3.1 hoog, wel gemeten op de tank zelf maar niet vermeldt in SCADA
2013-01-30 | rs | FLOTATIE | flotatie 1 en 2 afgelaten en schoongemaakt | doorslaan
2013-01-30 | rs | GISTING | gisting 2 niveau-meting schoon gemaakt en zwanenhals ontstopt | Verstopping door kristalisatie van ijzerchloride in leiding
2013-01-31 | EL | VBT | vafvoer vbt 1 verstopt, opengemaakt met Rior
2013-01-31 | AvT | BABE | Diverse testen uitgevoerd aan de C-bron doseerpomp om capaciteit te bepalen en beperkingen te defineren | Zowel drukopbouw in de pers maar meest beperkende factor is de totale zuigleiding Zowel lengte als opvoerhoogte
2013-01-31 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op eindschakelaar rijbrug | Chauffeur met schep tegenaan gestoten | Alarm gereset,
2013-02-01 | AvT | BABE | C-bron dosering verminderd aangezien rendementen zeer goed zijn. Van 1,8 naar 1,0 L C-bron per kg NO3 | Kostenbesparing. | Eventueel de denitrificatietijd verlengen of doseerpunt verplaatsen om de C-bron beter te mengen.
2013-02-02 | el | GISTING | hoog hoog gisting 2
2013-02-02 | el | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen | lage druk
2013-02-02 | el | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen | lage druk
2013-02-03 | el | DIVERSEN | scalance switch bn2b
2013-02-01 | rs | VI | geopomp 3 verstopt door frotten
2013-02-04 | rs | GISTING | slibgisting 2 zwanhals verstopt | frotten in de pijp
2013-02-04 | el | RG DRUNEN | terugslagklep 3 storing | frotten
2013-02-01 | rs | RG DRUNEN | terugslagklep 2 storing
2013-02-05 | rs | CENTRIFUGE | vijverplaatjes vervangen ivm test.
2013-02-05 | wk | FLOTATIE | Slibvoedingspomp flotatie 2 geeft geen flow | FO van pomp in storing (Op scada geen storingsmelding!) | Alarm op FO gereset, hierna weer ok
2013-02-05 | wk | BABE | 2x schotel gewisseld | schotels waren lek
2013-02-05 | wk | DIVERSEN | scalance switch bn2b | Storing DX-80 - PLC ?
2013-02-06 | wk | NBT | Obstakelbeveiliging NB 2.1 en 3.2 | Door sneeuwval beveiliging ingekomen | Beveiliging weer vrij gemaakt, overbruging teruggeplaatst en gereset
2013-02-07 | wk | BABE | Babe gevuld en weer in bedrijf genomen
2013-02-07 | wk | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen | lage druk
2013-02-08 | wk | MONSTERKAST | Liquibox afloop VBT 2 naar AT vast in "end"stand | electrotechnische storing in box? | Box uitgewisseld met een "nieuwere" versie
2013-02-08 | wk | AT | Fosfaatgehalte AT 1 hoger t.o.v. de andere AT's | Vervuilde filtrax, veel slijm op membraanplaten | Filtrax gereinigd
2013-02-10 | wk | GISTING | hoog hoog gisting 2
2013-02-10 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle bakken
2013-02-11 | wk | DIVERSEN | Storing DX-80 BN2B | kabel aan DX-80 zijde maakt geen goed contact
2013-02-11 | TS | GISTING | slibgisting 2 zwanhals verstopt | frotten in de pijp | doorgespoten met rior
2013-02-12 | TS | INFLUENT | Niveaumeter verdeelbak af en toe op hoog niveau |  | frotten verwijderd
2013-02-13 | wk | CENTRIFUGE | Transportband uitgevallen op eindschakelaar | ? | reset, hierna weer ok
2013-02-13 | rs | BABE | O.D defect flow centraat
2013-02-13 | rs | at | at1 foutmeting nitraat
2013-02-15 | el | LAVAFILT | lavafilter 1 droog en slaat door | tijdschakelaar sproeiinstallatie stuk en gerepareerd | instellingen nu alle drie: 15min uit, 7 min aan
2013-02-15 | rs | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen op lage druk | alle slangen open, druk stond op 6 bar | 1 kraan gesloten
2013-02-18 | rs | CENTRIFUGE | uitgvallen op volle containers
2013-02-08 | AvT | DIVERSEN | Datacollector van scada naar prisma was vastgelopen |  | iom Edgar smits datacollector opnieuw opgestart en data handmatig ingevoerd
2013-02-20 | TS | RG DRUNEN | terugslagklep 3 storing | frotten ?
2013-02-21 | TS | TERREIN | terreinriolpompgemaal LL | ?
2013-02-21 | TS | DIVERSEN | retourslibpomp 2-2 1556PO08 | earth failt (alarm 14)
2013-02-22 | TS | FLOTATIE | flotatie 2 witte deken, geen slibtoevoer, FO in storing | ?
2013-02-26 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1&2 uitgevallen | Filters dicht
2013-02-27 | RS | FLOTATIE | FLOTATIE 1 AANVOER OPENINGEN VERSTOPT | VERVUILING
2013-02-27 | wk | BABE | storingsmelding hoofdspanning 400 en 230V, 24 VAC, 24 VDC | ? | reset scada, hierna ok
2013-02-27 | wk | GISTING | Slibcirculatiepomp van gisting 2 valt uit op lage druk | zuigleiding verstopt | pomp andere kant op laten draaien om de vervuiling weg te persen
2013-02-27 | wk | AT | SVI van de AT's zijn afgelopen week snel gestegen (100mg/l naar 150 mg/l) | ? | vaker controle op SVI
2013-02-28 | rs | CENTRIFUGE | 2 x 148 plaatjes vervangen voor 151. | te weinig verschiltoeren | gegevens registreren, project centrifuge
2013-02-28 | el | DIVERSEN | Put 17, afsluiter gangbaar gemaakt
2013-02-28 | wk | FLOTATIE | luchtdroger uitgevallen op "werkschakelaar"
2013-03-01 | wk | INFLUENT | Melding centrale wacht: 4 m3 melk geloosd door Campina |  | proces in de gaten houden
2013-03-04 | wk | DIVERSEN | ketel uitgevallen
2013-03-04 | wk | BABE | lekkage alarm Brenta | nog wat water in lekbak na testen | schoongemaakt
2013-03-04 | wk | babe | Brentapomp uitgezet, heeft geen flow | zuigt niet aan
2013-03-04 | wk | FLOTATIE | Hoge druk persluchtvat | compressoren schakelen net te laat uit | instelling drukalarm verhoogd naar 10,2 bar
2013-03-04 | wk | FLOTATIE | flotatie 1&2 uitgevallen | Filters dicht
2013-03-04 | wk | WKK | TCR heel het weekend in storing gestaan
2013-03-05 | el | DIVERSEN | leiding 700mm Haarsteeg uit bedrijf genomen ivm inspectie
2013-03-06 | el | RG HAARSTEEG | pomp 3 storing droogloopbeveiling | agv uit bedrijf nemen leiding 1
2013-03-06 | el | AT | voormelding filtrax 3 | pompslangen, Hach Lange moet onderhoud komen doen
2013-03-06 | el | at | SVI van AT's nog steeds hoog
2013-03-06 | el | NBT | NBT 1.1 hoog slibspiegelnivo, 95 cm bij DWA | retourslibpomp pompt te weinig door weerstand terugslagklep | instelling pomp hoger gezet van 200 naar 250 m3/h
2013-03-06 | el | RG HAARSTEEG | pompen vallen steeds uit op droogloop | veel lucht in de pompen en leingen | ter plaatse ontlucht
2013-03-09 | el | DIVERSEN | Master van Scada vastgelopen | opnieuw opgestart
2013-03-09 | el | BBT | slibafvoerpomp thermische storing | frotten in de pomp
2013-03-09 | el | VBT | afsluiter afvoer slibzak van vbt 1 stuk, spindel afgebroken
2013-03-10 | el | FLOTATIE | hoge druk slibafvoer pomp 2
2013-03-10 | el | GISTING | Hoog nivo melding scada gistingstank 2
2013-03-09 | el | WKK | uitval wkk1 Habo geweest om koelwater te ontluchten.
2013-03-11 | el | BBT | slibafvoerpomp schoongemaakt en leiding ontlucht
2013-03-11 | wk | VBT | Afsluiter telescoopput kapot | Spindelmoer versleten door ouderdom | Nieuwe spindel + moer geplaatst
2013-03-14 | el | FLOTATIE | polymeeraanmaak uitgezet ivm vervangen afsluiters
2013-03-14 | wk | GISTING | HH niveau gisting alle toevoeren daardoor uitgevallen |  | Nivometer schoongemaakt
2013-03-15 | wk | RG HEDIKHUIZEN | Gemaal uitgevallen | stroomstoring Enexis | Na inschakelen stroom door Enexis, gemaal gecontroleerd
2013-03-17 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle containers | volle containers
2013-03-18 | AvT | BABE | Brenntaplus in tank aangemengt met water. In totaal 4000ltr water toegevoegd aan 24000L brenntaplus | Brenntaplus is dik en lijkt te kristalliseren. Na aanmengen de doseerpomp opgestart.. Voeding komt op gang maar stagneert op 85l/u bij 100% toeren. Bij aanzuigen vanuit de tankwagen vulleiding (dus terug zuigen) neemt debiet fors toe… 350l/u maar dit zal voornamelijk water zijn.
2013-03-18 | rs | CENTRIFUGE | cont 2 werd niet "gezien" | sensor schoongemaakt
2013-03-15 | rs | FLOTATIE | aanvoerleidingen pe naar pomp schoongemaakt | de leidingen zaten aanzienelijk dicht geslibt.
2013-03-18 | wk | VBT | Toevoerafsluiter vetleiding VBT 1 spindel kapot | slijtage/ouderdom | TD heeft afsluiter gerepareerd
2013-03-19 | rs | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen om op hogere slibvoeding te kunnen draaien | doorslaan bij hogere voedingsdebieten.
2013-03-20 | rs | DIVERSEN | logboek niet toegankelijk | zonder namen te noemen, BvdV heeft de locatie gevonden waar dit staat. | verplaatsen en niet doorgeven.
2013-03-20 | rs | FLOTATIE | flot1 standpijpen en voedingspijp schoonmaken
2013-03-20 | rs | GISTING | zwanehals 2 verstopt | schoon gemaakt
2013-03-19 | ts | BABE | freqentieomvormer methanolpomp (brentax)storing | ?
2013-03-19 | ts | FLOTATIE | afvoer pompen uit door hogedruk pomp 2 | ?
2013-03-19 | ts | DIVERSEN | scalance switch bn2b | ?
2013-03-19 | TS | FLOTATIE | voeding KA1 flotatie , bewaking aangesproken | ?
2013-03-21 | wk | FLOTATIE | Persdruk alarm (H) flotatieafvoerpomp 2 op 5,0 bar gezet | pomp valt regelmatig uit op hoge druk, dit is door een combinatie met het tegelijk afpompen van primairslib naar gisting 2. Als flotatieafvoerpomp 2 afpompt en vervolgens de primairslibpomp naar gisting 2 bijkomt (gezamelijke persleiding) wordt de hoge druk aangesproken. | In overleg besloten het drukalarm te verhogen om te kijken of het probleem zich voor blijft doen.
2013-03-21 | el | CENTRIFUGE | versnijder voor de centrifuge opengemaakt ivm vreemd geluid. | speling op de koppeling en de as van de versnijder | Fulco gevraagd onderdelen te bestellen
2013-03-21 | el | CENTRIFUGE | centrifuge gestopt | onderhoud
2013-03-24 | el | WKK | Habo is geweest om batterijen te vervangen van de gasdebietmetingen over de wkk, echter de monteur had de verkeerde accu's meegenomen en komt binnenkort terug
2013-03-25 | ts | AT | Hoge waarden ammonium/fosfaat
2013-03-26 | wk | AT | Wederom hoge waarden ammonium/fosfaat; regelingen/metingen in de beluchtingstanks verlopen volledig anders dan het normale patroon | ? | diverse acties uitgezet om oorzaak te vinden en waarden naar beneden te krijgen.
2013-03-26 | wk | BABE | FO brenta pomp storing |  | reset scada, hierna ok
2013-03-27 | wk | AT | Hach Lange onderhoud aan filtrax 3, amtax 1, 4
2013-03-27 | wk | BABE | FO brenta pomp storing |  | reset scada, hierna ok
2013-03-27 | wk | AT | Wederom hoge waarden ammonium/fosfaat; regelingen/metingen in de beluchtingstanks verlopen volledig anders dan het normale patroon | Oorzaak waarschijnlijk te zoeken in de bacteriepolulatie | diverse acties uitgezet om oorzaak te vinden en waarden naar beneden te krijgen.
2013-03-28 | wk | AT | Wederom hoge waarden ammonium/fosfaat; regelingen/metingen in de beluchtingstanks verlopen volledig anders dan het normale patroon | Oorzaak waarschijnlijk te zoeken in de bacteriepolulatie | diverse acties uitgezet om oorzaak te vinden en waarden naar beneden te krijgen.
2013-03-28 | wk | BABE | FO brenta pomp storing |  | reset scada, hierna ok
2013-03-28 | wk | FLOTATIE | L druk perslucht flotatie 1 &2
2013-03-28 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op OD meldingen PE voorraad en aanmaak tank | ? | In eerste instantie niet te resetten via scada.
2013-03-29 | wk | AT | Wederom hoge waarden ammonium/fosfaat; regelingen/metingen in de beluchtingstanks verlopen volledig anders dan het normale patroon | Oorzaak waarschijnlijk te zoeken in de bacteriepolulatie | diverse acties uitgezet om oorzaak te vinden en waarden naar beneden te krijgen.
2013-03-29 | wk | BABE | FO brenta pomp storing |  | reset scada, hierna ok
2013-03-29 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag 28-3-13 afgekeurd vanwege validatie | deelmonstervolume afwijkend | Monsterdag inhalen op 6-4-13, reeds in kalender in scada gezet.
2013-03-30 | wk | BABE | FO brenta pomp storing |  | reset scada, hierna ok
2013-03-30 | wk | AT | Wederom hoge waarden ammonium/fosfaat; regelingen/metingen in de beluchtingstanks verlopen volledig anders dan het normale patroon | Oorzaak waarschijnlijk te zoeken in de bacteriepolulatie | diverse acties uitgezet om oorzaak te vinden en waarden naar beneden te krijgen.
2013-04-01 | wk | GISTING | HH niveau gisting 2 alle toevoeren daardoor uitgevallen |  | Nivometer schoongemaakt
2013-04-01 | wk | DIVERSEN | ketel uitgevallen
2013-04-02 | rs | DIVERSEN | watersysteem slibverwarming gevuld | leeg na aanpassingen.
2013-04-04 | AvT | AT | Minimum restourslibdebieten vehoogd naar 300m3/h, stonden op 200m3/h | Zonder te spuien leek het slibgehalte in AT niet te stijgen. Na meten van de slibspiegels in de NBT's bleek deze wel te verhogen. Door retourslibdebiet te verhogen van de pomp en vijzel wordt minder slib in NBT verwacht.
2013-04-04 20:30 | AvT | AT | NBT 2.1 uit bedrijf genomen als gevolg van defecte retourslibpomp, daarnaast minimum debiet van retourslibvijzel verhoogd naar 500m/h | Defecte retourslibpomp (lekkage seal). Bij reparatie bleek dat reserve lagerblok niet paste. As stak te ver uit waardoor waaier vastliep tegen pomphuis.
2013-04-05 09:00 | AvT | AT | AT1, zuurstofsetpoints verhoogd naar, doel is om hogere O2 gehaltes in de drie beluchte zones aan te leggen voordat de facultatieve zone wordt belucht. Door te voorkomen dat NH4 oploopt zal de facultatieve zone niet bijkomen en hierdoor wordt denitrificatiecapaciteit behouden en dus Ntot beter. Daarnaast levert denitrificatie een deel zuurstof op. Daarnaast is waargenomen dat wanneer de facultatieve zone met vorige instelingen werd bijgeschakeld, dat de scotels in de drie beluchte zones maar zachtjes beluchten en dus daar een deel capaciteit/efficientie niet gebruikt wordt. | NH4 O2 Facultatieve zone wordt bijgeschakeld bij NH4 = 8,0 0,5 1,1 2 1,5 4 1,9 5,6 2,2 7 2,5 8 2,6 10 2,7 12 2,8 16 2,9 20 3,0
2013-04-05 16:00 | AvT | AT | Bij AT 1 en 4 zijn alle 6 luchtafsluiters naar de verschillende secties van de beluchte zones gesloten totdat er geen bellen meer waren en weer geopend |  | Bij AT4 is een drukverlaging waargenomen van 475 naar 460mbar in de condensaftap (=druk onder de schotels) Bij AT1 is hetzelfde waargenomen… tevens zijn flow en O2 conc gemeten Voor: druk 477mbar, 4750m3/hr lucht, 2,2mg/l O2 Na: druk 463mbar, 5650 m3/hr lucht, 2,8mg/l O2 Conclusie: Het lijkt dat het sluiten en openen een positieve (reinigende) werking heeft op de beluchtingsschotels
2013-04-06 | el | AT | AT2 zuurstofsettings hetzelfde gezet als AT1 | AT1 doet het beter met nieuwe settings en we willen AT2 ook zo krijgen
2013-02-06 | el | CENTRIFUGE | centrifuge loopt onrustig | verwarming polymeeraanmaak te laag | verwarming hoger gezet (maximaal)
2013-04-05 | el | nbt | nbt 2-2 weer in bedrijf genomen | slibretourpomp gerepareerd
2013-04-06 | el | at | spuien op alle at's verhoogd | droge stof waardes: at1: 5,75 ; at2: 5,60 ; at3, 5,50 ; at4: 5,92 | meer spuien
2013-04-06 | el | nbt | slibspiegels op een aantal tanks weer normaal | gemeten: 1-1: 15, 1-2: 35, 2-1: 15, 2-2: 45, 3-1: 70, 3-2: 40, 4-1: 45, 4-2: 25 | geen
2013-04-07 | el | at | spuien op alle at's verhoogd | droge stof waardes: at1: 5,60 ; at2: 5,70 ; at3: 5,62 ; at4: 6,02 | meer spuien
2013-04-07 | el | nbt | slibspiegels gemeten | 1-1: 20, 1-2: 30, 2-1: 25, 2-2: 20, 3-1: 60, 3-2: 25, 4-1: 40, 4-2: 35 | geen
2013-04-05 | TS | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen om op lagere slibvoeding te kunnen draaien (153)
2013-04-05 | TS | FLOTATIE | compressoren vallen uit door HH druk | nieuwe drukmeter afgesteld
2013-04-09 | rs | FLOTATIE | aanpassing standpijp slibput | bij hoog niveau liep at 1 en 4 het spui-slib niet goed door.
2013-04-11 | el | BBT | slibpomp bbt geen flow | leiding niet goed ontlucht
2013-04-22 |  |  | Overgang naar gebruik logboek in ochtendoverleg
2013-04-11 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uit voor vervangen pulley | oude pulley versleten | Niet alle onderdelen aanwezig, hierdoor moeten wachten op onderdelen. |  |  | GEREED
2013-04-11 | ts | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen om op hogere slibvoeding te kunnen draaien (151) |  |  |  |  | GEREED
2013-04-12 | el | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen om op hogere slibvoeding te kunnen draaien (148) | Slibtank >70% ivm onderhoud centrifuge |  |  |  | GEREED
2013-04-15 | wk | FLOTATIE | Bocht standpijp lek | Bochten standpijpen slecht door slijtage | Reparatie bocht door T&T |  |  | GEREED
2013-04-17 09:30 | AvT | GASHOUDER | Testdag wkk bedrijven op drukregelen ipv niveau gashouder | uitbedrijfname van gashouder en leegfakkelen | overdrukventiel gashouder lekt ietwat |  |  | GEREED
2013-04-18 10:00 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag 17-4 afgekeurd door Aquon, obv temperatuur influentkast | Monsternemer aquon heeft verkeerde conclusie gesteld. Monsterkast functioneerd normaal, echter is de monstertemp gemeten terwijl de norm op de temp van de kast staat | Monsterdag wordt ingehaald op 23-4-13 |  |  | GEREED
2013-04-17 10:00 | TS | MONSTERKAST | Monsterkast Inflluent (010) melding; Airmanager nullp | Airmanager defect en vervangen | Monsterkast functioneert weer maar melding blijft in scada staan. Is niet te resetten. | JA | FD | GEREED
2013-04-22 | TS | BABE | Centraatpomp geeft laag debiet | Waarschijnlijk struviet | Pomp uitwisselen en leiding zelf piggen | JA | PROCES | GEREED
2013-04-19 16:00 | AvT | AT | Fosfaatgehalte AT 2 hoger t.o.v. de andere AT's | Het vermoeden is te laag O2 gehalte op de afloop van de AT, O2 is het weekend gelogd. De redox van de anaerobe en Anoxische zone gecontroleerd en deze lijken normaal tov historie en vergelijkbaar met andere AT's | O2 logging uitlezen en controleren | NEE | PROCES | GEREED
2013-04-23 | wk | CHEMICALIEN | Geen flow ijzerchloride VBT2 | Mogelijk kristalisatie/vervuiling | spoelen, daarna flowmeters nog controleren. | NEE | wk | GEREED
2013-04-23 | wk | WKK | TCR in storing |  | Contact opnemen met habo | NEE | FvtH | GEREED
2013-04-24 | wk | SBT | Persafsluiter slippomp in storing (torsie) | Zat eindmelding niet, wilde doorlopen | Storing teruggekeerd op 25-04 | JA | TD (W) | GEREED
2013-04-24 | wk | BLOWERS AT | BlowerD, stroomaandrijving hoog | De aanvulling bleek een storing apart en is hieronder als losse melding toegevoegd. | reset scada, hierna ok wederom teruggekeerd op 26-04 | NEE | FD | GEREED
2013-04-24 | wk | BLOWERS AT | Melding MCP "header airpressure transmitter underrange" |  | Setpoint header luchtdruk verlaagd van 507 mBar naar 502 mBar | NEE | wk | GEREED
2013-04-24 | TS | BABE | Centraatleiding naar babe gepigd | Teruglopend debiet |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-04-25 |  | DIVERSEN | Gierton aandrijving loader werkt niet |  | Ahlmann laten komen | JA | FvtH | GEREED
2013-04-26 | wk | FLOTATIE | Doorstroombuffer trekt langzaam leeg | Opstopping in leiding AT --> buffer door "brok" vorming | Doorstroombuffer dagelijks aflaten | NEE | PROCES | GEREED
2013-04-26 | rs | CENTRIFUGE | Lagers maken een hoog geluid, na smering verdwijnt dit geluid tijdelijk | Aanvulling: Lagers slecht, tweemaal daags smeren en temperatuur lagers meten volgens meetlijst. | Van Geffen komt trillingsmetingen doen van voor en na smeren. | JA | TD (W) | GEREED
2013-04-26 14:30 | AvT | INFLUENT | Noodschuif1 1048MV01 geeft af en toe "open"stand, het lijkt dat de schuif zakt. Na enige tijd geeft deze ook weer een dicht stand. | waarschijnlijk olie lekkage (intern/extern) of sensor fout | Controle of olielekkage aanwezig is | NEE | FA | GEREED
2013-04-26 | wk | WKK | Storing WKK3, schakelt niet in |  | Habo monteur langsgeweest, wederom in storing op 28-04 | NEE | FvtH | GEREED
2013-04-27 | wk | VBT | Ventilator afzuiging goot VBT2 in storing | Motor getript. | Reset relais, echter maakt de ventilator teveel herrie. Verdere controle TD noodzakelijk (lagers?) | NEE | FA | GEREED
2013-04-27 | wk | AT | Zuurstofsettings AT2 lage range iets aangepast (naar zelfde settings als andere AT's) | Verhoogde fosfaatgehaltes, zie melding eerder deze week | NH4 0,5 mg/l: O2 0,5 mg/l -> 0,9 mg/l, NH4 2,0 mg/l: O2 0,9 m/l -> 1,1 mg/l | NEE | wk | GEREED
2013-04-27 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1 & 2 uitgevallen op lage druk perslucht systeem | Compressoren schakelen niet in op lage drukmeter, hiervan bleek het contactblokje kapot (door hevige trilling). Aanvulling: 29-04 nogmaals, wederom blokje vervangen en comp 1 handmatig uit (deze veroorzaakt de meeste trilling op de pressostaat) | Contactblok vervangen met monteur v Doren. Pressostaat niet geschikt voor deze plek, drukmeters verplaatsen naar drukvat. Staan bloot aan te veel trilling door slag van compressoren | JA | FvtH | GEREED
2013-04-28 | wk | FLOTATIE | Pe flotatie 1 geen flow | Leiding dicht. | Pe leiding weer open moeten maken | NEE | wk | GEREED
2013-04-28 | wk | SBT | Zuigafsluiter pomp SBT -> SBB in storing | Stuurstroom alarm |  | NEE | wk | GEREED
2013-04-28 | wk | RG HAARSTEEG | Pomp 1 in storing | Droogloopbeveiliging aangesproken, kelder waarschijnlijk iets te ver leeggetrokken | Reset via TMX | NEE | wk | GEREED
2013-04-29 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1 & 2 uitgevallen op lage druk perslucht systeem |  | Zie melding 27-04 | NEE | wk | GEREED
2013-04-29 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge gespoeldivm onrustig koppel |  |  | NEE | wk | GEREED
2013-04-29 | wk | nbt | DX-80 storing wireless alarm |  | reset scada | NEE | WK | GEREED
2013-04-30 | rs | RG DRUNEN | terugslagklep 3 storing |  | reset | NEE | RS | GEREED
2013-04-30 | rs | NBT | 3.1 aangedreven wiel scheuren |  | vervangen | JA | TD (W) | GEREED
2013-05-01 | rs | RG DRUNEN | uitgeschakeld ivm leidingcontrole | om 19:00 weer ingeschakeld. |  | NEE | RS | GEREED
2013-05-02 | rs | RG DRUNEN | uitgeschakeld ivm leidingcontrole (Elshout en oud heusden ook uit) |  |  | NEE |  | GEREED
2013-05-01 | rs | NBT | DX-80 storing wireless alarm | Na wat "gerommel" aan de antenne kabel weer te resetten | ander aansluiting gemaakt etd | NEE | TD (E) | GEREED
2013-05-04 | rs | FLOTATIE | storing flot 2 | pe voedingspomp geen constand debiet. | leiding gespoeld | NEE | RS | GEREED
2013-05-03 | rs | FLOTATIE | Doorstroombuffer trekt langzaam leeg | foutmeting spui hoeveelheid | "schotje" bij spuiklep "weg, sensor debietmeting spuien AT2 was vervuild waardoor er meer werd aangegeven dan werkelijk. | NEE | rs | GEREED
2013-05-05 | rs | GISTING | temp warm water WW2 melding LL | aanvoer warmtewisselaar 1 was 75 terwijl 2 maar 42 graden was |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-03 | rs | EFFLUENT | monsterkast 010 | storing niet te resetten via scade | E&H monteur is geweest en een switch stond verkeerd | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-06 | rs | DIVERSEN | circulatiepomp 4 storing |  | Afsluiter stond dicht. Pomp zat vast en lagers pomp slecht. | JA | TD (E) | GEREED
2013-05-06 | el | RG DRUNEN | persleiding Drunen-Haarsteeg ontlucht bij put 14,16,17 | agv inspectie is de leiding helemaal leeg geweest | geen | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-07 | rs | CENTRIFUGE | plaatjes gewisseld van 151 naar 153 | lager debiet |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-08 | RS | GISTING | alarm setpoints aangepast water temp naar warmtewisselaars |  | L Temp (cv ww in) van 50 naar 38 en LL van 45 naar 35 ook gisting temp aangepast L van 30 naar 35 en LL van 29 naar 30 | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-08 | el | MONSTERKAST | temperatuur influentmonsterkast te hoog |  | Potje water in kast zetten en controleren | NEE | AvT | GEREED
2013-05-08 | el | FLOTATIE | recirculatiepomp 2, flotatie2 uitgevallen (3x) | filters vervuild vanwege doorvlokken | schoongemaakt en voeding verlaagd | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-09 | el | FLOTATIE | draaimechanisme filterhuis 2, flotatie 2, loopt steeds vast | slijtage | TD repareren | JA | TD (W) | GEREED
2013-05-09 | el | BBT | melding water in venturigoot 3 | regen? BBT niet ingebruik geweest. Na reset alarm weg |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-09 | el | LAVAFILT | tijdsinstelling op scada sproeier lavafilter 6 functioneert niet | nooit aangesloten | zorgen dat het in orde komt en wel te bedienen is | JA | TD (E) | GEREED
2013-05-09 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter 2 >50mg | algen op de meter | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-11 | el | RG HEESBEEN | hw vlotter | afsluiter pers niet geheel dicht | hersteld | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-12 | el | AT | at 2 hoge fosfaat pieken en minder ammonium tov andere at's | andere samenstelling actief slib? |  | NEE | AvT | GEREED
2013-05-12 | el | BLOWERS AT | BlowerD, stroomaandrijving hoog | melding meerdere keren gekomen | reset via scada | JA | TD (E) | GEREED
2013-05-13 | rs | FLOTATIE | Flotatie uit bedrijf genomen | Test secundairslib gravitair indikken | Flotatie leeggezet, schoongemaakt, pe leidingen schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-13 | wk | SBT | Persafsluiter slibpomp 1 niet aan eindstandmelding |  | Klepstand in juiste positie gedraaid. | NEE | wk | GEREED
2013-05-14 | el | BABE | Vermoedelijk enkele schotels lek | ? | Babe aflaten, schotels vervangen, vullen | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-14 | rs | babe | babe aflaten ivm vervangen schotels |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-16 | FA | BLOWERS AT | Olie bijgevuld 1,5L bij Blower D | Onderhoud van Siemens van enige weken geleden?? |  | NEE | FvtH | GEREED
2013-05-13 | RS | FLOTATIE | voeding flotatie omgebouwd naar voeding V.I.D. | Proef Nathan |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-13 | rs | FLOTATIE | PE aanvoerleidingen schoongemaakt met rioolrat | minder flow | zou met meer regelaamt mogen gebeuren, 60 a 70% dicht geslibt | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-13 | el | BLOWERS AT | in blowergebouw op mcp melding "header air pressure transmitter underrange" |  | Na acceptatie alarm weg Dit is een melding en geen alarm | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-13 | el | BABE | veel slib in condensaatleiding | vermoedelijk enkele schotels stuk | vervangen | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-16 | TvB | CENTRIFUGE | Hoofdlager centrifuge vervangen | nav trillingsmetingen van Geffen en geluidsproductie | Smeerinterval nog controleren op scada, moet 1800->3600sec | JA | TD (W) | GEREED
2013-05-17 | TS | NBT | Obstakelbeveiliging NBT 3.2 | zwaan/eenden? | gereset | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-18 | TS | AT | zuurststofsettings iets aangepast ivm LL ammonium | NH4 nieuwe O2 oude O2 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-19 | TS | NBT | Obstakelbeveiliging NBT 3.2 | zelfde plek van stilstaan | gereset |  | PROCES | GEREED
2013-05-20 | TS | RG HAARSTEEG | storing pomp1 | ? | gereset | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-20 | TS | RG DRUNEN | terugslagklep 2 storing | ? | gereset | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-20 | TS | BABE | niveaumeter (methanol)tank fluctueert | nieuwe meter geplaatst week 20 | s nog niet gereed | NEE | FD | GEREED
2013-05-21 | rs | FLOTATIE | standpijp in put bij blowergebouw gedemonteerd | ophoping van zwaardere delen die voor verstopping zorgen |  |  | PROCES | GEREED
2013-05-21 | wk | TERREIN | Van der Velden bezig met terreinriool schoonmaak en inspectie |  |  | JA |  | GEREED
2013-05-21 | wk | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen om op hogere slibvoeding te kunnen draaien (148) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-21 | wk | GISTING | zwanehals 2 verstopt | Vezelprop | doorgespoten met rior | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-21 | wk | SBB | Overstortleiding SBB naar SBT loopt slecht |  | Leiding gespoeld | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-22 | RS | SBB | Overstortleiding SBB naar SBT loopt slecht | dikke drijflaag? | leiding gespoeld | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-22 | TS | TERREIN | Gaslucht bij TCR (af en toe) | Bij naastliggende rioleringsput komt het condensafvoer van de TCR in uit. Waarschijnlijk komt hier de gaslucht vandaan | Melding gevaarlijke situatie`evt atexzone van maken in overleg met Theo C. | JA | FvtH | GEREED
2013-05-21 | EL | BABE | 50 schotels vervangen in de babe | membraan gescheurd |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-23 | rs | DIVERSEN | terreinriolpompgemaal pomp 1 storing | rubberen ring om schroef |  |  | TD (W) | GEREED
2013-05-23 | rs | DIVERSEN | Terugslagklep rioolpomp 1 blijft waarschijnlijk hangen | Als pomp eraf is komt er een waterstroom terug via de persleiding van p1 | Terugslagklep nakijken | NEE | TD (W) | GEREED
2013-05-24 | rs | SBB | beluchting SBB aangepast 15 min op 12 uur beluchten. | vorming drijflaag die de overloop naar SBT verstopt |  |  | PROCES | GEREED
2013-05-24 11:00 | AvT | WKK | WKK's uit laten schakelen om geen koelwater in terreinriool te krijgen. Vna 11:00 tot 16:00u | terreinriool inspectie |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-25 | wk | FLOTATIE | draaimechanisme filterhuis 2, flotatie 2, loopt steeds vast |  | Gangbaar maken |  | TD (W) | GEREED
2013-05-25 | wk | FLOTATIE | Flotatie 2 uitgevallen | Filter vervuild, kon niet gewisseld worden filterblok vast | zie melding 25-05 |  | PROCES | GEREED
2013-05-25 | wk | AT | Melding water in olie recirculatiepomp AT2 |  | Reset scada, hierna niet meer terug gekomen |  | PROCES | GEREED
2013-05-25 | wk | EFFLUENT | Debietmeting effluent 4 valt weer regelmatig weg | ETD nog mee bezig? |  |  | TD (E) | GEREED
2013-05-25 | wk | EFFLUENT | Effluent 1 troebelheidsmeter hoge waarden | algen op de meter | Alg verwijderd |  | PROCES | GEREED
2013-05-26 | wk | WKK | Storing wkk 3 | ? | Monteur Habo heeft bougies vervangen | NEE |  | GEREED
2013-05-27 | wk | GISTING | Gascompressoren sloegen niet aan volgens instellingen | Blijkt gekoppeld te zijn aan de instellingen blower sbb | instellingen teruggezet, blower uit. Vervolgactie: Luc/Marcel deze instellingen van elkaar laten loskoppelen | JA | TD (E) | GEREED
2013-05-27 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle containers |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-27 | wk | NBT | Af en toe werkschakelaar alarm motor ruimerbrug 4.1 |  | reset scada | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-27 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter 4 geeft een LL alarm |  | Met SC 1000 melding uitlezen | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-27 | wk | VBT | Vetafsluiter VBT 1 gaat zwaar |  | Inplannen TD gangbaar maken (info Ton) | JA | TD (W) | GEREED
2013-05-30 | el | BLOWERS AT | blower D hoofdstroom aandrijving hoog |  |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-05-30 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter straat 1 steeds hoog | algen op de meter | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-30 | el | FLOTATIE | lage druk recirculatiepomp |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-29 | el | NBT | ruimerbrug nbt 4.1 geeft op scada aan uit te staan op werkschakelaar | softwarefout | ruimerbrg draait wel | NEE | TD (E) | GEREED
2013-05-29 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter straat 4 geeft LL melding |  |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-05-30 | el | NBT | borstels van straat 1 en 2 schoongemaakt en afgesteld | veel algenvorming in de omloopgoot |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-30 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter 1 hoog | algen op de meter |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-31 | TS | GASHOUDER | lekkage bij/van leiding van verwarmingssysteem gashouder | doorvoer/leiding lek/ | pomp uitgezet/ leidingen afsluiters dicht | JA | TD (W) | GEREED
2013-05-31 | TS | RG ELSHOUT | lenspompput weer droog (melding door ruud) | komt dit door verdamping of is de put niet waterdicht dat het water wegzakt? | emmer water neerzetten met hetzelfde waterniveau als in de put een week later gaan kijken naar resultaat | JA | PROCES | GEREED
2013-05-31 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter 1 hoog | algen op de meter |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-05-31 | el | AT | phosphax OD melding | monstername 2 enkele malen fout daarna weggebleven |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-02 | el | NBT | obstakelbeveiliging nbt 4.1 | sitting duck? | hersteld | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-02 | el | BLOWERS AT | hoofdstroom blower hoog en later hooghoog |  |  |  | TD (E) | GEREED
2013-06-02 | el | FLOTATIE | lage druk recirculatiepomp | doorvlokken |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-02 | el | SBT | geen hoofdstroom/werkschakelaar uit zuigafsluiter slibpomp | nb |  | ja | TD (E) | GEREED
2013-06-03 10:00 | AvT | AT | AT1 en 3 op orginele zomersettings gezet van 2011. dus lagere O2 settings, interne recirculatie lager en lagere debieten retourslib (zie tabblad instellingen rwzi) | Verbeteren van N-verwijdering |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-04 | el | RG HAARSTEEG | Pomp 1 in storing |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-04 | rs | AT | storing P meting | nog onbekend | door de afloop aan te passen om monster te verzamelen voor de extra testen ivm de at afloop is de druk in het leiding systeem anders. Dat veroorzaakt de storing. |  | PROCES | GEREED
2013-06-04 | rs | DIVERSEN | storing tmx, hoofdscherm "vast" |  | Marcel naar laten kijken. |  | TD (E) | GEREED
2013-06-03 | AvT | FLOTATIE | Flot 2 geeft veel kleinere vlokken dan flot1. vlokken lijken te worden afgebroken door de luchtinjectoren. Heeft dit ook invloed op PE verbruik en Ds gehalte?? |  |  |  |  | GEREED
2013-06-05 | rs | NBT | Wiel 1-2 kunstof laat los van "velg" |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-06-05 | rs | DIVERSEN | waterafvoer put ventilatie stuk (leiding bovenop put afgebroken) put tussen lavafilters en hondenhok) |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-06-05 | rs | ZANDVANGER | overloop naar VBT1 &VBT2 synchroniseren. | gelijke aanvoer naar alle AT'S realiseren. |  |  | PROCES | GEREED
2013-06-06 | rs | GISTING | temp meting gisting 1 weg gevallen (gemeld door wk) | (waarschijnlijk kabelbreuk) |  |  | TD (E) | GEREED
2013-06-07 | rs | CHEMICALIEN | FeCl3 op VBT 2 gehalveerd, dit als test om te bepalen of de bacterieen in AT 3 en AT4 voldoende BZV voeding krijgen om NO3 om te zetten |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-06-07 | rs | GASHOUDER | pomp 8 storing. |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-06-07 | rs | FLOTATIE | flot 2 vol, afgelaten/vullen en weer opstarten. |  |  |  |  | GEREED
2013-06-08 | rs | AT | at 1 wisser Nitraat meter |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-06-08 | rs | SBB | Zuigafsluiter pomp SBT -> SBB in storing |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-06-09 | rs | DIVERSEN | citrix werkt niet. |  |  |  | TD (E) | GEREED
2013-06-10 | rs | NBT | 4.1 wiel vertoond scheuren. |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-06-10 17:30 | AvT | AT | Zuurstofsettings van AT 1 en 3 weer terug gezet gelijk aan AT2, dus setpoint verhoogd | Naar aanleiding van de effluent meting was zichtbaar dat de verlaging van O2 setpoints een negatief effect had op Nitrificatie en geen compenserend positief effect op Denitrificatie | Het verlagen van de O2 settings leidt niet tot een verlaging van Ntot. Dmv trending van het O2 gehalte in Anox zone blijkt dat hier totaal geen O2 in zit (onder meetbereik) |  |  | GEREED
2013-06-11 | AvT | VBT | Afloop van beide VBT apart (031 en 032) door Aquon laten bemonsteren op BZV5, CZV, P, Nkj en onopgeloste bestandelen | Beoordelen effect van FeCl3 dosering |  | NEE |  | GEREED
2013-06-11 | wk | NBT | Slibretourpomp NBT 2-2 in storing | FO getript (earth fault 14) | FO gereset door FD, andere motor plaatsen? | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-11 | wk | EFFLUENT | Troebelheidmeter 2 hoog | Draadalg | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-11 | wk | INFLUENT | Monsterkast 010 storingsmelding scada, monstername werkt wel | Alarmsignaal stond verkeerd | FD signaal geconverteerd, nu weer in orde | NEE | TD (E) | GEREED
2013-06-11 | wk | EFFLUENT | Alle troebelheidsmeters weer in zelfde richting (tegen de stroom in) gezet. | Hopelijk minder last van hoge meetwaarden troebelheidsmeter door algen |  | NEE | wk | GEREED
2013-06-11 | TvB | SBT | zuigafsluiter slibpomp 1 op storing. Nu terugmelding zuigafsluiter parallel gezet aan persafsluiter. Zuigafsluiter nu niet te bedienen, staat via een draadeind op hand open | slijtage aandrijving klep | aandrijving wordt opgestuurd naar auma. Nav uitkomst repareren of nieuwe aanschaffen | JA | TD (W) | GEREED
2013-06-12 | wk | BABE | FO methanol/brentax pomp regelmatig in storing |  | reset via scada, maar blijft terugkomen. Overstortleiding/ventiel nakijken | NEE | AvT | GEREED
2013-06-12 | wk | EFFLUENT | LL troebelheidsmeter straat 3 |  | Uitzoeken beste procedure voor goede calibratie |  | PROCES | GEREED
2013-06-12 09:00 | AvT | AT | AT4 verdeling beluchte en onbeluchte zones aangepast. De zuurstofbol is in het begin van sectie7 geplaatst en sectie 6 is geheel onbelucht door het sluiten van afsluiter1700HV012 en 1700HV013. Het O2 gehalte in deze zone is tussen 0 en 0,10 mg/l. De recirculatiepomp is handmatig op maximaal debiet 1500 gezet. De O2 sensor is in sectie 7 geplaatst en ter compensatie hiervan zijn de O2 settings zijn verhoogd (0,2 mg/l). | Verkrijgen van meer Denitrificatieruimte waardoor de denitrificatiecapaciteite zou moeten vergroten | Nitrificatie gaat minder…. NH4 loopt of terwijl het luchtverbruik toeneemt. Na steekmonsters van afloop sectie 5 en afloop sectie 6 is afname NO3 en NH4 waarneembaar. Conclusie is dat sectie 6 weinig doet omdat deze ook maar weinig NO3 krijgt. | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-12 14:00 | Wk | AT | Spuislib van AT2 wordt overgepompt naar AT1 | AT2 lijkt beste populatie te hebben, dmv enten kijken of dit op AT1 effect heeft. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-12 16:30 | AvT | AT | AT4 sectie 6 voor de helft gaan beluchten door 1700HV13 weer te openen. | Betere combi van nitrificatie en denitrificatie capaciteit. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-13 09:00 | AvT | BABE | Overstort drukventiel van glycerinepomp opnieuw ingesteld op 5bar | Door lagere druk zou de pomp mindersnel in FO storing moeten/kunnen komen | Overdrukventiel werkt slecht, lijkt of deze vast zit. Schoonmaken of nieuwe bestellen??? | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-13 17:30 | AvT | AT | AT4 sectie 6 weer volledig beluchten (zoals normaal) O2 sensor weer op originele plek in sectie 6. Recirculatiepomp blijft nog op 1500m3/h (max) handbediening | Verbeteren van nitrificatierendement door verlagen NH4 afloop AT door grotere beluchtingsruimte. Met maximale recirculatie wordt een hogere denitrificatie verwacht dan normaal |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-13 17:30 | AvT | AT | AT1 O2 settings in het ondergebied met enkele tienden verhoogd | Om nitrificatie en NH4 AT te verbeteren gelijk aan AT2 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-14 | AvT | BABE | Debietregeling van centraatpomp werkt (nog) niet correct. Deze regelt niet in frequentie op niveau maar pompt aan/uit met aangepaste (verlaagde) frequentie. |  |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-14 | el | FLOTATIE | aanmaak polymeer hoger gezet (50 -> 52%) | concentratie te laag (0,38%) |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-14 | wk | NBT | Schakelaar aanrijdbeveiliging NBT 4.2 blijft hangen | Ouderdom schakelaar | Schakelaar vervangen door ETD |  | TD (E) | GEREED
2013-06-15 | wk | GISTING | Gascompressoren uitgevallen op condenswateralarm | Teveel condenswater in systeem | Condenswater op gistingstanks afgelaten, enkele malen af laten pompen |  | wk | GEREED
2013-06-15 | wk | BABE | Debiet centraatpomp loopt terug | Struvietaangroei | Pomp schoonmaken en leiding piggen (inplannen) |  | AvT | GEREED
2013-06-17 | wk | RG HEDIKHUIZEN | Pomp 2 in storing | Lucht in pomp? Door schoonmaken kelder. Blijkt andere storing te zijn. | pomp geeft storing water in olie, pomp opgestuurd voor reparatie | JA | TD (W) | GEREED
2013-06-18 | wk | NBT | Slibretourpomp NB 2-2 FO storing |  | reset op FO gegeven, acties tbv storing lopen | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-18 | wk | GISTING | Temperatuurmeting gisting 1 OD | TT niet meer goed | Nieuwe TT is besteld, met wat "noodinstellingen" tank op temp houden | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-18 | wk | CENTRIFUGE | TB4 uitgevallen op slibbreukdetectie | vervuiling/afstelling | Mocht de storing nogmaals terug komen, dan overwegen om meetcontact aan te passen (zelfde oplossing als bij TB1) |  | PROCES | GEREED
2013-06-18 | wk | CENTRIFUGE | Afsluiter voor versnijder niet aan eind contact | vuil onder de afsluiter | Afsluiter paar keer op en neer, hierna weer ok (?) | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-18 | wk | babe | condensafvoer dicht | ? | Proberen terug te spoelen | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-18 17:00 | wk | AT | Zuurstof setpoints AT1 in lage bereik iets verhoogd, nav de meetwaarden van afgelopen dagen | AT1 in verhouding iets beter resultaat, mogelijk door eerdere verhoging zuurstof setpoints. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-18 | wk | MONSTERKAST | Monsterkast afloop VBT2 in storing | Slecht contact op contactpunten? | contactpunten iets "strakker" gezet | NEE | wk | GEREED
2013-06-18 01:00 | WK | AT | recirculatiepomp AT4 uitgevallen | Doordat deze op handbediening staat valt deze na een ingestelde tijd uit | Settings aanpassen en op Automaat stand zetten |  | PROCES | GEREED
2013-06-18 | RS | GISTING | Gascompressoren meerdere malen uitgevallen op condensmelding |  | Condensafvoer leiding en condenspotten schoonmaken | JA | TD (W) | GEREED
2013-06-19 | wk | NBT | Slibretourpomp NB 2-2 FO storing |  | reset op FO gegeven, acties tbv storing lopen | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-19 | rs | AT | Ijzerchloride dosering op VBT uit, op slibput aan | BZV/N verhouding vergroten, BZV/N verhouding is nu 2,8:1 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-19 | wk | BABE | FO methanol/brentax pomp regelmatig in storing |  |  | NEE |  | GEREED
2013-06-19 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op "koppel overbelast" | Enorm schommelen koppel, door struviet? | Centrifuge gespoeld en stil laten staan | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-19 | wk | ROOSTER-DWA | Afvoerschroeven vol |  | Schroeven leeggemaakt en weer gangbaar | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-20 | RS | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen (148---->151) |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-06-20 | rs | GISTING | slibpomp 2 lekkage slib |  |  | JA | FvtH | GEREED
2013-06-21 | wk | ZANDVANGER | Storing "overbelasting ruimer" | Veel zandaanvoer door regenbuien na droge periode | reset | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-21 | wk | FLOTATIE | Flotatie 1 & 2 uitgevallen | Filters dicht |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-21 | wk | NBT | Slibretourpomp NB 2-2 FO storing |  | Wordt vandaag vervangen | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-21 | wk | BABE | Centraatpomp geen debiet meer | Struvietaangroei | Leiding piggen, pomp schoonmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-21 | wk | BABE | schotels kapot |  | schotels vervangen | JA | PROCES | GEREED
2013-06-21 | wk | ROOSTER-RWA | Roosterhark 3 in storing | Bleef hangen. |  |  | TD (W) | GEREED
2013-06-21 | wk | RG HAARSTEEG | Hoog watervlotter alarm | Pomp 1 uitgevallen, met overschakelen naar andere pomp even piek gehad | FO pomp 1 was in storing gevallen op te hoge temperatuur. Nieuwe ventilatierooster achterzijde toch te klein. Tijdelijke rooster weer terug plaatsen (=gereed). |  | TD (E) | GEREED
2013-06-21 | wk | FLOTATIE | Flotatie 2 uitgevallen | Filters dicht |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-21 | wk | CENTRIFUGE | Koppel centrifuge schommelt veel | Aanladen trommel? | Centrifuge gespoeld en weer opgestart | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-22 | wk | BABE | Afvoerpijp na condensaflaat dicht | Verstopping? | Open maken |  | PROCES | GEREED
2013-06-22 | wk | ROOSTER-RWA | Roosterhark 3 loopt niet mee in "automaat" stand. |  | ETD nakijken besturing/aansturing: tijdrelais vervangen |  | TD (E) | GEREED
2013-06-23 | wk | NBT | Slibretourpomp NB 2-2 FO storing (14 Eart Fault) | Ondanks nieuwe electromotor toch weer in storing |  |  | TD (E) | GEREED
2013-06-23 | wk | ROOSTER-DWA | Afvoerschroeven uitgevallen op "deksel open" |  | Besturing na kijken: aansturing pers in automaat? En volgorde van inschakelen/vrijgeven roosterafvoerschroeven op "hand", deze kunnen alleen in een verkeerde volgorde ingeschakeld worden. | JA | TD (E) | GEREED
| wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeters afgelopen weken regelmatig hoog | Draadalg voor de sensor | Vermelding reden in prisma bij betreffende meter | NEE | PROCES | GEREED
2001-06-24 | RS | SBT | overpompen uit SBB naar 70/75% gezet. (was 60/70) | temp verschil verminderen door mening |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-24 | RS | FLOTATIE | wasbak afvoer lek. |  |  | NEE | TS | GEREED
2013-06-24 | RS | AT | AT4 reciculatie pomp weer uit | handbediening |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-22 02:30 | wk | INFLUENT | Melding lozing bluswater 350m3 door andre Baak. Herkomst van Industrieterrein Rietvelden van een Autospuiterij |  | Geen bijzonderheden aan het proces gezien |  |  | GEREED
2013-06-26 | el | MONSTERKAST | 032 in storing | geleidbaarheid | schoongemaakt en in orde | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-26 | el | AT | phosphax 3&4 meldt geen waardes op de display, wel op scada | gebruikt om troebelheidsmeters te controleren en daarna normaal aangesloten |  | JA | PROCES | GEREED
2013-06-27 | el | FLOTATIE | aanmaak pe krijgt geen water bij waterverzoek | werkt gewoon |  | JA | PROCES | GEREED
2013-06-27 | el | ROOSTER-DWA | hoog nivo roosterhark 1 | veel aanvoer | gereset en goed | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-27 | el | BBT | regelschuif 1 naar bbt looptijd verstreken | looptijd te kort | mechanisch controleren | JA | TD (W) | GEREED
2013-06-28 | el | nbt | drijflaagafvoer nbt 4.1 iets lager gezet | veel drijflaag op het water |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-28 | el | at | sc1000,phosphax 3/4 vervangen | oude is stuk |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-28 | el | nbt | obstakelbeveiliging op uitbellen gezet |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-29 | el | GISTING | Gascompressoren uitgevallen op condenswateralarm |  | niveaumeting gashouder nakijken | JA | TD (E) | GEREED
2013-06-29 | el | BBT | vuilwaterstroom naar de Dieze terwijl de bbt niet overloopt | ws loopt de leiding naar de at's leeg naar de Dieze, is zichtbaar op trending | Wanneer de BBT in bedrijf is geweest en er water naar de AT's geeft gestroomd,blijft er ongeveer 80cm water in de omloopgoot staan. Nadat regelschuif 2 is de Normally Open stand komt loopt de hele oploopgoot leeg naar de Dieze. | NEE | AvT | GEREED
2013-06-29 | el | FLOTATIE | lage druk recirculatiepomp 1 | filter vuil |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-30 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter 2 >50mg | algen op de meter | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-06-30 | el | NBT | slibniveau 4.1 hoog nivo, melding aantal keren gekomen tussen 22:00 en 4:00, om 4:00 ook piekje >30 mg gehad op troebelheidsmeter, niet uitgebeld. Daarna nog lagere piekjes gehad op troebelheid maar geen hoog slibniveau. 's Morgens troebelheidsmeter schoongemaakt, zaten algen op, tevens slibdeken gemeten in de nbt, was < 5 cm. Droge stof in de AT 4 was normaal: 4,47 mg |  | slibspiegelmeter schoonmaken, tijd verlengen (TDE) | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-01 12:00 | AvT | AT | Retourslibdebieten verhoogd van AT4 door minimale retourslibdebieten te verhogen van 250 naar 600 m3/h | Verlagen van slibspiegelniveau/slibverblijftijd in NBT (en daardoor minder P-release en slibafbraak) Daarnaast een hogere recirculatiefactor of de AT en daardoor zou een betere NO3 verwijdering moeten komen. | Uit de meetdata van 1-7 en 2-7 is geen verbetering van N-verwijdering zichtbaar. Wel op beide dagen een grotere P-release in de NBT (dus een grotere verhoging van P tussen AT en NBT). | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-02 | el | ZANDVANGER | ruimer uitgevallen op overbelasting | na reset weer gestart. Veroorzaakt door werkzaamheden constructiebalken zandvanger?? |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-03 | RS | ROOSTER-DWA | afstellen hark 2. |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-07-03 | el | RG HAARSTEEG | inslagpeil verhoogt naar 46% (32%), uitslagpeil naar 25% (22%) | Verlagen stroomverbruik en voorkomen luchtinsluiting | inslagpeil nu ca 1 mtr onder aanvoerbuis | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-03 | rs | DIVERSEN | gascomp uit op condens |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-03 | rs | AT | Debiet meting at 3 valt regelmatig weg |  | Aansluitingen debietmetingen AT3 en AT4 weer teruggewisseld. | JA | TD (E) | GEREED
2013-07-03 | TS | VI | vijzel 1 uitgevallen op converter overload | Onderlager stuk |  | JA | FvtH | GEREED
2013-07-03 17:00 | AvT | AT | Retourslibdebieten verlaagd van AT4 door minimale retourslibdebieten te verlagen van 600 naar 200 m3/h Dit zijn ook lagere waarden dan voorheen (250m3/h) | Mogelijk is er een erge verdunning in de AT met NH4 en NO3 arm water waardoor de omzettingssnelheid van de processen in de AT achteruit gaan. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-04 | rs | NBT | drijflaag afvoeren verstopt | 1.1 2.2 3.1 en 3.2 | schoonmaken/zuigton/hoge druk/ | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-04 11:40 | AvT | MONSTERKAST | Monsterkast van VBT1 (031) neemt niet juiste aantal deelmonsters. | Afgelopen monsterdagen vertoont deze monsterkast sterke afwijking in aantal deelmonsters van wat zou moeten. Twee keer veel monsters te weinig, laatste keer heel veel monsters te veel. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-04 | el | RG HAARSTEEG | Kelder Haarsteeg gereinigd. Pomp 3 maakt na herhaaldelijk ontluchten toch nog "cavitatie"geluiden. Er komt geen lucht meer uit de ontluchting |  | In de gaten houden bij bezoek aan het gemaal en eventueel nog een keer ontluchten. | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-04 16:30 | AvT | AT | AT3 recirculatiepomp in debiet verhoogd door minimale concentratie setpoint te verhogen van 2mg/l naar 3 mg/l | In afgelopen periode is zichtbaar dat AT4 beter is gaan presteren als gevolg van een hogere recirculatie. Dit wordt ook nagestreefd op AT3. Dus N-verwijdering (denitrificatie) zou moeten verbeteren |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-05 | rs | AT | pomp uit AT2 gehaald (overpompen spuislib at2 naar at1) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-05 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge bij opstart vibratie overload | Waarschijnlijk een prop vervuiling in de centrifuge | Bij controle geconstateerd dat de v-snaren wat slap stonden, deze door TD weer op spanning gezet. Echter is dit geen best opspansysteem ivm de dempers onder elecmotor (voor meer informatie Fred Aarts) | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-05 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op alarm lage waterdruk | Druk alarm in GeHopomp gemaal aangesproken (laag), reden ? | Reset en weer opgestart | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-05 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op alarm slibbreukdetectie TB4 | Wederom pulsje door RT (opnemer) gemist. | ETD opnemer vervangen? | JA | TD (E) | GEREED
2013-07-07 | rs | VBT | afsluiter VBT2 sluit niet meer volledig af | telescoop put |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-07-07 | rs | DIVERSEN | Slibmonster niet mee genomen |  |  |  |  | GEREED
2013-07-07 | rs | CENTRIFUGE | groot koppel verschil | vermoeden remmotor |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-07 | rs | VI | VID 1 en 2 "vol" gevolg slechte indikkig | pomp cap. Is niet voldoende om de alle 2 terug te halen naar een lager niveau. Er moet nu om en om uit 1 of 2 worden gepompt handmatig. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-08 | rs | FLOTATIE | hoge druk slibafvoerpomp 2 flotatie | waarschijnlijk gasvorming. | Drukverhoging in pomp door het gisten van het slib, pomp regelmatig aflaten. (afsluiters laten een beetje door, kan de pomp niet geheel leegmaken/spoelen) | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-08 | wk | CENTRIFUGE | plaatjes vervangen (151 --> 153) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-08 | wk | GISTING | Overloop gisting 2 verstopt | Vezelprop in zwanenhals | doorgespoten met rior | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-08 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge in koppel doorgeschoten na ontstoppen overloop gisting 2 |  | Centrifuge stil gezet en meerdere malen gespoeld, bleef echter uitvallen op "vibratie alarm". | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-08 | RS | AT | AT1; NO3 meting defect, rec. Factor bij defecte meting insteld op 1500.( was 1100) leen sensor geplaatst |  | sensor is mee met Hach Lange, er komt een vervangende meter. | NEE | FvtH | GEREED
2013-07-09 | TS | ROOSTER-DWA | afvoerschroef 4 deksel open (geen melding) | ? |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-09 | TS | BABE | centraatpomp centrifuge naar babe geen debiet | bocht op babe en leiding babe in al schoongemaakt, Do 11-7 piggen. (rs) |  |  | PROCES | GEREED
2013-07-09 | TS | AT | fosfaatmeting 1/2 opnemer defect | chemicalien (laag nivo?) |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-09 | TS | NBT | nbt 3-2 slibdetectie storing |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-09 | TS | NBT | nbt 2-1 slibnivo hoog |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-09 | TS | VBT | vbt 1 meting h2s hoog |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-07 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag afgekeurd vanwege teveel massa monster op Effluent 052 | Waarschijnlijk een aflees of rekenfout met tarra gewicht van het monstervat | Monsterdag wordt op 14-7 ingehaald | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-09 16:30 | TS | AT | AT1 en 2 zuurstofsetpoints aangepast. | In onderbereik de setpoints verlaagd om zo lang laag NH4 te voorkomen |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-11 | el | BABE | centraatpomp gelicht en leiding gepigd. Opbrengst nadien 24m3/h/29m3 |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-11 12:00 | Rs | CENTRIFUGE | Plaatjes uitgewisseld (148 -> 151) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-11 15:00 | AvT | AT | AT3 retourslibdebieten verlaagd van 200 naar 150 m3/h |  |  |  |  | GEREED
2013-07-11 17:00 | AvT | VBT | FeCl3 dosering op VBT1 uit gezet | verhogen van slibbelasting en slibgroei waardoor er meer P afgevoerd zal worden en concentratie in effluent zal afnemen. |  |  |  | GEREED
2013-07-11 17:00 | AvT | CHEMICALIEN | FeCl3 dosering op slibput verdubbeld van 20 -> 40l/h | compenseren voor het afzetten van dosering op VBT1 |  |  |  | GEREED
2013-07-12 | TS | CENTRIFUGE | vetpomp slibcentrifuge storing vetflow | lucht in leiding |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-12 | TS | AT | AT3 te hoge nitraatwaardes | recirculatiepomp niet voor de leiding, maar erop geplaast. | kabel markeren als de pomp eruit gehesen wordt, zodat deze goed wordt terug geplaast | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-12 | TS | VI | gehopompen hebben te weinig opbrengst | vervuiling, schoonmaken |  | JA | PROCES | GEREED
2013-07-12 | wk | CENTRIFUGE | Plaatjes gewisseld (151 -> 148) | Vermoeden is dat het koppel onrustig is door een te lage drogestof belasting/vulling van de centrifuge |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-12 | wk | FLOTATIE | Flotatie 2 weer in bedrijf genomen, voeding flotatie 1 nog op voorindikker 2 | Voorindikkers zijn niet leeg te krijgen. | Afvoer GeHo pompen voorindikkers te laag bij primair slib op VI1 en secundair slib op VI2 (Test Nathan) | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-13 | TS | DIVERSEN | melding centrale wacht: 2 m3 room geloosd door Campina |  | proces in de gaten houden | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-15 | TS | MONSTERKAST | vbt 2 monsternamekast storing |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-13 | TS | AT | AT 3 retourslibdebiet van 150m3 terug naar 200m3 gezet | slibnivo in nbt verhoogd en DS AT gezakt tot 1.13 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-15 | TS | MONSTERKAST | monsternamekasten aanzuigslangen/ draadalgen |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-15 | TS | EFFLUENT | troebelheidsmeters elke dag schoonmaken ivm draadalgen |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-15 | wk | SBB | Omwoelleidingen 1,2,4,7,8 zitten dicht | Verstopping door veel stilstand? | I.o.m. Procestechnoloog besloten deze niet te ontstoppen ivm het weinig gebruik van de leidingen | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-15 | TS | MONSTERKAST | aquon heeft niet de monsters opgehaald/gedaan 14-7(monsternamedag vervanger voor afgekeurde 7-7) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-16 | rs | AT | wisser Nitratax vervangen |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-16 | rs | RG HAARSTEEG | verzamel storing | Laag niveau kelder, laage stroom <3.5 mA |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-16 | rs | NBT | 2.1, 3.2 en 4.1 slib detectie | vervuiling |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-16 | rs | MONSTERKAST | storing monsterkast 51 |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-17 | rs | RG ELSHOUT | storing UPS |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-18 | rs | FLOTATIE | flotatie uitgevallen lage druk. |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-18 | rs | ROOSTER-DWA | foutmeting niveau voor roosterharken | vuil op meetkop |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-18 | rs | MONSTERKAST | storing 032 |  | lijkt niet voldoende tijd te hebben om een volledig monster aan te zuigen. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-07-19 | rs | CENTRIFUGE | storing vetpomp | Handmatig de leidingen doorgesmeerd. |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-19 | rs | VI | afsluiter VID2 heeft veel tijd nodig om te openen/sluiten. |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-20 | rs | DIVERSEN | filtrax at4 voormelding pompslangen. |  |  | NEE | FvtH | GEREED
2013-07-21 | rs | AT | AT1 storing NH4 meting | lampje stuk |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-21 | rs | VI | VID 1 foutmeting scada, op locatie wel goed. |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-21 | RS | MONSTERKAST | monsterkast 010 storing air manager. | het bedienings paneel/print vervangen (uit 033 geleend) |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-22 14:00 | AvT | LAB | Drogestof meter AT gecalibreerd | Meter bleek ongeveer 0,3 g/l minder aan te geven dan werkelijk na indampen van monsters. Meter hiervoor gecorrigeerd. |  |  |  | GEREED
2013-07-22 | RS | GASHOUDER | Storing niveau meter | niviea meter geeft laag aan terwijl hij 1/3 gevuld is. | met spoed werking controleren | JA | TD (E) | GEREED
2013-07-23 | TS | CENTRIFUGE | lagedruk luchtkussen transportband 2510TB050(centrifuge uitgevallen) | ventilator? Meting 2510PT061 ? | sensoren vervangen | NEE | TD (E) | GEREED
2013-07-24 | rs | BABE | een pomp in de condens aflaat put gezet. |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-25 | rs | GISTING | niveau meting gisting 1 en 2 schoon gemaakt. |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-25 | rs | GISTING | zwanehals 2 verstopt |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-25 | TS | CENTRIFUGE | pulsen van de vetpomp van 14 pulsen naar 10 pulsen gezet iom T v Breughel |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-26 | TS | FLOTATIE | luchtleiding (blauwe) lek | slijtage | koppelstukje erin gezet | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-27 | TS | DIVERSEN | trending (grafiek) op scada heeft een periode rechte lijnen | bij machinegebouw de computer opnieuw opgestart |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-27 | TS | ROOSTER-DWA | roosterafvoerschroef deksel 1 en 4 open | veel vuil door heel veel regen na een lange droge periode |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-27 | TS | ROOSTER-DWA | hoog nivo roosterhark 1 | hoog influentdebiet door de regen |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-27 | TS | RG HAARSTEEG | hoog nivo vlotter door stilstaande pompen | Temperatuur, overstroom 1, hoofdstroom afwezig | pomp 1 en 2 op de freqentieomvormer op hand gezet. Pomp 3 van binnen schoongemaakt grote frot (schaap)erin, toch nog niet in bedrijf te krijgen? | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-27 | TS | TERREIN | onderwaterpompen HH nivo | Door de vele regenval, twee pompen aan deze konden tijdelijk niet de hoeveelheid aan. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-27 | TS | AT | Retourslibpomp van NBT 1-1 storing | Earth fault | ? | NEE | TD (E) | GEREED
2013-07-28 | TS | ROOSTER-DWA | roosterafvoerschroef deksel 4 open | veel vuil door heel veel regen na een lange droge periode |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-28 | TS | RG HAARSTEEG | hoog nivo vlotter door 2 stilstaande pompen | Temperatuur, overstroom 1, hoofdstroom afwezig | pomp 1 steeds resetten | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-29 | TS | ROOSTER-DWA | roosterafvoerschroef deksel 4 open |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-07-30 | TS | ROOSTER-DWA | roosterafvoerschroef deksel 4 open | sensor niet aktief |  |  | TD (W) | GEREED
2013-07-30 | rs | NBT | drijflaag afvoeren verstopt 1.1 1.2 en 3.2 |  | bladeren op invoer | NEE | PROCES | GEREED
2013-07-31 | TS | CHEMICALIEN | fecl3 op de slibleiding verhoogd van 4 min wacht - 1 min bedrijf naar 3 min wacht -1 min bedrijf | verhoogde H2S gehalte van 200 ppm naar 240 ppm |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-08-01 | rs | RG HAARSTEEG | procedure opzetten Handmatig bedrijven. |  | pompen zijn niet op te toeren, fout in automaat aansturing ( wil een pomp die uitstaat aan blijven sturen) |  | TvB | GEREED
2013-08-01 | TS | VI | Geopomp 3 te laag debiet | vervuiling in pomp | pomp open gemaakt en schoongespoeld | NEE | PROCES | GEREED
2013-08-01 | RS | BLOWERS AT | Algemeen alarm blowercel 3 |  |  |  |  | GEREED
2013-08-01 | rs | MONSTERKAST | 032 storing |  | doseer bakje schoongemaakt |  | PROCES | GEREED
2013-08-01 | rs | DIVERSEN | storing condens gascompr. | stond op hand onverklaarbaar |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-02 | rs | AT | AT 4 zuurstof sensor vervangen en gekalibreerd. |  |  | NEE | RS | GEREED
2013-08-03 | rs | FLOTATIE | flotatie 2 vol, aflaten en opnieuw opstarten |  |  |  | RS | GEREED
2013-08-03 | rs | NBT | 4.1 obstakel |  |  |  | RS | GEREED
2013-08-03 | rs | VI | foutmeting niveau |  | 2 x in korte tijd dat signaal lokaal wel goed is maar op scada 0.0 weergeeft |  | RS | GEREED
2013-08-03 | rs | BLOWERS AT | blower c omkastings panelen eruit ivm hoge temp |  |  |  | TvB | GEREED
2013-08-04 | rs | NBT | dx80 storing |  |  |  | rs | GEREED
2013-08-04 | rs | BABE | Babe aflaten, div werkschakelaars log out/tag out. |  |  |  | rs | GEREED
2013-08-05 | rs | ROOSTER-DWA | transportschroef 1173rt04 maakt een apart geluid. |  |  |  |  | GEREED
2013-08-06 | rs | FLOTATIE | voedingspomp 1 uitgevallen, geen storing weergegeven. |  |  |  |  | GEREED
2013-08-07 | el | NBT | nbt 1-2 slibdetectie storing | scalance switch DX80 node 2 |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-07 | el | GISTING | hoog nivo gisting 2 | vervuiling opnemer |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-07 | RS | WKK | h2s hoog, 250 | wachttijd Fecl3 op 2 min gezet (was 3 min) |  |  | RS | GEREED
2013-08-07 | rs | FLOTATIE | Flotatie 2. Druk rond 8 bar, alle afsluiters open. | schoonmaken slangen en koppelingen. |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-07 | rs | FLOTATIE | circulatie pomp seal lek |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-07 | rs | FLOTATIE | voeding op VID verhoogt, PE dosering aangepast ( 3.33 L/m3) |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-08 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeting goot 4 hoog nivo, maximaal 30,8 mg/l | Hoge aanvoer door regenweer | handmatig afsluiter BBT--> AT gesloten, monsterkasten aangezet |  | PROCES | GEREED
2013-08-08 | el | ROOSTER-DWA | deksel openmelding roostergoedafvoerschroef | verstopping van de stortkoker boven de perscontainer | transportschroeven zijn te kort |  | FvtH | GEREED
2013-08-08 | el | DIVERSEN | afgelopen nacht niet in te loggen via Citrix, voice mail ICT ivm in gesprek |  |  |  | BvdV | GEREED
2013-08-08 | el | MONSTERKAST | monsternamepunt 54 in storing |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-08 | TS | NBT | drijflaagafvoerroosters verstoppen |  | drijflaagafvoerroosters eraf gehaald |  | PROCES | GEREED
2013-08-08 | TS | LAVAFILT | lavafilter 2 centraat komt boven uit de opening | nozzel instelschroef eraf | instelschroef gemonteerd |  | PROCES | GEREED
2013-08-08 | rs | CENTRIFUGE | vetpomp slibcentrifuge storing vetflow | vetpot bijgevuld, waarschijnlijk een luchtbel. |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-08 | rs | GISTING | condens gascompr. |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-09 | el | NBT | nbt 4.2 obstakel | eend? | gereset en goed |  | PROCES | GEREED
2013-08-09 | el | CENTRIFUGE | vetpomp slibcentrifuge storing vetflow |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-09 | el | BABE | slibdetectie in luchtleiding |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-10 | el | MONSTERKAST | monsterdag 9-8 afgekeurd | debietmeting van straat 4 stuk |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-12 | el | BABE | stond zaterdag één meter boven de schotels maar vandaag leeg | Bodemafsluiter lek? | bodemafsluiter geopend en weer gesloten, lijkt nu echt dicht |  | PROCES | GEREED
2013-08-12 | el | EFFLUENT | debietmeting straat 4 vervangen |  |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-12 | TS | PE CENTRIF | drukvat aanmaak 9200DV01 lekt |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-08-12 | TvB | CENTRIFUGE | toevoerleiding slib naar centrifuge verschillende beugels stuk |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-08-12 | el | FLOTATIE | flotatie 2 uitgevallen (2x) | lage druk recirculatiepomp |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-12 | el | BLOWERS AT | blower D hoofdstroom aandrijving hoog |  |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-08-12 | TS | CENTRIFUGE | weegschaal transportbanden geeft (bijna) niks aan vanaf 03-08-2013 | vervuiling? |  | JA | FD | GEREED
2013-08-13 | TS | FLOTATIE | flotatie 1 weer in bedrijf stellen (proef VI2 afgerond) |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-13 | TS | FLOTATIE | recirculatiepomp Fl1 niet gestart | Pomp is in bedrijf, waarom melding? | Contactje los, door ETD weer vastgezet | NEE | TD (E) | GEREED
2013-08-13 | wk | BLOWERS AT | blower D hoofdstroom aandrijving hoog |  |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-13 | wk | FLOTATIE | Flotatie 2 uitgevallen op lage druk | Filters dicht |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-13 | wk | DIVERSEN | Solenoid klep plensdouche sluit niet altijd goed | Solenoid klepje versleten | Nieuwe solenoid bestellen en plaatsen | JA | TD (W) | GEREED
2013-08-14 | rs | DIVERSEN | Afstellen slibspiegel detectie niet mogelijk 3.1 |  | stelschroef "ontbreekt", gerepareerd en opnieuw ingesteld |  | TD (E) | GEREED
2013-08-14 | wk | BABE | Centraatpomp heeft een lage opbrengst | struviet? |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-14 | wk | RG HAARSTEEG | Pomp 3 in storing | Droogloopbeveiliging |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-15 | wk | EFFLUENT | Wissermotor troebelheidsmeter teveel speling | Wissertje blijft voor het meetoog hangen | Schroefje wisser zat los, deze weer zelf vast gedraaid |  | PROCES | GEREED
2013-08-15 | rs | PE FLOTATIE | menger compartiment 3 defect |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-15 | rs | FLOTATIE | geen sperwater slibvoedingspomp flot 2 |  | slang vervangen |  | TD (W) | GEREED
2013-08-15 | rs | DIVERSEN | afvoer monstername punt centrifuge verstopt |  | Helma |  | PROCES | GEREED
2013-08-16 | wk | CENTRIFUGE | Vetflow smering centrifuge laag | voorraadvat leeg | bijvullen | NEE | PROCES | GEREED
2013-08-16 | wk | NBT | (2e) drijflaagafvoerbakken eff 1 en2 beginnen sporen van lekkage te vertonen langs de betonnen gietnaden | ouderdom zuivering | betonwerk repareren | JA | FvtH | GEREED
2013-08-16 | wk | BLOWERS AT | blower D hoofdstroom aandrijving hoog |  |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-16 | rs | BABE | Werkschakelaar centraatpomp slecht contactje | ouderdom werkschakelaar | vervangen |  | TD (E) | GEREED
2013-08-18 | el | RG HAARSTEEG | Pomp 3 in storing | gereset |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-19 | el | BABE | centraatpomp fo in storing |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-19 | wk | CENTRIFUGE | Vetflow smering centrifuge laag | lucht in leiding? |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-19 | wk | FLOTATIE | flotatie uitgevallen lage druk. | filters dicht | filters schoonmaken |  | PROCES | GEREED
2013-08-20 | TS | AT | luchtregelklep AT2 auma defeft | spanning eraf/erop |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-08-20 | TS | CENTRIFUGE | Vetflow smering centrifuge laag |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-21 | TS | TERREIN | onderwaterpomp 1 temp te hoog | ? |  |  | TD (W) | GEREED
2013-08-22 | BvdV | DIVERSEN | Door Gerard de Boer (WSK) melding gemaakt van gevaarlijke situatie door zwevende putdeksel, kanaaldijk, put 2. | Overdruk in put | 22/08: Putdeksel vastzetten, tijdelijke oplossing. Kijken naar (tijdelijke) veilige aflaat van overdruk via leiding in dijk (?) |  | TD (W) | GEREED
2013-08-23 | TS | AT | AT3 grote mixer 1674mx12 maakt een laag brommend geluid | ? |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-08-24 | TS | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen op lage druk |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-24 | TS | CHEMICALIEN | alcylpompjes uitgezet | alcyl op | (alcyl binnen op 26-8) |  | PROCES | GEREED
2013-08-26 | wk | FLOTATIE | flotatie 1&2 uitgevallen | Diverse flowmeters gecontroleerd door E&H voor jaarlijkse controle |  |  | TD (E) | GEREED
2013-08-26 | wk | CENTRIFUGE | weegschaal transportbanden fluctueert behoorlijk in zijn meting, verloopt elke keer weer. | ? | Al diverse malen schoongemaakt, probleem blijft terug keren. Meter versleten? (ouderdom) | JA | FvtH | GEREED
2013-08-27 | el | AT | afwijking geconstateerd op debiet meting spuislibput 1 en 2 | alle spuislibputten gecalibreerd, 1 en 2 wijken af | calibratiefactor instellen | JA | TD (E) | GEREED
2013-08-27 | wk | CHEMICALIEN | Bodemaflaat aluchloridetank zat verstopt en is nu open, inhoud tank is in de lekbak gelopen. Het gaat hier echter om ijzerchloride ipv aluminiumchloride!!! LET OP: omgeving is met rood/wit lint afgezet; LEKBAK NIET BETREDEN!!!! | Tank moest buiten bedrijf worden gesteld, echter bleken de pompleidingen verstopt te zitten evenals de bodemaflaat. | De inhoud van de lekbak wordt nu middels het lenspompje gedoseerd weggepompt naar achter de zandvanger (geregeld door persafsluiter te knijpen) Normale dosering ijzerchloride uitgezet op scada! | JA | PROCES | GEREED
2013-08-28 | ts | GISTING | leidingen gascompressoren winterproof maken | bevroren leidingen afgelopen winter |  | JA | TvB | GEREED
2013-08-28 | el | DIVERSEN | put 1 in persleiding Vught-Helftheuvel lekt vuil water | de ontluchter stuk / lek | Ontluchter is vervangen. Druk trends van voor en na vervanging laat een duidelijk verschil zien, na vervangen zijn geen drukpieken meer zichtbaar. | JA | PROCES | GEREED
2013-08-29 | el | RG ELSHOUT | geen netspanning |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-08-30 | el | CENTRIFUGE | uitgevallen op hoog koppel tijdens leegdraaien | ws struviet uit bufferbak |  |  | PROCES | GEREED
2013-09-01 | el | BBT | regelschuif 2 bbt-->Dieze hydrauliek pomp niet gestart |  | Melding is2-9 en 3-9 weer gekomen | JA | TD (E) | GEREED
2013-09-01 | el | VBT | monsterkast 32 in storing |  | draadbreuk geleidingsmeting, draad vervangen en tijdens testen werkte de monsterkast weer naar behoren. | JA | TD (E) | GEREED
2013-09-01 | el | FLOTATIE | lage druk recirculatiepomp flotatie 2 | filters verstopt |  |  | PROCES | GEREED
2013-09-02 | wk | CENTRIFUGE | Temperatuur warmtewisselaar PE aanmaak erg afhankelijk van wel/niet draaien WKK1 | Druk warmwater systeem valt onderuit bij uitstaan van WKK1 |  |  |  | GEREED
2013-09-02 | wk | FLOTATIE | PE concentratie in aanmaak unit varieert erg veel | wateraanvoer niet constant? | leiding wateraanvoer schoonmaken? Klep vervangen en doorstroommeter schoonmaken. | JA | PROCES | GEREED
2013-09-02 | wk | GISTING | Slibcirculatiepomp 3 uitgevallen op hoge persdruk | vuilpropje onder afsluiter drukmeter (?) | na afsluiter iets open en weer terug gezet te hebben was de druk weer normaal en gaf deze weer de juiste druk aan | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-02 | el | GISTING | temperatuur na ww1 hoog hoog | slibcirculatiepomp uitgevallen, hierdoor geen doorstroming |  |  | PROCES | GEREED
2013-09-02 | el | WKK | gasalarm channel 5 onder wkk 2 | nb | gas afgesloten, gelucht, gereset, |  | PROCES | GEREED
2013-09-03 | TS | GISTING | Slibcirculatiepomp 1 uitgevallen op Hoge persdruk |  | Verder onderzoek uitvoeren | NEE | TvB | GEREED
2013-09-04 | TS | WKK | Gasalarm is afgegaan, kanaal 4, WKK2 (boven) | nulpunt verlopen -3 | Gasafsluiter dicht gezet, habo gebeld, gasmeting uitvoeren op de ruimten en controleren of er wel of niet een gaslek is. | JA | PROCES | GEREED
2013-09-05 | TS | WKK | Gasapplicatiestoring kanaal CH4 gasmotor 2 boven |  | Gecalibreerd (0-punt) | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-05 | TS | ZANDVANGER | zandvangruimer overbelast | ? | gereset (2,2 ampere) | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-06 | TS | FLOTATIE | uitgevallen lage druk recirculatie | filters verstopt | Vermoeden dat PE aanmaak niet constant is en dat concentratie fluctueert. Laatste leidingdeel na de klep schoonmaken. Voorstel reduceer te vervangen. | NEE | TD (W) | GEREED
2013-09-08 | TS | INFLUENT | hoog nivo voor rooster | veel vuilvracht door regenbui | Vlotter controleren | NEE | TD (E) | GEREED
2013-09-08 | TS | ROOSTER-DWA | afvoerschroef 4 deksel open | beetje vuil, deksel te licht verbuigt snel waardoor sensor wordt bekrachtigd | Schroeven worden vernieuwd / langer gemaakt waardoor er minder ophoping zal komen. In tussentijd een hoeklijn plaatsen op het deksel. | JA | TD (W) | GEREED
2013-09-08 | TS | WKK | Draeger gas kanaal 2 CH4 gecalibreerd (nulpunt) | nulpunt verlopen -3 | Gecalibreerd (0-punt) | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-08 | TS | BBT | regelschuif 2 bbt-->Dieze hydrauliek pomp niet gestart | meetversterker storing 4k1 | Hulpstuk voor handbediening was "onvindbaar" ligt bij TD. Voorstel om een beschrijving te maken voor het gebruik van dit hulpstuk en voor elke schuif er een bijmaken. | JA | TD (E) | GEREED
2013-09-08 | TS | EFFLUENT | Effluentmeting AT2 valt regelmatig weg (LZ) (ratje) | 9-9: meting volledig weggevallen | Print kapot, vervangen door FD | JA | TD (E) | GEREED
2013-09-08 | TS | ROOSTER-RWA | aandrijving van de roosterharken gaat voor de helft door het rioolwater(reductiekast en motor) | Dit doet ie al lang volgens Gerard | Bij normaal bedrijf loopt de reductor enkele cm door het water.. Afhankelijk van de klepstand van regelschuif 1. In enkele gevallen (ergste conditie) gaat de reductor tot de lagers door het water. Inschatting is dat dit nihil effect heeft op de levensduur. Het moment dat de lagers in contact komen met water, is dit maar een fractie van seconde. Tevens is het zeer onwaarschijnlijk dat de ventilator of elektro aansluiting van de motor onder water komt, dan moet het niveau nog 15 cm hoger. | NEE | AvT | GEREED
2013-09-08 | TS | ROOSTER-RWA | Regelschuif1 staat continue te regelen/ bij te stellen. In het verleden was dit veel trager/ minder frequent. | Een jaar/twee jaar geleden heeft AvT de PID aangapast zodat debiet zandvanger stabieler was | Voorheen maakt de regelschuif langere slagen van bijna dicht naar bijna open. Nu regelt deze veel fijner (minder klepstand). Probleem is dat de schuif(hydrauliek) harder uit stuurt dan de setpoint wijziging, hierdoor moet deze nog een paar keer heen en weer schakelen om uiteindelijke SP klepstand te halen. Dit schakelen is echter geen technisch probleem. Schakelfrequentie is om de 1 a 2 sec | NEE | AvT | GEREED
2013-09-08 | TS | GISTING | Gascompressoren vallen regelmatig uit op condensmelding | Er was weer witte smurrie in het kijkglas zichtbaar. |  |  | TvB | GEREED
2013-09-10 | TS | AT | fosfaatmeting 3/4 storing | vloeistof in lekbak, via overdruk ventieltje | Aflaatslang betreffend kanaal gespoeld, tevens ventiel gespoeld. Bij terugkerend probleem, ventiel vervangen | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-10 | TS | BBT | slibpomp bbt thermische storing |  | pomp gereset | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-11 | wk | RG BOKHOVEN | Stroomuitval regio Bokhoven, RG gestopt | geen spanning | Helma afvalwater laten rijden om gemaal leeg te krijgen | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-11 | wk | SBT | kleppen slibpomp SBT naar SBB in torsie | ? |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-11 | wk | EFFLUENT | Effluentdebieten komen niet overeen met influent debieten. Mogelijk verwerkern we te weinig over de zuivering |  | Debieten nakijken. FD gaat meters nakijken. Debietmeter BBT naar AT opnieuw gecalibreerd, deze week af. Ook tijdens inspectie verdeelwerk is debietmeting zandvanger bijgesteld | NEE | AvT | GEREED
2013-09-12 | wk | GISTING | Nivometer gisting 2 geeft een laag nivo aan | vervuiling | schoonmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-12 | wk | AT | fosfaatmeting 3/4 storing | water lekt via overdrukventiel | Nieuw ventiel/terugslagklepje bestellen | JA | PROCES | GEREED
2013-09-12 | wk | SBT | kleppen slibpomp SBT naar SBB in torsie |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-09-13 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter AT3 gaf hoog aan | slijmaangroei op meetoog | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-13 | wk | FLOTATIE | uitgevallen op lage druk recirculatie | filters verstopt | filters schoonmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-15 | wk | EFFLUENT | Troebelheidsmeter AT1 geeft hoog aan | draadalg voor sensor | schoonmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-15 | wk | ROOSTER-RWA | Schuif 4 looptijd verstreken | waarschijnlijk wat vuil onder de afsluiter | op en neer gestuurd, hierna weer ok | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-16 | wk | babe | flowmeter centraatpomp geeft af en toe weer OD |  | Bij terug keren ETD (GJ) op de hoogte brengen. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-09-17 | wk | FLOTATIE | Concentratie PE aanmaak wat laag |  | Poederdosering verhoogd van 55,0 naar 56,0 % | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-18 | el | CHEMICALIEN | aluminiumchloride tank is gevuld met water |  | leidingen moeten nog gespoeld worden | JA | PROCES | GEREED
2013-09-18 | el | NBT | drijflaagafvoerpomp 1/2 niet gestart, put hoo nivo |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-18 | el | babe | methanolpomp uitgevallen op frequentie | buitentemeratuur te laag? |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-09-18 | el | ROOSTER-RWA | Schuif 4 looptijd verstreken | waarschijnlijk wat vuil onder de afsluiter | op en neer gestuurd, hierna weer ok | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-18 | el | SBT | slibpomp SBT-SBB uitgevallen op hoge druk |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-09-18 | RS | CENTRIFUGE | transportbanden vervuild | schrapers werken niet goed meer | afstellen. Wk 42 nieuwe schraapinstallatie monteren. | JA | TD (W) | GEREED
2013-09-18 | RS | DIVERSEN | overdrukventiel CV stuk | ouderdom | vervangen | NEE | TD (W) | GEREED
2013-09-18 08:15 | AvT | GISTING | Gascompressoren uit gezet | reduceren gasproductie en stabiele gasdruk voor het uit bedrijfnemen van de gashouder. Dit om bouten overdrukventiel op gangbaarheid te controleren. | weer aangezet | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-19 | wk | FLOTATIE | Concentratie PE aanmaak te laag (0,38%) |  | Poederdosering verhoogd van 56,0 naar 57,0 % | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-19 | WK | TERREIN | Na terugkomst van Teambuilding 3 personen in donkere kleding achterop het terrein bij lagunes gezien. |  | Terrein afgezocht maar niet gevonden. | NEE | BvdV | GEREED
2013-09-18 | AvT | LAB | Mobiele meetunit opgehaald door Rob v/d sande voor gebruik van optimalisatie AT Aarle Rixtel |  | Geschatte gebruiksduur ongeveer twee maanden | NEE | AvT | GEREED
2013-09-22 | wk | BLOWERS AT | Hoofdstroom blower D hoog |  | reset scada | NEE | wk | GEREED
2013-09-23 | el | ROOSTER-DWA | afvoerschroeven roostergoed vervangen | schroeven waren te kort |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-23 | wk | AT | Fosfaatgehalte AT2 flink hoger t.o.v. overige AT's | ? | Bespreken binnen procesgroep, 24-9: opnemer O2 vervangen en gecalibreerd | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-24 | wk | RG HEUSDEN | Putdeksel laatste put voor gemaal (in weiland) kapot gereden door een tractor/maaier (melding door S. Wells) | Tractor/maaier | Putdeksel provosorisch teruggelegd, afzetting geplaatst. GvO op hoogte gebracht voor reparatie | NEE |  | GEREED
2013-09-24 | wk | AT | AT4 geeft een vreemd zuurstof/ammonium beeld | ? | Zuurstofmeter gecalibreerd | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-24 | wk | AT | AT2 O2 sensor vervangen en gecalibreerd |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-24 | FA | RG HAARSTEEG | H2S??/stank (aparte geur) geroken bij betreden van gemaal |  |  | NEE |  | GEREED
2013-09-24 | FA | RG ELSHOUT | Koperen leiding in "magazijntje" zijn zwart. Aangetast doorH2S?? |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-09-25 | wk | flotatie | Flotatie 2 uitgevallen | filters dicht | Filters schoonmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-27 | wk | CHEMICALIEN | AlCl3 tank buiten bedrijf gesteld |  | Tank, leidingen, pompen gespoeld en systeem uitgeschakeld/gelabeld. | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-28 | el | WKK | Storing WKK1 | Motorkoeling niet voldoende, waarschijnlijk als gevolg van werkzaamheden van vrijdag 27-9-13 | Koelvloeistof bijgevuld en hele systeem nagekeken | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-28 | el | RG HEDIKHUIZEN | Melding olieniveau laag pomp 2 |  | Fred en Frank dit nakijken | JA | TD (W) | GEREED
2013-09-30 10:00 | AvT | GISTING | Schuiven van overloop gedeeltelijk en om 16:00u geheel geopend | Niveau van gisting verlagen ter voorbereiding van de reinigingswerkzaamheden van de overloopleidingen en SBB op 2-10-13 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-09-30 10:00 | AvT | SBB | Blower gasinblzing van SBB gedurende de dag op handbediening aan gezet. En om 16:00 op automaat stand gezet | Op drijflaag in SBB zover mogelijk af te breken ter voorbereiding van de reinigingswerkzaamheden op 2-10-2013 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-01 | el | RG HEESBEEN | ventilator van de verwarmingsunit in de schakelkast maakt lawaai | tikken tegen de motor biedt soelaas maar als de deur te hard wordt dichtgedaan is het geluid weer terug |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-10-01 | el | RG HAARSTEEG | auma afsluiter van piglancering 2 loopt vast bij het openen | eindschakelaar niet goed afgesteld? |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-10-01 | el | RG HAARSTEEG | auma afsluiter van piglancering 1 maakt veel lawaai bij het sluiten |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-10-01 | TS | WKK | Draeger gas kanaal CH15 gecalibreerd (nulpunt) | nulpunt verlopen -3 | Gecalibreerd (0-punt) | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-01 | TS | FLOTATIE | recirculatiepomp 2120po030 Fl2 geeft een zwaar brommend geluid | lager ? |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-09-28 | TS | AT | AT2 gehuurde nitraatmeter omgewisseld voor de gerepareerde |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-02 | TS | RG HEDIKHUIZEN | pomp 2 in storing |  |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-10-02 | TS | AT | Retourslibpomp van NBT 1-1 storing | earth fault alarm14 | gereset. Indien nogmaals alarmmelding, dan FO wisselen. | JA | TD (E) | GEREED
2013-10-02 | TS | SBB | SBB leeg gemaakt en gereinigd |  | Geen bijzonderheden, niveaumeter geeft 0% (0,14mNAP) bij lege tank. | JA | PROCES | GEREED
2013-10-03 | TS | GISTING | condenswater gascompressoren |  |  | JA | PROCES | GEREED
2013-10-04 | TS | FLOTATIE | recirculatiepomp 2120po030 Fl2 geeft een zwaar brommend geluid | lager ? |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-10-05 | TS | FLOTATIE | afvoerpomp 2 2120PO050 valt uit op hoge druk |  |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-10-05 | TS | DIVERSEN | gaatje in de bodem v/d perscontainer | Bodem doorgerot; ouderdom/aantasting | Container niet meer te repareren, vervolgactie: bestellen nieuwe container / evt pers | JA | TD (W) | GEREED
2013-10-05 | TS | AT | nitraatmeter fluctueert | vorige week is de gerepareerde nitraatmeter geplaast | Instellingen zijn gecontroleerd: vervolgactie? | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-05 | TS | BABE | centraatpomp debiet< 15 m3/h | struviet |  | JA | PROCES | GEREED
2013-10-07 11:00 | AvT | SBB | Laag Laag nivau SBB (uitschakelnivau centrifuge) verlaagd van 15% naar 6% | Om ophoping van bezinksel in SBB zoveel mogelijk te voorkomen, moet SBB zover mogelijk worden leeg gepompt. Bovenkant afvoerleiding zit op 0,4mNAP, teruggerekend is dat 5,7% niveau | Controleren hoe centrifuge en pomp reageert bij dit verlaagde niveau | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-09 | wk | BLOWERS AT | Blower 4 uitgevallen | Melding pulsering hoog, uitgevallen op drukverschillen |  |  | TD (E) | GEREED
2013-10-09 | wk | AT | Zuurstoggehalte AT4 loopt te hard op | Zuurstofbal gekanteld | Zuurstofbal goed hangen |  | PROCES | GEREED
2013-10-09 | wk | GISTING | Gascompressoren 2x uitgevallen | Condens in leiding |  |  | TD (W) | GEREED
2013-10-09 | AvT | PE FLOTATIE | Slib opgehaald door diverse PE leveranciers voor PE aanbesteding |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-09 | AvT | PE CENTRIF | Slib opgehaald door diverse PE leveranciers voor PE aanbesteding |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-10 | wk | RG DRUNEN | Terugslagklep pomp 1 in storing |  | Na reset weer ok | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-10 12:25 | AvT | CHEMICALIEN | Doseringspunt FeCl3 veranderd van slibput naar VBT's | Overgaan naar wintermodus | Binnen enkele dagen dosering controleren en ventueel doseerhoeveelheid hierop aanpassen | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-10 12:25 | AvT | AT | Overgang naar Wintermodus | Vorige week nav reiniging Slibgehalte AT verhoogd naar 5 tot 5,5 g/l Daarnaast op 10-140 de FeCl dosering op VBT gezet | Gedurende de winter eventueel zuurstoftabel aanpassen naar gemiddelde NH4 gehaltes | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-10 | AvT | FLOTATIE | PE aanmaak: op gebroken drinkwater ipv bedrijfswater | bedrijfswaterdruk is te laag | Uitzoeken reden lage druk | NEE |  | GEREED
2013-10-11 | wk | CHEMICALIEN | Alcylpompjes uitgeliterd | Dosering vermoedelijk niet goed, gaf teveel | Dosering opnieuw aangepast naar G1: 15,3 l/d, G2: 14,9 l/d, Cen: 9 l/d | JA | PROCES | GEREED
2013-10-12 | wk | CHEMICALIEN | Lekdetectie FeCl leiding naar BBT aangesproken | Condens en spinnenwebben onder sensor | drooggemaakt en webben verwijderd | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-12 | wk | AT | Amtax AT1 bleef 20 mg/l aangeven | Amtax uitgevallen, vermoedelijk voedingskaart/transformator of moederboard kapot. | AT1 op zuurstofregeling gezet. Eigenlijk had de meter in OD moeten vallen en zelf over moeten gaan naar de zuurstofregeling!! TvB heeft Amtax nagekeken. |  | TD (E) | GEREED
2013-10-12 | wk | AT | Nitratax AT2 van slag af, staat enorm te slingeren in waarde. Wordt steeds erger. | ? | Zie ook melding dd 5-10-'13, vervolgactie: reparatie monteur HL, wisseraandrijving zat los (bij montage warschijnlijk niet goed vastgezet) | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-13 | wk | BEDR WATER | Lage druk bedrijfswater (naderhand nogmaals uitgevallen) | Pomp 1 en jockeypomp beiden in storing gevallen, pomp 2 niet ingekomen. | Jockey nakijken, valt in storing. Regeling nakijken en optimaliseren (is reeds bon van bij FD) Na 2e maal uitvallen, pomp 1 op kast uitgezet en pomp 2 op de hand aan voor meer druk/flow. Pomp 2 wil niet op auto aan, daarom op hand. Leiding bleek lek. |  | TD (E) | GEREED
2013-10-14 | wk | FLOTATIE | Persdruk afvoerpomp HH |  | Reset scada, even aankijken of melding nu wegblijft. | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-14 | wk | CHEMICALIEN | Lekdetectie AlCl naar AT aangesproken | Klein laagje water in het putje gelopen | Putje leegmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-14 | wk | BEDR WATER | Lekkage in ringleiding | Ouderdom van leiding? | Leiding in willen blokken echter afsluiter laat door. Morgen systeem uit zetten en leeglaten. Vd Heuvel leiding repareren | JA |  | GEREED
2013-10-14 | wk | FLOTATIE | Persafsluiter slibafvoerpomp 2 (2120MV060) geeft storing bij dichtlopen | Relais kapot | Relais vervangen |  | TD (E) | GEREED
2013-10-15 | wk | BBT | Retourpomp in storing |  | Reset lokaal |  | PROCES | GEREED
2013-10-15 | el | WKK | gasalarm 20% LEL WKK3 |  | Loos alarm, niets aan de hand. Geen sirene. Besproken met FD. Wordt stap-voor-stap gecheckt tijdens PO gasdetectie, simulatie om feiten vast te stellen. |  | BvdV | GEREED
2013-10-15 | el | flotatie | doorstroombuffer laag niveau | te hoge voeding flotatie | lager instelleb |  |  | GEREED
2013-10-16 | el | WKK | gasalarm 10% LEL WKK1 |  | loos alarm niks aan de hand. Wel sirene |  |  | GEREED
2013-10-16 | el | DIVERSEN | DX80 slibdetectie nbt 1 en 2 in storing |  |  |  |  | GEREED
2013-10-08 | TS | AT | Bij AT4 geeft de zuurstof/luchtinbreng een ander beeld | ? | Zuurstofsensor vervangen door een nieuwe sensor, deze sensor kwam niet inbedrijf gaf een storing OD. Oude sensor teruggeplaast en meting deed het.Handmatige luchtregelkleppen dicht en open gezet. Zuurstofmeter in sectie 6 gehangen, s avonds is deze gekanteld(sensor naar boven dus volop zuurstof gemeten. 9-10-2013 zuurstofmeter terug gehangen in sectie 5. 9-10-2013 nieuwe zuurstofsensor in meter van AT2 gedaan en die van AT2 in meter van AT4 . Meter van AT4 gaf 18,2 mg/l O2 aan.De twee zuurstofmeters verschillende malen gecalibreerd, waarna de juiste waardes werden gemeten. Van alle ATs Klepstanden van 0 tot 100% vergeleken met de luchthoeveelheid. (wilko heeft deze lijst) | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-17 | el | PE FLOTATIE | regelmatig melding van geen watertoevoer bij aanmaakvat PE | Aftakking bedrijfswaterleiding ver dicht met aangroei | Leidingstukken schoongemaakt met hoge druk reiniger |  | PROCES | GEREED
2013-10-17 | el | GISTING | condens gascompr. |  |  |  | TD (W) | GEREED
2013-10-17 | el | wkk | gasalarm 10% LEL WKK1 |  |  |  | BvdV | GEREED
2013-10-17 | TS | WKK | de druk van de cv installatie daalt vaak. | AT2 waterpomp lekt water | habo bellen | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-19 | el | VBT | Ijzerchloride dosering vbt 1 geen debiet | leiding verstopt | gespoeld | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-19 | el | AT | Amtax 1 andere printplaat geplaatst | oude was stuk, meting werkte niet meer | cuvettentest wijst uit dat ie goed werkt | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-20 | el | CENTRIFUGE | uitgevallen zondr reden | nnb |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-21 | AvT | AT | Hoge Pieken PO4 op AT1 (significant hoger dan op andere AT's) | Het bleek dat de luchtkleppen voor facultatieve zone op Handbediening dicht stonden. Bij hoog NH4 zal de facultatieve zone niet bij komen wat een nadelig gevolg heeft voor O2 gehalte en dus PO4. | In logboek melden wanneer er "bijzondere" omschakelingen zijn in de procesvoering. Proces in handbediening ipv automaat. Dit is om geschiedenis te kunnen verklaren en als trigger/info voor collega's | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-21 | TS | GISTING | Zwanenhals gisting 1 dicht | Frottenprop | Leiding ontstopt met rior | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-11 | AvT | AT | Luchtverbruik per AT bij verschillende druk niveaus gecontroleerd | gekeken wat het luchtverbruik en O2 gehalte per AT is wanneer een Lagere druk (400 en 450mbar) en luchtregelkleppen 100% open zijn. | Luchtverbruiken AT 3 en 4 liggen hoger dan 1 en 2. Bij AT 2 lijken in sectie 6 en 7 de zijden van AT1 minder belucht. Staan de kleppen wel volledig open?? Na proberen van de kleppen lijkt een middenstand meer doorstroming te geven. Vervolg actie is om de klepstanden eens goed na te kijken (wellicht met een bootje) | JA | AvT | GEREED
1900-01-20 | el | DIVERSEN | container 6 wordt niet gedetecteerd | "oog"al een keer schoongemaakt, zekering verwijderd voor reset maar geen oplossing | container stond niet helemaal recht, recht gezet | NEE | TD (E) | GEREED
2013-10-21 15:00 | AvT | AT | Nitratax AT4 verplaats van de Anox zone naar afloop AT. Daarbij de Nitratax in een doorstroomunit geplaatst en aangesloten of de filtrax | Nitraat inzichtelijk van Afloop AT en daarop regelen van de Recirculatiepomp. Hierbij zijn de instellingen van de recirculatiepomp qua debieten omgewisseld, dus bij NO3<2mg/l dan 400m3/h bij NO3>4mg/l dan 1500m3/h |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-21 | el | FLOTATIE | afroommechanisme flotatie 1 zakt niet | ventiel van de cilinder krijgt geen signaal | insteltijd stond op 0 seconde | NEE | TD (E) | GEREED
2010-10-23 | TS | FLOTATIE | afvoerpomp 1 op lage druk uitgevallen | ? | gereset | NEE | TD (W) | GEREED
2013-10-23 | el | AT | fosfaatmeting at 3 en 4 OD | lekkage | bak en sensor door gemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-25 | TS | GISTING | gascompressoren vallen weer uit op condens |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-25 | TS | BABE | centraatpomp naar de babe,debiet meting geeft 0 m3 aan | Flowmeter vol met struvietaangroei, tevens leidingstuk na pigpunt veel struviet aangroei | Struviet verwijderd | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-25 | TS | WKK | Gasmotor 1, er komt veel rook bij kleppendeksels vandaan | Kleppendeksel waren bij onderhoud (24-10-2013) niet goed aangedraaid waardoor er olie lekkage was bij de kleppendeksels | habo bellen | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-26 | TS | DIVERSEN | Geen contact met TMX | ? | opnieuw opgestart | NEE | TD (E) | GEREED
2013-10-26 | TS | FLOTATIE | Afvoerpomp 1 op lage druk uitgevallen |  | buffervat schoongemaakt, geen bijzonderheden gevonden. | NEE | TD (W) | GEREED
2013-10-27 | TS | EFFLUENT | troevelheidsmeter AT1 hoge pieken , sensor is schoon |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-28 | TS | CENTRIFUGE | vannacht 3 keer automatisch opnieuw opgestart | ? |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-28 | wk | FLOTATIE | Zuigafsluiter slibafvoerpomp 1 (2110MV040)met sluiten uitgevallen op torsie. | voorbij eindstandmelder gelopen. | Klep handmatig weer in juiste positie gedraaid en gereset, hierna weer in orde. | NEE | PROCES | GEREED
2013-10-31 | TS | RG HEUSDEN | Afsluiter pomp1 pers alarm , gemaal pompt niet? | Op het gemaal bleek de hoofdafsluiter van de persleiding onder zijn openmelding te zijn gezakt. De melding van beide persaflsuiters lijkt te zijn verwisseld. | Met de introductie van het GBS wordt dit opgelost. | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-01 | TS | FLOTATIE | Afvoerpomp 1 op lage druk uitgevallen
2013-11-02 | TS | ROOSTER-DWA | deksel openmelding roostergoedafvoerschroef4 | prop roostervuil | deksel aanpassen | NEE | TD (W) | GEREED
2013-11-01 | TS | DIVERSEN | geen contact met citrix |  |  | NEE |  | GEREED
2013-11-04 | el | EFFLUENT | troebelheidsmeter 1 hoog, nog diverse keren teruggekomen in de dagen erna | storing op meter? Geen vervuiling | HL langs geweest, vermoedelijk toch blad. Als test sensor een halve slag gedraaid, met stroomrichting mee. | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-04 | el | RG DRUNEN | teruslagklep pomp 1 en 3 in storing | vervuiling | schoonmaken | NEE | TD (W) | GEREED
2013-11-04 | el | TERREIN | poort sluit niet | vastgelopen | abc bellen | NEE | BvdV | GEREED
2013-11-05 | rs | CENTRIFUGE | Centrifuge weg naar Indaver voor onderhoud |  |  | JA | AvT | GEREED
2013-11-06 | rs | DIVERSEN | lekkage kelder machine gebouw | bij de PE opslag zitten 2 afgedopte leidingen, één ervan lekt aanzienlijk veel. | deksels demonteren/schoonmaken. Een gootje is er gemaakt… einddop moet nog geleverd en gemonteerd worden | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-06 | rs | DIVERSEN | drukverlies ketelsysteem | lek? | afwisselend bepaalde delen inblokken voor een bepaalde periode en zo proberen het lek te lokaliseren.( pe verwarming ingeblokt, geen resultaat. Verwarming gashouder ingeblokt---loopt) Lekkage op WKK geweest op circulatiepompen… is gerepareerd. | NEE | RS | GEREED
2013-11-06 | wk | BABE | Laatste deel centraatleiding vervangen door PE leiding |  |  | JA | AvT | GEREED
2013-11-06 | wk | CENTRIFUGE | Mobiele ontwatering door Indaver |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-07 | wk | FLOTATIE | uitgevallen op lage druk recirculatie | Filters dicht | Filters schoonmaken | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-08 | wk | WKK | LEL 20%, gasalarm, WKK3 |  | Loos alarm. Alleen melding op telefoon. Geen sirene op machinegebouw, geen signalen besturingskast Dräger, geen melding in storingslijst SCADA en HABO. Vermoedelijk verkeerde alarmtekst van een ander alarm (lijkt de storing wireless DX-80 gateway PLC BN2A (code= 40969)) | JA | TD (E) | GEREED
2013-11-09 | wk | RG HEESBEEN | Storing op nivometers (nivometing en hoog nivo) |  | Reset GBS | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-09 | wk | DIVERSEN | Diverse malen storing scalance BN2A | Antenne slibspiegelmeting NBT 2.1 lag plat | Antenne weer rechtop gezet | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-09 | wk | CENTRIFUGE | Transportbanden uitgevallen op slibbreukdetectie | Te nat slib van mobiele ontwatering op de band |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-10 | wk | GISTING | gascompressoren vallen weer uit op condens |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-10 | wk | NBT | Storing FO slibretourpomp AT1; "earth fault 14" |  | Reset op FO; vervolgactie: Vervangen FO inplannen | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-10 | wk | RG DRUNEN | Diverse malen laag nivo alarm |  | Inschakelpeil iets verhoogd | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-11 | RS | VI | lenswaterpomp geopomen bleef aangestuurd |  | meetpennen schoongemaakt, maar heb het vermoeden dat er één defect is. | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-13 | AvT | SBB | slibbuffersysteem helemaal vol | Uitval van mobiele ontwatering door slippende transportbanden, vervuiling onderde band en nat |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-13 | AvT | GISTING | Gascompressoren uitgevallen op Flowswitch |  | Ton heeft iets mysterieus aangepast????? | NEE | TvB | GEREED
2013-11-13 | TS | VBT | afzuigleiding bovenin, wikkelt af, gevaar voor vallen. |  | Geert kijkt/ bereidt voor om die pijp van buiten- bovenaf te verwijderen | JA | BvdV | GEREED
2013-11-14 | EL | RG HAARSTEEG | pomp 1 en 3 niet paraat | installatie gbs | reset, daarna opgelost | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-14 | TS | GISTING | temperatuurmeter van het warmwatercircuit geeft 150 graden aan | meteris defect | TD heeft een nieuwe meter besteld | JA | TD (W) | GEREED
2013-11-14 | AvT | RG HAARSTEEG | Capaciteit / meetsignalen pomp 3 | Vermoeden dat pomp 3 "anders"functioneert dan de rest | Wordt meegenomen in GBS | NEE | FD | GEREED
2013-11-14 | AvT | DIVERSEN | CV-systeem Machinegebouw varieert erg in druk, >3bar druk verhoging bij opstart van WKK's | Expansievaten defect?? |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-11-14 | AvT | GISTING | Overdukventielen en nieuwe niveaumeters op de gisting geplaatst. Overdrukventiel van gashouder niet uitgewisseld | Gashouder had andere flensmaat | Verloopstuk wordt gemaakt en daarna gashouder opnieuw inplannen | JA | TD (W) | GEREED
2013-11-15 | TS | WKK | Draeger gas kanaal CH13 nulpunt verlopen. | nulpunt verlopen -3 | Gecalibreerd (0-punt) | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-15 | AvT | RG DRUNEN | Persleidingbreuk, compensator in put 9 vergereindseweg |  |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-11-18 | TvB | GISTING | Gascompressoren uitgeschakeld | tbv testen condens niveaumeter | ¦Weer ingeschakeld | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-18 | AvT | DIVERSEN | GBS; melding "Control Surrogate werkt niet meer" |  |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-18 | AvT | DIVERSEN | GBS; RG Oud-Heusden stond niet benoemt en gaf een geel waarschuwingspicto. Bij klikken op RG OH kwam melding "De sprong naar dit beeld is een standaard geconfigureerde beeldsprong" |  | Achteraf moet ik geduldiger zijn | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-18 | AvT | BABE | Centraatpomp in storing op FO | struviet en slibkoek in centraatput | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-19 | AvT | NBT | Wireless DX80 BN2A in storing |  | Was te resetten | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-18 | AvT | CENTRIFUGE | Transportbanden vervuild met slib |  | Schoon gemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-19 | RS | RG HAARSTEEG | H2s filter 1 reg. |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-18 | TS | DIVERSEN | De TCR heeft een lekkage (gas en condens) | ? | GTS gebeld komt eraan | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-19 | TS | BABE | Centraatpomp gewisseld | Veel koek in centraatput en een beetje struviet in de pomp |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-19 | AvT | AT | Diverse NEN3140 werkzaamheden in blower gebouw waardoor installatieonderdelen spanningsvrij gemaakt |  | MCP- blowers blijkt niet achter UPS, waardoor druk en status blower niet zichtbaar is. Daarnaast gaat regelschuif 1 open naar BBT terwijl de status van schuif 3 en 4 onbekend is (staan op storing) | JA | TD (E) | GEREED
2013-11-19 | AvT | DIVERSEN | Driewegklep en expansievaten in CV machinegebouw vervangen |  | Expansievaten waren defect dus druk zou nu stabieler moeten zijn | JA | TD (W) | GEREED
2013-11-19 | AvT | AT | Bij NEN 3140 werkzaamheden kwam ook melding DX80 BN2B Node 3, op de telefoon kwam melding WKK 1 10% LEL???? | Geen gasalarm in machinegebouw!! |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-11-19 | AvT | RG HAARSTEEG | Pomp 3 melding toerental meting defect |  | s ochtends was deze storing vanzelf weg. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-19 | AvT | RG HEESBEEN | Zuigafsluiter pomp 1 MV110 geeft alarm koppelbewaking sluiten | afsluiter test?? | s ochtends was deze storing vanzelf weg. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-20 | AvT | AT | Diverse NEN3140 werkzaamheden in blower gebouw waardoor installatieonderdelen spanningsvrij gemaakt |  | Debietmeting AT1 defect geraakt. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-20 | AvT | GISTING | Lage druk aanzuig gascompressoren | condensaflaatafsluiter stond dicht en er kwam (geschat) een paar liter water uit het filter. Eerder die middag is dit ook voorgekomen en was openen condensaflaat niet de oplossing. |  | NEE | TD (W) | GEREED
2013-11-20 | AvT | RG HAARSTEEG | H2S filter 2 gespoeld | Hoge H2S gehaltes in aflaat | afgelopen dagen en morgen in totaal alle spoel activiteiten | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-20 | RS | DIVERSEN | GBS een aantal uur niet functioneel, inloggen was mogelijk maar er konden geen acties uitgevoerd worden. |  |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-21 | RS | NBT | drijflaagafvoerpomp 3/4 blijft hoog, pomp wel aangestuurd. | lucht in pomphuis |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-21 | AvT | BABE | Centraatpomp FO in storing 9 | Waarschijnlijk put vol slib |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-21 | AvT | GISTING | HH druk Gisting | Gashouder niveau gaat varieert erg van zeer laag naar zeer hoog niveau | 40mbar overdruk beveiliging | NEE | BvdV | OPEN
2013-11-22 | AvT | WKK | LEL 20%, gasalarm, WKK1 | blijkt melding DX80 BN2A node 2 |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-11-22 | EL | RG DRUNEN | Revisie blauwe Afsluiter drunen in put 9 vergereindseweg | RG Drunen, Elshout en OudHeusden uitgeschakeld en persafsluiters op werkschakelaar uit. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-22 | RS | AT | AT 1, dalende slibgehalte. | het spuien staat uit maar toch blijft er afname van het slibgehalte. Retourvijzel, retourpomp, mengers werken. Niveau in NBT normaal. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-23 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag 24-11 geannuleerd | Debietmeter AT 2 is defect. Inhalen op 29-11 als debietmeter gerepareerd is |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-24 | AvT | AT | Phosphax AT1/2 reagentie vervangen | Op | Bijbestellen | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-24 | AvT | VI | Slibspiegelmeter VI1 geeft max waarde | Lokaal correcte waarde (2,87 mtr waterkolom) maar max waarde (0mtr waterkolom) op scada | Meter spanningsloos gemaakt en weer opnieuw ingeschakeld. Hierna weer in orde. |  | TD (E) | GEREED
2013-11-25 | rs | CHEMICALIEN | Fecl3 dosering VBT's gecontroleerd en gekalibreerd. | meetwaarde verlopen. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-25 | wk | FLOTATIE | Slibdebiet voedingspomp flotatie 2 schommelt enorm | Met aflaten doorstroombuffer lucht in pomp getrokken | Pomp ontluchten, hierna weer ok | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-25 | wk | GISTING | Gascompressoren uitgevallen | Lage druk zuigzijde / flowalarm condensaflaat | ? Ton mee bezig? |  | TD (W) | GEREED
2013-11-25 | wk | CENTRIFUGE | Dikke sliblaag in centraatput | Mobiele ontwatering? | Drijflaag stukgespoten, hierna pas centraatpomp gestart. | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-25 | rs | CENTRIFUGE | een slang gelegd om de Alcyl dosering mogelijk te maken op de tijdelijke centraat stroom. |  | Acylpompje centraatleiding zit tijdelijk gekoppeld aan voeding van het acylpompje naar gisting 2, acyldosering handmatig aan/uit zetten op pompje!!! | NEE | TD (E) | GEREED
2013-11-26 | TS | DIVERSEN | Er blijven twee alarmen terug komen na reset: cbk netspanning hoog/laag en communicatie error:VPI TCPIP04 station 4 (vanaf 20-11-2013) | ? |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-11-27 | TS | AT | AT 1, dalende slibgehalte. Veel opdrijvend slib in de NBT | Te weinig retour vanuit de NBT naar AT? | retourpompdebiet hoger gezet, slibnivo gemeten 1-1 200 water 1-2 300 water 2-1 260 water Vervolgactie: terugslagklep nakijken. | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-27 | rs | FLOTATIE | Schraper los gekomen, klem gelopen tussen andere schrapers | bout los gekomen | voor permanente reparatie schraper demonteren en richten. | JA | TD (W) | GEREED
2013-11-27 | AvT | BABE | Nieuwe C-bron Brenntaplus VP1 | Verstoppingen/doseer problemen met CL51 |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-27 | rs | CHEMICALIEN | Fecl3 dosering aangepast ivm overdosering. | max debiet zandvanger van 7000 naar 9000 gezet. |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-28 | TS | BABE | zuurstofmeter geeft hoge waarde aan (10) | calibreren? |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-29 | TS | BABE | Centraatpomp FO in storing | ? | gereset | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-29 | TS | BBT | Regelschuif 1 schakelde alleen op handmatige instellingen terwijl de schuif op automaat stond | ? | Na verschillende settings op hand, werkte de schuif wer op automaat | JA | FD | GEREED
2013-11-30 | TS | AT | Flowmeter van het spuien van AT4 komt niet overeen met de getallen in prisma | ? |  | JA | AvT | GEREED
2013-11-30 | TS | PE FLOTATIE | Regelmatig melding van geen watertoevoer bij aanmaakvat PE | Geen water toevoer | filters schoongemaakt, geen resultaat, bedrijfswater naar onderbroken drinkwater gezet, weer watertoevoer , bedrijfswatertoevoerslang nog spoelen? Weer drukvermindering in laatste stuk leiding, aanpassen leiding | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-30 | TS | AT | Filtrax van AT2 instoring | fout fotometerslangetje | slangetje door fotometer iets verschoven, fout gereset, daarna melding weg. | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-30 | TS | DIVERSEN | Regenmeter geeft verkeerde waarde aan (scada) | vervuiling | schoongemaakt | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-30 | TS | BBT | Water in goot 3 | veel vervuiling aan de meter die water detecteert in goot 3 | schoongemaakt (prisma getallen nog corrigeren)? | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-30 | TS | NBT | Drijflaagafvoerpomp van 3/4 hoog nivo (niet in bedrijf) | ? | veel vervuiling in de put, pomp wordt niet aangestuurd, pomp op hand gezet, put leeggepompt daarna melding niet meer. Drijflaag af laten zuigen door Helma. | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-01 | TS | VBT | Afvoer VBTs verstopt | dik slib | gespoeld met water, In de afvoerput boven bij VI ligt een brok vet/frotten(nog stukspuiten ,afzuigen Helma) | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-01 | TS | DIVERSEN | Uitlaatgassen van de gasmotoren komt in de ruimte van de centrifugehal | bij een bepaalde windrichting komen de uitlaatgassen voor het inlaatrooster van lucht naar de centrifugehal | Pakking in uitlaat lek, is gerepareerd door Habo | NEE | PROCES | GEREED
2013-11-30 | TS | WKK | Wkk2 instoring | laag nivo olie | Habomonteur heeft de storing verholpen | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-03 | wk | GBS | Doeveren ventilator schakelkast is nog niet ingebouwd |  | Er moet nog een eindronde voor het GBS worden gemaakt om TMX te verwijderen etc, hierin wordt dit meegenomen | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-03 | wk | GBS | Doeveren geen/zeer trage verbinding tussen toughpad en internet |  | Test loopt met Edgar Smits om "extra" UMTS antenne op de bedrijfsauto's te maken. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-12-03 | wk | GBS | Bij alle gemalen heeft pomp 2 een kWh verbuik meting, overige pompen niet. Moet dit weg of komt dit op elke pomp? |  | Doorgeven aan projectteam en Status navragen | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-03 | wk | GBS | Welke gegevens moeten we op de gemalen nog opnemen en waar te verwerken? (meer info AvT) Wanneer signalen in I-Historian/Prisma |  | Doorgeven aan projectteam en Status navragen | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-03 | wk | GBS | Doeveren heeft geen kWh meeting meer | Waarschijnlijk vergeten bij omkoppelen | Doorgeven aan projectteam en Status navragen | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-03 | wk | GBS | Draaiuren pompen zijn in GBS te resetten, moet dat? |  | Er is voor gekozen in projectteam om dit "instelbaar" te maken. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-12-03 | wk | GBS | Verzoek: kan er in GBS de benaming duidelijker bij de appendage's in het scherm komen te staan | Je moet nu eerst betreffend onderdeel openen voordat je de tekst ziet | Navragen bij Wilko/team en vervolgacties nemen | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-03 | rs | WKK | WKK 1 & 3 in storing |  | HABO monteur | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-03 | rs | GISTING | Nivometer gisting 2 geeft een onlogisch waarde | Kraantje bij meter stond dicht | Kraantje open gezet | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-03 | rs | FLOTATIE | geperfor. Plaat flot. 1 wordt zwak en vervormd | originele plaat terug plaatsen |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-03 | tvb | RG HEESBEEN | Lichte lekkage nieuw leidingstuk perszijde pomp 2 | Nieuwe flowmeter en leidingsstukken geplaatst | iets aangetrokken leiding "zweet" nu nog een beetje Leiding is gerepareerd/aangepast. 16-1; Nu nog een keer controleren of de leiding "echt" dicht is. | NEE |  | OPEN
2013-12-04 | AvT | MONSTERKAST | Monsterdag van 29-11 was geannuleerd vanwege defecte debietmeter AT2 | defecte debietmeter | Monsterdag inhalen op zondag 8-12, uithalen op maandag 9-12 | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-04 | rs | PE FLOTATIE | Druk in bedrijfswatersysteem-tak naar aanmaakunit laag (+/_ 2 bar ipv 5 |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-04 | wk | NBT | Retourslibpomp van NBT 1-1 lekt op seal |  | TD seal vervangen/nakijken | JA | TD (W) | GEREED
2013-12-04 | wk | BEDR WATER | Bedrijfswaterpomp 1 lekt veel langs gland, ondanks herhaaldelijk aandraaien |  | TD nakijken | JA | TD (W) | GEREED
2013-12-04 | rs | BABE | centraatpomp "vast" |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-04 | TvB | GBS | Heesbeen geen verbinding Toughpad |  | Test loopt met Edgar Smits om "extra" UMTS antenne op de bedrijfsauto's te maken. | NEE | TD (E) | GEREED
2013-12-05 | wk | BEDR WATER | Afsluiter filterblok zit vast | Vervuiling tussen? | Afsluiter weer gangbaar gemaakt | NEE | TD (W) | GEREED
2013-12-05 | AvT | PE FLOTATIE | BigBag verwijderd, zodat gedurende het weekend de sortkoker leeg gedraaid kan worden | PE testen aankomende week met Melspring | Stortkoker daaglijks checken en eventueel handmatig bijvullen. Daarnaast zondag/maandag de PE aanmaak leeg trekken | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-05 | wk | GBS | RG Haarsteeg; Combinatie pomp 1 & 3 levert "slechts" 3100 m3/hr max op, terwijl combi 1 &2 3500 m3/hr geeft |  | FD in FO's maximaal toerental verhogen om wel het maximale debiet te kunnen halen. Instellingen van de FO pomp 3 zijn gewijzigd om pomp correct te laten functioneren. | JA | TD (E) | GEREED
2013-12-05 | wk | GBS | HW vlotter RG Haarsteeg geeft interlocatie stop, dit is nooit geweest. Veranderen? Wel wenselijk ivm vollopen voorliggende gemalen en bij horende alarmen "HWV - stilstaande pompen" naar storingstelefoon |  | 28-1-14 wordt verder onderzocht door FD en MJ | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-05 | wk | GBS | RG Heesbeen diverse malen alarm "HWV - stilstaande pompen", terwijl pompen toch in bedrijf zijn. |  | Status navragen bij Projectteam | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-05 | wk | GBS | PID regeling debietregeling Haarsteeg lijkt te traag te zijn. |  | Zie andere acties op RG Haarsteeg | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-05 | wk | GBS | RG Haarsteeg diverse malen alarm "HWV - laag debiet". Op basis waarvan getriggerd? Is soms onterecht ivm bijvoorbeeld nog optoeren van een pomp |  | Het vollopen van RG Haarsteeg had aantal oorzaken: -Instellingen FO pomp 3 -Afwijking niveaumeting vuilwaterkelder -Inslagpijl en peil max debiet stonden te hoog ingesteld. -Waterslagbeveiliging timer ( dubbele timer met hardwarematige timer van Noodbedrijf) | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-06 | wk | AT | Fosfax AT 3/4 lekbakje vol, waarschijnlijk door lekkend overdrukventieltje |  | Ventiel naar buiten de fosfax kast gehaald. | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-06 | wk | BEDR WATER | Lage druk bedrijfswater (< 2,5 bar) |  | Pomp ontlucht en filter voor pompen schoon gemaakt. Dit filter zat behoorlijk dicht met blad, terwijl filter nog geen 24h geleden is gedaan (doorgaans om de 3á4 dagen) | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-07 | wk | BABE | FO brentag pomp in storing, melding 16: kortsluiting |  | ETD melding nakijken, elektromotor wordt gerepareerd door Peters. | JA | TD (E) | GEREED
2013-12-07 | wk | FLOTATIE | Afvoerpomp 1 op lage zuigdruk en torsie klep uitgevallen |  | Na reset nogmaals geprobeerd, ging weer in storing. Draait nu op ander programma via pomp 2 |  | TvB | GEREED
2013-12-07 | wk | ROOSTER-RWA | Roosterschuif 3 storing looptijd overschreden | Kwam niet aan dichtmelding, vuil onder schuif? | Schuiven handmatig open en vervolgens weer dicht, hierdoor vervuiling weggespoeld | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-08 | wk | FLOTATIE | Storing aanmaakwater klep bleef open staan | vervuiling? | Klep open gemaakt, leek niets in te zitten. Flotatie's uitgevallen door dunne PE. | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-08 | wk | RG HAARSTEEG | RG Haarsteeg Diverse malen H2S alarm |  | spoelen | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-08 | wk | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op volle containers |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-08 | wk | FLOTATIE | PE aanmaakvat leeg gedraaid, ivm PE testen deze week |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-08 | wk | NBT | Borstels in winterstand gehangen |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-10 | rs | PE CENTRIF | controleren of de WW vervuild is. Temp verwarmd water is laag, terwijl de afstelkraan vol open staat. |  | uitbouwen en schoonmaken | NEE | PROCES | OPEN
2013-12-11 | el | NBT | RSP 2-2 meer teruglaten voeren (200 --> 400 m3) ivm met hoge slibspiegel | slibspiegel gemeten van 170 cm | Terugslagklep controleren en eventueel schoonmaken |  | PROCES | GEREED
2013-12-11 | el | NBT | RVS frame van de borstel in nbt 3-1 schraapt over het beton |  | tnt bellen en laten veranderen |  | AvT | GEREED
2013-12-11 | el | AT | fosfaat van VBT's naar AT's (monsterpunt 30) wordt steeds lager. Augustus nog ca 13 mg/l, nu ca 8 mg/l | IJzerchloride dosering verlagen | Instelling Ijzerchloridedosering kan niet onder de 50 l/h, Marcel laten wijzigen |  | FD | GEREED
2013-12-11 | AvT | GISTING | Woelleidingen doorgespoten door Helma (diegene die verstopt zaten) | vervuiling | Pakkingen zijn vervangen van desbetreffende leidingen. Overige moeten preventief vervangen worden gezien staat van pakkingen | JA | PROCES | GEREED
2013-12-11 | el | NBT | RSP 1-1 buiten bedrijf, toevoerschuif AT1 --> NBT 1-1 dichtgezet, debiet vijzel verhoogd | seal lek |  |  | TD (W) | GEREED
2013-12-11 | el | BABE | Opnemer defect debietmeting centraat komt steeds in |  |  | JA | TD (E) | GEREED
2013-12-11 | el | GISTING | regelmatig melding laag-laag druk gisting |  |  |  | PROCES | GEREED
2013-12-11 | tvo | GISTING | Hoog \hoog melding staat even hoog ingesteld als de beveiliging |  | Moet hoog/hoog niet hoger ingesteld worden dan de overdrukbeveiliging | JA | AvT | GEREED
2013-12-12 | el | BABE | monsternametijd van 5 sec naar 4 sec gezet | monstervat loopt over binnen 24 uur | 4 sec blijkt tekort, interval tijd voor monstername verhoogd van 120 sec naar 180 sec. |  | PROCES | GEREED
2013-12-12 | el | NBT | RSP 2-2 teruggezet naar 250m3/h. Slibspiegel weer normaal, 240 cm. |  | controle houden dat slibspiegel goed blijft, debiet weer terug gezet op 200m3/h |  | PROCES | GEREED
2013-12-13 | wk | GISTING | Persdruk slibcirculatiepomp gisting 1 hoog | Groot drukverschil over warmtewisselaar 1, vervuiling? | Warmtewisselaar open gemaakt en vervuiling (redelijk veel) verwijderd | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-14 | el | GBS | RG Haarsteeg Hoog water met stilstaande pompen, diverse malen uitgebeld | waterslagbeveiliging |  | NEE | PROCES | OPEN
2013-12-14 | el | WKK | Habo heeft koelvloeistof bijgevuld van motor 1 |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-15 | el | BABE | Laag niveau centraatput verhoogd naar 42% | centraatpomp blijft draaien omdat het niveau wisselt tussen 40 en 41%. | De overbrugging van de wisselklep staat nog aan. Hierdoor blijft pomp in "automaat"staan. Marcel de overbrugging weer "instelbaar"maken | JA | TD (E) | GEREED
2013-12-15 | el | CENTRIFUGE | gestopt | containers vol |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-15 | el | EFFLUENT | piek in meting van troebelheidsmeter 4 | ws tijdelijke vervuiling van de lens |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-16 | el | NBT | storing DX80, |  | antennes controleren |  | PROCES | GEREED
2013-12-17 | el | EFFLUENT | monsterkast 3 in storing | slangetje onder het kelkje los, daarom geen vacuum | Monsterdag inhalen op donderdag 26-12, uithalen op vrijdag 27-12 | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-17 | TS | DIVERSEN | melding van centrale wacht campina 2m3 room geloosd op riool |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-18 | AvT | GASHOUDER | Overdrukventiel gashouder vervangen |  |  | JA | PROCES | GEREED
2013-12-18 | AvT | GASHOUDER | Niveaumeting gashouder wijkt af | -Bij leegfakkelen en daarna vullen blijkt steeds dat de stand van de gashouder afwijkt van de meetwaarde op scada. Het lijkt erop dat de meetwaarde "achter"loopt -Daarnaast lijkt er steeds een vlak deel in de nivaumeting te zitten rond de 365m3 en 300m3 | Niveaumeting nakijken | JA | TD (E) | GEREED
2013-12-18 | TS | MONSTERKAST | Monsternamekast VBT2 staat steeds op END en te weinig monsters volgens Aquon. | Menu settings verkeerd ingesteld. Waarschijnlijk door foutief gebruik Aquon |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-19 | TS | GBS | RG Haarsteeg HW vlotter en pompen stil | Twee pompen in bedrijf pomp 2 en 3 flow ongeveer 2200m3/h,automatisch naar 1 pomp, pomp 3. flow 2000m3/h. regeling van debietregeling op niveauregeling gezet, pomp 1 en 3 aan, 2800m3/h |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-18 15:00 | AvT | GISTING | Temperatuur Gisting 2 loopt terug naar 36°C terwijl 1 wel op temperatuur blijft | HABO heeft enkele dagen geleden de afloop noodkoelers lager in gesteld. Wino heeft de temp weer hoger ingesteld hierdoor zou de temp naar WW Gisting hoger moeten worden. | WW gisting 2 openmaken en reinigen/controleren; was niet vervuild. Lijkt erop dat temp Habo de oplossing was. | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-20 16:00 | FD | GBS | RG Haarsteeg Niveaumeting instelling gewijzigd in GBS Streefpijl van -1,20 naar -1,50 en inschakelpijl van -1,30 naar -1,60 gezet | IVM melding 2 silstaande pompen en HWV instellingen gewijzigd. | Niveau meting instellingen wijzigen / verbeteren in Vegamet opnemer en op GBS | Ja | FD | GEREED
2013-12-22 | TS | FLOTATIE | Diverse keer storing lage druk afvoerpomp |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-22 | TS | FLOTATIE | Diverse keer storing hoge druk afvoerpomp 2 |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-22 | TS | ROOSTER-RWA | Diverse keer storing looptijd verstreken schuif3 en 1 |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-22 | TS | FLOTATIE | Slibvoedingspomp flotatie1 hoge druk storing |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-24 | rs | GBS | RG Haarsteeg storing, hoogwatervlotter/stilstaande pomp ( pomp 1 Inom) debiet wordt niet hoger dan 3450 a 3500 m3/h |  | regeling weer op niveau gezet ipv debiet | NEE | TD (E) | OPEN
2013-12-25 | rs | NBT | DX80 /slibdetectie (meerdere keren) |  |  | NEE | RS | GEREED
2013-12-25 | RS | FLOTATIE | Lage druk pomp 1 & hoge druk pomp 2 |  |  | NEE | TvB | GEREED
2013-12-25 | rs | AT | Filtrax van AT2 in storing, fotocel |  | schoonmaak procedure/slang door fotocel verschoven/spanningsloos gemaakt en gereset | NEE | RS | GEREED
2013-12-26 | rs | NBT | div drijflaagafvoeren verstopt. (1.1 1.2 2.2 3.2) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-27 | rs | CENTRIFUGE | lager transportband piept |  | gesmeerd | NEE | RS | GEREED
2013-12-27 | rs | DIVERSEN | DX80/ slibdetectie storing |  |  | NEE | TD (E) | GEREED
2013-12-27 | RS | BBT | Storing regelschuif 1 looptijd, de meting van % open/dicht werkt niet. |  | spanningsloos maken van meeting/reset | NEE | RS | GEREED
2013-12-27 | rs | WKK | wkk2 storing, monteur Habo aanwezig ( 20:00) |  |  |  |  | GEREED
2013-12-28 | rs | FLOTATIE | afpompen buffervat pomp 1 lagedruk |  |  | NEE | TvB | GEREED
2013-12-28 | rs | GBS | weer problemen Haarsteeg met verwerken hoeveelheid bij hevige regenval. Daarom voorgelegen gemalen ook in de problemen. |  | nu ook overstort gehad in Heesbeen. (moet de pomp bij Heesbeen ook niet eerder zijn max setpoint halen? Nu gaat hij het normale inslagpeil al ver voorbij voor er volgens de regeling op max gedraaid wordt) | NEE | FD | OPEN
2013-12-29 | rs | RG DRUNEN | RG Drunen Terugslagklep pomp 2 in storing |  | reset | NEE | RS | GEREED
2013-12-29 | rs | FLOTATIE | afpompen buffervat pomp 1 lagedruk |  | Als test warde laag nivo buffervat op 10% gezet. | NEE | TvB | GEREED
2013-12-30 | rs | FLOTATIE | hoge druk afpompen pomp 2 buffervat |  | Setpoint HH aangepast van 5,0 naar 5,5 bar | NEE | TvB | GEREED
2013-12-30 | rs | CENTRIFUGE | remmotor gewisseld | Lagers waren 110°C en maakte ander geluid |  | JA | TD (W) | GEREED
2013-12-31 | el | CENTRIFUGE | draait niet constant | aansluiting van de tachometer ook omgedraaid, gisteren met de het wisselen van de remmotor bleek de aansluiting van de regelaar andersom aangesloten te moeten worden als bij de oude remmotor. Iom Ton daarom ook de tacho omgestoken. | zorgen dat de beide remmotoren dezelfde aansluiting hebben | NEE | FD | GEREED
2013-12-31 | el | CENTRIFUGE | verschiltoeren blijft oplopen | dosering polymeer, fors lager gezet (99 l/m3 --> 90 l/m3) |  | NEE | PROCES | GEREED
2013-12-31 | el | RG HAARSTEEG | Koolfilters zijn allebei geregenereerd | hoog H2S |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-01 | el | DIVERSEN | terreinrioolpomp uitgevallen op hoge temperatuur | na reset weer in orde | Pomp binnenkort ophoog halen en controleren. Meenemen met regulier onderhoud. | NEE | TD (W) | GEREED
2004-01-03 | el | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op vibratie | De centrifuge maakt ander geluid. Na komst en meting van v Geffen geconcludeerd om centrifuge te demonteren om lagers etc te controleren. |  | JA | TD (W) | GEREED
2014-01-03 | wk | CENTRIFUGE | Mobiele ontwatering door Indaver | Centrifuge weg ivm storing |  | JA | PROCES | GEREED
2014-01-03 | wk | AT | Filtrax AT2 storing | Storingsmelding fotocel. | Ammoniumregeling werkt nog wel. Morgen (4-1) verder kijken. Op 4-1 gekeken, melding fotocel blijft er is daardoor geen debietmeting. Gecontroleerd of er een stroompje loopt bij de Amtax, dat is wel zo er wordt wel gemeten (EL) Qua regeling wordt Nh4 meting wel overbrugd | JA | AvT | GEREED
2014-01-05 | el | FLOTATIE | regelmatig hoge druk afpompen pomp 1 en 2 | het lijkt erop dat het alleen bij pompen naar gisting 2 voorkomt |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-05 | el | BABE | centraatpomp weer aangezet, centraat is redelijk helder | was uitgezet ivm veel slib in centraat |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-07 | rs | GBS | RG Haarsteeg: setpoint wanneer max toerental van de pompen wordt behaald aangepast. Stond op -0,5 is nu -1.0 HWV is -0.65 | Dus met de oude instelling is het hwv peil al overschreden voor er een max aansturing mogelijk was. |  | NEE | TD (E) | GEREED
2014-01-08 | TS | FLOTATIE | hoge druk afpompen (meerdere keren) |  |  | NEE | TD (W) | OPEN
2014-01-08 | TS | GBS | RG Bokhoven: HVL telefonisch contact(04:00 h) bokhoven heeft vaak langdurig geen communicatie, HVL neemt dit op met projectgroep. |  | Antenne zit op verkeerde plek en wordt verplaatst door HVL | NEE | TD (E) | OPEN
2014-01-08 | AvT | VI | Afvoerpomp2 geeft sinds vanmorgen minder opbrengst, ongeveer 15m3/h | Opvallend is dat deze vermindering is opgertreden na in bedrijf name van pomp 3. Wellicht vervuiling losgekomen?? | Pomp open gemaakt en schoon gespoeld, wat kiezels en rommel in de pomp. Pompdebiet weer ongeveer 30m3/h | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-09 | wk | WKK | Werkzaamheden TCR, gasmotoren uit | Reparatiewerk aan TCR | Volgende keer HABO/GTS ons op hoogte stellen van werkzaamheden, zodat wij het proces ruim op tijd kunnen stilleggen. Nu gasfakkel maximaal aan en gas afblazen via overdrukventielen door continu gasproductie en geen afname WKK's | NEE |  | GEREED
2014-01-10 | wk | GISTING | Temperatuur gistingstanks 1 & 2 zijn aan het zakken | Warmteaanvoer vanaf wkk's te laag? | Contact met Wino voor vervolg maatregelen met vervangen of reinigen WW WKK1 | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-11 | wk | AT | Filtrax AT2 wederom in storing | Storingsmelding fotocel | Hach vragen nogmaals terug te komen. Hach Lange is niet telefonisch te bereiken, daarom een mail gestuurd naar info en service@hach-lange.nl. Voor de zekerheid dinsdag even nabellen. Op - is de fotocel vervangen, problemen lijken nu over.- | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-11 | wk | MONSTERKAST | Monsterdag afgekeurd | Monsterkast 4 wederom in storing. Kabelbreuk in de aansturing van de monsterkast | Monsterdag is opnieuw ingepland op 17-1, deze staat al in scada ingesteld | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-11 | wk | BEDR WATER | Lekkage bedrijfswaterleiding ter hoogte van NB 4.1 | Scheur in leiding (ouderdom) | V/d Heuvel reparatie; 15-1 gerepareerd, leiding blijkt "normaal"PVC te zijn en geen druk PVC. Op 16-1 nog de leiding ontluchten. | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-16 | RS | FLOTATIE | Hoge druk Slibafvoerpomp 2 | Bij inschakelen naar Gisting ?? |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-16 | RS | CENTRIFUGE | Centrifuge wordt vandaag teruggeplaatst |  |  |  |  | GEREED
2014-01-17 | rs | FLOTATIE | flotatie 2 lage druk rec. Pomp |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-17 | rs | BABE | opbrengst centraat pomp loopt terug |  |  | NEE | TD (W) | GEREED
2014-01-17 | el | MONSTERKAST | monsterkast 32 in storing | slangetje onder het kelkje los, daarom geen vacuum | teruggeplaatst | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-17 | rs | GBS | FD had de niveau meting in Haarsteeg in orde gemaakt en de regeling weer op debiet gezet. Na/tijdens de eerste regenbui weer problemen met max debiet (niet gehaald) |  |  | NEE | FD | OPEN
2014-01-18 | rs | GBS | Drunen pomp 3 droogloop en later op de zaterdag nogmaals een storing"terugmeldbewaking" |  | Storing nogmaals bekijken en oorzaak herleiden en daarop vervolgacties nemen | NEE | FD | OPEN
2014-01-18 | rs | GBS | Heesbeen Niveaumeting OD (komt vaker voor) | Invloed van pomp kabels, lopen inzelfde mantelbuis. | Storing nogmaals bekijken en oorzaak herleiden en daarop vervolgacties nemen | NEE | FD | OPEN
2014-01-18 | rs | GBS | Max toerental pomp heesbeen aangepast. Deze stond net onder HWV peil, nu op 0,25Nap |  |  | NEE | FD | GEREED
2014-01-18 | rs | RG HAARSTEEG | tijdens regenval H2S 40.5 ppm |  |  | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-18 | rs | MONSTERKAST | monsterkast VBT 2 storing |  |  | NEE | FD | OPEN
2014-01-18 | rs | BBT | Storing retourpomp (flow) |  |  | NEE | RS | GEREED
2014-01-19 | rs | GBS | RG Drunen; terugmeldbewaking storing pomp 3 |  |  | NEE | FD | OPEN
2014-01-19 | rs | FLOTATIE | hoge druk pomp 2 slibbuffervat |  |  | JA | TvB | OPEN
2014-01-19 | rs | PLC / SCADA | scada in flotatie blijft storingen aangeven die allang verholpen zijn en in het machine gebouw is de alarmlijst weer leeg. |  | computer opnieuw opgestart, alarmlijst is weer terug | NEE | FD | GEREED
2014-01-20 | rs | BBT | regelschuif 1 calibreren. (staat op 4 % terwijl dit 0% moet zijn) |  |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-20 | wk | FLOTATIE | PE aanmaak weer terug op bedrijfswater | Stond nog op drinkwater na ringleiding breuk 11-01 |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-20 | wk | CENTRIFUGE | Warmtewisselaar pe aanmaak waterzijde terug gespoeld | lagere temperatuur overdracht |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-21 | rs | BABE | Centraatpomp gewisseld en leiding gepigged | Lagere opbrengst centraat | Redelijk veel struviet in de leiding. Na piggen is de opbrengst ongeveer 20m3/h | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-22 | TS | CENTRIFUGE | Zuigdruk laag slibvoedingspomp centrifuge | frotten en rommel in aanvoerleiding.Niveau waardoor de centrifuge uit bedrijf gaat te laag (6%) | Laag Laag niveau van 6% naar 15% gezet | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-22 | TS | CENTRIFUGE | centrifuge vibratie uit | frotten en rommel in aanvoerleiding. |  | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-24 | el | FLOTATIE | flotatie 1 uitgevallen op lage druk | s Morgens de kelken lager gedraaid om een betere indikking te krijgen. Betere indikking was door de lagere waterspiegel zeker een feit, zozeer zelfs dat de cilinder die de afroomschrapers bediend te weinig kracht had om het ingedikte slib over de rand te duwen. | Als we een zwaardere cilinder plaatsen, kunnen we dan een hogere droge stof halen op flotatie 1? | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-24 | el | CENTRIFUGE | koek erg plakkerig, centraat schoon en geen overmaat PE | centrifuge aangekoekt in de trommel | gespoeld en opnieuw opgestart, daarna beter | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-24 | el | VI | VI 2 moet nog leeggepompt worden | gebruikt als buffer tijdens centrifugeproblemen | leegpompen naar de gisting en leeg laten staan. | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-24 | TS | GBS | RG Drunen; Terugmeldbewaking storing pomp 3 | ? |  | NEE | FD | OPEN
2014-01-23 | TS | GBS | RG Haarsteeg; Toerentalmeting defect (komt vaker voor) | ? | Storing nogmaals bekijken en oorzaak herleiden en daarop vervolgacties nemen | NEE | FD | OPEN
2014-01-24 | TS | ROOSTER-DWA | Hoog niveau voor rooster 1 | regen |  | NEE | PROCES | GEREED
2014-01-25 | TS | FLOTATIE | Hoog Hoog slibbuffervat (v snaren) | Geen debiet bij het verpompen van slib, v snaren doorgebrand van afvoerpomp 1 |  | NEE | TD (W) | OPEN
2014-01-25 | TS | NBT | NBT 2-1 slibniveaumeter alarm | Sensor defect? |  | NEE | FD | OPEN
2014-01-25 | TS | DIVERSEN | Draeger gas kanaal CH12 en CH15 nulpunt verlopen.(-3) |  | Gecalibreerd (0-punt) | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-25 | TS | SBB | Aanpassing regeling in scada (PLC) om de blower van de slibbufferbak niet mee te nemen in de regeling van de gascompressoren werkt niet. | ? | Instelling terug van 710 minuten wacht/10 minuten in bedrijf terug gezet naar 10minuten wacht/10 in bedrijf en blower uit | NEE | FD | OPEN
2014-01-25 | TS | CENTRIFUGE | Centrifuge uitgevallen op Laag niveau SBB terwijl er genoeg niveau aanwezig is. | mismeting niveaumeter SBB |  | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-26 | TS | AT | Beluchtingsafsluiter 5 van AT2 looptijd verstreken (facalatieve zone) afsluiter staat nu en stuk open ,waardoor er deels belucht wordt in deze zone. | Afsluiter in automaat werkt niet, motor bromt wel. Ook handmatig is de afsluiter niet te bedienen. |  | NEE |  | OPEN
2014-01-27 | TS | PE CENTRIF | Laag Laag niveau aanmaakvat mismeting |  |  | NEE | PROCES | OPEN
2014-01-27 | TS | FLOTATIE | Laag druk zuig afvoerpomp 2 |  |  | NEE | TvB | OPEN
2014-01-27 | TS | PLC / SCADA | Inloggen in VNC niet mogelijk, gaf een foutmelding |  |  | NEE | FD | OPEN
el
RG Drunen, pomp 3, geen kW meetwaaarde. Ook andere pompen nakijken

## MEETGEGEVENS
MONSTERNAME
NAAM | DATUM-TIJD | MEETPUNT | TYPE | VOORBEHANDELING | VOORBEHANDELING3 | NH4-N (mg/l) | NO2-N (mg/l) | NO3-N (mg/l) | PO4-P (mg/l) | Ptot (mg/l) | CZV (mg/l) | Mg (mg/l) | H2S (ppm) | DS (%) | ZS (g/l) | O2 (mg/l) | Temp (°C) | pH (0-14) | REDOX (mV) | GELEIDBAARHEID (uS/cm) | SLIBSPIEGEL (m) | NIVEAU (m) | OPMERKING
AvT | 2012-10-10 | AT1 Anerobe zone sectie 1 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -111.6
AvT | 2012-10-10 | AT1 Anerobe zone sectie 4 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -134.8
AvT | 2012-10-10 | AT1 Retourslibvijzel | 1: Steekmonster | 1: Filtreren (0,45um) |  |  |  | 3.19 | [10 empty] | -66.2
AvT | 2012-10-10 | AT2 Anerobe zone sectie 1 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -141.5
AvT | 2012-10-10 | AT2 Anerobe zone sectie 4 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -145.6
AvT | 2012-10-10 | AT2 Retourslibvijzel | 1: Steekmonster | 1: Filtreren (0,45um) |  |  |  | 0.178 | [10 empty] | -83.5
AvT | 2012-10-10 | AT3 Anerobe zone sectie 1 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -158.3
AvT | 2012-10-10 | AT3 Anerobe zone sectie 4 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -154.2
AvT | 2012-10-10 | AT3 Retourslibvijzel | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -101.7
AvT | 2012-10-10 | AT4 Anerobe zone sectie 1 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -165.5
AvT | 2012-10-10 | AT4 Anerobe zone sectie 4 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -166.9
AvT | 2012-10-10 | AT4 Retourslibvijzel | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -110.6
AvT | 2012-10-10 | VBT1 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -131.4
AvT | 2012-10-10 | VBT2 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [14 empty] | -136.6
AvT | 2013-06-10 16:45 | AT3 Anox zone sectie 5 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [11 empty] | 0.1
AvT | 2013-06-10 16:45 | AT4 Anox zone sectie 5 | 1: Steekmonster | 4: Geen | [11 empty] | 0.06
AvT | 12-6-2013 9:00- 17:00:00 | 103 | 2: Verzamelmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen | 4.27 | 0.721 | 4.53
AvT | 12-6-2013 9:00- 17:00:00 | 104 | 2: Verzamelmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen | 1.66 | 0.968 | 9.32
AvT | 2013-06-12 14:00 | AT4 afloop Anox zone sectie5 | 1: Steekmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen | 11.3 |  | 0.753
AvT | 2013-06-12 14:00 | AT4 afloop Aerobe zone (onbelucht) sectie 6 | 1: Steekmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen | 9.49 |  | 0.661
RS | 2013-06-13 13:00 | AT4; Retourslibvijzel | 1: Steekmonster | 4: Geen | 1: Filtreren (0,45um) | 5.39 | 0 | 0.371 | 17.3 | [5 empty] | 9.46
RS | 2013-06-13 13:00 | AT4; Retourslibpomp | 1: Steekmonster | 4: Geen | 1: Filtreren (0,45um) | 4.59 | 0 | 0.461 | 9.31 | [5 empty] | 10.61
WK | 13-6-13 9:00-17:00 | 104 | 2: Verzamelmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen |  | 1.25 | 6.4
WK | 13-6-13 9:00-17:00 | 104 | 2: Verzamelmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen |  | 0.718 | 6.48
WK | 2013-06-13 15:30 | 104 | 1: Steekmonster | 1: Filtreren (0,45um) | 4: Geen |  | 0.695 | 5.71

## INSTELLINGEN-RWZI
standen genoteerd, geen aanpassingen
INSTELLING | EENHEID | 13-12-2011 | 14-1-2012 | 15-2-2012 | 24-5-2013 | 30-5-2013 10:30 | 3-6-2013 10:00 | 10-6-2013 17:30 | 13-6-2013 17:30 | 18-6-2013 17:00 | 1-7-2013 12:00 | 3-7-2013 17:00 | 4-7-2013 16:30 | 9-7-2013 16:30 | 7-10-2013 11:00
Verdeelwerk H | mNAP |  | 6.7
Start Slibpomp | mNAP |  | 3.9
Stop Slibpomp | mNAP |  | 1
Start Retourpomp | mNAP |  | 4.2
Stop Retourpomp | mNAP |  | 2
Start Spoelen | mNAP |  | 3.7
Stop Spoelen | mNAP |  | 3
Start Ventilator | mNAP |  | 6
Stop Ventilator | mNAP |  | 5.9
Start Regelschuif 2 | mNAP |  | 6
Stop Regelschuif 2 | mNAP |  | 5.9
Bewaking Looptijd RS1 | sec |  | 20
Bewaking schuifstand RS1 | % |  | 3
Bewaking Looptijd RS2 | sec |  | 15
Bewaking schuifstand RS2 | % |  | 3
SP max debiet zandvanger | m3/h |  | 9000
Start Retourpomp | m3/h |  | 5500
Startvertraging Retourpomp | min |  | 5
Stop Retourpomp | m3/h |  | 7500
Start hydrauliek schuif 3&4 | m3/h |  | 7000
Openen schuiven 3&4 | m3/h |  | 7200
Sluiten schuiven 3&4 | m3/h |  | 5500
Start Hydrauliek RS1 | m3/h |  | 7500
Sluiten Regelschuif1 | m3/h |  | 5000
Dempingsfactor PV |  |  | 5
Minimum debiet RS1 | m3/h |  | 2500
Dempingsfactor PV |  |  | 10
Setpoint afvoer naar AT | m3/h |  | 4500
Wachttijd openen AT1 | uur |  | 1
Wachttijd openen AT2 | uur |  | 1
Wachttijd openen AT3 | uur |  | 1
Wachttijd openen AT4 | uur |  | 1
Max handtijd retourpomp | uur |  | 100
Max handtijd slibpomp | uur |  | 100
Max handtijd ruimerbrug | uur |  | 100
Laag laag niveau | % |  |  |  | 10
Laag niveau pomp 2 uit | % |  |  |  | 30
Laag niveau pomp 1 uit | % |  |  |  | 25
Hoog niveau pomp 1 in | % |  |  |  | 35
Hoog niveau pomp 2 in | % |  |  |  | 50
Hoog Hoog niveau | % |  |  |  | 65
Toerental hand pomp 1 | % |  |  |  | 100
Hoog niveau Verdeelbak | mNAP |  |  |  | 6.7
Status regeling |  | Debiet zandvanger | Debiet zandvanger
P zandvanger |  | 2 | 0.75
I zandvanger |  | 30 | 75
D zandvanger |  | 0 | 0
P AT's |  | 2 | 1
I AT's |  | 10 | 30
D AT's |  | 0 | 0
P zandvanger |  |  | 2
I zandvanger |  |  | 50
D zandvanger |  |  | 0
P BBT |  |  | 1
I BBT |  |  | 60
D BBT |  |  | 0
P AT's |  |  | 1
I AT's |  |  | 30
D AT's |  |  | 0
Inschakelen rooster op HT | m3/h |  | 3600
Uitschakelen rooster op HT | m3/h |  | 5000
Roosterreiniger in op LT | cm |  | 5
Roosterreiniger in op HT | cm |  | 10
Looptijd hand Afvoerschroef 1179RT02 | uur |  | 100
Looptijd hand Roosterreiniger 1179RR01 | uur |  | 100
Looptijd hand Roosterreiniger 1173RR01 | uur |  | 100
Looptijd hand Afvoerschroef 1173RT02 | uur |  | 100
Looptijd hand Afvoerschroef 1173RT03 | uur |  | 100
Looptijd hand Afvoerschroef 1173RT04 | uur |  | 100
Looptijd hand Zandwasser | uur |  | 100
Looptijd hand Zandvanger | uur |  | 100
Looptijd 1179RR01 | min |  | 2
Wachttijd 1179RR01 | min |  | 10
Nalooptijd 1179RR01 | min |  | 1
Looptijdtijd 1173RR01 | min |  | 2
Wachttijd 1173RR01 | min |  | 10
Nalooptijd 1173RR01 | min |  | 1
Nalooptijd 1173RR01 | min |  | 1
Nalooptijd 1173RR01 | min |  | 1
HH niveau FeCL3 | Ltr |  | 32500
H niveau FeCL3 | Ltr |  | 30000
L niveau FeCl3 | Ltr |  | 1000
LL niveau FeCL3 | Ltr |  | 1000
Overschakelniveau | Ltr |  | 5000
Bestelniveau | Ltr |  | 2000
HH niveau FeCL3 | Ltr |  | 32500
H niveau FeCL3 | Ltr |  | 30000
L niveau FeCl3 | Ltr |  | 1000
LL niveau FeCL3 | Ltr |  | 1000
Overschakelniveau | Ltr |  | 5000
Bestelniveau | Ltr |  | 2000
HH niveau AlCL3 | Ltr |  | 32500
H niveau AlCL3 | Ltr |  | 30000
L niveau ALCl3 | Ltr |  | 1000
LL niveau ALCL3 | Ltr |  | 1000
Bestelniveau | Ltr |  | 2000
SP AT1 | l/h |  | 100
Min capaciteit AT1 | l/h |  | 52
Max capaciteit AT1 | l/h |  | 300
looptijd | min |  | 4
Wachttijd | min |  | 26
SP AT2 | l/h |  | 100
Min capaciteit AT2 | l/h |  | 50
Max capaciteit AT2 | l/h |  | 300
looptijd | min |  | 4
Wachttijd | min |  | 26
SP AT3 | l/h |  | 125
Min capaciteit AT3 | l/h |  | 50
Max capaciteit AT3 | l/h |  | 300
looptijd | min |  | 25
Wachttijd | min |  | 4
SP AT4 | l/h |  | 100
Min capaciteit AT4 | l/h |  | 50
Max capaciteit AT4 | l/h |  | 300
looptijd | min |  | 4
Wachttijd | min |  | 26
Inschakelniveau BBT | mNAP |  | 2
Max debiet pomp 1/2 | l/h |  | 300
Min debiet pomp 1/2 | l/h |  | 60
Min debiet BBT | m3/h |  | 1000
Max debiet BBT | m3/h |  | 5000
Max debiet pomp 3 | l/h |  | 100
Min debiet pomp 3 | l/h |  | 50
Min debiet zandvanger | m3/h |  | 1650
Max debiet zandvanger | m3/h |  | 7500
Max debiet pomp 4 | l/h |  | 100
Min debiet pomp 4 | l/h |  | 50
Min debiet zandvanger | m3/h |  | 1650
Max debiet zandvanger | m3/h |  | 7500
Max looptijd pomp 1 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 2 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 3 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 4 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 5 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 6 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 7 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 8 | uur |  | 100
Max looptijd pomp 9 | uur |  | 100
SP put slibleiding | l/h |  | 200
min capaciteit slibput | l/h |  | 60
max capaciteit slibput | l/h |  | 300
looptijd slibput | min |  | 3
wachttijd slibput | min |  | 10
Bel Nitr min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Nitr & Denitr min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Nitr & Denitr max luchtdebiet | m3/h |  | 9500 |  |  | 9500
Bel Nitr & Denitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
Bel Nitr & Sel min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr & Sel max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr & Sel SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Alle min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Alle max luchtdebiet | m3/h |  | 9500 |  |  | 9500
Bel Alle SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
L luchttoevoer | m3/h |  | 650 |  |  | 650
LL luchttoevoer | m3/h |  | 600 |  |  | 600
H luchttoevoer | m3/h |  | 9900 |  |  | 9900
HH luchttoevoer | m3/h |  | 10500 |  |  | 10500
Min klepstand | % |  | 10 |  |  | 10
Max klepstand | % |  | 100 |  |  | 100
SP stand handbediening | % |  | 55 |  |  | 60
Tijd intermitt open | min |  | 10 |  |  | 10
Tijd intermitt dicht | min |  | 10 |  |  | 10
P zuurstofregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I zuurstofregelaar |  |  | 100 |  |  | 200
D zuurstofregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 | [5 empty] | 2
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 5.6 |  |  | 5.6 | 5 | 5.6 | [5 empty] | 5.6
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 7 |  |  | 7 | 6 | 7 | [5 empty] | 7
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 8 |  |  | 8 | 6.5 | 8 | [5 empty] | 8
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 10 |  |  | 10 | 9 | 10 | [5 empty] | 10
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | 12
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 16
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 20
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.7 |  |  | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 0.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.1 |  |  | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 |  |  |  | 1
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |  |  |  | 1.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.8 |  |  | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |  |  |  | 1.9
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 |  |  |  | 2.1
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.1 |  |  | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 2.6
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.2 |  |  | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 2.7
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.3 |  |  | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  | 2.8
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.4 |  |  | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 2.9
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.5 |  |  | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3
SP O2 defect NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 2.2
LL O2 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L O2 | mg/l |  | 0.1 |  |  | 0.1
H O2 | mg/l |  | 4 |  |  | 4
HH O2 | mg/l |  | 4.5 |  |  | 4.5
SP NH4 | mg/l |  | 2 |  |  | 2
LL NH4 | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5
L NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5
H NH4 | mg/l |  | 8 |  |  | 8
HH NH4 | mg/l |  | 20 |  |  | 20
H PO4 | mg/l |  | 9 |  |  | 9
HH PO4 | mg/l |  | 9.5 |  |  | 9.5
LL NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
H NO3 | mg/l |  | 16 |  |  | 16
HH NO3 | mg/l |  | 18 |  |  | 18
P Ammoniumregelaar |  |  | 1 |  |  | 1
I Ammoniumregelaar |  |  | 200 |  |  | 200
D Ammoniumregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip MV06 | uur |  | 10:30 |  |  | 10:30
Starttijdstip MV07 | uur |  | 11:00 |  |  | 11:00
Looptijd MV06 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Looptijd MV07 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Wachttijd MV06 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd MV07 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd inschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Wachttijd uitschakelen | min |  | 10 |  |  | 1
Min Beluchtingstijd | min |  | 60 |  |  | 60
Max Beluchtingstijd | min |  | 9999 |  |  | 9999
Recirc debiet bij defect NO3 | m3/h |  | 1100 |  |  | 1100
Recirc debiet hand | m3/h |  | 1200 |  |  | 1200
Max Recirc debiet | m3/h |  | 1500 |  |  | 1500
Min Recirc debiet | m3/h |  | 400 |  |  | 400
Min NO3 | mg/l |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2
Max NO3 | mg/l |  | 4 |  |  | 4
Verh effl/ret slib debiet |  |  | 1 |  |  | 1
Pomp Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 250 | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 800 |  |  | 800
Vijzel Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 250 | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 800 |  |  | 800
Vetpomp Looptijd | sec |  | 60 |  |  | 60
Vetpomp Wachttijd | min |  | 1 |  |  | 1
Starttijdstip 1480MV02 | uur |  | 8:00 |  |  | 8:00
Looptijd 1480MV02 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1480MV02 | dag |  | 14 |  |  | 14
Starttijdstip 1480MV03 | uur |  | 8:30 |  |  | 8:30
Looptijd 1480MV03 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1480MV03 | dag |  | 14 |  |  | 14
Starttijdstip 1480MV04 | uur |  | 9:00 |  |  | 9:00
Looptijd 1480MV04 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1480MV04 | dag |  | 14 |  |  | 14
Starttijdstip 1480MV05 | uur |  | 9:30 |  |  | 9:30
Looptijd 1480MV05 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1480MV05 | dag |  | 14 |  |  | 14
Looptijd 1480MX08 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1480MX08 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1480MX09 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1480MX09 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1480MX10 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1480MX10 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1480MX11 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1480MX11 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1480MX12 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1480MX12 | min |  | 60 |  |  | 60
Mixer comp 1 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 2 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 3 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 4 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 5 | uur |  | 100 |  |  | 100
Recirculatiepomp | uur |  | 100 |  |  | 100
Retourslibpomp | uur |  | 100 |  |  | 100
Retourslibvijzel | uur |  | 100 |  |  | 100
Bel Nitr min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Nitr & Denitr min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Nitr & Denitr max luchtdebiet | m3/h |  | 9500 |  |  | 9500
Bel Nitr & Denitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
Bel Nitr & Sel min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr & Sel max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr & Sel SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Alle min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Alle max luchtdebiet | m3/h |  | 9500 |  |  | 9500
Bel Alle SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
L luchttoevoer | m3/h |  | 650 |  |  | 650
LL luchttoevoer | m3/h |  | 600 |  |  | 600
H luchttoevoer | m3/h |  | 9900 |  |  | 9900
HH luchttoevoer | m3/h |  | 10500 |  |  | 10500
Min klepstand | % |  | 10 |  |  | 10
Max klepstand | % |  | 100 |  |  | 100
SP stand handbediening | % |  | 50 |  |  | 43
Tijd intermitt open | min |  | 10 |  |  | 10
Tijd intermitt dicht | min |  | 10 |  |  | 10
P zuurstofregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I zuurstofregelaar |  |  | 100 |  |  | 200
D zuurstofregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 4
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 5.6 |  |  | 5.6 | [7 empty] | 5.6
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 7 |  |  | 7 | [7 empty] | 7
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 8
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 10 |  |  | 10 | [7 empty] | 10
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 12 |  |  | 12 | [7 empty] | 12
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 16 |  |  | 16 | [7 empty] | 16
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 20 |  |  | 20 | [7 empty] | 20
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.7 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 1.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.8 |  |  | 1.8 | [7 empty] | 1.8
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.1 |  |  | 2.6 | [7 empty] | 2.6
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.2 |  |  | 2.7 | [7 empty] | 2.7
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.3 |  |  | 2.8 | [7 empty] | 2.8
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.4 |  |  | 2.9 | [7 empty] | 2.9
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.5 |  |  | 3 | [7 empty] | 3
SP O2 defect NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 2
LL O2 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L O2 | mg/l |  | 0.1 |  |  | 0.1
H O2 | mg/l |  | 4 |  |  | 4
HH O2 | mg/l |  | 4.5 |  |  | 4.5
SP NH4 | mg/l |  | 2 |  |  | 2
LL NH4 | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5
L NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5
H NH4 | mg/l |  | 8 |  |  | 8
HH NH4 | mg/l |  | 20 |  |  | 20
H PO4 | mg/l |  | 9 |  |  | 9
HH PO4 | mg/l |  | 9.5 |  |  | 9.5
LL NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
H NO3 | mg/l |  | 16 |  |  | 16
HH NO3 | mg/l |  | 18 |  |  | 18
P Ammoniumregelaar |  |  | 1 |  |  | 1
I Ammoniumregelaar |  |  | 200 |  |  | 200
D Ammoniumregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip MV06 | uur |  | 11:30 |  |  | 11:30
Starttijdstip MV07 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd MV06 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Looptijd MV07 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Wachttijd MV06 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd MV07 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd inschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Wachttijd uitschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Min Beluchtingstijd | min |  | 60 |  |  | 60
Max Beluchtingstijd | min |  | 9999 |  |  | 9999
Recirc debiet bij defect NO3 | m3/h |  | 1100 |  |  | 1100
Recirc debiet hand | m3/h |  | 1200 |  |  | 1200
Max Recirc debiet | m3/h |  | 1500 |  |  | 1500
Min Recirc debiet | m3/h |  | 400 |  |  | 400
Min NO3 | mg/l |  | 1 |  |  | 2
Max NO3 | mg/l |  | 4 |  |  | 4
Verh effl/ret slib debiet |  |  | 1 |  |  | 1
Pomp Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 700 | 800 |  | 800
Vijzel Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 700 | 800 |  | 800
Vetpomp Looptijd | sec |  | 30 |  |  | 30
Vetpomp Wachttijd | min |  | 30 |  |  | 30
Starttijdstip 1581MV02 | uur |  | 10:00 |  |  | 10:00
Looptijd 1581MV02 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1581MV02 | dag |  | 14 |  |  | 14
Starttijdstip 1581MV03 | uur |  | 10:30 |  |  | 10:30
Looptijd 1581MV03 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1581MV03 | dag |  | 14 |  |  | 14
Starttijdstip 1581MV04 | uur |  | 11:00 |  |  | 11:00
Looptijd 1581MV04 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1581MV04 | dag |  | 14 |  |  | 14
Starttijdstip 1581MV05 | uur |  | 11:30 |  |  | 11:30
Looptijd 1581MV05 | min |  | 29 |  |  | 29
Wachttijd 1581MV05 | dag |  | 14 |  |  | 14
Looptijd 1581MX08 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1581MX08 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1581MX09 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1581MX09 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1581MX10 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1581MX10 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1581MX11 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1581MX11 | min |  | 10 |  |  | 10
Looptijd 1581MX12 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1581MX12 | min |  | 60 |  |  | 60
Mixer comp 1 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 2 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 3 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 4 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 5 | uur |  | 100 |  |  | 100
Recirculatiepomp | uur |  | 100 |  |  | 100
Retourslibpomp | uur |  | 100 |  |  | 100
Retourslibvijzel | uur |  | 100 |  |  | 100
Bel Nitr min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Nitr & Denitr min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Nitr & Denitr max luchtdebiet | m3/h |  | 9300 | 9500 |  | 9500
Bel Nitr & Denitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
Bel Nitr & Sel min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr & Sel max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr & Sel SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Alle min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Alle max luchtdebiet | m3/h |  | 9300 | 9500 |  | 9500
Bel Alle SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
L luchttoevoer | m3/h |  | 650 |  |  | 650
LL luchttoevoer | m3/h |  | 600 |  |  | 600
H luchttoevoer | m3/h |  | 9900 |  |  | 9900
HH luchttoevoer | m3/h |  | 10500 |  |  | 10500
Min klepstand | % |  | 10 |  |  | 10
Max klepstand | % |  | 100 |  |  | 100
SP stand handbediening | % |  | 55 |  |  | 30
Tijd intermitt open | min |  | 10 |  |  | 10
Tijd intermitt dicht | min |  | 10 |  |  | 10
P zuurstofregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I zuurstofregelaar |  |  | 100 |  |  | 200
D zuurstofregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 2
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 5.6 |  |  | 5.6 | 5 | 5.6
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 7 |  |  | 7 | 6 | 7
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 8 |  |  | 8 | 6.5 | 8
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 10 |  |  | 10 | 9 | 10
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 16
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.7 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.6
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.1 |  |  | 1 | 0.5 | 1
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.5 | 1.8
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2 | 1.8 | 2
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.9 | 2.6
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.2 |  |  | 2.2 | 2 | 2.7
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.3 |  |  | 2.3 | 2.2 | 2.8
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.9
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | 3
SP O2 defect NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.7
LL O2 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L O2 | mg/l |  | 0.1 |  |  | 0.1
H O2 | mg/l |  | 4 |  |  | 4
HH O2 | mg/l |  | 4.5 |  |  | 4.5
SP NH4 | mg/l |  | 2 |  |  | 2
LL NH4 | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5
L NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5
H NH4 | mg/l |  | 8 |  |  | 8
HH NH4 | mg/l |  | 20 |  |  | 20
H PO4 | mg/l |  | 9 |  |  | 9
HH PO4 | mg/l |  | 9.5 |  |  | 9.5
LL NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
H NO3 | mg/l |  | 16 |  |  | 16
HH NO3 | mg/l |  | 18 |  |  | 18
P Ammoniumregelaar |  |  | 1 |  |  | 1
I Ammoniumregelaar |  |  | 200 |  |  | 200
D Ammoniumregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip MV06 | uur |  | 12:30 |  |  | 12:30
Starttijdstip MV07 | uur |  | 13:00 |  |  | 13:00
Looptijd MV06 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Looptijd MV07 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Wachttijd MV06 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd MV07 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd inschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Wachttijd uitschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Min Beluchtingstijd | min |  | 60 |  |  | 60
Max Beluchtingstijd | min |  | 9999 |  |  | 9999
Recirc debiet bij defect NO3 | m3/h |  | 1100 |  |  | 1200
Recirc debiet hand | m3/h |  | 1200 |  |  | 1200
Max Recirc debiet | m3/h |  | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | 1500
Min Recirc debiet | m3/h |  | 400 |  |  | 400 | [6 empty] | 400
Min NO3 | mg/l |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
Max NO3 | mg/l |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Verh effl/ret slib debiet |  |  | 1 |  |  | 1
Pomp Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 250 | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 800 |  |  | 800
Vijzel Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 250 | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 800 |  |  | 800
Vetpomp Looptijd | sec |  | 30 |  |  | 30
Vetpomp Wachttijd | min |  | 20 |  |  | 20
Starttijdstip 1674MV02 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1674MV02 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MV02 | dag |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip 1674MV03 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1674MV03 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MV03 | dag |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip 1674MV04 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1674MV04 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MV04 | dag |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip 1674MV05 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1674MV05 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MV05 | dag |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1674MX08 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MX08 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1674MX09 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MX09 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1674MX10 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MX10 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1674MX11 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MX11 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1674MX12 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1674MX12 | min |  | 10 |  |  | 10
Mixer comp 1 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 2 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 3 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 4 | uur |  | 100 |  |  | 100
Mixer comp 5 | uur |  | 100 |  |  | 100
Recirculatiepomp | uur |  | 100 |  |  | 100
Retourslibpomp | uur |  | 100 |  |  | 100
Retourslibvijzel | uur |  | 100 |  |  | 100
Bel Nitr min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Nitr & Denitr min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Nitr & Denitr max luchtdebiet | m3/h |  | 9500 |  |  | 9500
Bel Nitr & Denitr SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
Bel Nitr & Sel min luchtdebiet | m3/h |  | 1912 |  |  | 1912
Bel Nitr & Sel max luchtdebiet | m3/h |  | 7648 |  |  | 7648
Bel Nitr & Sel SP luchtdebiet | m3/h |  | 4780 |  |  | 4780
Bel Alle min luchtdebiet | m3/h |  | 2636 |  |  | 2636
Bel Alle max luchtdebiet | m3/h |  | 9500 |  |  | 9500
Bel Alle SP luchtdebiet | m3/h |  | 6000 |  |  | 6000
L luchttoevoer | m3/h |  | 650 |  |  | 650
LL luchttoevoer | m3/h |  | 600 |  |  | 600
H luchttoevoer | m3/h |  | 9900 |  |  | 9900
HH luchttoevoer | m3/h |  | 10500 |  |  | 10500
Min klepstand | % |  | 10 |  |  | 10
Max klepstand | % |  | 100 |  |  | 100
SP stand handbediening | % |  | 50 |  |  | 60
Tijd intermitt open | min |  | 10 |  |  | 10
Tijd intermitt dicht | min |  | 10 |  |  | 10
P zuurstofregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I zuurstofregelaar |  |  | 100 |  |  | 200
D zuurstofregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 4 |  |  | 4
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 5.6 |  |  | 5.6
NH4 Denitr onbelucht | mg/l |  | 7 |  |  | 7
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 8 |  |  | 8
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 10 |  |  | 10
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 12 |  |  | 12
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 16 |  |  | 16
NH4 Denitr belucht | mg/l |  | 20 |  |  | 20
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 0.7 |  |  | 0.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.1 |  |  | 1
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 1.8 |  |  | 1.8
SP O2 Denitr onbelucht | mg/l |  | 2 |  |  | 2
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.1 |  |  | 2.1
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.2 |  |  | 2.2
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.3 |  |  | 2.5
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.4 |  |  | 2.8
SP O2 Denitr belucht | mg/l |  | 2.5 |  |  | 3
SP O2 defect NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.7
LL O2 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L O2 | mg/l |  | 0.1 |  |  | 0.1
H O2 | mg/l |  | 4 |  |  | 4
HH O2 | mg/l |  | 4.5 |  |  | 4.5
SP NH4 | mg/l |  | 2 |  |  | 2
LL NH4 | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5
L NH4 | mg/l |  | 1.5 |  |  | 1.5
H NH4 | mg/l |  | 8 |  |  | 8
HH NH4 | mg/l |  | 20 |  |  | 20
H PO4 | mg/l |  | 9 |  |  | 9
HH PO4 | mg/l |  | 9.5 |  |  | 9.5
LL NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
L NO3 | mg/l |  | 0 |  |  | 0
H NO3 | mg/l |  | 16 |  |  | 16
HH NO3 | mg/l |  | 18 |  |  | 18
P Ammoniumregelaar |  |  | 1 |  |  | 1
I Ammoniumregelaar |  |  | 200 |  |  | 200
D Ammoniumregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
P Luchtregelaar |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
I Luchtregelaar |  |  | 20 |  |  | 20
D Luchtregelaar |  |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip MV06 | uur |  | 14:00 |  |  | 14:00
Starttijdstip MV07 | uur |  | 14:30 |  |  | 14:30
Looptijd MV06 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Looptijd MV07 | uur |  | 0.3 |  |  | 0.3
Wachttijd MV06 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd MV07 | dag |  | 2 |  |  | 2
Wachttijd inschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Wachttijd uitschakelen | min |  | 10 |  |  | 10
Min Beluchtingstijd | min |  | 60 |  |  | 60
Max Beluchtingstijd | min |  | 9999 |  |  | 9999
Recirc debiet bij defect NO3 | m3/h |  | 1200 | 1100 |  | 1100
Recirc debiet hand | m3/h |  | 1200 |  |  | 1500 |  |  | 1500
Max Recirc debiet | m3/h |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1500
Min Recirc debiet | m3/h |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 400
Min NO3 | mg/l |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3
Max NO3 | mg/l |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
Verh effl/ret slib debiet |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Pomp Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  |  | 600 | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729 |  |  |  |  | 729 | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 800
Vijzel Deelperc retourslib | % |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 50
Min capaciteit | m3/h |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  |  | 600 | 200
Max capaciteit | m3/h |  | 729 |  |  | 729 |  |  |  |  | 729 | 729
Capaciteit handbediening | m3/h |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 800
Vetpomp Looptijd | sec |  | 30 |  |  | 30
Vetpomp Wachttijd | min |  | 30 |  |  | 30
Starttijdstip 1775MV02 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1775MV02 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MV02 | dag |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip 1775MV03 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1775MV03 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MV03 | dag |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip 1775MV04 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1775MV04 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MV04 | dag |  | 0 |  |  | 0
Starttijdstip 1775MV05 | uur |  | 12:00 |  |  | 12:00
Looptijd 1775MV05 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MV05 | dag |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1775MX08 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MX08 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1775MX09 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MX09 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1775MX10 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MX10 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1775MX11 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MX11 | min |  | 0 |  |  | 0
Looptijd 1775MX12 | min |  | 0 |  |  | 0
Wachttijd 1775MX12 | min |  | 60 |  |  | 60
Mixer comp 1 | uur |  | 100
Mixer comp 2 | uur |  | 100
Mixer comp 3 | uur |  | 100
Mixer comp 4 | uur |  | 100
Mixer comp 5 | uur |  | 100
Recirculatiepomp | uur |  | 100
Retourslibpomp | uur |  | 100
Retourslibvijzel | uur |  | 100
H nivo straat 1 | mg/l |  | 25 |  |  | 25
Vertragingstijd H alarm | min |  | 10 |  |  | 10
HH nivo straat 1 | mg/l |  | 30 |  |  | 30
Vertragingstijd HH alarm | min |  | 60 |  |  | 60
H nivo straat 2 | mg/l |  | 25 |  |  | 25
Vertragingstijd H alarm | min |  | 10 |  |  | 10
HH nivo straat 2 | mg/l |  | 30 |  |  | 30
Vertragingstijd HH alarm | min |  | 60 |  |  | 60
H nivo straat 3 | mg/l |  | 25 |  |  | 25
Vertragingstijd H alarm | min |  | 10 |  |  | 10
HH nivo straat 3 | mg/l |  | 30 |  |  | 30
Vertragingstijd HH alarm | min |  | 60 |  |  | 60
H nivo straat 4 | mg/l |  | 25 |  |  | 25
Vertragingstijd H alarm | min |  | 10 |  |  | 10
HH nivo straat 4 | mg/l |  | 30 |  |  | 30
Vertragingstijd HH alarm | min |  | 60 |  |  | 60
Starttijd | uur |  | 9:00
Terreinriool pulsdebiet | m3 |  | 70
Influent pulsdebiet | m3 |  | 300
VBT1 pulsdebiet | m3 |  | 180
VBT2 pulsdebiet | m3 |  | 180
Effl str1 pulsdebiet | m3 |  | 75
Effl str2 pulsdebiet | m3 |  | 75
Effl str3 pulsdebiet | m3 |  | 75
Effl srt4 pulsdebiet | m3 |  | 75
Venturi 3 Dieze pulsdebiet | m3 |  | 25
LL niveau VI1 | % |  | 20
L niveau VI1 | % |  | 62
H niveau VI1 | % |  | 99
HH niveau VI1 | % |  | 100
SP toeren ventilator | % |  | 100
SP toeren vijzel 1 | % |  | 60
SP toeren vijzel 2 | % |  | 60
LL niveau VI2 | % |  | 20
L niveau VI2 | % |  | 62
H niveau VI2 | % |  | 99
HH niveau VI2 | % |  | 100
Max pomp cap in auto | m3/dag |  | 400
SP pomp capaciteit | m3/dag |  | 150
Wachttijd cyclus schraper 1 | sec |  | 25
Insteltijd H/L 1 | sec |  | 15
Insteltijd voor/achter 1 | sec |  | 55
SP toeren slibvoeding 1 | % |  | 60
Correctie fact PE DWA |  |  | 1
Correctie fact PE RWA |  |  | 1
SP toeren PE doseerpomp 1 | % |  | 68
LL niveau doorstroombuffer | % |  | 10
L niveau doorstroombuffer | % |  | 20
H niveau doorstroombuffer | % |  | 70
HH niveau doorstroombuffer | % |  | 90
Wachttijd cyclus schraper 2 | sec |  | 15
Insteltijd H/L 2 | sec |  | 15
Insteltijd voor/achter 2 | sec |  | 40
SP toeren slibvoeding 2 | % |  | 68
Correctie fact PE DWA |  |  | 1
Correctie fact PE RWA |  |  | 1
SP toeren PE doseerpomp 2 | % |  | 74
L nivo Slibbuffervat | % |  | 10
Uit nivo Slibbuffervat | % |  | 20
In nivo Slibbuffervat | % |  | 60
H nivo Slibbuffervat | % |  | 82
Hand toeren 2120PO040 | % |  | 100
Hand toeren 2120PO030 | % |  | 100
Hand toeren 2110PO030 | % |  | 100
HH temp gisting 1 | °C |  | 42
H temp gisting 1 | °C |  | 40
L temp gisting 1 | °C |  | 30
LL temp gisting 1 | °C |  | 29
HH temp verwarmd slib | °C |  | 48
H temp verwarmd slib | °C |  | 47
L temp verwarmd slib | °C |  | 37
LL temp verwarmd slib | °C |  | 36
HH temp warmwater | °C |  | 80
H temp warmwater | °C |  | 79
L temp warmwater | °C |  | 50
LL temp warmwater | °C |  | 45
Pauze 4410CV01 | sec |  | 60
Puls 4410CV01 | sec |  | 10
HH nivo gisting 1 | % |  | 70
H nivo gisting 1 | % |  | 60
L nivo gisting 1 | % |  | 20
LL nivo gisting 1 | % |  | 15
HH temp gisting 2 | °C |  | 42
H temp gisting 2 | °C |  | 40
L temp gisting 2 | °C |  | 30
LL temp gisting 2 | °C |  | 29
HH temp verwarmd slib | °C |  | 48
H temp verwarmd slib | °C |  | 47
L temp verwarmd slib | °C |  | 37
LL temp verwarmd slib | °C |  | 36
HH temp warmwater | °C |  | 80
H temp warmwater | °C |  | 79
L temp warmwater | °C |  | 50
LL temp warmwater | °C |  | 45
Pauze 4430CV01 | sec |  | 60
Puls 4430CV01 | sec |  | 10
HH nivo gisting 2 | % |  | 70
H nivo gisting 2 | % |  | 60
L nivo gisting 2 | % |  | 20
LL nivo gisting 2 | % |  | 15
SP temperatur | °C |  | 38
P master |  |  | 1
I master |  |  | 20
Max begrenzing |  |  | 80
Min begrenzing |  |  | 35
P slave |  |  | 1
I slave |  |  | 20
DB slave |  |  | 0
SP temperatur | °C |  | 38
P master |  |  | 1
I master |  |  | 20
Max begrenzing |  |  | 80
Min begrenzing |  |  | 35
P slave |  |  | 1
I slave |  |  | 20
DB slave |  |  | 0
LL niveau SBB | % |  | 30 | [11 empty] | 6
Inschakel niveau pomp 1 | % |  | 60 | [11 empty] | 70
Uitschakel niveau pomp 1 | % |  | 70 | [11 empty] | 75
HH niveau SBB | % |  | 97 | [11 empty] | 97
LL niveau SBT | % |  | 20 | [11 empty] | 4
Blokkeer niveau pomp 1 | % |  | 23 | [11 empty] | 8
Vrijgave niveau pomp 1 | % |  | 37 | [11 empty] | 30
Uitschakel niveau mixer | % |  | 28 | [11 empty] | 20
Inschakel niveau mixer | % |  | 32 | [11 empty] | 23
HH niveau SBT | % |  | 92 | [11 empty] | 92
Verhouding PE/slib | l/m3 |  | 123
Min flow | l/h |  | 100
Max flow | l/h |  | 4500
Toerental hand PE dosering | % |  | 50
Capaciteit slibvoeding | m3/h |  | 40
Toerental hand Slibvoeding | % |  | 50
Koppel H1 Start centrifuge | Nm |  | 22
Koppel H2 Stop centrifuge | Nm |  | 16
Verh verdunwater/PE | l/l |  | 0
Klepstand hand | % |  | 50
Vetniveau onderdrukken | uur in dag |  | 8
Vetniveau onderdrukken | uur in nacht |  | 40
Looptijd spoelw centrifuge | sec |  | 60
Wachttijd spoelw centrifuge | sec |  | 60
Looptijd spoelw wisselklep | sec |  | 60
Wachttijd spoelw wisselklep | sec |  | 60
Min toeren spoel seqence | RPM |  | 500
Na spoel tijd | min |  | 5
Max aantal herstarts | # |  | 2
Looptijd monsternameklep | sec |  | 9
Wachttijd monsternameklep | sec |  | 600
Versnijder | uur |  | 2
Slibvoedingspomp | uur |  | 2
Slibcentrifuge | uur |  | 30
Slibafvoerschroef 1 | uur |  | 100
Slibafvoerschroef 2 | uur |  | 100
Ventilator centrifugekast | uur |  | 0
Mengpomp PE opslag | uur |  | 2
PE aanmaak installatie | uur |  | 2
PE doseerpomp | uur |  | 2
P slibvoedingsregelaar |  |  | 1
I slibvoedingsregelaar |  |  | 60
D slibvoedingregelaar |  |  | 0
P PE regelaar |  |  | 1
I PE tregelaar |  |  | 60
D PE regelaar |  |  | 0
P Naverdun regelaar |  |  | 1
I Naverdun regelaar |  |  | 60
D Naverdun regelaar |  |  | 0
LL niveau PE opslag | ltr |  | 400
Bestel niveau PE opslag | ltr |  | 6000
H niveau PE opslag | ltr |  | 10000
HH niveau PE opslag | ltr |  | 13000
Looptijd PE mengpomp | min |  | 5
Wachttijd PE mengpomp | min |  | 50
LL nivo PE aanmaak | % |  | 5
L nivo PE aanmaak | % |  | 10
H nivo PE aanmaak | % |  | 83
HH nivo PE aanmaak | % |  | 90
Nalooptijd menger | min |  | 0
Max debiet PE aanmaakpomp | l/h |  | 97
Min debiet PE aanmaakpomp | l/h |  | 51
Min toeren | % |  | 20
Max toeren | % |  | 100
SP Concentratie PE | % |  | 1
Concentratie bewaking | % |  | 1
Toegestane afwijking | % |  | 12.5
Opkomvertraging | min |  | 1
Handbedrijf PE aanmaakpomp | % |  | 20
Container vol instelling | % |  | 85
Programma instelling | nr |  | 1
2510TB030 | min:sec |  | 0:00
2510TB050 | min:sec |  | 0:00
2510TB070 | min:sec |  | 0:00
2510TB090 | min:sec |  | 0:00
LL nivo gashouder | m3 |  | 150
Fakkel uit | m3 |  | 525
Fakkel aan | m3 |  | 540
HH nivo gashouder | m3 |  | 582
Looptijd compressor | min |  | 15
Wachttijd compressor | min |  | 10
Looptijd blower SBB | min |  | 2
Wachttijd blower SBB | min |  | 10
T1 Nitrificatie | min |  | 45 |  |  | 45
H1 Nitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T2 Denitrificatie | min |  | 25 |  |  | 25
H2 Denitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T3 Nitrificatie | min |  | 0 |  |  | 45
H3 Nitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T4 Denitrificatie | min |  | 0 |  |  | 25
H4 Denitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T5 Nitrificatie | min |  | 0 |  |  | 45
H5 Nitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T6 Denitrificatie | min |  | 0 |  |  | 25
H6 Denitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T7 Nitrificatie | min |  | 45 |  |  | 45
H7 Nitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T8 Denitrificatie | min |  | 25 |  |  | 25
H8 Denitrificatie | % |  | 75 |  |  | 85
T9 Nabeluchten | min |  | 0 |  |  | 0
H9 Nabeluchten | % |  | 75 |  |  | 85
T10 Bezinken | min |  | 15 |  |  | 15
H10 Bezinken | % |  | 75 |  |  | 85
T11 Aflaten | min |  | 30 |  |  | 30
H11 Aflaten | % |  | 70 |  |  | 70
LL reactorniveau | % |  | 60 |  |  | 60
Centraat cumulatief 1 | m3 |  | 75 |  |  | 75
Centraat cumulatief 2 | m3 |  | 50 |  |  | 50
Centraat cumulatief 3 | m3 |  | 25 |  |  | 25
T wacht 1 | min |  | 180 |  |  | 180
T wacht 2 | min |  | 120 |  |  | 120
T wacht 3 | min |  | 60 |  |  | 60
T wacht 4 | min |  | 30 |  |  | 30
T centraatpomp uit | min |  | 30 |  |  | 30
T onbelucht wachtfase | min |  | 120 |  |  | 120
T belucht wachtfase | min |  | 5 |  |  | 5
RPM belucht min cap | % |  | 40 |  |  | 40
O2 SP wachtfase | mg/l |  | 2.5 |  |  | 2.5
H aflaat vast | % |  | 60 |  |  | 60
H aflaat verschil nivo | cm |  | 10 |  |  | 10
Min waterkolom aflaat | cm |  | 20 |  |  | 20
Aflaat vast/verscil |  |  | 1 |  |  | 1
Niveau centraatput | % |  | 40 |  |  | 40
Cum verh Qr tov Qc | min |  | 0.2 |  |  | 0.2
Tmin retourbeurt slibpomp | m3/h |  | 5 |  |  | 5
Retourslib debiet | m3/h |  | 40 |  |  | 40
Startvertraging | min |  | 0 |  |  | 0
Methanol debiet | l/h |  | 300 |  |  | 150
O2 concentratie min | mg/l |  | 0.5 |  |  | 0.5
Kg MeOH/kg NO3 | kg/kg |  | 1.8 |  |  | 1
Conc NH4 | mg/l |  | 700 |  |  | 700
Nitrificatie rendement | % |  | 75 |  |  | 75
Denitrificatierendenement | % |  | 80 |  |  | 800
O2 SP | mg/l |  | 2 |  |  | 2
MeOH RPM hand | % |  | 100 |  |  | 80
Centraat RPM hand | % |  | 100 |  |  | 100
Retourslib RPM hand | % |  | 100 |  |  | 100
O2 RPM hand | % |  | 10 |  |  | 40
Monsternameklep open | sec |  | 5 |  |  | 5
Monsternameklep wachttijd | sec |  | 120 |  |  | 120
LL nivo centraat | % |  | 5 |  |  | 5
L nivo centraat | % |  | 26 |  |  | 26
H nivo centraat | % |  | 99 |  |  | 99
HH nivo centraat | % |  | 100 |  |  | 100
P centraatpomp |  |  | 10 |  |  | 0.5
I centraatpomp | sec |  | 10000 |  |  | 0
D centraatpomp | sec |  | 0 |  |  | 0
Max capaciteit retourslib | m3/h |  | 40 |  |  | 40
Nom pompdebiet | m3/h |  | 20 |  |  | 20
Pomp aan temp | °C |  | 34 |  |  | 34
Pomp uit temp | °C |  | 20 |  |  | 20
Q koelen | m3/h |  | 40 |  |  | 40
Volgnr slibpomp AT1 |  |  | 3 |  |  | 3
Volgnr slibpomp AT2 |  |  | 1 |  |  | 1
Volgnr slibpomp AT3 |  |  | 4 |  |  | 4
Volgnr slibpomp AT4 |  |  | 2 |  |  | 2
LL debiet retourslib | m3/h |  | 0 |  |  | 0
L debiet retourslib | m3/h |  | 2 |  |  | 2
H debiet retourslib | m3/h |  | 42 |  |  | 42
HH debiet retourslib | m3/h |  | 44 |  |  | 44
P retourslib |  |  | 2 |  |  | 2
I retourslib | sec |  | 1000 |  |  | 10000
D retourslib | sec |  | 0 |  |  | 0
Max capaciteit Methanol | l/h |  | 360 |  |  | 360
Nom pompdebiet | l/h |  | 100 |  |  | 100
LL nivo methanoltank | % |  | 1 |  |  | 0
Bestelnivo methanoltank | % |  | 4 |  |  | 0
H nivo methanoltank | % |  | 85 |  |  | 85
HH nivo methanoltank | % |  | 90 |  |  | 90
P methanolpomp |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
I methanolpomp | sec |  | 1000 |  |  | 1000
D methanolpomp | sec |  | 0 |  |  | 0
LL nivo reactor | % |  | 40 |  |  | 40
L nivo reactor | % |  | 43 |  |  | 43
H nivo reactor | % |  | 95 |  |  | 90
HH nivo reactor | % |  | 97 |  |  | 97
LL temp reactor | °C |  | 19 |  |  | 19
L temp reactor | °C |  | 20 |  |  | 20
H temp reactor | °C |  | 38 | 36 |  | 36
HH temp reactor | °C |  | 38 |  |  | 38
L Nitrificatie | pH |  | 6 |  |  | 6
H Nitrificatie | pH |  | 8.5 |  |  | 8.5
L Denitrificatie | pH |  | 6 |  |  | 6
H Denitrificatie | pH |  | 9 |  |  | 9
T wacht pH alarm | min |  | 3 |  |  | 3
RPM storing O2 meting | % |  | 40 |  |  | 40
L O2 conc | mg/l |  | 0.1 |  |  | 0.1
H O2 conc | mg/l |  | 9.9 |  |  | 9.9
HH O2 conc | mg/l |  | 10 |  |  | 10
P blower |  |  | 1 |  |  | 1
I blower | sec |  | 100 |  |  | 100
D blower | sec |  | 0 |  |  | 0
Pulstijd klep 6050XV01 | min |  | 8
Pauzetijd klep 6050XV01 | min |  | 52

## INSTELLINGEN-RG
DOEVEREN |  |  | DATUM-TIJD
| INSTELLING | EENHEID | 1-1-2012 | 2-1-2012
HEESBEEN
HEDIKHUIZEN
OUD-HEUSDEN
ELSHOUT
DRUNEN
HAARSTEEG
BOKHOVEN