[image: image1.png]


[image: image2.jpg]




Applicatie Metrex Moxba
FactoryLink 7.5

Document:
Software aanpassing
Wijziging:
dPS814.1 en dPS814.2 vervallen als voorwaarde in besturing
Version:
1.0
Filename:
DrukalarmenpPAH814.doc
Date:
30 september YYYY
Author:
Marcel Jordaan

Datum
Versie
Status en veranderingen

21-9-2007
0.1
Vastleggen aanpassing software





















Flowmeting koelwater E-815

Gegevens flowmeting

Platenkoeler quench E-815


TAG
dPS-814.1
Drukalarm



dPS814.2
Drukalarm


SCADA




PLC
Digitale ingang, dPS814.1 
E38.1



Digitale ingang, dPS814.2 
E38.2







PLC Software

De digitale ingangen worden verwerkt en ingelezen in FC19, opslag is in DB120, DBX171.7 en DBX170.0.

DE waarden uit DB120 worden binnen het PLC programma niet verder gebruikt.

Direct wordt ingang E38.1 afgevraagd in FC81, voor pomp MP815.1. Deze afvraag kan verwijderd worden, de waarde van de ingang wordt op M106.7 geplaatst, en alleen 1-maal binnen FC81 gebruikt en verder niet. De voorwaarde voor aansturen van de pomp is reeds overbrugd en kan dus verwijderd worden.

Wijzigingen PLC software


FC19
Netwerk 6




A E38.1

= M200.7

A E38.2 

= M201.0
Verwijderen


FC81
Netwerk 5
Netwerk verwijderen

















SCADA Software

De bits in DB120, op DBW170 worden niet door FactoryLink ingelezen.

