Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Flow meting bij klep in koelwater E-815Flow meting bij klep in koelwater E-815
Version:	1.0
Filename:	FlowKoelingE-815.odt
Date:	07-10-2007
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
7-9-2007	0.1	Vastleggen aanpassing software
1-10-2007	1.0	Implementatie

Flowmeting koelwater E-815
Gegevens flowmeting
Platenkoeler quench E-815
TAG	dPAH-814.1	Drukverschil meting
	FT-815	Flow meting
SCADA	Graphics	METREX8.G
PLC	Analoge ingang dPAH-814.1	PIW128
	Schaling dPAH-814.1	4 – 20mA / 0 – 2.5 bar
	Eenheid dPAH-814.1	bar
	Analoge ingang dPAH-814.2	PIW130
	Schaling dPAH-814.2	4 – 20mA / 0 – 4 bar
	Eenheid dPAH-814.2	bar

Visualisering meting
De meting wordt op het scherm weergegeven zoals in onderstaande figuur.

Schaling drukverschil meting
De drukverschil meting geeft verschildruk over in- en uitgaande leiding van de koeler, deze druk is een maat voor de flow door de koeler. Deze relatie wordt middels de volgende vergelijking vastgelegd:

dP = 0,0854 * Q2 – 0,0006 * Q + 0,0931;
met dP het drukverschil en Q de flow.

De schaling vindt plaats in SCADA, en wordt volgens de hiernaast weergegeven tabel uitgevoerd.
De schaling is in onderstaande figuur grafisch weergegeven.

In IML vindt de schaling van drukverschil naar flow plaats. Uitgangspunt voor de berekening is een lineaire afhankelijkheid tussen drukverschil en flow, tussen twee punten van de grafiek. Tussen twee punten op de grafiek wordt er vanuit gegaan dat de lijn benaderd kan worden met een rechte lijn.

Drukval --> Debiet
IML procedure
De schaling van de flow is opgenomen in procedure flow815.prg, in het shared domein.

PROC FLOW815
BEGIN
  DECLARE FLOAT _druk DECLARE FLOAT _flow
  DECLARE FLOAT _x1
  DECLARE FLOAT _x2
  DECLARE FLOAT _y1
  DECLARE FLOAT _y2
  DECLARE FLOAT _a
  DECLARE FLOAT _b

  #neem drukval over orifice in bar
  _druk = dP814_2 #bar
  _y2 = 0.0

  #bereken flow met benadering
  IF _druk < 8.471 THEN
    _x1 = 7.380
    _x2 = 8.471
    _y1 = 294.0
    _y2 = 315.0
  ENDIF
  IF _druk < 7.380 THEN
    _x1 = 6.363
    _x2 = 7.380
    _y1 = 273.0
    _y2 = 294.0
  ENDIF
  IF _druk < 6.363 THEN
    _x1 = 5.422
    _x2 = 6.363
    _y1 = 252.0
    _y2 = 273.0
  ENDIF
  IF _druk < 5.422 THEN
    _x1 = 4.556
    _x2 = 5.422
    _y1 = 231.0
    _y2 = 252.0
  ENDIF
  IF _druk < 4.556 THEN
    _x1 = 3.765
    _x2 = 4.556
    _y1 = 210.0
    _y2 = 231.0
  ENDIF
  IF _druk < 3.765 THEN
    _x1 = 3.050
    _x2 = 3.765
    _y1 = 189.0
    _y2 = 210.0
  ENDIF
  IF _druk < 3.050 THEN
    _x1 = 2.410
    _x2 = 3.050
    _y1 = 168.0
    _y2 = 189.0
  ENDIF
  IF _druk < 2.410 THEN
    _x1 = 1.845
    _x2 = 2.410
    _y1 = 147.0
    _y2 = 168.0
  ENDIF
  IF _druk < 1.845 THEN
    _x1 = 1.355
    _x2 = 1.845
    _y1 = 126.0
    _y2 = 147.0
  ENDIF
  IF _druk < 1.355 THEN
    _x1 = 0.941
    _x2 = 1.355
    _y1 = 105.0
    _y2 = 126.0
  ENDIF
  IF _druk < 0.941 THEN
    _x1 = 0.602
    _x2 = 0.941
    _y1 = 84.0
    _y2 = 105.0
  ENDIF
  IF _druk < 0.602 THEN
    _x1 = 0.339
    _x2 = 0.602
    _y1 = 63.0
    _y2 = 84.0
  ENDIF
  IF _druk < 0.339 THEN
    _x1 = 0.151
    _x2 = 0.339
    _y1 = 42.0
    _y2 = 63.0
  ENDIF
  IF _druk < 0.151 THEN
    _x1 = 0.038
    _x2 = 0.151
    _y1 = 21.0
    _y2 = 42.0
  ENDIF
  IF _druk < 0.038 THEN
    _x1 = 0.0
    _x2 = 0.038
    _y1 = 0.0
    _y2 = 21.0
  ENDIF

  #bereken waarde
  IF _y2 > 0.0 THEN
    _a = (_y2 - _y1) / (_x2 - _x1)
    _b = _y1 - (_a * _x1)
    _flow = (_a * _druk) + _b
  ELSE
    _flow = 0.0
  ENDIF

  FI815 = _flow
END

Trigger voor de procedure 'flow815' is een verandering in drukverschilmeting:

Trending
Voor de trending worden de pennen FI-815 en dPAH814.2 aangemaakt, deze nemen de plaats in van LIC-151 en LIC-150. Database wordt niet gewijzigd, dus kolom namen blijven LIC aangeven!.
De indices voor trending zijn 42 en 43. Omschrijving van de pennen wordt aangepast aan het weergegeven signaal.

Een regelaar van het stoom systeem wordt hergebruikt voor de regeling van de klep MPV-815 van de retour koelwater. Deze regeling bestaat uit de klep MPV-815, regelaar 7, proces waarde TI-812. De regelaar heeft tag code FIC-815. De range van de regelaar is 0 – 100 graden Celsius.
Van het stoom systeem wordt regelaar 7 hergebruikt. De analoge uitsturing van de klep wordt tag FIC815_PLC_OP, de waarde is in de PLC te vinden op DB180.DBD162.

PLC Software
De analoge ingang PIW128 wordt toegevoegd aan FC120, netwerk 1. De analoge ingang PIW130 wordt reeds ingelezen in FC120, netwerk 1:

      CALL "ANA-IN" //dPI-814.1
       ANA :=PIW128
       OPTI:=W#16#0
       _DB :=DB150
       VAN :=0.000000e+000
       TOT :=4.000000e+001
       UITG:=DBD0
       UITF:=DBW260

      CALL "ANA-IN" //dPI-814.2
       ANA :=PIW130
       OPTI:=W#16#0
       _DB :=DB150
       VAN :=0.000000e+000
       TOT :=2.000000e+001
       UITG:=DBD4
       UITF:=DBW260

Deze analoge ingang is een overblijfsel van het stoom systeem. Het stoom systeem wordt in zijn geheel verwijderd, inclusief regelingen. De analoge ingang PIW130 kan derhalve hergebruikt worden voor de drukverschil meting.

De analoge uitgang voor aansturing van de klep MPV-815 is PW164, de waarde wordt door regelaar 1 gegeven op DB180.DBD162.
In FC123, netwerk 1, wordt de uitgangswaarde van regelaar 1 op een analoge uitgang geschreven. Na wijziging ziet deze aanroep er als volgt uit:

      CALL "ANA-UIT"
       IN :=DBD162
       VAN :=0.000000e+000
       TOT :=1.000000e+002
       DBIN:=DB180
       UIT :=PQW164