[image: image1.png]


[image: image2.jpg]




Applicatie Metrex Moxba
FactoryLink 7.5
[image: image3.png]



Document:
Software aanpassing
Wijziging:
Flowtransmitters FT190.1, FT190.2 en FT191

Version:
1.0
Filename:
Flowtransmitters-FT19x.doc
Date:
25/09/YYYY
Author:
Marcel Jordaan
[image: image4.png]Column Name Column Column Type Leng!
Usage Pre

1301 FLOAT

[FLOAT
FLOAT
FLoAT





Datum
Versie
Status en veranderingen

25/09/YYYY
0.1
Vastleggen aanpassing software





















Flowtransmitters trilgoot en triltoren

De flowtranmitters FT190.1, FT190.2 en FT191 worden toegevoegd

Flowtransmitters trilgoot en triltoren


TAG
FT-190.1
Flowtransmitter trilgoot A-190, sectie 1



FT-190.2
Flowtransmitter trilgoot A-190, sectie 2



FT-191
Flowtransmitter triltoren A-191


Hardware

De flowtransmitters zijn van het type E&H Promag 50, deze transmitters zijn niet voorzien van 4 – 20 mA analoge uitgang. De transmitters zijn voorzien van een Profibus DP optie.

E&H Promag 50


FT190.1
Promag 50




GSD file
Revision 3.04.00



Profibus adres
10


FT190.2
Promag 50




GSD file
Revision 3.04.00



Profibus adres
11


FT191
Promag 50




GSD file
Revision 3.04.00



Profibus adres
12


PLC Software

De flowmetingen worden rechtstrreks op Profibus aangesloten, de GSD file dient binnen het Step7 pakket geimporteerd te worden. Voor iedere transmitter dient een Profibus slave geconfigureerd te worden. Iedere meetwaarde wordt via een analoge ingang ingelezen in de PLC software

Wijzigingen PLC software


FT190.1
Profibus adres
10



Analoge meetwaarde
DB153.DBD0


FT190.2
Profibus adres
11



Analoge meetwaarde
DB153.DBD4


FT191
Profibus adres
12



Analoge meetwaarde
DB153.DBD8


[image: image5.png]Tag Name Column Name, Max. Msg. Log On Column
Length Change Usage
IFT 190 1 FT_190_1 0 NO
FT_190_2 FT_190_2 0 NO
FT_191 FT_191 0 NO
Log Name [[OGT
Cancel Enter Exit Next Prev





Het verwerken van de profibus gegevens is uitgevoerd in FC???

Invullen PLC software

SCADA Software

De metingen worden gepresenteerd in het scherm van de onderloop, zie onderstaande figuur.

[image: image6.png]DB153 - <offline> - Declaration view

Global data block DB 153

Family:
Version: 0.0
Block version: 2
Time stamp Code: 09/25/2007 05:07:14 BM
Interface:  09/25/2007 05:07:14 Pi

Lengths (block/logic/data): 00118 00020 00000

[Block: pB153

Name Type Initial value Comment.
STRUCT
D_0 | REAL 0.0000006+000 FT-150.1
D_1 | REAL 0.000000+000 FT-190.2
D2 | REAL 0.0000002+000 FT-101
D_19 | REAL 0.000000e+000
D_118 | REAL 0.000000+000

END_STRUCT




Wijzigingen SCADA software

FT190.1
TAG analoge waarde
FT_190_1



Trend index
114



Kolomnaam in trend tabel database
FT_190_1


FT190.2
TAG analoge waarde
FT_190_2, type = float



Trend index
115



Kolomnaam in trend tabel database
FT_19_2, type = float


FT191
TAG analoge waarde
FT_191



Trend index
116



Kolomnaam in trend tabel database
FT_191, type = float


De nieuwe kolommen dienen zowel bij de schema creatie als bij de database logger geconfigureerd te worden

Schema information:

[image: image7.png]TI-184 Temperatuur in bunker B-162

FT-190.1 Flow koelwater trilgoot A-190, sectie 1

FI-190.2  Flow koelwater trilgoot A-190, sectie 2

FT-191 Flow koelwater triltoren A-191

0l1-820.1 pH wasvloeistof naar kolommen C-816/7/8





Database Logging Information:


De keuze van de trend pennen dient vermeld te worden op de selectie schermen voor de trend pennen, dit zijn de graphics tagselx.g. De flows worden geplaats in de sectie onderloop, graphics tagsel2.g


Voor inlezen van de gegevens uit de PLC, wordt een nieuwe dataset aangemaakt:ANALOG_153.

_______________________________________________________________________________

Decoder Mailbox Tag: DECODER_VRN

Data Set           : ANALOG_153

Type               : DB

DB                 : 153

Start              : 0

Length             : 6

Deze dataset wordt gelezen in de normale lees-cyclus, in deze cyclius zijn verschillende datasets achter elkaar geplaats tijdens het lezen. De nieuwe dataset wordt tussen gevoegd en lezen wordt gestart met de tag READ[16], de gereed melding wordt gedaan met tag READ[13].

De tag READ[15] fungeert als trigger vooor IML, deze blijft gehandhaafd. 

Na dataset ANALOG_152 wordt nu dataset ANALOG_153 gelezen, in onderstaande is de FactoryLink configuratie weergegeven:

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ANALOG_152

Data Set Control Tag      : ANALOG_152

Read Trigger              : READ[1]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[16]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

VRN Local Status          : 

Description               : DATASET VOOR ANALOGE WAARDEN (QW128 - QW254)

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ANALOG_153

Data Set Control Tag      : ANALOG_153

Read Trigger              : READ[16]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[13]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

VRN Local Status          : 

Description               : DATASET VOOR ANALOGE WAARDEN (PROFIBUS)

In de dataset worden de drie tags voor flowtransmitters vastgelegd:

Domain Name : SHARED

Table Name : ANALOG_153 

_______________________________________________________________________________

Data Tag     : FT_190_1

Dimension    : 1

Address      : 0

Bit or Length: 

Conv         : IEEE

_______________________________________________________________________________

Data Tag     : FT_190_2

Dimension    : 1

Address      : 2

Bit or Length: 

Conv         : IEEE

_______________________________________________________________________________

Data Tag     : FT_191

Dimension    : 1

Address      : 4

Bit or Length: 

Conv         : IEEE

