[image: image1.png]


[image: image2.jpg]




Applicatie Metrex Moxba
FactoryLink 7.5

Document:
Software aanpassingError! Reference source not found.
Wijziging:
Logging en vrijgave (750) gasstraat door gemiddelde ovenbed temperatuur
Version:
1.0
Filename:
GemiddeldeOvenbedTemperatuur.doc
Date:
23/04/2009
Author:
Marcel Jordaan

	Datum
	Versie
	Status en veranderingen

	23/04/2009
	0.1
	Vastleggen aanpassing software

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Gemiddelde ovenbed temperatuur

Gegevens FactoryLink

	Gemiddelde ovenbed temperatuur
	

	TX-150
	Gemiddelde ovenbed temperatuur
	Direct gelezen vanuit PLC, in PLC wordt gemiddelde bepaald.
	

	TX-150
	IOX: ANALOG_152
	S5; DB152; DBD52
	


PLC Software

	Gemiddelde ovenbed temperatuur
	

	TX-150
	DB152.DBD104
	
	


Aanpassingen software
· Opnemen gemiddelde ovenbed temperatuur in logging en trending.
· De vrijgave om de benedenbed branders alleen te kunnen starten zonder de bovenbedbranders 750 graden) moet automatisch worden op de gemiddelde bedtemperaturen.

· Indien de gemiddelde bedtemperaturen boven de 1000 graden komen moet de extra knop die we gemaakt hebben (noodstop voedingen) m.b.t. alle voedingssystemen uitgeschakeld worden. De gasstraat moet ook uitvallen op die hoge temperatuur van >1000 graden.

· De bovenbed branders kunnen nu ten alle tijden gestart worden, indien er een alarmering m.b.t. voorwaarde van de gasstraat binnenkomt (volgens de nieuwe tekeningen), zal deze moeten vergrendelen en de gasstraat moeten stoppen. Daarna moet de gasstraat opnieuw gestart worden.
Logging en trending TX-150

	Gemiddelde ovenbed temperatuur
	

	TX-150
	Schema creatie: LOGSCHEMA
	Colom TG_150, float
	

	TX-150
	Dblog: LOG1
	Tag TG_150; Colom TG_150
	

	TX-150
	IML: settings.prg
	Toegevoegd zijn de volgende regels voor trending:

  NAME[118][ 1] = "TG_150"
  NAME[118][2] = "TX-150"
  TRENDSCHAAL[118][ _TREND_MIN] = 0

  TRENDSCHAAL[118][ _TREND_MAX] = 1200
  TRENDEENHEID[118] = "grd.C"
	


Vrijgave benedenbed branders zonder bovenbedbranders

