Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Hydroxide tank V-803
Version:	1.0
Filename:	HydroxideTanlV-803.odt
Date:	30-06-2008
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
30-06-2008	0.1	Vastleggen aanpassing software

Aanpassingen wervelbedoven
Gegevens aanpassing
Omschrijving wijziging uitbreiding
V-803	Hydroxide tank
M-803	Roerwerk in vat V-803
P-803	Pomp voor vat V-803

PLC Software

Wijzigingen PLC software
LI-803	PIW232, DB150.DBD208	Niveau V-803
LSALL-803	DB120.DBX20.7	LaagLaag niveau V-803
FC48	P-803	I1.0 = Runmelding P-803 / Q1.0 = Start P-803 / DB108.DBB29 = Status P-803
FC49	M-803	I1.1 = Runmelding M-803 / Q1.1 = Start M-803 / DB108.DBB29 = Status M-803
FC111	XEV-802	Q1.2 = Opensturen klep, bij 1 (0 = dicht)
FC112	XEV-803	Q1.4 = Opensturen klep, bij 1 (0 = dicht)
FC115	XEV-800	I24.5 = Hoog niveau tankwagen / Q14.7 = Klep opensturen

Ingang I24.5 (hoog niveau tankwagen) wordt niet meer gebruikt. Deze vervalt als voorwaarde voor XEV-800

Kleppen XEV-800, XEV-802 en XEV-803 worden onderling vergrendeld. Slecht 1 klep kan opengestuurd worden!

SCADA Software

Wijzigingen SCADA software
LAL-803	Laag melding niveau V-803 vanaf LI-803 / Tag = ALARM_STAT[48]	Laag alarm: 25% / Laag niveau in hydroxide tank V-803
P-803	MP803_STAT	DB108.DBB29, MOTOR_STAT
M-803	MM803_STAT	DB108.DBB28, MOTOR_STAT
P-803	MP803_AH / MP803_STT / MP803_STP / MP803_INT	DB100.DBX36.0 / DB100.DBX36.1 / DB100.DBX36.2 / DB100.DBX36.3
M-803	MM803_AH / MM803_STT / MM803_STP / MM803_INT	DB100.DBX38.0 / DB100.DBX38.1 / DB100.DBX38.2 / DB100.DBX38.3

Alarmen

Alarmen
Alarm tag	Conditie	Tekst	Status
KLEPPEN_AL[18]	ON	Klep XEV-802 in alarm
KLEPPEN_AL[19]	ON	Klep XEV-803 in alarm
MOTOR_AL[18]		Pomp P-803 in alarm
MOTOR_AL[19]		Roerwerk M-803 in alarm

Scherm aanpassingen:
METREX13.G

METRX13C.G