Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Schaling temperatuur metingen oven, B-150 en B-151
Version:	1.0
Filename:	SchalingTempMetingOven.odt
Date:	30-06-2008
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
30-06-2008	0.1	Vastleggen aanpassing software

Titel aanpassing
## Gegevens aanpassing
Bunker B-150 en B151
TI-193	B-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD66 (IEEE) --> DBD132
TI-192	B-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD64 (IEEE) --> DBD128
TI-186	B-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD48 (IEEE) --> DBD96
TI-195	B-151	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD70 (IEEE) --> DBD140
TI-194	B-151	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD68 (IEEE) --> DBD136
TI-187	B-151	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD50 (IEEE) --> DBD100

Oven O-150
TI-165.1	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD30 (IEEE) --> DBD60
TI-163.1	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD26 (IEEE) --> DBD52
TI-158.2	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD10 (IEEE) --> DBD20
TI-162.1	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD22 (IEEE) --> DBD44
TI-160.2	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD14 (IEEE) --> DBD28
TI-157.2	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD40 (IEEE) --> DBD80
TI-159.2	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD16 (IEEE) --> DBD32
TI-161.2	O-150	IOX: ANALOG_152; DB152; DBD20 (IEEE) --> DBD40
TG-150	O-150	Gemiddelde uit vier van bovenstaande temperaturen.

## PLC Software

Schaling temperatuur waarden bunker B-150, B-151
TI-193	PIW706; FC122, NW5	0 - 1372
TI-192	PIW704; FC122, NW5	0 - 1372
TI-186	PIW688; FC122, NW4	0 - 1372
TI-195	PIW710; FC122, NW2	0 - 1372
TI-194	PIW708; FC122, NW1	0 - 1372
TI-187	PIW690; FC122, NW3	0 - 1372

Schaling temperatuur waarden oven O-150
TI-165.1	PIW670; FC122, NW2	0 - 1372
TI-163.1	PIW666; FC122, NW2	0 - 1372
TI-158.2	PIW650; FC122, NW1	0 - 1372
TI-162.1	PIW662; FC122, NW2	0 - 1372
TI-160.2	PIW654; FC122, NW1	0 - 1372
TI-157.2	PIW680; FC122, NW3	0 - 1372
TI-159.2	PIW656; FC122, NW2	0 - 1372
TI-161.2	PIW660; FC122, NW2	0 - 1372
TG-150	FC122, NW4