Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Verwijderen schroef MA-152.1 en aanpassen SCADA presentatie
Version:	1.0
Filename:	VerwijderenSchroefA-152_1.odt
Date:	30-09-2007
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
30-09-2007	0.1	Vastleggen aanpassing software

Verwijderen schroef MA-152.1
Schroef MA-152.1 wordt verwijderd, de vrijkomende IO en PLC gegevens kunnen gebruikt worden voor de (nieuwe) schroef MA-162.1
Schroef MA-152.1 bevindt zich op het scherm van de wervelbedoven, na verwijderen van schroef MA-152.1 dienen de schroeven MA-151 en MA-152 te legen in schroef MA-151.1.
Gegevens aanpassing
Omschrijving wijziging uitbreiding
MA-152.1	Doseerschroef verdwijnt.
SCADA	Graphics	METREX4.G / METRX4C2.G
	Tag MA152_1_STAT / IO-translator dataset: MOTOR_STAT	Adres = DB108.DBB71
PLC	Besturing schroef A-152.1	FC79

PLC Software

Wijzigingen PLC software
MA-152.1	Sturing MA-152.1	FC79
MA-152	Sturing MA-152	FC77
MA-151	Sturing MA-151	FC62
MA-151.1	Sturing MA-151.1	FC105

De aansturing van MA-152 in FC77 wordt zodanig aangepast dat het in bedrijf zijn van MA-151.1 een voorwaarde is voor MA-152.

SCADA Software

Wijzigingen SCADA software
MA-152.1	Verwijderen van scherm METREX4.G.
	Aanpassen controle scherm METREX4C.G; verwijderen aansturen MA-152.1 / Door MA152.1 'her te gebruiken' voor MA-162.1, kan dit besturingselement verplaats worden naar METREX7C.G