[image: image25.png]



[image: image26.wmf]

Applicatie Metrex Moxba
FactoryLink 7

Document:
Applicatie Metrex Moxba, FactoryLink 7

 REF Dok_omschrijving 
Version:
1.0
Filename:
102012Design.doc
Date:
18 december 2002
Author:
M. Jordaan

Company:

Wizard Information Systems BV

Pioenroosstraat 24

5241 AB Rosmalen

Tel:
073-5231234

Fax:
073-5231222


Client:

Moxba-Metrex

Sourethweg 13

6422 PC Heerlen

Tel.: 
045 – 566 7272

Fax.:
045 – 542 3965 

[image: image1.png]



VOORWOORD

Dit document beschrijft de conversie van de applicatie Metrex Moxba van Windows 3.11 versie FL4.3 naar Windows NT versie FL7.0. Tevens zijn een aantal onderdelen van de applicatie opgenomen zodat tevens werking en implementatie van deze applicatie onderdelen beschreven zijn. 

[image: image2.jpg]



Version

	Datum
	Versie
	Status en veranderingen

	04-09-2002
	0.1
	Conversion application

	15-11-2002
	0.2
	Wijzigingen uitgeveord tijdens ingebruikstelling

	
	
	

	17-12-2002
	1.0
	Definitieve versie voor oplevering

	
	
	

	
	
	


Contents

IVOORWOORD

Version
II
Contents
III
Referenties
IV
1
Conversie applicatie van FL4.3 naar FL7.0
1
1.1
Conversie FL4.3 naar FL7.0
1
1.2
Licenties
3
1.2.1
FLSERVER1
3
1.2.2
FLSERVER2
5
1.3
Alarm logger
7
1.3.1
Alarmgroep ALARM
11
1.3.2
Alarmgroep MELD
13
1.3.3
Alarmgroep KETEL
15
1.3.4
Historische alarmen
16
1.4
Schermafhandeling
18
1.5
IO Translator en H1 driver
21
1.6
Historian
31
1.6.1
Verwijderen oude log data
32
1.6.1.1
Trend data
32
1.6.1.2
Alarm data
34
1.6.1.3
Rapport data
35
1.7
FLLAN
37
1.8
Powernet
40
1.9
Timer taak
43
1.10
Printer spooler
44
1.11
Rapportage
45
1.11.1
Shift rapport
45
1.11.2
OS2 rapport
48
1.11.3
OS2 alarm rapport
54
1.11.4
Alarm rapport
55
2
Aanpassingen applicatie
67
2.1
Aangeven bedienvelden met PVB
67


Referenties

	%FLAPP%
	Applicatie Metrex Moxba, ST1_2412.MPS


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1 Conversie applicatie van FL4.3 naar FL7.0

1.1 Conversie FL4.3 naar FL7.0

De convverise is uitgevoerd met het commando: flconv %FLAPP%. De resultaten van deze conversie worden gelogd in een bestand in de applicatie: %FLAPP%\log\cvtgedit.log.

***********************************************

Thu Sep 05 22:21:53 2002

Application Directory:  D:\Wizard\V102012\Flapp

Inspecting application for invalid tag names...

Warning:  Un-migratable tag name - "LOGBASE.LOGTABLE.DATUM"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_AH"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_INT"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_STP"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_STT"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_AH"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_INT"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_STP"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_STT"

Thu Sep 05 22:21:56 2002

***********************************************

***********************************************

Thu Sep 05 22:22:42 2002

Application Directory:  D:\Wizard\V102012\Flapp

Inspecting application for invalid tag names...

Warning:  Un-migratable tag name - "LOGBASE.LOGTABLE.DATUM"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_AH"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_INT"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_STP"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.1_STT"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_AH"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_INT"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_STP"

Warning:  Un-migratable tag name - "MA168.2_STT"

Renaming tag 'LOGBASE.LOGTABLE.DATUM' to tag 'LOGBASE_LOGTABLE_DATUM' ....

...Successfully renamed tag 'LOGBASE.LOGTABLE.DATUM' to 'LOGBASE_LOGTABLE_DATUM'

Renaming tag 'MA168.1_AH' to tag 'MA168_1_AH' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.1_AH' to 'MA168_1_AH'

Renaming tag 'MA168.1_INT' to tag 'MA168_1_INT' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.1_INT' to 'MA168_1_INT'

Renaming tag 'MA168.1_STP' to tag 'MA168_1_STP' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.1_STP' to 'MA168_1_STP'

Renaming tag 'MA168.1_STT' to tag 'MA168_1_STT' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.1_STT' to 'MA168_1_STT'

Renaming tag 'MA168.2_AH' to tag 'MA168_2_AH' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.2_AH' to 'MA168_2_AH'

Renaming tag 'MA168.2_INT' to tag 'MA168_2_INT' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.2_INT' to 'MA168_2_INT'

Renaming tag 'MA168.2_STP' to tag 'MA168_2_STP' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.2_STP' to 'MA168_2_STP'

Renaming tag 'MA168.2_STT' to tag 'MA168_2_STT' ....


Error: Cannot load AC file for table reference DECODERT

...Unable to successfully rename tag 'MA168.2_STT' to 'MA168_2_STT'

ERROR:  Unable to automatically rename all of the invalid tags.

        Please use APPEDIT or FLCM to manually rename these tags.

Thu Sep 05 22:22:52 2002

***********************************************
Licenties

Voor beide systemen is er een development/run-time licentie aanwezig met de volgende codes en opties.

1.1.1 FLSERVER1

[image: image3.png]R SRR Exhibit A

Serial Number: 116397NT

System Configuration

I Item Number l Description ‘

AO00*FLECS*NTI*70 FACTORYLINK 70
70 ENTERPRISE SERVER (UNLIMITED /O AND TAG)

AO00*ENT*NTI*70
[ 1 |[2000*LICENSEONLY*NTI*70][NO MEDIA - LICENSE ONLY (WEB/EMAIL)
[ 1 ][2000*SH7-E*NTI*70 SIEMENS H1 S5/S7 (INCLUDES IOXLATOR)

- T — ENTERPRISE-SERVER (UNLIMITED I/O AND TAG)

UPGRADE TO 70, NO CSS

CAL-U Total Concurrent ECS Client Licenses

PO
Number

IW02132
W02132
IW02132
IW02132

IW02132

I





[image: image4.png]USDATA Registration and Authorization Information

Serial Number: 116397NT

Revision: 70

Configuration Sequence: BXI6 ZT6G R6J5 RCHP DV3N YPUD FCEH BARS JE
Registration Number: EPWY UVK6 AUIX 4GQW Z2VW 324C 2A
Authorization Code: CNUY SVJ6 BEIT 2ERW YCD6 B7ID EC

USDATA grants customer a nonexclusive license to use this FactoryLink Software
Program on a single computer for the point and tag counts and the number of Client
Access License (CAL) connections defined on the Exhibit A. Please refer to the
FactoryLink Software Agreement for complete software license terms and conditions.

PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS EMATL..THIS EMAIL ADDRESS IS USED
ONLY BY USDATA AUTOMATED SYSTEMS AND IS NOT MONITORED.




Standard Software Agreement

Serial Number:  116397NT

Options currently configured:

Option  Lite  Description

    1   *     DEV - Configuration Manager

    6   *     DEV - Event & Interval Timer

    7   *     RUN - Event & Interval Timer

    8   *     DEV - Alarm Supervisor

    9   *     RUN - Alarm Supervisor

   12   *     DEV - Math and Logic

   13   *     RUN - Interpreted Math and Logic

   14   *     RUN - OPC Client

   16   *     DEV - Trending

   17   *     RUN - Trending

   20   *     DEV - Batch Recipe

   21   *     RUN - Batch Recipe

   22   *     DEV - Report Generator

   23   *     RUN - Report Generator

   24   *     DEV - Network

   25   *     RUN - Network

   40   *     DEV - ODBC Historian

   41   *     RUN - ODBC Historian

   44   *     RUN - Total Concurrent Client License

   49   *     DEV - Software Key

   58   *     DEV - Distributed Alarm Manager

   60   *     RUN - Comm/Asyn/Network Adapter Services

   62   *     RUN - EDI Task

   64   *     RUN - I/O Translator Task

   75   *     DEV - File Manager Task

   76   *     RUN - File Manager Task

   77   *     RUN - Real Time Database Debugger

  102   *     RUN - Connection & Data Server 

  104   *     RUN - Siemens RAPD H1 Driver

  119   *     RUN - Database Logger

  121   *     RUN - dBASE IV Historian

  123   *     RUN - Database Browser

  129   *     DEV - Database Browser

  130   *     DEV - Database Logger

  134   *     DEV - dBASE IV Historian

  149   *     DEV - Dynamic Data Exchange

  150   *     RUN - Dynamic Data Exchange

FLSERVER2

[image: image5.png]KNewLToRE ﬂ‘u"i You In canieol Exhibit A

Serial Number: 116398NT

System Configuration

—

ITQT_Y—’;:Number J Description b'l:uomber

[ 1 J[AC00*FLECS*NTIF70 ___|[FACTORYLINK 70 ~ |[wo2132_]
[ 1 J[A000*ENT*NTI*70 —_|[70 ENTERPRISE SERVER (UNLIMITED /O AND TAG) _|[IW02132_|
[ 1_[2000°LICENSEONLY*NTI70][NO MEDIA - LICENSE ONLY (WEB/EMAIL) — |[wo2132_]
[ 1_|[2000*SH7-E*NTI*70 SIEMENS H1 S5/S7 (INCLUDES IOXLATOR) IW02132
L AO00*4XX-UE*NTI*70 i e e (R MRS VO AND TAG) IW02132

[ 1 || CAL-U —][Total Concurrent ECS Client Licenses _||_ __|





[image: image6.png]USDATA Registration and Authorization Information

Serial Number: 116398NT

Revision: 70

Configuration Sequence: BXI6 ZT6G N4J5 RCHP DV3N GQSD FCEH BARS JE
Registration Number: EPPU JIUM 5SIX 4GQW Z2VW J52C 2A

Authorization Code: CNMU MITM 4GIT 2ERW YCD6 T8KD EC

USDATA grants customer a nonexclusive license to use this FactoryLink Software
Program on a single computer for the point and tag counts and the number of Client
Access License (CAL) connections defined on the Exhibit A. Please refer to the
FactoryLink Software Agreement for complete software license terms and conditions.

PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS EMAIL.THIS EMAIL ADDRESS IS USED
ONLY BY USDATA AUTOMATED SYSTEMS AND IS NOT MONITORED.




Standard Software Agreement

Serial Number:  116398NT

Options currently configured:

Option  Lite  Description

    1   *     DEV - Configuration Manager

    6   *     DEV - Event & Interval Timer

    7   *     RUN - Event & Interval Timer

    8   *     DEV - Alarm Supervisor

    9   *     RUN - Alarm Supervisor

   12   *     DEV - Math and Logic

   13   *     RUN - Interpreted Math and Logic

   14   *     RUN - OPC Client

   16   *     DEV - Trending

   17   *     RUN - Trending

   20   *     DEV - Batch Recipe

   21   *     RUN - Batch Recipe

   22   *     DEV - Report Generator

   23   *     RUN - Report Generator

   24   *     DEV - Network

   25   *     RUN - Network

   40   *     DEV - ODBC Historian

   41   *     RUN - ODBC Historian

   44   *     RUN - Total Concurrent Client License

   49   *     DEV - Software Key

   58   *     DEV - Distributed Alarm Manager

   60   *     RUN - Comm/Asyn/Network Adapter Services

   62   *     RUN - EDI Task

   64   *     RUN - I/O Translator Task

   75   *     DEV - File Manager Task

   76   *     RUN - File Manager Task

   77   *     RUN - Real Time Database Debugger

  102   *     RUN - Connection & Data Server 

  104   *     RUN - Siemens RAPD H1 Driver

  119   *     RUN - Database Logger

  121   *     RUN - dBASE IV Historian

  123   *     RUN - Database Browser

  129   *     DEV - Database Browser

  130   *     DEV - Database Logger

  134   *     DEV - dBASE IV Historian

  149   *     DEV - Dynamic Data Exchange

  150   *     RUN - Dynamic Data Exchange

Alarm logger

Voor de conversie van de alarm logger wordt de ‘oude’ taak ALOG niet meer gebruikt, maar wordt overgegaan naar de ‘Distributed alarm logger’ welke nu standaard is voor FactoryLink. 

De oude alarm logger wordt gebruikt met in totaal 3 invocaties: alarmen, meldingen en ketel alarmen. Dit is nu vervangen door de standaard alarm-logger en de alarm-viewer. In plaats van drie invocaties, zijn er nu drie alarm groepen aanwezig. Voor de drie alarm groepen zijn er drie schermen aanwezig: alog.g, mlog.g en ket_log.g. Ieder scherm laat alleen de alarmen van 1 groep zien. Voor de alarm-viewer betekent dit dat er twee banner regels aangemaakt worden, voor de groepen alarm en meld. Deze banner regels zijn op ieder scherm van het proces zichtbaar, en wel boven in het beeld. De alarm schermen hebben een opbouw voor presentatie van alarmen, de zogeheten views, de layout van deze views wordt vastgelegd in het bestand {FLINK}/msg/en/al_fmt.txt. Voor de views is alleen deze definitie in het bestand van belang:

* ****************************************************************************

* ALARM VIEWER FORMATS

*    Purpose: These formats are used to display alarms on the Viewer.

* FLCM Panel: "Alarm View Control" panel, "Line Format" column

*

* View Format 1

VIEW_1    $DAT$ $TIM$ $LOG$ $ACK$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 2

VIEW_2    $TIM$                  $MSG$

*

* View Format 3

VIEW_3    $DAT$ $TIM$  $LOG$  $AID5$ $STS8$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 4

VIEW_4    $LOG$ $OPR8$ $TIM$   $TAG16$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 5

VIEW_5    $LAN$ $TIM$ $LOG$ $STS4$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 6

VIEW_6    $TIM$ $LOG$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 7

VIEW_7    $TIM$ #$LAN$ $OPR8$ $TIM$   $TAG16$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 8

VIEW_8    $LOG$ $OPR8$ $TIM$   $TAG16$ $GMS$ $MSG$

*

* View Format 9

VIEW_9    #$LAN3$-$AID4$ at $TIM$ : $GMS$ $MSG$

*

* Old (Pre-FL4.4) View Format Defintions

* VIEW_1    $DAT$ $TIM$ $LOG$ $TAG16$ $ACK$ $GMS$ $MSG$

* VIEW_5    $TIM$ : $STS8$ : $GMS$ $TAG16$

* VIEW_6    $TIM$ : $OPR8$ : $AID4$ $GMS$ $MSG$

* ****************************************************************************

* ALARM PRINT DEVICE FORMATS

*    Purpose: These formats are used to print alarms on the print device

* FLCM Panel: "Alarm Group Control" panel, "Active Stat Print Dev" column

*

* Initial Alarm Occurrance

PRTINI    $DAT$ $TIM12$ $TAG16$ $GMS$ $MSG$

*

* Alarm Acknowledgement

PRTACK    $ADT$ $ATM12$ $TAG16$ Acknowledged by: $OPR$

*

* Alarm Return-To-Normal

PRTNRM    $NDT$ $NTM12$ $TAG16$ Normal Status

*

* Alarm "Unknown State" Format

PRTUNK    $DAT$ $TIM12$ $STS$ $AID$ UNKNOWN STATUS  $GMS$ $MSG$ $OPR$

*

* Event Occurance

PRTEVT    $DAT$ $TIM12$ EVENT $TAG16$ $GMS$ $MSG$

* ****************************************************************************

* ALARM PRINT ACTIVE FORMATS

*    Purpose: These formats are used to print active alarms on the print device

*             when the "Print Active" tag is triggered

* FLCM Panel: "General Alarm Setup Control" panel, "Print Active Alarms Tag" col

*             "General Alarm Setup Control" panel, "Active List Print Device"

*

* Active Alarm Format

PRTACT    $DAT$ $TIM12$ $TAG16$ $STS$ $GMS$ $MSG$ $OPR$

*

* Logbook Entry Format (Part 1: Operator Name)

PRTOPR    "\tLogbook Message from operator %s\n"

*

* Logbook Entry Format (Part 2: Logbook Text)

PRTLOG    "\t%s\n"

De views zijn gedefinieerd in de configuratie van de alarm viewer:

                               Alarm View Control 

Domain Name : USER

_______________________________________________________________________________

View Name       : BANNER_0

Scroll Tag      : 

Selection Tag   : 

Selection BG Clr: NONE

Refresh Trigger : 

Logbook Trigger : 

Single Ack Tag  : ALC_ACK

View Ack Tag    : 

*Group Filter   : 'ALARM

*Priority Filter: 9999

*Area Filter    : 'ALL

*Status Filter  : 'ALL

*Sort Method    : 'R_ITIME

Line Format     : VIEW_2

Default BG Clr  : DGRAY2

ROWID           : {7C610D58-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

View Name       : BANNER_1

Scroll Tag      : 

Selection Tag   : 

Selection BG Clr: NONE

Refresh Trigger : 

Logbook Trigger : 

Single Ack Tag  : MEL_ACK

View Ack Tag    : 

*Group Filter   : 'MELD

*Priority Filter: 9999

*Area Filter    : 'ALL

*Status Filter  : 'ALL

*Sort Method    : 'R_ITIME

Line Format     : VIEW_2

Default BG Clr  : DGRAY2

ROWID           : {7C610D59-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

View Name       : BANNER_2

Scroll Tag      : 

Selection Tag   : 

Selection BG Clr: NONE

Refresh Trigger : 

Logbook Trigger : 

Single Ack Tag  : 

View Ack Tag    : 

*Group Filter   : 'KETEL

*Priority Filter: 9999

*Area Filter    : 'ALL

*Status Filter  : 'UNACK

*Sort Method    : 'FUNACK

Line Format     : VIEW_2

Default BG Clr  : DGRAY2

ROWID           : {7C610D5A-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

View Name       : VIEW_0

Scroll Tag      : ALC_PGUP

Selection Tag   : ALD_ROW

Selection BG Clr: NONE

Refresh Trigger : 

Logbook Trigger : 

Single Ack Tag  : ALC_SELACK

View Ack Tag    : ALC_GRPACK

*Group Filter   : ALD_GROUP

*Priority Filter: 9999

*Area Filter    : 'ALL

*Status Filter  : 'ALL

*Sort Method    : ALC_SORT

Line Format     : VIEW_1

Default BG Clr  : DGRAY2

ROWID           : {7C610D5B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

View Name       : VIEW_1

Scroll Tag      : MEL_PGUP

Selection Tag   : MELD_ROW

Selection BG Clr: NONE

Refresh Trigger : 

Logbook Trigger : 

Single Ack Tag  : MEL_SELACK

View Ack Tag    : MEL_GRPACK

*Group Filter   : MELD_GROUP

*Priority Filter: 9999

*Area Filter    : 'ALL

*Status Filter  : 'ALL

*Sort Method    : MEL_SORT

Line Format     : VIEW_1

Default BG Clr  : DGRAY2

ROWID           : {7C610D5C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

View Name       : VIEW_2

Scroll Tag      : KETALC_PGUP

Selection Tag   : 

Selection BG Clr: NONE

Refresh Trigger : 

Logbook Trigger : 

Single Ack Tag  : 

View Ack Tag    : KETALC_GRPACK

*Group Filter   : KETALD_GROUP

*Priority Filter: 9999

*Area Filter    : 'ALL

*Status Filter  : 'ALL

*Sort Method    : 'R_ITIME

Line Format     : VIEW_1

Default BG Clr  : DGRAY2

ROWID           : {7C610D5D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}
De groeps definitie in de alarm logger bepaald de kleuring van alarm regels in de drie alarm schermen, de groepen zijn gedefinieerd als volgt.

                              Alarm Group Control   

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Group Name                : ALARM

Group Text                : 

Group Composite Status Tag: 

Group Number Active Tag   : ALD_ACTCNT

Ack                       : YES

Aud                       : YES

Alarm Stat Print Dev      : 0

Log                       : YES

Log Method Tag            : 

Initial FG Clr            : RED

Initial BG Clr            : DGRAY2

Initial Blink             : NO

Ack FG Clr                : GRN

Ack BG Clr                : DGRAY2

Ack Blink                 : NO

Normal FG Clr             : YEL

Normal BG Clr             : DGRAY2

Normal Blink              : NO

Group Hide Tag            : 

_______________________________________________________________________________

Group Name                : MELD

Group Text                : 

Group Composite Status Tag: 

Group Number Active Tag   : MELD_ACTCNT

Ack                       : NO

Aud                       : NO

Alarm Stat Print Dev      : 0

Log                       : YES

Log Method Tag            : 

Initial FG Clr            : YEL

Initial BG Clr            : DGRAY2

Initial Blink             : NO

Ack FG Clr                : YEL

Ack BG Clr                : DGRAY2

Ack Blink                 : NO

Normal FG Clr             : YEL

Normal BG Clr             : DGRAY2

Normal Blink              : NO

Group Hide Tag            : 

_______________________________________________________________________________

Group Name                : KETEL

Group Text                : 

Group Composite Status Tag: 

Group Number Active Tag   : KETALD_ACTCNT

Ack                       : YES

Aud                       : YES

Alarm Stat Print Dev      : 0

Log                       : YES

Log Method Tag            : 

Initial FG Clr            : RED

Initial BG Clr            : DGRAY2

Initial Blink             : NO

Ack FG Clr                : GRN

Ack BG Clr                : DGRAY2

Ack Blink                 : NO

Normal FG Clr             : YEL

Normal BG Clr             : DGRAY2

Normal Blink              : NO

Group Hide Tag            :

In de systeem configuratie zijn de drie invocaties van de ‘oude’ alarm logger verwijderd en is de distributed alarm logger in het shared domein toegevoegd en de alarm viewer is aan het user domein toegevoegd.

1.1.2 Alarmgroep ALARM

[image: image7.png]Alarmen Owerzicht

[ GROEP: 0000000 [ PRINTER: X0 [BANNERMODE: 00000 ['SORTEERHODE: X000000X





Figure 1.1. Scherm voor alarmen in de groep ALARM.

De groep acknowledge tag is: ALC_GRPACK. Het scherm is gewijzigd voor de instelling van de groep, dit is nu vast de groep ALARM, er is geen instelling meer mogelijk. Het scrollen van pagina’s is aangepast voor gebruik van de alarm viewer taak.

Het printen van alarmen wordt niet meer gedaan met een regel printer, maar met een laser printer. De alarmen worden nu niet meer bij iedere wijziging naar de printer gestuurd, maar alleen in een database gelogd. Pas aan het einde van een shift is het mogleijk om een volledige alrmlijst van de shift af te laten drukken. Het al dan niet afdrukken van een alarm lijst bij een shift rapport wordt ingesteld met de bediening ‘PRINTER’.

De sortering van de alarmen is een keuze uit: sortering op tijd of een sortering op inverse tijd (jongste alarm boven in de lijst). Wijzigen van de sortering wordt door IML uitgevoerd.

IML, shared domein: trigger = ALC_SORT; persistance op exception and restore with change flags ON.

#====================================================================

# Procedure ALARM_SORT

#

# Tag voor tekst aanduiding voor sortering in alarmscherm met juiste 

# tekst vullen

# 0 = sortering op tijd: Tijd

# 1 = sortiering op inverse tijd: Inv. tijd

#====================================================================

PROC ALARM_SORT

BEGIN

  IF ALC_SORT = 0 THEN

    ALD_SORT = "Tijd"

  ELSE

    ALD_SORT = "Inv. tijd"

  ENDIF

END

De bannermode is vast ingesteld op ALL: in de banner regel is het laats opgekomen alarm zichtbaar, de sortering staat op ‘inverse tijd’ om dit mogelijk te maken. 

Het scherm is voor de layout aangepast aan de standaard layout van de proces schermen. De achtergrond kleur is gewijzigd in donker grijs, dit om een rustiger alarm beeld te verkrijgen.

IML, shared domein: trigger = ALC_PRINT; persistance op exception and restore with change flags ON.

#====================================================================

# Printen alarmen bij einde shift: instellen interne variabele op AAN

# of UIT

#====================================================================

PROC ALARM_PRINT

BEGIN

  IF ALC_PRINT = 0 THEN

    _ALARM_PRINT_END_SHIFT = 1

    ALD_PRINTER = "AAN"

  ELSE

    _ALARM_PRINT_END_SHIFT = 0

    ALD_PRINTER = "UIT"

  ENDIF

END #ALARM_PRINT

Alarmgroep MELD

[image: image8.png]Meldingen Overzicht AKTIEVE MELDINGEN XX

GROEP: XXXXXXXXXXX PRINTER: XXX BANNERMODE: XXXXXXXX SORTEERMODE: XXXXXXXX

ST Pl == ™





Figure 1.2. Scherm voor alarmen in de groep MELD.

Het scrollen van pagina’s is aangepast voor gebruik van de alarm viewer taak: MEL_PGUP.

Het printen van alarmen wordt niet meer gedaan met een regel printer, maar met een laser printer. De alarmen worden nu niet meer bij iedere wijziging naar de printer gestuurd, maar alleen in een database gelogd. Pas aan het einde van een shift is het mogleijk om een volledige alrmlijst van de shift af te laten drukken. Het al dan niet afdrukken van een alarm lijst bij een shift rapport wordt ingesteld met de bediening ‘PRINTER’.

De sortering van de alarmen is een keuze uit: sortering op tijd of een sortering op inverse tijd (jongste alarm boven in de lijst). Wijzigen van de sortering wordt door IML uitgevoerd.

IML, shared domein: trigger = ALC_SORT; persistance op exception and restore with change flags ON.

#====================================================================

# Procedure MELDING_SORT

#

# Tag voor tekst aanduiding voor sortering in meldingenscherm met juiste 

# tekst vullen

# 0 = sortering op tijd: Tijd

# 1 = sortiering op inverse tijd: Inv. tijd

#====================================================================

PROC MELDING_SORT

BEGIN

  IF MEL_SORT = 0 THEN

    MELD_SORT = "Tijd"

  ELSE

    MELD_SORT = "Inv. tijd"

  ENDIF

END
De bannermode is vasr ingesteld op ALL: in de banner regel is het laats opgekomen alarm zichtbaar, dit wordt mede mogelijk gemaakt door de sortering op ‘inverse tijd’.

Het scherm is voor de layout aangepast aan de standaard layout van de proces schermen. De achtergrond kleur is gewijzigd in donker grijs, dit om een rustige alarm beeld te verkrijgen.

IML, shared domein: trigger = MEL_PRINT; persistance op exception and restore with change flags ON.

#====================================================================

# Printen meldingen bij einde shift: instellen interne variabele op AAN

# of UIT

#====================================================================

PROC MELD_PRINT

BEGIN

  IF MEL_PRINT = 0 THEN

    _MELD_PRINT_END_SHIFT = 1

    MELD_PRINTER = "AAN"

  ELSE

    _MELD_PRINT_END_SHIFT = 0

    MELD_PRINTER = "UIT"

  ENDIF

END #MELD_PRINT
Alarmgroep KETEL

[image: image9.png]Application Editor - [Drawing - USER:KET_ALOG.G]
B Ho £t yow Drow Albtes Anaton Agpcainndonst

ALARM
MELDING

GROE

XXXXXXXXXXX PRINTER: XXX





Figure 1.3. Scherm voor alarmen in de groep KETEL.

Het scrollen van pagina’s is aangepast voor gebruik van de alarm viewer taak: KETALC_PGUP.

Het printen van alarmen wordt niet meer gedaan met een regel printer, maar met een laser printer. De alarmen worden nu niet meer bij iedere wijziging naar de printer gestuurd, maar alleen in een database gelogd. Pas aan het einde van een shift is het mogleijk om een volledige alrmlijst van de shift af te laten drukken. Het al dan niet afdrukken van een alarm lijst bij een shift rapport wordt ingesteld met de bediening ‘PRINTER’.

Het scherm is voor de layout aangepast aan de standaard layout van de proces schermen. De achtergrond kleur is gewijzigd in donker grijs, dit om een rustige alarm beeld te verkrijgen.

IML, shared domein: trigger = KETALC_PRINT; persistance op exception and restore with change flags ON.

#====================================================================

# Printen ketel trip alarmen bij einde shift: instellen interne 

# variabele op AAN of UIT

#====================================================================

PROC KETEL_PRINT

BEGIN

  IF KETALC_PRINT = 0 THEN

    _KETEL_PRINT_END_SHIFT = 1

    KETALD_PRINTER = "AAN"

  ELSE

    _KETEL_PRINT_END_SHIFT = 0

    KETALD_PRINTER = "UIT"

  ENDIF

END #KETEL_PRINT
Historische alarmen

De historische alarmen worden getoond op het scherm ahist.g, de alarmen worden met de browser uit de database tabel ALARMS gehaald. Alle drie de alarm groepen worden door elkaar in hetzelfde scherm getoond, de alarmen zijn imeers ook indezelfde database opgeslagen.

[image: image10.png]Animation_fy

Historische Alarmen

C T Pl PeT=DOP O




Figure 1.4. Scherm voor historische alarmen.

                            Database Browser Control            

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Browse Name                : ALARMEN

Select Trigger             : ALARM_SELECT

Update Trigger             : 

Delete Trigger             : 

Move Trigger               : ALARM_MOVE

Position Trigger           : 

Historian Mailbox          : HIST_ALARM

Database.Table Name        : METREX.ALARMS

Current Row Tag            : ALARM_ROW

Auto Create Record?        : NO

Browse Table Size (Rows)   : 15

Internal Buffer Size (Rows): 

External Buffer Size (Rows): 

Completion Trigger         : 

Completion Status          : 

ROWID                      : {7C61106B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}
                          Database Browser Information 

Domain Name : SHARED

Table Name : ALARMEN 

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : ALARM_DUR[0]

Logical Operator  : 

Column Name       : DUR

Logical Expression: 

ROWID             : {7C61105B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : ALARM_MSG[0]

Logical Operator  : 

Column Name       : MSG

Logical Expression: 

ROWID             : {7C61105C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : ALARM_GROUP[0]

Logical Operator  : 

Column Name       : GRP

Logical Expression: 

ROWID             : {7C61105D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : ALARM_TIMESTAMP[0]

Logical Operator  : 

Column Name       : VAR3

Logical Expression: IS NOT NULL ORDER BY VAR4 DESC

ROWID             : {7C61105E-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

Schermafhandeling

De scherm afhandeling is zodanig aangepast dat momenteel zo weinig mogelijk schermen ‘open’ staan en in de windows taskbar zichtbaar zijn. Dit betekent dat ieder window nu een enable tag heeft. Deze tag wordt op nul gezet (scherm onzichtbaar en niet aanwezig in taskbar) als het betreffende window niet het voorgrond window van de graphics taak is. Deze functionaliteit is opgenomen in IML van het user domein, en wel in de procedure ACTIVE_WINDOW. Deze procedure wordt getriggerd door de tag TOPWINDOW_U, welke de naam van het grafishce window bevat dat bovenop ligt.

Voor de schermafhandleing is nu 1 IML-file aanwezig: WINDOW.PRG, in deze file zijn reeds bestaande IML procedures voor scherm afhandeling opgenomen.

#====================================================================

# Er is slechts 1 window zichtbaar, alle overig ewindows worden 

# gedisabled, door gebruik van meerdere windows is scherm wisseling

# visueel sneller

#====================================================================

PROC ACTIVE_WINDOW

BEGIN

  IF TOPWINDOW_U = "FLMAIN" THEN

    #FLMAIN_ENABLE   = 0

    HTTREND1_ENABLE = 0

    HTTREND2_ENABLE = 0

    HTTREND3_ENABLE = 0

    HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    #ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

  IF TOPWINDOW_U = "HTTREND1" THEN

    FLMAIN_ENABLE   = 0

    #HTTREND1_ENABLE = 0

    HTTREND2_ENABLE = 0

    HTTREND3_ENABLE = 0

    HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

  IF TOPWINDOW_U = "HTTREND2" THEN

    FLMAIN_ENABLE   = 0

    HTTREND1_ENABLE = 0

    #HTTREND2_ENABLE = 0

    HTTREND3_ENABLE = 0

    HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

  IF TOPWINDOW_U = "HTTREND3" THEN

    FLMAIN_ENABLE   = 0

    HTTREND1_ENABLE = 0

    HTTREND2_ENABLE = 0

    #HTTREND3_ENABLE = 0

    HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

  IF TOPWINDOW_U = "HTTREND4" THEN

    FLMAIN_ENABLE   = 0

    HTTREND1_ENABLE = 0

    HTTREND2_ENABLE = 0

    HTTREND3_ENABLE = 0

    #HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

#  IF TOPWINDOW_U = "RUNMAN" THEN

#    FLMAIN_ENABLE   = 0

#    HTTREND1_ENABLE = 0

#    HTTREND2_ENABLE = 0

#    HTTREND3_ENABLE = 0

#    HTTREND4_ENABLE = 0

    #RUNMAN_TRIG     = 0

#    MENU_H_ENABLE   = 0

#    NETWMON_TRIG    = 0

#    ACTIVPASS       = 0

#    TAGSELWIN_TRIG  = 0

#  ENDIF

  IF TOPWINDOW_U = "MENU_H" THEN

    FLMAIN_ENABLE   = 0

    HTTREND1_ENABLE = 0

    HTTREND2_ENABLE = 0

    HTTREND3_ENABLE = 0

    HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    #MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

#  IF TOPWINDOW_U = "NETWMON" THEN

#    FLMAIN_ENABLE   = 0

#    HTTREND1_ENABLE = 0

#    HTTREND2_ENABLE = 0

#    HTTREND3_ENABLE = 0

#    HTTREND4_ENABLE = 0

#    RUNMAN_TRIG     = 0

#    MENU_H_ENABLE   = 0

    #NETWMON_TRIG    = 0

#    ACTIVPASS       = 0

#    TAGSELWIN_TRIG  = 0

#  ENDIF

  IF TOPWINDOW_U = "ACTIVPASS" THEN

    FLMAIN_ENABLE   = 0

    HTTREND1_ENABLE = 0

    HTTREND2_ENABLE = 0

    HTTREND3_ENABLE = 0

    HTTREND4_ENABLE = 0

    RUNMAN_TRIG     = 0

    MENU_H_ENABLE   = 0

    NETWMON_TRIG    = 0

    #ACTIVPASS       = 0

    TAGSELWIN_TRIG  = 0

  ENDIF

END
IO Translator en H1 driver

De H1 driver en IO-translator zijn beiden geconverteerd naar de laatst beschikbare versie vor Fl7.0. Voor de IO-translator betekent dit dat deze de opvolger is van de in de FL4.3 applicatie gebruikte taak DECODER.

De H1 driver is momenteel alleen beschikbaar voor het operaitng systeem NT4, en nog niet voor Windows2000 of XP. Het gebruikte operating systeem is dan ook NT4 met service pack 6.

De tabellen van de DECODER taak zijn met behulp van MS-Access geconverteerd naar de tabellen voor de IO-translator.

De beide systemen halen ieder afzonderlijk de data uit de PLC, er is hier geen sprake van redundantie. Beide systemen werken volledig parallel. Bij het vervangen van de PC’s of een netwerk kaart dient er rekening mee gehouden te worden dat de netwerk kaart een ander MAC adres heeft dan nu in de PLC geconfigureerd is. Bij een wijziging van de netwerk kaart dient de configuratie van de PLC aangepast te worden.

Er wordt door de H1-driver met 1 PLC gecommuniceerd, deze PLC is in de configuratie als drie devices opgegeven. Dit betkent dat er gelijktijdig drie read verbindingen, drie write verbindingen en drie unsolicited receive verbindingen met deze ene PLC aktief zijn.

PLC MAC adres:  08 00 06 01 00 00

Read TSAP’s: FETCH, FETCH2 en FETCH3.

Write TSAP’s: RECEIVE, RECEIVE2, RECEIVE3.

Unsolicited TSAP’s: SEND, SEND2, SEND3.

Alle verbindingen hebben een prioriteit van 2, statische verbindingen.

De encoded write wordt niet gebruikt, wel een normale exception write: deze laatste instelling wordt opgegeven bij de IO-translator.

De MAC adressen voor de beide PC-systemen zijn:


PC1:
0 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 


PC2:
0 0 - 0 8 - 7 4 - 4 0 - B 1 - 3 8

De MAC adressen van de netwerk kaarten kunnen gewijzigd worden, door een nieuw adres in de registry van Windows te plaatsen, zie onderstaande figuur.

[image: image11.png][Microsof t<R Windous NICIH>
<C> Copyright 1985-1996 Microsoft

[c:\>ipconfig sall
iiindous NI IP Configuration

Host Name . . . .
DNS Servers . . .
Node Type . © .
NetBIOS Scape 1D,
IP Routing Enabled’
UINS Proxy Enahled.

NetBIOS Resolution Uses

[Echernet adapter DC21R41:

Description . . . DEC DC21142 PCI Fast Ethernet Adapter
Physical Address. 00°11-22-33-44-55

DHCP Enabled. . .

IP Address. . . . 194.229.87 64

Subnet Mask . . . 255.255.255.0

Default Gateway .





[image: image12.png]Registiy Editor [-1o[x]
Begistry Edit View Help
T cpameze Name Dam
{23 dac3B0nt (28] (Defau) [value not set]
3 peztxe (E)captercrD BOMIN0N (1642513)
5.0 pcana [E)acoptertioe  Di0000005 )
0 Linksge 0x00000000 (0)
Qe 000000005 5)
0x00000000 (0)
3 et oot 0
a Deldsa 0x00000001 (1)
=ft (B]Newmoksddess 001122334455
=1 (28] Stotumber 0400000003 (3)
2 Dickpert (@snoczebode  vanoononn )
3 Dpsesi
0 des
33 ete0n ‘
5 e e K |

My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINENSYS TEM\CurreniContioSet\Serviees\DC21X41\Parameters

NI





Figure 1.5. Wijzigen MAC adres netwerkkaart via Windows registry.
Het aanroepen van lees (read) opdrachten is voor de dataset definities in de IO-translator enigzins aangepast, er zijn nu geen datasets meer aanwezig die zo vaak als mogelijk is worden opgeroepen. Iedere leesopdracht heeft een (tijd-) trigger gekregen. De reden is dat de kleine vertraging in het lezen meestal niet merkbaar is de bediening van het process, echter wel tot gevolg heeft dat de belasting die de combinatie van translator en driver op het systeem heeft beduidend minder wordt. De indeling en verwerking van leesopdrachten voor de verschillende datasets is als volgt geconfigureerd.

                       I/O Translator Dataset Definition 

Domain Name : SHARED

Table Name : SINEC_H1  

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ALARMEN_ANA

Data Set Control Tag      : ALARMEN_ANA

Read Trigger              : READ_START

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[2]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR COMMUNICATIE VAN ANALOGE ALARMEN UIT DB

ROWID                     : {7C6119B1-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ALARMEN_BIN

Data Set Control Tag      : ALARMEN_BIN

Read Trigger              : READ[2]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[3]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR HET LEZEN VAN BINAIRE ALARMEN UIT DE pl

ROWID                     : {7C6119B2-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : MOTOR_ALARM

Data Set Control Tag      : MOTOR_ALARM

Read Trigger              : READ[3]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[4]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR MOTORALARMEN UIT PLC (DB100; BIT 3)

ROWID                     : {7C6119B3-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : KLEPPEN_ALARM

Data Set Control Tag      : KLEPPEN_ALARM

Read Trigger              : READ[4]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[6]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR KLEPPENALARMEN UIT PLC (DB110; BIT 3)

ROWID                     : {7C6119B4-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : KETELTRIPS

Data Set Control Tag      : KETELTRIPS

Read Trigger              : KETELALOG_TRIG

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR LEZEN KETELTRIPS NAAR KETELTRIP LOGGER

ROWID                     : {7C6119B5-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : SCADA_COMM

Data Set Control Tag      : SCADA_COMM

Read Trigger              : READ[6]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : E

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[12]

Write Completion          : WRITE[2]

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR DIG. COMMANDO'S VANUIT SCADA

ROWID                     : {7C6119B6-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ANALOG_150

Data Set Control Tag      : ANALOG_150

Read Trigger              : READ[12]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[0]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR ANALOGE WAARDEN (PW128 - PW254)

ROWID                     : {7C6119B7-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ANALOG_151

Data Set Control Tag      : ANALOG_151

Read Trigger              : READ[0]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[1]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR ANALOGE WAARDEN (QW0 - QW126)

ROWID                     : {7C6119B8-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : ANALOG_152

Data Set Control Tag      : ANALOG_152

Read Trigger              : READ[1]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[13]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR ANALOGE WAARDEN (QW128 - QW254)

ROWID                     : {7C6119B9-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : REGDB_180

Data Set Control Tag      : REGDB_180

Read Trigger              : 

Write Trigger             : 

RD                        : N

EW                        : E

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR LEZEN EN SCHRIJVEN REGELAARS

ROWID                     : {7C6119BA-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : REGDB_180_RB

Data Set Control Tag      : REGDB_180_RB

Read Trigger              : WRITE[0]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[7]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR TERUGLEZEN REGELAAR_SETTINGS

ROWID                     : {7C6119BB-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : REGDB_180_KRB

Data Set Control Tag      : REGDB_180_KRB

Read Trigger              : READ[13]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[9]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR KONSTANT UITLEZEN VAN REGELAARS

ROWID                     : {7C6119BC-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : REGDB_181

Data Set Control Tag      : REGDB_181

Read Trigger              : 

Write Trigger             : 

RD                        : N

EW                        : E

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR LEZEN EN SCHRIJVEN REGELAARS

ROWID                     : {7C6119BD-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : REGDB_181_RB

Data Set Control Tag      : REGDB_181_RB

Read Trigger              : WRITE[1]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[8]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR UITLEZEN VAN REGELAAR_SETTINGS

ROWID                     : {7C6119BE-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : REGDB_181_KRB

Data Set Control Tag      : REGDB_181_KRB

Read Trigger              : READ[9]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[10]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR KONSTANT UITLEZEN VAN REGELAARS

ROWID                     : {7C6119BF-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : SEQ_COMM

Data Set Control Tag      : SEQ_COMM

Read Trigger              : 

Write Trigger             : 

RD                        : N

EW                        : E

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR SEQ COMMANDO'S VANUIT SCADA NAAR PLC

ROWID                     : {7C6119C0-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : SEQ_STAT

Data Set Control Tag      : SEQ_STAT

Read Trigger              : READ[10]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[11]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR STATUS ACTIEVE STAP SEQ

ROWID                     : {7C6119C1-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : MOTOR_COMM

Data Set Control Tag      : MOTOR_COMM

Read Trigger              : 

Write Trigger             : 

RD                        : N

EW                        : E

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR COMMANDO'S VOOR MOTOREN

ROWID                     : {7C6119C2-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : MOTOR_COMM_RB

Data Set Control Tag      : MOTOR_COMM_RB

Read Trigger              : WRITE[2]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[7]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR HET LEZEN VAN SCADA-COMMANDO'S

ROWID                     : {7C6119C3-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : MOTOR_STAT

Data Set Control Tag      : MOTOR_STAT

Read Trigger              : READ[11]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[5]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR STATUS VAN MOTOREN (visualisatie scada)

ROWID                     : {7C6119C4-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : KLEPPEN_COMM

Data Set Control Tag      : KLEPPEN_COMM

Read Trigger              : 

Write Trigger             : 

RD                        : N

EW                        : E

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : WRITE_DIS[2]

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR COMMANDO'S KLEPPEN

ROWID                     : {7C6119C5-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : KLEPPEN_COMM_RB

Data Set Control Tag      : KLEPPEN_COMM_RB

Read Trigger              : READ[7]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : 

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : WRITE_DIS[2]

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR LEZEN VAN SCADA-COMMANDO'S

ROWID                     : {7C6119C6-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Data Set Name             : KLEPPEN_STAT

Data Set Control Tag      : KLEPPEN_STAT

Read Trigger              : READ[5]

Write Trigger             : 

RD                        : Y

EW                        : N

BW                        : N

UR                        : N

Abs                       : Y

Status                    : 

Read Completion           : READ[14]

Write Completion          : 

Unsolicited Rcv Completion: 

Read Disable              : 

Write Disable             : 

Unsolicited Rcv Disable   : 

Read Sync.                : 

Write Sync.               : 

Unsolicited Rcv Sync.     : 

Description               : DATASET VOOR STATUS VAN KLEPPEN (visualisatie scada)

ROWID                     : {7C6119C7-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}
Alle datasets die gelezen worden, worden nu achter elkaar getriggerd. Begonnen wordt met lees-trigger READ_START en geindigd met de completion trigger READ[14]. Iedere seconde wordt in principe de eerste lees-trigger READ_START op ON geforceerd en start een lees-cyclus. Voorwaarde om een cyclus te starten is het hoog (ON) zijn van de laatse completion: READ[14]. Is deze tag niet hoog dan is d elees-cyclus niet voltooid, en wordt er geen tweede gestart. De maximale tijd dat wordt gewacht op de laatste completion is 45 seconden. De bewaking en triggering van lees-cycli wordt verzorgd door IML, deze procedure wordt iedere seconde aangeroepen om in principe een lees-cylcus te starten.

IML shared domain, file plc.prg, procedure ReadCyclus:

#====================================================================

# Procedure ReadCyclus

#

#====================================================================

PROC ReadCyclus

BEGIN

  #trigger iedere seconde

  IF READ[14] = 1 THEN

    _Timeout = 0

    READ[14] = 0

    READ_START == 1

  ELSE 

    _Timeout = _Timeout + 1

    IF _Timeout > 45 THEN

      _Timeout = 0

      READ[14] = 0

      READ_START == 1

    ENDIF

  ENDIF

END
Historian

De gebruikte historian, DBASEIV, wordt vervangen door de ODBC historian om alle database transacties te laten verlopen met SQL-server. De volgende mailbox tags worden gebruikt:


HIST_ALARM, voor het loggen van alarmen in de database


HIST_TREND, voor ophalen va trendgegevens uit de database


HIST_DBLOG, voor loggen van trending gegevens in de database

Voor SQL-server wordt slechts 1 database gebruikt: METREX. Definitie is via de SQL server interface. Er wordt een maximale grootte van de database ingesteld, deze grootte wordt overeenkomstig de hard disk van het systeem gekozen.

[image: image13.png][Metrex Properties

Gererdl | Tranaction Log| Optons | Pemisos |

i Hame:  Metiex

Database fes

File name

Location Space Allcated MB]

File proptiss

Fie gioup

W Automaticaly row file

File growth

Masinum e size

© Inmegabytes: & Unvesticted flegronth

& By percent

€ Benifegonn e [T

Cancel )

Help






Figure 1.6. Creeren database Metrex.

De database Metrex dient bereikbaar te zijn via de ODBC historian, hiervoor dient een DSN aangemaakt te worden. Dit gebeurt via het control panel, administrative tools, data sources. Voor de database Metrex wordt een systeem DSN aangemaakt.

[image: image14.png]Create aNew Data Source to SQL Server.

This wizard wil help you create an DDBC deta source that you can use to
connect to STL Server.

What name do you want o use 1o refer 0 the deta source?

e SE———

How do you wanit o descibe the data source?

Name:

Deseiiption: [MorbaMeter database.

Which SGL Server do you want to connect to?

Server: [flocal |

G| i





[image: image15.png][Microsoft SQL Server DSN Configuration

How shoud SOL Server veily the authentcity of the login D7

& WithWindaws NT authertication using the netork agi .

‘With SOL Server authenticatin using a login ID and password
entered by the user.

To change the network bray used to commricale with SO Server,

el Clert Carfiguraton
Clent Configuration

Connect to S Server o obtain defaul settings for the.
ddiional configuration oplions.

LoginD; 52

Eassiord

<ok e





[image: image16.png]Create aNew Data Source to SQL Server.

¥ g e el daisbase 5]

eter =

I~ Aitach database flensme:

etz temporay stored procedites forprepered SAL staerents
W7 o the tored pracedures
@Gl e you disconmest

e you disorrect and =5 sppropiats e you
Conmected.

IV Lse ANSI quoted ideniers.
IV Use ANSI nulls, paddings and warrings.

17 Use e oo B Syt pinay S Sy

<ok G| i





[image: image17.png]Create aNew Data Source to SQL Server.

I g e isae of S Server e oessages ]

Engish

Use stiong encryption for data

Perform lanslaton fr character data

Use regional setings when outputing currency, numbers, dates and
fimes.

i i e

Save long runring queiies tothe logfl:
[CIAUERY 06 Biowse,

Long aueny time (milseconds]: [T

T~ Log ODBC driver statistcs to the log file:
[CASTATS L0R

<ok G| i







Figure 1.7. Aanmaken DSN voor Metrex database.

1.1.3 Verwijderen oude log data

1.1.3.1 Trend data

Trending data ouder dan 6 maanden dient uit de database verwijderd te worden, bij gebruik van de DBASEIV historian kan dt opgegeven worden als parameter bij table creatie. Opgegeven wordt dan het maximale aantal records in de database. Voor SQL-server is er niet standaard een dergelijke optie aanwezig, verwijderen van data dient uitgevoerd te worden met een ‘delete’ SQL-statement.

Voor de trending data wordt het volgende SQL statement gebruikt:

DELETE FROM METREX.TRENDS WHERE FLTIME < xxxxx

De waarde xxxxx dient direct voordat het statement uitgevoerd wordt bepaald te worden. Dit gebeurt in IML, file Database.prg met de procedure DELETE_TREND. In deze procedure wordt de het oudste tijdstip als volgt bepaald: Actuele tijd – maximale ouderdom data.

Voor IML ziet dit er uit als: 



CONST    _SEC_IN_DAG  86400

           

CONST _MAX_TREND_DAGEN 60

xxxxx = SECTIME – 86400 * _MAX_TREND_DAGEN

De variabele xxxxx is een tag met de naam LOG1_DEL_TIJD, en van het type long ana.

Het delete statement wordt met de browser uitgevoerd, en wel iedere dag om 1 uur ’s nachts, de trigger is LOG1_DELETE.

De afhandeling van het verwijderen van trend data gebeurt volledig in het shared domein, iml file = database.prg, procedure is ‘DELETE_TREND’..

PROC DELETE_TREND

BEGIN

  #bereken de oudste tijd voor trend data

  LOG1_DEL_TIJD = SECTIME - (_SEC_IN_DAG * _MAX_TREND_DAGEN)

  #voer het SQL delete statement uit met de browser

  LOG1_DELETE_SQL == 1

END

Het verwijderen van de trend data uit de database wordt de browser taak gedaan, het delete statement wordt van een where clause voorzien om er voor te zorgen dat alleen de oude data wordt verwijderd. Deze where clause is gebaseerd op de tijdsaanduiding zoals deze binnen FactoryLink gebruikt wordt: het aantal seconden sinds 1 januari 1980. De actuele datum/tijd is aanwezig in de tag SECTIME, voor data die ouder is als 6 maanden geldt nu het volgende: de waarde van sectime is kleiner als:

waarde sectime nu – ( 6 maanden * 30 dagen * seconden/dag)

                            Database Browser Control

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Browse Name                : LOG1_DELETE

Select Trigger             : 

Update Trigger             : 

Delete Trigger             : LOG1_DELETE_SQL

Move Trigger               : 

Position Trigger           : 

Historian Mailbox          : HIST_TREND

Database.Table Name        : METREX.TRENDS

Current Row Tag            : 

Auto Create Record?        : NO

Browse Table Size (Rows)   : 1

Internal Buffer Size (Rows): 

External Buffer Size (Rows): 

Completion Trigger         : 

Completion Status          : 

                          Database Browser Information

Domain Name : SHARED

Table Name : LOG1_DELETE 

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : 

Logical Operator  : 

Column Name       : FLTIME

1.1.3.2 Alarm data

Voor de alarmen wordt eenzelfde periode van 6 maanden gehanteerd, de triggering va het verwijderen van data is gelijk aan die van het verwijderen van de trend data. De tijdsperiod welke verwijderd wordt, wordt eveneens in IML berekend, file database.prg en procedure ‘DELETE_ALARM’.

PROC DELETE_ALARM

BEGIN

  #bereken de oudste tijd voor alarm data

  ALARM_DEL_TIJD = SECTIME - (_SEC_IN_DAG * _MAX_TREND_DAGEN)

  #voer het SQL delete statement uit met de browser

  ALARM_DELETE_SQL == 1

END

De tijdsaanduiding in sectime-formaat is niet standaard bij alarmen, standaard wordt een tijd in leesbaar formaat meegegeven. Echter aan een alarm kunnen vier variabele waarden worden meegegeven, voor ieder alarm, mlding worden variabele 3 e n4 gebruikt voor tijdsaanduiding. Variabele 3 bevat de tijd van opkomst van het alarm in secitme-formaat en variabele 4 bevat de opkomst datum+tijd in leesbaar formaat, dit is hetzelfde formaat zoals de datum + tijd op ieder  proces scherm wordt getoond. Voor de alarm definities zie het onderstaande voorbeeld.

                          Alarm Definition Information

Domain Name : SHARED

Table Name : ALARM 

_______________________________________________________________________________

Unique Alarm ID  : 220

Alarm Tag Name   : NOODUIT

Cond.            : ON

*Limit           : 0

*Deadband        : 

Message Text     : Noodstop brander bediend

Variable 1 Tag   : 

Variable 2 Tag   : 

Variable 3 Tag   : DATETIME

Variable 4 Tag   : SECTIME

Priority         : 7

Area Name        : BRANDER_S

Time-stamp Tag   : 

Time-stamp Format: 

Use Global Hide  : NO

Alarm Hide Tag   : 

Status Tag       : 

Het verwijderen van data wordt door de browser taak gedaan, zowel trend data als alarmen hebben ieder een eigen SQL-statement:

                            Database Browser Control

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Browse Name                : ALARM_DELETE

Select Trigger             : 

Update Trigger             : 

Delete Trigger             : ALARM_DELETE_SQL

Move Trigger               : 

Position Trigger           : 

Historian Mailbox          : HIST_TREND

Database.Table Name        : METREX.ALARMS

Current Row Tag            : 

Auto Create Record?        : NO

Browse Table Size (Rows)   : 1

Internal Buffer Size (Rows): 

External Buffer Size (Rows): 

Completion Trigger         : 

Completion Status          :

                          Database Browser Information

Domain Name : SHARED

Table Name : ALARM_DELETE 

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : 

Logical Operator  : 

Column Name       : VAR4

Logical Expression: < :ALARM_DEL_TIJD

1.1.3.3 Rapport data

De rapport data is opgeslagen in 3 tabellen: shift rapporten, SO2 rapporten en een continue lijst van SO2 alarmen. De maxiumale ouderdom van deze gegevens is ingeslted op 1 jaar (366 dagen). De berekening van de oudste tijd in sectime-formaat word tin IML uitgevoerd: database.prg, procedure DELETE_RAPPORT.

PROC DELETE_RAPPORT

BEGIN

  #bereken de oudste tijd voor trend data

  RAPPORT_DEL_TIJD = SECTIME - (_SEC_IN_DAG * _MAX_RAPPORT_DAGEN)

  #voer het SQL delete statement uit met de browser

  RAPPORT_DELETE_SQL == 1

END

                            Database Browser Control 

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Browse Name                : RAPPORT_DELETE

Select Trigger             : 

Update Trigger             : 

Delete Trigger             : RAPPORT_DELETE_SQL

Move Trigger               : 

Position Trigger           : 

Historian Mailbox          : HIST_DBLOG

Database.Table Name        : METREX.SHIFT

Current Row Tag            : 

Auto Create Record?        : NO

Browse Table Size (Rows)   : 1

Internal Buffer Size (Rows): 

External Buffer Size (Rows): 

Completion Trigger         : 

Completion Status          : 

_______________________________________________________________________________

Browse Name                : RAPPORT_DELETE

Select Trigger             : 

Update Trigger             : 

Delete Trigger             : RAPPORT_DELETE_SQL

Move Trigger               : 

Position Trigger           : 

Historian Mailbox          : HIST_DBLOG

Database.Table Name        : METREX.SO2

Current Row Tag            : 

Auto Create Record?        : NO

Browse Table Size (Rows)   : 1

Internal Buffer Size (Rows): 

External Buffer Size (Rows): 

Completion Trigger         : 

Completion Status          : 

_______________________________________________________________________________

Browse Name                : RAPPORT_DELETE

Select Trigger             : 

Update Trigger             : 

Delete Trigger             : RAPPORT_DELETE_SQL

Move Trigger               : 

Position Trigger           : 

Historian Mailbox          : HIST_DBLOG

Database.Table Name        : METREX.SO2ALARM

Current Row Tag            : 

Auto Create Record?        : NO

Browse Table Size (Rows)   : 1

Internal Buffer Size (Rows): 

External Buffer Size (Rows): 

Completion Trigger         : 

Completion Status          :
                          Database Browser Information 

Domain Name : SHARED

Table Name : RAPPORT_DELETE 

_______________________________________________________________________________

Tag Name          : 

Logical Operator  : 

Column Name       : FLTIME

Logical Expression: < :RAPPORT_DEL_TIJD

FLLAN

De FLLAN taak verzorgt de communicatie tussen beide servers, ondelring worden voornamelijk ingeoverde waarden voor setpoints uitgewisseld.

Voor FLLAN dienen een aantal configuraties in netwerk bestanden ingevuld te worden: de hosts en services files dienen voorzien te worden van een aantal extra regels.

%system%/drivers/etc/hosts file

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server

#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

127.0.0.1       localhost

192.168.0.10    FLSERVER1

192.168.0.11    FLSERVER2

%system%/drivers/etc/services file

FLLAN            4096/tcp   fllan

FLFM             4097/tcp   flfm

FLFMSERV         4098/tcp   flfmserv

De IP-adressen van beide servers zijn vast:



FLSERVER1

192.168.0.10



FLSERVER2

192.168.0.11

De stationsnaame van station 1 wordt in IML gebruikt om de identiteit van het systeem vast te stellen, de naam wordt vast gelegd in de ‘local’ file van de FLLAN configuratie, en deze naam komt overeen met de systeem naam. Uitlezen wordt door de file manager gedaan, let op dat er vanuitgegaan wordt dat deze naam op de eerste regel van het bestand dient te staan. De local file zal dan ook voor beide systemen verschillend zijn. Aangezien dit een text bestand is kan de stationsnaam aangepast worden zonder over een ontwikkel omgeving voor FL te beschikken.

{FLAPP}/net/local file

METREX = FLSERVER1,FLSERVER2;

De FactoryLink namen voor beide servers zijn nu gekoppeld aan de systeem namen: FLSERVER1 en FLSERVER2.

De groepen definities van onderling communicarende FLLAN systemen is vastgelegd in de file {FLAPP}/net/grouups.

{FLAPP}/net/groups file

STATION1

TX      = 10

RX      = 40

MAXSESS = 10

ACK     = 10

Voor controle/overzicht van de status van de verbindingen tussen beide FL-servers is er een scherm aanwezig dat vanaf het hoofdmenu bereikt kan worden met de toets combinatie Ctrl+Alt+F12. Dit scherm is uitgebreid met een overzicht van beide stations. Tevens wordt de eigen naam op dit scherm aangegeven.

[image: image18.png]ALARM Niveau indicatie opslag-tank V-800-A 1249:34
MELDING Verlaadklep XPV-800 geopend Fri 20-09-2002

FLLAN Netwerkmonitor FLLAN Stationsnaam: STATION1

STATION1
Send State

Receive state
Send Count
Receive count
Send Sequence
Receive Sequence
Send Errors

co-ococon®

Receive Errors

Send Error Message Calling STATION2
Receive Error Message  Listening for STATION2

STATION2
Send State

Receive state
Send Count
Receive count
Send Sequence
Receive Sequence
Send Errors

Receive Errors
Send Error Message
Receive Error Message

" Pelelelrl =0 I





Figure 1.8. Netwerk monitor scherm.

                          Network Monitor Information

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Station Name         : FLSERVER1

Send State           : sendstate[0]

Receive State        : recstate[0]

Send Count           : sndpktcnt[0]

Receive Count        : recpktcnt[0]

Send Sequence        : sendseq[0]

Receive Sequence     : recsequence[0]

Sequence Errors      : seqerror[0]

Send Errors          : senderrors[0]

Receive Errors       : recerrors[0]

Send Error Message   : sendmsg[0]

Receive Error Message: recmsg[0]

_______________________________________________________________________________

Station Name         : FLSERVER2

Send State           : sendstate[1]

Receive State        : recstate[1]

Send Count           : sndpktcnt[1]

Receive Count        : recpktcnt[1]

Send Sequence        : sendseq[1]

Receive Sequence     : recsequence[1]

Sequence Errors      : seqerror[1]

Send Errors          : senderrors[1]

Receive Errors       : recerrors[1]

Send Error Message   : sendmsg[1]

Receive Error Message: recmsg[1]

Powernet

De powernet taak wordt gebruikt om tussen twee real-time databases tag waarden uite wisselen, zonder hiervoor aparte tabellen zoals bij FLLAN te configureren. Door de opzet van POWERNET heeft het gebruik hiervan in de Metrex applicatie een voordeel: bij toepassen van POWERNET is het eenvoudiger rondzingen van ingestelde waarden te voorkomen.

Bij gebruik van FLLAN blijkt dat als een ingestelde waarde twee keer snel achter wordt gewijzigd, de laatste twee waarden blijven ‘rondzingen’ op het netwerk. Dus continue verandert een waarde van 4 naar 5 en weer terug.  Het gevolg hiervan is dat een instelling zich niet stabiel gedraagt en de communicatie met d ePLC ten onrecht gaat belasten. Iedere keer als een ingestelde waarde wijzigt, dan wordt de waarde als exception message naar de PLC gestuurd. Bij continue wijzigingen worden derhalve continue schrijf-opdrchten voor de PLC gereed gezet (voor uitvoer). Indien deze situatie een tijdje voortduurt geft de drijver melding 272, om aan te geven dat de interne buffers volledig (100%) gevuld zijn en nieuwe binnenkomende opdrachten worden geweigerd.

Voor POWERNET dienen een aantal configuraties in netwerk bestanden ingevuld te worden: de hosts en services files dienen voorzien te worden van een aantal extra regels.

%system%/drivers/etc/hosts file

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server

#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

127.0.0.1       localhost

192.168.0.10    FLSERVER1

192.168.0.11    FLSERVER2

%system%/drivers/etc/services file

POWERNET         5096/tcp   powernet

POWERNET gebruikt bovendien een environment variabele die per systeem verschillend ingesteld dient te zijn, dit is de variabele FLHOST. Deze environment variabele definieert de systeem naam van een PC, de gedefinieerde namen zijn FLSERVER1 en FLSERVER2. De beide environment variabelen mogen niet gelijk zijn, is dit wel zo dan zal POWERNET niet naar behoren functioneren!
	FactoryLink systeem 1, IP = 192.168.0.10
	FactoryLink systeem 1, IP = 192.168.0.11

	C:\>set flhost

FLHOST=FLSERVER1
	C:\>set flhost

FLHOST=FLSERVER2


Het rondzingen van instellingen kan door toepassen van Powernet en een IML routine voor iedere instellinge voorkomen worden. Grote aantrallen instellingen kunnen via een eenvoudige routine afgehandeld worden omdat deze instellingen in een array zijn opgelsagen. In IML kan hierdoor eenvoudig gebruik gemaakt worden van array indices.

                           External Domain Definition

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Domain Name                  : 'SERVER1

*Network Node Name or TAG    : 'FLSERVER1

*Remote Service Name or TAG  : 'POWERNET

Update Type                  : EXCEPTION

*Update Rate (Seconds) or TAG: 0

Data Transfer                : READWRITE

Status Message TAG           : PowerNetMsg[1]

Force Writes                 : N

ROWID                        : {17CE4323-9CF6-43AC-AD11-2FB078276005}

_______________________________________________________________________________

Domain Name                  : 'SERVER2

*Network Node Name or TAG    : 'FLSERVER2

*Remote Service Name or TAG  : 'POWERNET

Update Type                  : EXCEPTION

*Update Rate (Seconds) or TAG: 0

Data Transfer                : READONLY

Status Message TAG           : PowerNetMsg[2]

Force Writes                 : N

ROWID                        : {70444913-DB31-4B38-9261-1E688746B24D}
De configuratie van powernet is voor beide servers identiek, en is hierbovne weergegeven. De status tags van powernet voor beide systemen worden op het scherm ‘NETMON’ weergegeven. Dit in plaats van de FLLAN gegevens. Het scherm is zodanig ingesteld dat afhankelijk van het al dan niet actief van powernet of de gegevens van FLLAN (powernet niet actief) getoond worden of de lan-gegevens als powernet niet actief is.

Het IML-proceudres benodigd ter voorkoming van rondzingen is grotendeels opgenaomen in IML shared domain in de file ‘plc.prg’. De afhandeling van regelaar instellingen is in de diverse procedures voor de regelaars opgenomen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van het verwerken en doorsturen van instellingen met powernet.

#====================================================================

# Procedure XPV108

#

#====================================================================

PROC XPV108

BEGIN

  DECLARE SHORT _x

  _x = XPV108_INT

  SERVER1:XPV108_INT = _x

  SERVER2:XPV108_INT = _x

  _x = XPV108_AH

  SERVER1:XPV108_AH = _x

  SERVER2:XPV108_AH = _x

END

Door het gebruik van powernet zijn de FLLAN taken niet meer benodigd en worden dan ook niet meer gestart.

[image: image19.png]ETWMI ]

ALARM Aansteekbrander 2 in alarm 13:02:30
MELDING AT Verlaadklep XPV-800 geopend Sun 08122002

FLLAN Netwerkmonitor FLLAN Stationsnaam: FLSERVER1
STATION1

Powernet Connected

STATION2

Powernet

" Pelelelrl = I




Figure 1.9. Powernet monitor scherm.

Timer taak

De timer taak verzorgt de inhoud van een aantal voorgedefineerde tag’s die allen met datum en/of tijd te maken hebben. Een hiervan is de tag DATETIME, welke actuele dag datum en tijd weergeeft als tekst. Voor weergave van de datum in Europese vorm dient dit goed ingesteld te staan in Windows NT. Voor aanduiding van de dag als 3-letterig woord is alleen de engelse tekst aanwezig, deze kan in de file {FLINK}/msg/en/timer.txt gewijzigd worden naar een nederlandse variant.

{FLINK}/msg/en/timer.txt

STARTING

Starting

RUNNING

Running

SHUTDOWN

Normal shutdown

CANTOPEN

Can't open file '%s'

NUMCTS

Wrong # of CTs archived in file '%s'

CANTCLOSE

Can't close file '%s'

RHDRRD

Reserved Timer tags not defined

RHDRDATA

Invalid tag type for Reserved Timer tag %d

ETREAD

Read failed for ETIMER record %d in file '%s'

ETBADDATA

Bad data in ETIMER record %d, file '%s'

ITREAD

Read failed for ITIMER record %d in file '%s'

ITBADDATA

Bad data in ITIMER record %d, file '%s'

FINDCT

Can't find %s in file '%s'

BADINDEX

Bad %s index record in file '%s'

NOID

Can't get FactoryLink ID (errno %d)

NORAM

Out of memory

VERSION

Wrong Kernel version (1.x required)

*

* Timer Debug Msgs

NOTAG

No %s tags configured

ERRTAGWR

%s tag write failed! (%d tags, error=%d)

TAGDUMP  

Dumping %s tag list (%d elements)

ENDDUMP 

End of %s tag list -------------

GLOBAL  

Global

EVENT   

Event

INTERVAL

Interval

*

* Weekday Names

*Sun

Sun

*Mon

Mon

*Tue

Tue

*Wed

Wed

*Thu

Thu

*Fri

Fri

*Sat

Sat

Sun


Zon

Mon


Maa

Tue


Din

Wed


Woe

Thu


Don

Fri


Vry

Sat


Zat

Printer spooler

De printer spooler taak van FactoryLink zorgt er voor dat print opdrachten vanuit FL naar 1 van de 5 mogelijke printers gestuurd worden. FacotryLink ondersteunt maximaal 5 verschillende printers. Bij Metrex wordt er slechts 1 printer, een HP Laserjet 1200 gebruikt.

Na iedere print opdracht wordt er een formfeed gegeven: kolom ‘File seperator sequence’ = \0C. als eerste, voordat er een opdracht naar de printer wordt gestuurd, wordt de fontgrootte en de vertikale spatiering ingesteld. Deze instellingen kunnen niet door de spooler gestuurd worden voordat het eigenlijke bestand afgedrukt wordt. Stuurcodes voor instellen van tekengrootte en spatiering worden opgenomen in de rapporten zelf. Als deze rapporten met dezelfde printer worden afgedrukt als geconfigureerd voor FactoryLink dan verschijnen deze karakters niet of de afdruk.

	Command sequence
	

	Tekengrootte:

\1B&k#S
	0 = 10

4 = 12 (elite)

2 = 16,5 – 16,7 (gecomprimeerd)

	Vertikale bewegingsindex:

\1B&l#C
	Stappen van 1/48 inch, comprimeert afdruk verticaal


                           Print Spooler Information

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Device                 : \\FLSERVER1\Laser

Initialization Sequence: \1B&k4S\1B&l6C

File Separator Sequence: \0C

Binary On              : 

Binary Off             : 

Status TAG             : PRINTSTS

Message TAG            : PRINTMSG

Use OS Print Services  : NO

Printer Font           : 

Font Size              : 

ROWID                  : {7C610B2D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}
Rapportage

De rapportage bestaat uit 4 rapporten, welke gemaakt worden met de report generator taak. Deze taak levert als eindresultaat 4 tekst bestanden, deze 4 rapporten worden alleen door het 1e station naar de printer gestuurd. Het printen van de rapporten wordt gedaan met de filemanager. Behalve de 4 tekst rapporten zijn er 3 database tabellen voor opslag van de rapport data.

De volgende vier rapporten worden per shift aangemaakt en via station 1 afgedrukt:

1. Shift rapport

2. SO2 rapport

3. SO2-alarmen rapport

4. Shift alarm lijst

Het vierde rapport (alarmen) is niet genoemd als extra database tabel, alarmen worden standaard gelogd in een database, hier is dat: METREX.ALARMS.

1.1.4 Shift rapport

.END

\1B&k4S\1B&l6C                                                                        Moxba - Metrex

   ▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌

   ▐  Datum : [DATUM_______]    Tijd : [TIJD__] uur           Dienst : [DIENST     ] uur   ▌

   ▐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▌

   ▐                                     SHIFT RAPPORT                                     ▌

   ▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌

    ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

    ║ WERVELBEDOVEN                                                                       ║

    ╠════════════════════════════════════════════╤════════════════════╤═══════════════════╣

    ║ Omschrijving:                              │      gemiddeld     │    cummulatief    ║

    ╟────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────╢

    ║                                            │                    │                   ║

    ║ Katdosering via A-182                      │ [KAT_GEM_]  kg/h   │   [KAT_TOT_]  kg  ║

    ║ Gasbranders in bedrijf %-age up-time       │                    │   [GAS_GEM_]  %   ║

    ║ Gemiddelde bedhoogte                       │ [BED_GEM_]  cm     │                   ║

    ║ Verbrandingslucht hoeveelheid              │ [VBL_GEM_]  nm3/h  │                   ║

    ║ Fluidisatie snelheid                       │ [FLUI_GEM]  m/s    │                   ║

    ║ Onderdruk in oven O-150 via PT-162         │ [ODD_GEM_]  mbar   │                   ║

    ║ Gemiddelde temperatuur in oven bed 1 + 2   │ [TI_GEM__]  grd.C  │                   ║

    ║ Gemiddelde temperatuur in freeboard        │ [TIF_GEM_]  grd.C  │                   ║

    ║ Gemiddelde temperatuur inlaat C-150        │ [TI171GEM]  grd.C  │                   ║

    ║ Gemiddelde temperatuur uitlaat C-150       │ [TI172GEM]  grd.C  │                   ║

    ║ Gemiddelde waterflow naar C-150            │ [FI170GEM]  ltr/h  │   [FI170TOT]  ltr ║

    ║                                            │                    │                   ║

    ║ Drukverschil over doekenfilter             │ [DDF_GEM_]  mbar   │                   ║

    ║ Percentage stof na het doekenfilter        │ [PST_GEM_]  %      │                   ║

    ║ Gemiddelde temperatuur na A-173            │ [T73_GEM_]  grd.C  │                   ║

    ║                                            │                    │                   ║

    ║ Gemiddelde waterflow over bed 1 + 2        │ [WTF_GEM_]  kg/h   │   [WTF_TOT_]  kg  ║

    ║ Gemiddelde temperatuur via TE-150          │ [TEG_GEM_]  grd.C  │                   ║

    ║                                            │                    │                   ║

    ║ Gemiddelde persluchtdruk via PT-919        │ [PLD_GEM_]  bar    │                   ║

    ╚════════════════════════════════════════════╧════════════════════╧═══════════════════╝

    ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

    ║  ROOKGAS ONTZWAVELING                                                                ║

    ╠═════════════════════════════════════════════╤════════════════════╤═══════════════════╣

    ║                                             │                    │                   ║

    ║  Gemiddelde uitlaat temperatuur na C-815    │ [TI813GEM]  grd.C  │                   ║

    ║                                             │                    │                   ║

    ║  Onderdruk in RGO installatie via PT-812    │ [ODRGOGEM]  mbar   │                   ║

    ║                                             │                    │                   ║

    ║  Gemiddelde flow FT-816                     │ [F816_GEM]  m3/h   │                   ║

    ║  Gemiddelde flow FT-817                     │ [F817_GEM]  m3/h   │                   ║

    ║  Gemiddelde flow FT-818                     │ [F818_GEM]  m3/h   │                   ║

    ║                                             │                    │                   ║

    ║  Gemiddelde pH in C-816                     │ [PH816GEM]  pH     │                   ║

    ║  Gemiddelde pH in C-817                     │ [PH817GEM]  pH     │                   ║

    ║  Gemiddelde pH in C-818                     │ [PH818GEM]  pH     │                   ║

    ║  Gemiddelde pH in V-819                     │ [PH819GEM]  pH     │                   ║

    ║  Gemiddelde pH in V-820                     │ [PH820GEM]  pH     │                   ║

    ║                                             │                    │                   ║

    ║  Gemiddelde SO2 emissie                     │ [SO2_GEM_]  mgr/nm3│                   ║

    ╚═════════════════════════════════════════════╧════════════════════╧═══════════════════╝

                          Report Generator Information

Domain Name : SHARED

Table Name : SHIFT 

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DATE

Object Name: DATUM_______

Format     : %-14s

ROWID      : {7C610FF7-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TIME

Object Name: TIJD__

Format     : %-8s

ROWID      : {7C610FF8-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST

Object Name: DIENST

Format     : %-13s

ROWID      : {7C610FF9-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : KATGEM

Object Name: KAT_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C610FFA-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : KAT_TOT

Object Name: KAT_TOT_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C610FFB-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : GAS_GEM

Object Name: GAS_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C610FFC-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : BED_GEM

Object Name: BED_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C610FFD-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : VBL_GEM

Object Name: VBL_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C610FFE-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : FLUI_GEM

Object Name: FLUI_GEM

Format     : %10.1f

ROWID      : {7C610FFF-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : ODD_GEM

Object Name: ODD_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611000-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TI_GEM_ACT

Object Name: TI_GEM__

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611001-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TIF_GEM

Object Name: TIF_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611002-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TI171_GEM

Object Name: TI171GEM

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611003-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TI172_GEM

Object Name: TI172GEM

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611004-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : FI170_GEM

Object Name: FI170GEM

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611005-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : FI170_CUM

Object Name: FI170CUM

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611006-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : FI170_TOT

Object Name: FI170TOT

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611007-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DDF_GEM

Object Name: DDF_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611008-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PST_GEM

Object Name: PST_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611009-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : T73_GEM

Object Name: T73_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C61100A-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : WTF_GEM

Object Name: WTF_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C61100B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : WTF_CUM

Object Name: WTF_CUM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C61100C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : WTF_TOT

Object Name: WTF_TOT_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C61100D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TEG_GEM

Object Name: TEG_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C61100E-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PLD_GEM

Object Name: PLD_GEM_

Format     : %10.1f

ROWID      : {7C61100F-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TI813_GEM

Object Name: TI813GEM

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C611010-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : ODRGO_GEM

Object Name: ODRGOGEM

Format     : %10.1f

ROWID      : {7C611011-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : F816_GEM

Object Name: F816_GEM

Format     : %10.1f

ROWID      : {7C611012-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : F817_GEM

Object Name: F817_GEM

Format     : %10.1f

ROWID      : {7C611013-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : F818_GEM

Object Name: F818_GEM

Format     : %10.1f

ROWID      : {7C611014-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PH816_GEM

Object Name: PH816GEM

Format     : %10.2f

ROWID      : {7C611015-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PH817_GEM

Object Name: PH817GEM

Format     : %10.2f

ROWID      : {7C611016-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PH818_GEM

Object Name: PH818GEM

Format     : %10.2f

ROWID      : {7C611017-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PH819_GEM

Object Name: PH819GEM

Format     : %10.2f

ROWID      : {7C611018-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : PH820_GEM

Object Name: PH820GEM

Format     : %10.2f

ROWID      : {7C611019-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2_GEM

Object Name: SO2_GEM_

Format     : %10.0f

ROWID      : {7C61101A-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

1.1.5 OS2 rapport

.END

\1B&k4S\1B&l6C                                                                             Moxba - Metrex

   ▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌

   ▐  Datum : [DATUM_______]    Tijd : [TIJD__] uur           Dienst : [DIENST     ] uur   ▌

   ▐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▌

   ▐                                       SO2 RAPPORT                                     ▌

   ▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌

    ╔══════════════════╤═══════════════════════╤═══════════════════════╤══════════════════╗

    ║ Tijds interval   │ Halfuurs gemiddelde   │ Halfuurs gemiddelde   │ Cummulatief      ║

    ║                  │ mg/Nm3  SO2           │ kg/h  SO2             │ kg  SO2          ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT00]    │ [SO2GEM_A__1]         │ [SO2GEM_B__1]         │ [SO2GEM_C__1]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT01]    │ [SO2GEM_A__2]         │ [SO2GEM_B__2]         │ [SO2GEM_C__2]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT02]    │ [SO2GEM_A__3]         │ [SO2GEM_B__3]         │ [SO2GEM_C__3]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT03]    │ [SO2GEM_A__4]         │ [SO2GEM_B__4]         │ [SO2GEM_C__4]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT04]    │ [SO2GEM_A__5]         │ [SO2GEM_B__5]         │ [SO2GEM_C__5]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT05]    │ [SO2GEM_A__6]         │ [SO2GEM_B__6]         │ [SO2GEM_C__6]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT06]    │ [SO2GEM_A__7]         │ [SO2GEM_B__7]         │ [SO2GEM_C__7]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT07]    │ [SO2GEM_A__8]         │ [SO2GEM_B__8]         │ [SO2GEM_C__8]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT08]    │ [SO2GEM_A__9]         │ [SO2GEM_B__9]         │ [SO2GEM_C__9]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT09]    │ [SO2GEM_A_10]         │ [SO2GEM_B_10]         │ [SO2GEM_C_10]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT10]    │ [SO2GEM_A_11]         │ [SO2GEM_B_11]         │ [SO2GEM_C_11]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT11]    │ [SO2GEM_A_12]         │ [SO2GEM_B_12]         │ [SO2GEM_C_12]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT12]    │ [SO2GEM_A_13]         │ [SO2GEM_B_13]         │ [SO2GEM_C_13]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT13]    │ [SO2GEM_A_14]         │ [SO2GEM_B_14]         │ [SO2GEM_C_14]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT14]    │ [SO2GEM_A_15]         │ [SO2GEM_B_15]         │ [SO2GEM_C_15]    ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENTSINT15]    │ [SO2GEM_A_16]         │ [SO2GEM_B_16]         │ [SO2GEM_C_16]    ║

    ╚══════════════════╧═══════════════════════╧═══════════════════════╧══════════════════╝

    ╔══════════════════╤═══════════════════════╤═══════════════════════╤══════════════════╗

    ║ Tijds interval   │ mg/Nm3  SO2           │ kg/h  SO2             │ kg  SO2          ║

    ╟──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ [DIENST     ]    │ [SO2GEM_A__0]         │ [SO2GEM_B__0]         │ [SO2GEM_C__0]    ║

    ╚══════════════════╧═══════════════════════╧═══════════════════════╧══════════════════╝

    ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

    ║ GRENSWAARDEN  (maximaal)                                                            ║

    ╠══════════════════════════════════════════╤═══════════════════════╤══════════════════╣

    ║                                          │ Meetpunt SO2-analyzer │ Emissie-PUNT 3   ║

    ╟──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ SO2-concentratie                         │       594 mg/Nm3      │    1800 mg/Nm3   ║

    ║                                          ├───────────────────────┼──────────────────╢

    ║                                          │       208 ppm         │     632 ppm      ║

    ╟──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ Hoeveelheid SO2                          │         9 kg/h        │       9 kg/h     ║

    ╟──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────╢

    ║ Jaarmaximum                              │        39,5 ton       │      39,5 ton    ║

    ╚══════════════════════════════════════════╧═══════════════════════╧══════════════════╝
                          Report Generator Information

Domain Name : SHARED

Table Name : SO2 

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DATE

Object Name: DATUM_______

Format     : %-14s

ROWID      : {7C61101B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TIME

Object Name: TIJD__

Format     : %-8s

ROWID      : {7C61101C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST

Object Name: DIENST

Format     : %-13s

ROWID      : {7C61101D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[0]

Object Name: SO2GEM_A__0

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61101E-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[1]

Object Name: SO2GEM_A__1

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61101F-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[2]

Object Name: SO2GEM_A__2

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611020-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[3]

Object Name: SO2GEM_A__3

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611021-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[4]

Object Name: SO2GEM_A__4

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611022-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[5]

Object Name: SO2GEM_A__5

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611023-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[6]

Object Name: SO2GEM_A__6

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611024-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[7]

Object Name: SO2GEM_A__7

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611025-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[8]

Object Name: SO2GEM_A__8

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611026-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[9]

Object Name: SO2GEM_A__9

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611027-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[10]

Object Name: SO2GEM_A_10

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611028-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[11]

Object Name: SO2GEM_A_11

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611029-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[12]

Object Name: SO2GEM_A_12

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61102A-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[13]

Object Name: SO2GEM_A_13

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61102B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[14]

Object Name: SO2GEM_A_14

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61102C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[15]

Object Name: SO2GEM_A_15

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61102D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_A[16]

Object Name: SO2GEM_A_16

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61102E-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[0]

Object Name: SO2GEM_B__0

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61102F-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[1]

Object Name: SO2GEM_B__1

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611030-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[2]

Object Name: SO2GEM_B__2

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611031-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[3]

Object Name: SO2GEM_B__3

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611032-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[4]

Object Name: SO2GEM_B__4

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611033-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[5]

Object Name: SO2GEM_B__5

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611034-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[6]

Object Name: SO2GEM_B__6

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611035-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[7]

Object Name: SO2GEM_B__7

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611036-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[8]

Object Name: SO2GEM_B__8

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611037-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[9]

Object Name: SO2GEM_B__9

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611038-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[10]

Object Name: SO2GEM_B_10

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611039-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[11]

Object Name: SO2GEM_B_11

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61103A-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[12]

Object Name: SO2GEM_B_12

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61103B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[13]

Object Name: SO2GEM_B_13

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61103C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[14]

Object Name: SO2GEM_B_14

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61103D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[15]

Object Name: SO2GEM_B_15

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61103E-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_B[16]

Object Name: SO2GEM_B_16

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61103F-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[0]

Object Name: SO2GEM_C__0

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611040-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[1]

Object Name: SO2GEM_C__1

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611041-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[2]

Object Name: SO2GEM_C__2

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611042-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[3]

Object Name: SO2GEM_C__3

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611043-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[4]

Object Name: SO2GEM_C__4

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611044-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[5]

Object Name: SO2GEM_C__5

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611045-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[6]

Object Name: SO2GEM_C__6

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611046-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[7]

Object Name: SO2GEM_C__7

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611047-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[8]

Object Name: SO2GEM_C__8

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611048-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[9]

Object Name: SO2GEM_C__9

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611049-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[10]

Object Name: SO2GEM_C_10

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61104A-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[11]

Object Name: SO2GEM_C_11

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61104B-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[12]

Object Name: SO2GEM_C_12

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61104C-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[13]

Object Name: SO2GEM_C_13

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61104D-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[14]

Object Name: SO2GEM_C_14

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61104E-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[15]

Object Name: SO2GEM_C_15

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C61104F-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : SO2GEM_C[16]

Object Name: SO2GEM_C_16

Format     : %13.2f

ROWID      : {7C611050-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[0]

Object Name: DIENTSINT00

Format     : %-13s

ROWID      : {1056830E-D18E-427E-B221-60CF166FC4EF}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[1]

Object Name: DIENTSINT01

Format     : %-13s

ROWID      : {727D0385-8C1E-434B-B4EE-F7FDA2EDF0EB}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[2]

Object Name: DIENTSINT02

Format     : %-13s

ROWID      : {B7EA6497-C168-4AD8-A4BD-308109DDBF49}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[3]

Object Name: DIENTSINT03

Format     : %-13s

ROWID      : {19CDAED2-1819-4DF6-9EA8-61C6700E32C2}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[4]

Object Name: DIENTSINT04

Format     : %-13s

ROWID      : {B6357893-132C-4B15-84CC-CAFE85574A59}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[5]

Object Name: DIENTSINT05

Format     : %-13s

ROWID      : {DB004C66-5DB7-4D57-941F-61A92EA36379}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[6]

Object Name: DIENTSINT06

Format     : %-13s

ROWID      : {2B8F8B0E-EA5B-4CCB-8A79-188ABE719EC2}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[7]

Object Name: DIENTSINT07

Format     : %-13s

ROWID      : {FE361B86-8573-4907-88C5-C9DB4E59B436}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[8]

Object Name: DIENTSINT08

Format     : %-13s

ROWID      : {24C9D067-F78B-4E1A-92CF-72C8FC0821B4}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[9]

Object Name: DIENTSINT09

Format     : %-13s

ROWID      : {779437C1-EEA6-4EB6-9F8D-7D9790207994}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[10]

Object Name: DIENTSINT10

Format     : %-13s

ROWID      : {789F5488-C1A9-478F-975E-0601E57131BB}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[11]

Object Name: DIENTSINT11

Format     : %-13s

ROWID      : {4C9BF845-26FB-4AE9-B331-0F0383CAC4BF}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[12]

Object Name: DIENTSINT12

Format     : %-13s

ROWID      : {3B72AD63-ABF6-4303-B300-3AF420E7F6DA}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[13]

Object Name: DIENTSINT13

Format     : %-13s

ROWID      : {56C6E386-86D6-4616-8EC1-3689766A9DB5}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[14]

Object Name: DIENTSINT14

Format     : %-13s

ROWID      : {2BA4220C-3995-4CF3-951B-19922572D308}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST_INTERVAL[15]

Object Name: DIENTSINT15

Format     : %-13s

ROWID      : {A8476114-EE27-4BCA-8375-285BF26B9CD1}

1.1.6 OS2 alarm rapport

.BEGIN

\1B&k4S\1B&l6C                                                                        Moxba - Metrex                                                                             

   ▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌

   ▐  Datum : [DATUM_______]    Tijd : [TIJD__] uur           Dienst : [DIENST     ] uur   ▌

   ▐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▌

   ▐                                   SO2 ALARM RAPPORT                                   ▌

   ▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌

    ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

    ║  ALARMLOGGER SO2 HOOG                                                               ║

    ╠══════════════════════════════════════════╤══════════════════════════════════════════╣

    ║  Tijd:                                   │  Concentratie (Emissie punt 3)           ║

    ╟──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────╢

    ║                                          │                                          ║

.REPEAT

    ║  [TIJD__]  uur                           │  [QI_811]  mg/Nm3                        ║

.END

    ║                                          │                                          ║

    ║  Einde alarm lijst                       │                                          ║

    ╚══════════════════════════════════════════╧══════════════════════════════════════════╝

                          Report Generator Information

Domain Name : SHARED

Table Name : SO2ALARM 

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST

Object Name: DIENST

Format     : %-13s

ROWID      : {B86AE1DB-2597-4616-9648-0AA4F9EFA378}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DATE

Object Name: DATUM_______

Format     : %-14s

ROWID      : {3948D695-68C7-41C5-AE63-5F24259C626D}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TIME

Object Name: TIJD__

Format     : %-8s

ROWID      : {A6324626-D460-406E-A262-F5EFCD250776}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : QI_811

Object Name: QI_811

Format     : %8.0f

ROWID      : {327A1423-3411-45BD-86ED-CEC6C30AC606}
1.1.7 Alarm rapport

.BEGIN

\1B&k4S\1B&l6C                                                                        Moxba - Metrex                                                                             

   ▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌

   ▐  Datum : [DATUM_______]    Tijd : [TIJD__] uur           Dienst : [DIENST     ] uur   ▌

   ▐───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▌

   ▐                                    ALARMEN RAPPORT                                    ▌

   ▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌

    ╔═════════════════════════╤═══════════╤═══════════════════════════════════════════════╗

    ║ Opkomst tijd            │ Tijdsduur │  Groep                                        ║

    ║                         │      [sec]│                                               ║

    ║   ≡ ....................................................................Alarm tekst ║

    ╟─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────╢

    ║                         │           │                                               ║

.REPEAT

    ║ [TIMESTAMP            ] │ [DUR    ] │ [GROUP                                      ] ║

    ║    ≡ [MSG                                                                         ] ║

    ╟─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────╢

.END

    ║  Einde alarm lijst      │           │                                               ║

    ╚═════════════════════════╧═══════════╧═══════════════════════════════════════════════╝

                          Report Generator Information

Domain Name : SHARED

Table Name : ALARM 

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DATE

Object Name: DATUM_______

Format     : %-14s

ROWID      : {7C610FF0-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : TIME

Object Name: TIJD__

Format     : %-8s

ROWID      : {7C610FF1-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : DIENST

Object Name: DIENST

Format     : %-13s

ROWID      : {7C610FF2-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : ALARMREPORT_DUR

Object Name: DUR

Format     : %9s

ROWID      : {7C610FF3-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : ALARMREPORT_GROUP

Object Name: GROUP

Format     : %-45s

ROWID      : {7C610FF4-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : ALARMREPORT_MSG

Object Name: MSG

Format     : %78s

ROWID      : {7C610FF5-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

_______________________________________________________________________________

Tag Name   : ALARMREPORT_TIMESTAMP

Object Name: TIMESTAMP

Format     : %-22s

ROWID      : {7C610FF6-CEC3-11D6-96CD-00087440B138}

IML shared domain, file report.prg; hier worden de noodzakelijke berekeningen en conversie uitgeveord.

#====================================================================

# FILE: REPORT.PRG

# DATUM 7 -SEPT - 2002

#

#====================================================================

#====================================================================

# Procedure REPORT

#

# IML-File declaratie

#====================================================================

PROC REPORT

BEGIN

END

DECLARE SHORT _ALARM_PRINT_END_SHIFT #printen alarmen bij einde shift

DECLARE SHORT _MELD_PRINT_END_SHIFT  #printen meldingen bij einde shift

DECLARE SHORT _KETEL_PRINT_END_SHIFT #printen ketel trip alarmen bij einde shift

#===================================================================

# GLOBALE VARIABELEN

#===================================================================

DECLARE SHORT _RapportBezig 

#===================================================================

# Procedure SHIFTREP

#

# Bijhouden van de gegevens voor een shift rapport

#===================================================================

PROC SHIFTREP

BEGIN

  #waarden mogen niet veranderen zolang er een rapport gegenereerd wordt

  IF _RapportBezig = 0 THEN

    # -------------------------------------------------------

    # OPTELLEN VAN DE TE MIDDELEN WAARDEN IN HET SHIFTRAPPORT

    IF MA182_STAT=0 THEN

      KATCUM    = KATCUM    + KATDOSERING      # 0-100% ---> 0-1360 kg/h
    ENDIF

    IF HOOFDVLAM=1 THEN

      GAS_CUM   = GAS_CUM   + 1                # GAS UP-TIME IN 10 SEC.
    ENDIF

    IF dPI_160>0 THEN

      BED_CUM   = BED_CUM   + dPI_160          # BEDHOOGTE
    ENDIF

    IF FIC_159>0 AND MK150_STAT=0 THEN

      VBL_CUM   = VBL_CUM   + FIC_159          # FLUIDISATIE FLOW
    ENDIF

    IF FLUI_O150>0 THEN

      FLUI_CUM  = FLUI_CUM  + FLUI_O150        # FLUIDISATIE SNELHEID
    ENDIF

    ODD_CUM   = ODD_CUM   + PIC_162            # OVEN ONDERDRUK

    TIF_CUM   = TIF_CUM   + TI_163_1           # FREEBOARD TEMP

    TI171_CUM = TI171_CUM + TI_171             # INL. SEAC TEMP
    TI172_CUM = TI172_CUM + TI_172             # UIT. SEAC TEMP
    IF FI_170>=10 THEN

      FI170_CUM = FI170_CUM + FI_170           # WATERFLOW SEAC
    ENDIF

    IF dPI_166>0 THEN

      DDF_CUM   = DDF_CUM   + dPI_166          # DRUK DOEKENFILTER
    ENDIF

    PST_CUM   = PST_CUM   + QI_151             # PERCENTAGE STOF
    T73_CUM   = T73_CUM   + TI_157             # TEMP NA A-173
    IF FIC_152>0 THEN

      WTF_CUM   = WTF_CUM   + FI_152_153       # WATERFLOW BEDBUNDEL

    ENDIF

    TEG_CUM   = TEG_CUM   + TI_150             # GEM. TEMP TE-150
    PLD_CUM   = PLD_CUM   + PI_919             # PERSLUCHT DRUK
    TI813_CUM = TI813_CUM + TI_813             # TEMP NA SCRUBBER
    ODRGO_CUM = ODRGO_CUM + PI_812             # DRUK NAAR QUENCH
    IF FI_816>0 THEN

      F816_CUM  = F816_CUM  + FI_816           # FLOW NAAR C-816
    ENDIF

    IF FI_817>0 THEN

      F817_CUM  = F817_CUM  + FI_817           # FLOW NAAR C-817
    ENDIF

    IF FI_818>0 THEN

      F818_CUM  = F818_CUM  + FI_818           # FLOW NAAR C-818

    ENDIF

    PH816_CUM = PH816_CUM + QI_816             # PH-816
    PH817_CUM = PH817_CUM + QI_817             # PH-817
    PH818_CUM = PH818_CUM + QI_818             # PH-818

    PH819_CUM = PH819_CUM + QI_819             # PH-819

    PH820_CUM = PH820_CUM + QI_820_1           # PH-820
    SO2_CUM   = SO2_CUM   + QI_811             # SO2 EMISSIE
  ENDIF

END

#===================================================================

# Procedure DOSHIFT

#

# Standaard procedure om rapport waarden voor een shift rapport in te

# vullen

#===================================================================

PROC DOSHIFT

BEGIN

  # markeer rapportage als bezig

  _RapportBezig = 1

  # ----------------------------------------------

  # BEPALEN VAN GEMIDDELDE EN CUMMULATIEVE WAARDEN

  #

  # WARME STRAAT:

  KATGEM    = KATCUM/2880

  KAT_TOT   = KATCUM/360

  GAS_GEM   = (GAS_CUM*100)/2880

  BED_GEM   = BED_CUM/2880

  VBL_GEM   = VBL_CUM/2880

  FLUI_GEM  = FLUI_CUM/2880

  ODD_GEM   = ODD_CUM/2880

  TI_GEM    = TI_CUM/2880

  TIF_GEM   = TIF_CUM/2880

  TI171_GEM = TI171_CUM/2880

  TI172_GEM = TI172_CUM/2880

  FI170_GEM = FI170_CUM/2880

  FI170_TOT = FI170_CUM/360

  DDF_GEM   = DDF_CUM/2880

  PST_GEM   = PST_CUM/2880

  T73_GEM   = T73_CUM/2880

  WTF_GEM   = WTF_CUM/2880

  WTF_TOT   = WTF_CUM/360

  TEG_GEM   = TEG_CUM/2880

  PLD_GEM   = PLD_CUM/2880

  # ---------------------

  # ROOKGAS ONTZWAVELING:

  TI813_GEM = TI813_CUM/2880

  ODRGO_GEM = ODRGO_CUM/2880

  F816_GEM  = F816_CUM/2880

  F817_GEM  = F817_CUM/2880

  F818_GEM  = F818_CUM/2880

  PH816_GEM = PH816_CUM/2880

  PH817_GEM = PH817_CUM/2880

  PH818_GEM = PH818_CUM/2880

  PH819_GEM = PH819_CUM/2880

  PH820_GEM = PH820_CUM/2880

  SO2_GEM   = SO2_CUM/2880

  #genereer de header voor de SO2 rapportage

  SO2ALARM_BEGIN == 1

END

#===================================================================

# Procedure REPORTFILE( SHORT ShiftNr)

#

# Bepaal het dtum gedeelte van een rapport bestand, dit ziet er altijd

# uit als: mmddjaar_x.txt, 

#===================================================================

PROC REPORTFILE( SHORT ShiftNr)

BEGIN

  DECLARE STRING _datum, _tijd

  #basis gedeelte voor de file naam

  _datum = DATE

  _tijd = TIME

  #verwijderen scheidingstekens

  SHIFTFILENAAM = substr( _datum, 11, 4) + substr( _datum, 8, 2) + substr( _datum, 5, 2) + "_" + ShiftNr

  #bereken begin en eindtjd voor alarm rapportage

  ALARMREPORT_EINDE = SECTIME

  ALARMREPORT_BEGIN = ALARMREPORT_EINDE - (3600 * 8) #shift = 8 uur

END

#===================================================================

# Procedure DOSHIFT1

#

#===================================================================

PROC DOSHIFT1

BEGIN

  # ----------------------------------------------

  # BEPALEN VAN GEMIDDELDE EN CUMMULATIEVE WAARDEN

  CALL DOSHIFT

  #vul tijden voor de shift in

  DIENST = "23:00 - 07:00"

  CALL REPORTFILE( 1)

  #genereer rapport, door end-trigger te forceren

  SHIFT_1==1

END

#===================================================================

# Procedure DOSHIFT2

#

#===================================================================

PROC DOSHIFT2

BEGIN

  # ----------------------------------------------

  # BEPALEN VAN GEMIDDELDE EN CUMMULATIEVE WAARDEN

  CALL DOSHIFT

  #vul tijden voor de shift in

  DIENST = "07:00 - 15:00"

  CALL REPORTFILE( 2)

  #genereer rapport, door end-trigger te forceren

  SHIFT_1==1

END

#===================================================================

# Procedure DOSHIFT3

#

#===================================================================

PROC DOSHIFT3

BEGIN

  # ----------------------------------------------

  # BEPALEN VAN GEMIDDELDE EN CUMMULATIEVE WAARDEN

  CALL DOSHIFT

  #vul tijden voor de shift in

  DIENST = "15:00 - 23:00"

  CALL REPORTFILE( 3)

  #genereer rapport, door end-trigger te forceren

  SHIFT_1==1

END

#===================================================================

# Procedure SHIFTRESET

#

# Reset van de waarden voor de rapportage

#===================================================================

PROC SHIFTRESET

BEGIN

  KATCUM=0

  GAS_CUM=0

  BED_CUM=0

  VBL_CUM=0

  FLUI_CUM=0

  ODD_CUM=0

  TI_CUM=0

  TIF_CUM=0

  TI171_CUM=0

  TI172_CUM=0

  FI170_CUM=0

  DDF_CUM=0

  PST_CUM=0

  T73_CUM=0

  WTF_CUM=0

  TEG_CUM=0

  PLD_CUM=0

  TI813_CUM=0

  ODRGO_CUM=0

  F816_CUM=0

  F817_CUM=0

  F818_CUM=0

  PH816_CUM=0

  PH817_CUM=0

  PH818_CUM=0

  PH819_CUM=0

  PH820_CUM=0

  SO2_CUM=0

END

#===================================================================

# Procedure SO2GEM05

#

# Gemiddelde waarden voor SO2 rapport berekenen

#===================================================================

PROC SO2GEM05

BEGIN

  #---------------------------------------------------

  # BEPALEN HOE LAAT HET IS, VOOR HET SETTEN VAN n_SO2

  #

  IF (SECDAY>=84600 AND SECDAY<84610) OR (SECDAY>=27000 AND SECDAY<27010) OR (SECDAY>=55800 AND SECDAY<55810) THEN

    n_SO2==1

  ELSE

    IF (SECDAY>=0 AND SECDAY<10) OR (SECDAY>=28800 AND SECDAY<28810) OR (SECDAY>=57600 AND SECDAY<57610) THEN

      n_SO2==2

    ELSE

      IF (SECDAY>=1800 AND SECDAY<1810) OR (SECDAY>=30600 AND SECDAY<30610) OR (SECDAY>=59400 AND SECDAY<59410) THEN

        n_SO2==3

      ELSE

        IF (SECDAY>=3600 AND SECDAY<3610) OR (SECDAY>=32400 AND SECDAY<32410) OR (SECDAY>=61200 AND SECDAY<61210) THEN

          n_SO2==4

        ELSE

          IF (SECDAY>=5400 AND SECDAY<5410) OR (SECDAY>=34200 AND SECDAY<34210) OR (SECDAY>=63000 AND SECDAY<63010) THEN

            n_SO2==5

          ELSE

            IF (SECDAY>=7200 AND SECDAY<7210) OR (SECDAY>=36000 AND SECDAY<36010) OR (SECDAY>=64800 AND SECDAY<64810) THEN

              n_SO2==6

            ELSE

              IF (SECDAY>=9000 AND SECDAY<9010) OR (SECDAY>=37800 AND SECDAY<37810) OR (SECDAY>=66600 AND SECDAY<66610) THEN

                n_SO2==7

              ELSE

                IF (SECDAY>=10800 AND SECDAY<10810) OR (SECDAY>=39600 AND SECDAY<39610) OR (SECDAY>=68400 AND SECDAY<68410) THEN

                  n_SO2==8

                ELSE

                  IF (SECDAY>=12600 AND SECDAY<12610) OR (SECDAY>=41400 AND SECDAY<41410) OR (SECDAY>=70200 AND SECDAY<70210) THEN

                    n_SO2==9

                  ELSE

                    IF (SECDAY>=14400 AND SECDAY<14410) OR (SECDAY>=43200 AND SECDAY<43210) OR (SECDAY>=72000 AND SECDAY<72010) THEN

                      n_SO2==10

                    ELSE

                      IF (SECDAY>=16200 AND SECDAY<16210) OR (SECDAY>=45000 AND SECDAY<45010) OR (SECDAY>=73800 AND SECDAY<73810) THEN

                        n_SO2==11

                      ELSE

                        IF (SECDAY>=18000 AND SECDAY<18010) OR (SECDAY>=46800 AND SECDAY<46810) OR (SECDAY>=75600 AND SECDAY<75610) THEN

                          n_SO2==12

                        ELSE

                          IF (SECDAY>=19800 AND SECDAY<19810) OR (SECDAY>=48600 AND SECDAY<48610) OR (SECDAY>=77400 AND SECDAY<77410) THEN

                            n_SO2==13

                          ELSE

                            IF (SECDAY>=21600 AND SECDAY<21610) OR (SECDAY>=50400 AND SECDAY<50410) OR (SECDAY>=79200 AND SECDAY<79210) THEN

                              n_SO2==14

                            ELSE

                              IF (SECDAY>=23400 AND SECDAY<23410) OR (SECDAY>=52200 AND SECDAY<52210) OR (SECDAY>=81000 AND SECDAY<81010) THEN

                                n_SO2==15

                              ELSE

                                IF (SECDAY>=25200 AND SECDAY<25210) OR (SECDAY>=54000 AND SECDAY<54010) OR (SECDAY>=82800 AND SECDAY<82810) THEN

                                  n_SO2==16

                                ENDIF

                              ENDIF

                            ENDIF

                          ENDIF

                        ENDIF

                      ENDIF

                    ENDIF

                  ENDIF

                ENDIF

              ENDIF

            ENDIF

          ENDIF

        ENDIF

      ENDIF

    ENDIF

  ENDIF

  IF NO_SO2=1 THEN                         # SO2 CALIBRATIE ?

    SO2GEM_A[n_SO2]=0

    SO2GEM_B[n_SO2]=0

    SO2GEM_C[n_SO2]=0

  ELSE

    SO2GEM_A[n_SO2]=SO2GEM                 # SO2 in mg/Nm3

    SO2GEM_B[n_SO2]=SO2GEM*14352*10^-6     # SO2 in kg/h

    SO2GEM_C[n_SO2]=SO2GEM*(14352*10^-6)/2 # SO2 in kg

  ENDIF

  SO2GEM_A[0]=SO2GEM_A[0]+SO2GEM_A[n_SO2]

  SO2GEM_B[0]=SO2GEM_B[0]+SO2GEM_B[n_SO2]

  SO2GEM_C[0]=SO2GEM_C[0]+SO2GEM_C[n_SO2]

  SO2CUM=0

  NO_SO2=0

END

#===================================================================

# Procedure SO2_HALF

#

# Cumulatieve en halsuur gemiddelde voor SO2 gehalte

#===================================================================

PROC SO2_HALF

BEGIN

  IF QI_811>=0 THEN

    SO2CUM=SO2CUM+QI_811   # CUM.WAARDE SO2 IN mg/Nm3

  ENDIF

  SO2GEM=SO2CUM/60         # GEM.WAARDE SO2 IN mg/Nm3 IN 30 MIN.

END

#===================================================================

# Procedure RESET_OS2

#

# Reset cumulatieve en gemiddelde rapport waarden voor SO2

#===================================================================

PROC RESET_OS2

BEGIN

  DECLARE SHORT n

  n=0

  WHILE n<=16

    SO2GEM_A[n]=0

    SO2GEM_B[n]=0

    SO2GEM_C[n]=0

    n=n+1

  WEND

END

#===================================================================

# Procedure SHIFTGEREED

#

# Rapportage is voltooid, nieuwe waarden mogen gegenereerd worden

#===================================================================

PROC SHIFTGEREED

BEGIN

  #reset alle waarden

  CALL SHIFTRESET

  CALL RESET_OS2

  #PRINT "\nSHIFT RAPPORTAGE IS NU GEREED"

  #geef rapporatge voor bijwerken vrij

  _RapportBezig = 0

  #Rapporten worden alleen door Station1 naar de printer gestuurd

  IF Upper(STATION) =  "FLSERVER1" THEN

    SHIFT_PRINT == 1

  ENDIF

END

#===================================================================

# Procedure ALMRPT_REPEAT

#

# Rapportage van de alarmen in een shift

# subroutine wordt opgeroepn door completion van de browser

#===================================================================

PROC ALMRPT_REPEAT

BEGIN

  DECLARE STRING _dur

  DECLARE LONG _tmp

  #als er geen database fout is mag het record door de rapport

  #generator in een file geschreven worden

  IF ALARMREPORT_STATUS = 0 THEN

    #controleer of de groep is vrijgegeven voor printen

    IF ((ALARMREPORT_GROUP = "ALARM") AND (_ALARM_PRINT_END_SHIFT <> 0) OR \

        (ALARMREPORT_GROUP = "MELD") AND (_MELD_PRINT_END_SHIFT <> 0) OR \

        (ALARMREPORT_GROUP = "KETEL") AND (_KETEL_PRINT_END_SHIFT <> 0)) THEN

      #converteer duration naar hh:mm:ss

      _tmp = ALARMREPORT_DUR

      IF (_tmp / 3600) > 9 THEN

        _dur = _tmp / 3600 + ":"

      ELSE 

        _dur = "0" + (_tmp / 3600) + ":"

      ENDIF

      _tmp = _tmp MOD 3600

      IF (_tmp / 60) > 9 THEN

        _dur = _dur + _tmp / 60 + ":"

      ELSE 

        _dur = _dur + "0" + _tmp / 60 + ":"

      ENDIF

      _tmp = _tmp MOD 60

      IF _tmp > 9 THEN

        _dur = _dur + _tmp

      ELSE 

        _dur = _dur + "0" + _tmp

      ENDIF

      #gebruik de conversie voor het rapport

      ALARMREPORT_DUR = _dur      

      ALARMRPT_REPEAT == 1

    ELSE

      ALARMREPORT_MOVE == 1

    ENDIF

  ELSE

    ALARMRPT_END == 1  

  ENDIF

END

#===================================================================

# Procedure # Procedure ALMRPT_REPEAT

#

#

# Repeat is voltooid van report generator, selecteer volgende record

# uit de database

#===================================================================

PROC ALMBRW_REPEAT

BEGIN

  ALARMREPORT_MOVE == 1

END

#===================================================================

# Procedure COUNTSO2

#

#Afdrukken tussentijds SO2 rapport

#===================================================================

PROC COUNTSO2

BEGIN

  IF _RapportBezig = 0 THEN

    IF (SECDAY>=82800 OR SECDAY<25200) THEN

      DIENST = "23:00 - 07:00"

    ELSE 

      IF (SECDAY>=54000 AND SECDAY<82800) THEN

        DIENST = "15:00 - 23:00"

      ELSE 

        IF (SECDAY>=25200 AND SECDAY<54000) THEN

          DIENST = "07:00 - 15:00"

        ENDIF

      ENDIF

    ENDIF

    SO2_DIRECT == 1

  ENDIF

END

#===================================================================

# Procedure COUNTERS

#

# Afdrukken tussentijds shift rapport

# DEZE PROCEDURE ENABLED DE JUISTE PROCEDURE DOSHIFT1, -2 OF -3 TIJDENS

# HET DOORLOPEN VAN EEN DAG.

#

#  0             0               1               2   

#  0             7               5               3   

#  uur           uur             uur             uur

#  |<----------->|<------------->|<------------->|<---------

#  |   SHIFT 1        SHIFT 2         SHIFT 3    |   SHIFT 1

#

#

# SECDAY LOOPT VAN 0 TOT 86.400 EN IS GELIJK AAN HET AANTAL SECONDEN 

# SINDS 0:00 UUR.

#===================================================================

PROC COUNTERS

BEGIN

  IF _RapportBezig = 0 THEN

    IF (SECDAY>=82800 OR SECDAY<25200) THEN

      DIENST = "23:00 - 07:00"

    ELSE

      IF (SECDAY>=54000 AND SECDAY<82800) THEN

        DIENST = "15:00 - 23:00"

      ELSE 

        IF (SECDAY>=25200 AND SECDAY<54000) THEN

          DIENST = "07:00 - 15:00"

        ENDIF

      ENDIF

    ENDIF

    SHIFT_DIRECT == 1

  ENDIF

END
Aanpassingen applicatie

1.2 Aangeven bedienvelden met PVB

Bedienbare velden op een graphic kunnen met behulp van Power VB zichtbaar gemaakt worden zonder hier op te klikken. PVB levert hiervoor mouse events BeginPointedAt en EndPointedAt, deze events worden getriggerd indien de muis naar een bedienveld toe wordt bewogen of heir weer van af gaat. 

Met deze events is het mogelijk om de muis van vorm te laten veranderen zolang deze zich boven een bedienbaar veld bevindt.

Voor ieder bedienbaar object dient dan een PVB script met de hierboven genoemde events gemaakt te worden, deze scripts zien er als volgt uit:

Declare Sub PvbLinkCursor(link as boolean)

sub menu_c_g2190_BeginPointedAt(X As Long, Y As Long)

  PvbLinkCursor true

end sub

sub menu_c_g2190_EndPointedAt(X As Long, Y As Long)

  PvbLinkCursor false

end sub

Het aanpasen van de muis vorm wordt door de functie PvbLinkCursor uitgevoerd, deze functie is opgnomen in de library ‘mouse.pls’. In deze library zijn diverse functies aanwezig om de muis van cursor te laten veranderen, of de huidige vorm op te vragen.

'Library for mouse routines, the function PvbSetCursor is used

'in the application to change the appearance of the mouse-

'cursor.

Private MouseInit as integer

Private MouseCounter as integer

Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long

Declare Function pvb_init_cursor Lib "pvb_util" (ByVal title As Long) as Integer

Declare Function pvb_set_cursor Lib "pvb_util" Alias "pvb_set_cursor" (ByVal Index as Integer) as Integer

Const AnimatedCursor as integer = 20

Const DefaultCursor as integer = 0

Sub PvbMouseInit()

  Dim b as long

  MouseCounter = 0

  'call loadlibrary function

  if MouseInit = 0 then 

    b = LoadLibrary( "pvb_util.dll")

  end if

  'call mouse init function from pvb_util library

  b = pvb_init_cursor( 0)

End sub 

Sub PvbLinkCursor(link as boolean)

  Dim x as integer

  Critical 

  'call cursor function within pvb_util library

  if link then

    x = pvb_set_cursor( AnimatedCursor)

    MouseCounter = MouseCounter + 1

  else

    if (MouseCounter > 0) then MouseCounter = MouseCounter - 1

    if (MouseCounter = 0) then x = pvb_set_cursor( DefaultCursor)

  end if

  EndCritical

End sub

Sub PvbSetCursor(cursor as integer)

  Dim x as integer

  'call cursor function within pvb_util library

  x = pvb_set_cursor( cursor)

End sub

Sub PvbResetCursor()

  Dim x as integer

  'call cursor function within pvb_util library

  x = pvb_set_cursor( DefaultCursor)

End sub
In de declaraties van ‘mouse.pls’ wordt terugverwezen naar de dynamic link library ‘pvb_util.dll’. Deze library is gemaakt van Visual Studio en is een layer om een aantal Win32 functies, zodat deze eenvoudig opgeroepen kunnen worden in PVB.

Alle windows standaard cursors kunnen ingesteld worden, en additioneel zijn er de volgend ecursros aanwezig.

[image: image20.png]



[image: image21.png]



[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



De file ‘pvb_util.dll’ moet zich in een directorie bevinden, die evenees in de ‘PATH’ environment variabele voorkomt. Een mogelijkheid is dus deze file in de directorie %FLBIN% te plaatsen.







ALARM_MOVE





ALARM_TIMESTAMP[x]








ALARM_DUR[x]





ALARM_GROUP[x]





ALARM_MSG[x]





Netwerk Monitor configuratie: STATION2





Netwerk Monitor configuratie: STATION1





STATION





KETALD_ACTCNT





KETALD_GROUP





KETALD_PRINTER


trigger:


KETALC_PRINT





FIRST_ALL_KETELTRIPS


trigger:


FIRST_ALL_KETELTRIPS





MELD_ACTCNT





ALD_BANNER


trigger:


ALC_BANNER





MELDTEXT[x]





MELD_SORT


trigger:


MEL_SORT





MELD_BANNERMODE


trigger:


MEL_BANNER





MELD_PRINTER


trigger:


MEL_PRINT





MELD_GROUP


trigger:


MEL_GROUP





ALD_SORT


trigger:


ALC_SORT


trigger:








ALD_PRINTER


trigger: ALC_PRINT





ALD_GROUP


trigger: ALC_GROUP





ALOGTEXT[x] 15 regels





ALD_ACTCNT





ALM_BANNER











