Technisch ontwerp: SCADA en PLC Brabant Water Waterproductiebedrijf Eindhoven Bestek F105-2011-E003

Auteur(s) Marcel Jordaan

| BAM Techniek |  | Opdrachtgever: Brabant Water |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld door: | Vrijgegeven door: |  |  |
| M. Jordaan | B. Nicolaassen |  |  |
| Software engineer | Software engineer | Project leider |  |

Inhoud

1	Inleiding	3

1.1	Documenten	3

1.2	Document historie	3

2	Toegepaste documenten	4

3	Definities en begrippen	5

4	Zes nieuwe winputten	6

4.1	Omschrijving	6

4.1.1	Grondwaterniveau meting.	6

4.1.2	Gedempte putten.	6

4.1.3	IO uitwisseling	6

5	Functionele omschrijving	7

5.1	Vervanging putten in software	7

5.2	Nominaal debiet winput	7

5.3	Software winputten	7

5.4	Schakeltabel en putinfo	17

5.5	Regelpomp instelling winning	19

5.6	Rapportage	19

5.7	SQL database	23

6	Aanpassingen PLC	24

6.1	Toevoegen analoge ingangskaart	24

6.2	Aanpassen variabele namen	26

6.2.1	Winput PP-007  PP-014	26

6.2.2	Winput PP-008  PP-104	28

6.2.3	Winput PP-009  PP-015	30

6.2.4	Winput PP-010  PP-0105	32

6.2.5	Winput PP-011  PP-016	34

6.2.6	Winput PP-033  PP-0106	36

7	Aanpassingen SCADA	38

7.1	Aanpassen tag namen	38

7.1.1	Winput PP007	38

7.1.2	Winput PP008	39

7.1.3	Winput PP009	40

7.1.4	Winput PP010	41

7.1.5	Winput PP011 en PP012	42

7.1.6	Winput PP033 en PP034	44

7.2	Niveaumetingen winputten	46

7.3	SQL Database	47

8	In bedrijf stelling	48

8.1	Uitvoering IBS	48

8.2	Risico indeling	48

9	FAT/SAT	49

10	Aangepaste project documentatie	50

11	Bijlagen	51

11.1	Overzicht bijlagen	51

# Inleiding

In dit document zijn alle gegevens opgenomen welke benodigd zijn om het Technisch Ontwerp voor SCADA en PLC aanpassingen te vervaardigen, ten behoeve van bestek F105-2011-E003. Het geheel is aangevuld tot de uiteindelijke AS-BUILT situatie.

## Documenten

| Document ID | Omschrijving | Revisie # | Datum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Template.doc | Titel of andersoortige omschrijving | 0.1 | 1 jan 03 | Concept |

## Document historie

| Versie # | Datum | Status | Auteur | Omschrijvingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 12 jan ‘13 | Concept | MJO | Eerste uitgave, voorconcept goedkeuring |
| 0.2 | 08 feb ‘13 | Opmerkingen | MJO | Aanpassingen voor opmerkingen Brabant Water. |
| 0.3 | 02 mrt ‘13 | Overleg/Opmerkingen | MJO | Aanpassingen naar aanleiding overleg Brabant Water, IO-lijst aangepast, uitwerking implementatie PLC/SCADA |
| 1.0 | 14 mrt ‘13 | Versie voor IBS | MJO | Aanpassingen in documenten voor IBS |

# Toegepaste documenten

Bij het opstellen van dit technisch ontwerp is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

| Titel | Versie | Datum uitgifte |
| --- | --- | --- |
| Omschrijving: Werkbeschrijving zes nieuwe winputten WPB Eindhoven Besteksnummer F105-2011-E003 | 1.0 | 16-05-2011 |

# Definities en begrippen

Om duidelijkheid te creëren in de gebruikte terminologie en afkortingen worden de verschillende begrippen en definities alsmede afkortingen hier verklaard.

| Afkorting / begrip | Omschrijving |
| --- | --- |
| Winput | Put, winput |
| PLC | Programmable Logic Controller |
| PP | Winput |
| raw | “Ruwe” meetwaarde: 0 .. 4095 o.i.d. |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition (procesvisualisatie |
| SFC | Stappenprogramma |
| AWD | Wingebied Aalsterweg Diep |
| AWMD | Wingebied Aalsterweg Middel Diep |
| GH | Wingebied Grote Heide |
| KL | Wingebied KLotputten |
| FO | Frequentie omvormer |
| WPB | Water Productie Bedrijf |
| Alarmkiezer | Doormiddel van een digitale uitgang kan een dergelijk apparaat worden aangestuurd zodat er een telefoonnummer gekozen wordt waardoor een alarmmelding kan worden doorgegeven aan de betreffende procestechnicus. |
| Besturingssoftware | Alle specifieke software voor de installatie gericht op de verwerking van data, besturing en telemetrie welke met behulp van de PLC en pc als aanvulling op de systeemsoftware wordt ontwikkeld. |
| Database | Database is een verzameling van gegevens welke op een geordende manier worden opgeslagen voor later gebruik. Ter analyse en bedrijfsvoering |
| FBD | Function Block Diagram, dit is één van de standaardprogrammeertalen binnen de PLC programmering. |
| Gebruikerssoftware | De specifieke software voor de installatie ten behoeve van het parametreren, definiëren en programmeren van de systeem- en besturingssoftware inclusief de protocollen, bedieningsfuncties, communicatie, overzichten e.d. |
| Modbus | Schneider protocol wordt in dit project gebruikt om de Quantum PLC te koppelen aan het SCADA systeem. Dit gebeurt met Modbus over TCP/IP. |
| ST | Structured Text, dit is één van de standaardprogrammeertalen binnen de PLC programmering. |
| Systeemsoftware | Alle software benodigd voor het functioneren/ samenwerken van alle onderdelen van de installatie volgens het bestek. |

# Zes nieuwe winputten

## Omschrijving

Waterproductiebedrijf Eindhoven is gelegen aan de Antoon Coolenlaan 1a 5644 RX Eindhoven.

Op verschillende locaties In Eindhoven wordt ruwwater gewonnen voor de productie van drinkwater. De winputten aan de Aalsterweg en Klotputten worden direct bestuurd door een PLC in het filtergebouw. De winputten op de Groote Heide en aan de Velddoornweg worden vanuit het filtergebouw bestuurd met een aparte PLC op de Groote Heide en op de Velddoornweg die middels ethernet verbonden is met de PLC in het filtergebouw.

Ten behoeve van de winning worden er een zestal nieuwe winputten geboord op het terrein aan

de Aalsterweg. Tevens worden er een vijftal oude putten gedempt. Deze werkomschrijving omvat de elektrische installaties en procesbesturing van de nieuwe winputten en het verwijderen van de te dempen putten, inclusief het benodigde grondkabelwerk.

De winputten leveren ruwwater aan het filtergebouw: FG1.

Dit ruwwater wordt ontrokken uit:

- Middeldiep pakket; P-014, P-015, P-016.
Met pompmotor van 18,5kW – Inom. 33,6A, Imax. 39,5A, kabel aan pompmotor 4x16. (200 m3 /h).

- Diep pakket; P-104, P-105, P-106.
Met pompmotor van 11kW – Inom. 20,6A, Imax. 24,6A, kabel aan pompmotor 4x10. (100 m3 /h).

P-016 en P-106: Deze twee pompen worden rechtstreeks gestuurd middels FO.

In het filtergebouw bevind zich de besturing PLC (PLC winning). Daarnaast zal in het filtergebouw de besturing + rapportage op SCADA zichtbaar gemaakt moeten worden conform bestaande besturing.

### Grondwaterniveau meting.

Het grondwaterniveau in de peilbuizen moet gemeten kunnen worden. Voor deze meting m.b.v. zogenaamde divers (Hydrobar I-Kabel - twee per put) zal in de PLC een extra analoge kaart aangebracht moeten worden. (Levering Brabant Water). Deze meting zichtbaar maken in een venster met momentane waarden en in de trending.

De niveau metingen LT-014, LT-114, LT-015, LT115 en LT-016, LT-116 t.b.v. de winputten

moeten (via een peilbuis) in de winput gehangen worden.

- Fabr.: Klay Instruments;

- Type: Hydrobar-I-Kabel(20 mtr)-0-X105-G157;

- Meetbereik: min. 0-4 mWK max. 0-40 mWK;

- Instelbaar middels HART protocol;

- Kabel lengte 20 meter;

- G157: gescheiden elektronica met diameter opnemerdeel ±16,5 mm;

- X105: Elektronica met ¾” BSP wartelmoer (draaibaar).

### Gedempte putten.

De te dempen winputten zijn P-007, P-008, P-009, P-010 en P-011. Van de te dempen winputten zal de besturing in PLC-winning opgeschoond moeten worden, (ook bedrading weghalen uit de verschillende kasten) en het PLC programma en SCADA aanpassen.

### IO uitwisseling

Het aansluiten van de digitale- en analoge signalen op PLC’s is aangegeven in de basisvoorschriften Deel_07_BW_standaard\T03_E_basis_doc\T01_Basisvoorschriften\E_D07_T03_T01_N03_Hardware_engineering_V9.2.pdf.

# Functionele omschrijving

## Vervanging putten in software

De gedempte putten worden in de PLC en SCADA software zoveel mogelijk hergebruikt, wat betreft IO en interne variabelen. De vervanging is gebaseerd op de ‘vervangings-IO-lijst’, zie bijlage “I_O lijst 6 nw winputten.xlsm”.

Dit betekent dat de volgende vervanging wordt uitgevoerd in de naamgeving, voor de werkelijke IO nummering dient eveneens de IO nummering in orde gebracht te worden.

| Bestaande winput | Nieuwe winput |
| --- | --- |
| PP007 | PP014 |
| PP008 | PP104 |
| PP009 | PP015 |
| PP010 | PP105 |
| PP011 en PP012 | PP016 |
| PP033 en PP034 | PP106 |

Voor hergebruik worden de winputten PP007, PP008, PP009, PP010 en PP011 ingezet, door het hergebruik worden alle aanwezige referenties in PLC en SCADA overgenomen (cq. aangepast) aan de nieuwe situatie.

Voor PP012, PP033 en PP034 dienen voorkomende referenties in PLC en SCADA verwijderd te worden, slechts een aantal kunnen hergebruikt worden voor PP016 en PP106.

De nieuwe winputten hebben de volgende eigenschappen:

| winput | Pompmotor vermogen | Pompmotor Inom | Pompmotor Imax | Nominaal debiet | Opvoer hoogte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP014 | 18,5 kW | 33,6 A | 39,5 A | 200 m3/h | 21 m |
| PP104 | 11 kW | 20,6 A | 24,6 A | 100 m3/h | 26 m |
| PP015 | 18,5 kW | 33,6 A | 39,5 A | 200 m3/h | 21 m |
| PP105 | 11 kW | 20,6 A | 24,6 A | 100 m3/h | 26 m |
| PP016 | 18,5 kW | 33,6 A | 39,5 A | 200 m3/h | 21 m |
| PP106 | 11 kW | 20,6 A | 24,6 A | 100 m3/h | 26 m |

## Nominaal debiet winput

De nominale debieten van alle winputten is vastgelegd in PLC variabelen, de waarde wordt bewaard door te zorgen voor een actuele upload. De nominale debieten voor alle winputten worden in dit project opgenomen in de Winning PLC, in de sectie ‘sctInitialisatie’, zie de bijlagen: ‘sctInitialisatie-NominaalDebiet.pdf’ en ‘NominaalDebietWinputtenOrigineel.pdf’. In de laatst genoemde bijlage zijn de nominaal debieten zichtbaar op scherm afdrukken.

Voor de nominaal debieten wordt de PLC sofware aangepast voor zowel de nieuwe, verwijderde als bestaande winputten.

## Software winputten

De nieuwe winputten worden in de software opgenomen conform bestaande winputten. Winput PP007 dient als basis voor de winputten PP014, PP104, PP015 en PP105. Voor de frequentie gestuurde pompen zal PP043 als uitgangspunt genomen worden voor PP016 en PP106.

De overzichten voor Aalsterweg middel diep en diep worden aangepast voor de te verwijderen winputten, en de nieuwe winputten.

Voor de nieuwe winputten wordt het niveau op dit overzichtsscherm weergegeven, deze niveaus worden in de trending opgenomen. De trending van een niveau kan direct opgeroepen worden via het kleine vierkantje met trendsymbool achter het actuele niveau.

De schaling en range van de niveaus is in onderstaande tabel opgenomen

| Niveau meting | winput | Minimaal niveau 4 mA | Maximaal niveau 20mA |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-014 | PP014 | 0 m | 20 m |
| LT-104 | PP104 | 0 m | 20 m |
| LT-015 | PP015 | 0 m | 20 m |
| LT-105 | PP105 | 0 m | 20 m |
| LT-016 | PP016 | 0 m | 20 m |
| LT-106 | PP106 | 0 m | 20 m |

Het donkere rechthoekje onder de niveau meting is een standaard meting. Bij aanklikken van meting binnen deze rechthoek wordt het detail scherm van een analoge meting opgeroepen.

Adressen voor variabelen in de PLC is uitgevoerd volgens het TO ‘TO Winning Bijlage 03 v0.6 – Geheugenindeling.xls’, in onderstaande tabel zijn de indelingsnummers voor de diverse objecten (P&ID codes) opgenomen.

| P&ID code | Object nummer | Tel nummer | Instel nummer | Debiet nummer | PID nummer | Index nummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT-014 | 101 |  | 36 |  |  |  |
| LT-104 | 102 |  | 42 |  |  |  |
| LT-015 | 103 |  | 38 |  |  |  |
| LT-105 | 104 |  | 44 |  |  |  |
| LT-016 | 105 |  | 40 |  |  |  |
| LT-106 | 106 |  | 46 |  |  |  |
| PP014 | 3 |  | 3 |  |  | AWMD=2 |
| PP015 | 7 |  | 7 |  |  | AWMD=4 |
| PP016 | 11 |  | 11 |  | 6 | AWMD=6 |
| PP104 | 5 |  | 5 |  |  | AWD=7 |
| PP105 | 9 |  | 9 |  |  | AWD=9 |
| PP106 | 17 |  | 17 |  | 10 | AWD=10 |
| FIT-014 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| FIT-015 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |
| FIT-016 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| FIT-104 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| FIT-105 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| FIT-106 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |

Voor de winputten PP014, PP104, PP015 en PP105 zijn de volgende popup schermen aanwezig, deze zijn afgeleid van PP007:

In de PLC software wordt eveneens PP007 als basis gebruikt voor de hierboven genoemde nieuwe winputten.

De hardware verzamel storing wordt op de PLC typical aangeboden op ingang ‘StrgExt4’, zie ook hieronder. Voor de bestaande winputten met vaste pompen is de hardware storing NIET toegepast.

De ingang ‘Hardware blokkering’ is voor de PLC en SCADA typical niet voorzien, voor de nieuwe winpuutten zal dit signaal ook niet als ingang op de PLC beschikbaar zijn.

De debiet meter voor de winputten heeft een P&ID code waarin het winput nummer verwerkt is, voor PP-014 is de debietmeting FIT-014. Voor de bestaande winput PP-007 is de debietmeting FIT-007, deze meting wordt in  de PLC en SCADA als uitgangspunt genomen voor de debietmeting FIT-014 van winput PP-014. In de PLC wordt het debiet getotaliseerd (rapportage) en wordt een actueel debiet berekend, voor alle nieuwe winputten met een pomp met vast toerental zal dit er als volgt uitzien:

Voor de winputten PP016 en PP106 zijn de popup schermen afgeleid van PP043:

Uitvoering in PLC software zal gebaseerd zijn op winput PP043.

In de bestaande PLC en SCADA typicals is de motorstroom meting niet voorzien:

- Motorstroom wordt in de PLC ingelezen, direct van de analoge ingang, zonder gebruik te maken van de typical ‘Analoge meting’. Dit betekent dat voor de stroommeting alleen een waarde beschikbaar is en geen alarmering als HH/H/L/LL.

- Een stroommeetwaarde wordt op de bestaande typical van een frequentie gestuurde pomp toegevoegd, het betreft alleen de meetwaarde op de tab ‘status’. Deze stroommeting is alleen zichtbaar op de popup schermen van PP-016 en PP-106.

Voor de typicals pomp met vast toerental en frequentie gestuurde pomp geldt dat in de PLC de volgende storing is voorzien: extern storing 4. Deze storing wordt gebruikt voor de hardware verzamelstoring, voor de FO gestuurde winputten is deze reeds geïmplementeerd. Voor de winputten met een vast toerental is de ingang voorzien, echter nog niet toegepast. In de typicals voor SCADA is de hardware verzamel storing van de tekst ‘storing extern’ voorzien.

Voor de nieuwe winputten wordt derhalve de ‘storing extern’ gebruikt voor weergave van de hardware verzamelstoring.

In de bestaande PLC en SCADA typicals wordt de ingang ‘overbrugging winput’ niet gebruikt, voor de nieuwe winputten wordt deze in de software niet gebruikt. Via de hardware wordt in geval van overbrugging de aansturing via de software vrijgegeven. Voor de nieuwe winputten wordt deze melding niet naar een PLC ingang gebracht.

De ingang ‘hardware blokkering’ is voor winputten met vaste pompen niet voorzien voor zowel de PLC als de SCADA typicals. Voor de nieuwe winputten met vaste pompen zal deze ingang (mits hardwarematig aanwezig) niet gebruikt worden in de PLC en SCADA software.

Voor de PLC typicals met FO gestuurde pompen is de ingang hardware blokkering voorzien, echter in de SCADA typicals is deze niet als alarm opgenomen, en deze zal voor de nieuwe winputten PP-016 en PP-106 dan ook niet als alarm in SCADA verwerkt worden.

De benaming van de PLC ingang voor ‘blokkeer’ lijkt verkeerd gekozen, deze ingang is aan de melding van ‘Productie beveiliging’ in de SCADA typical gekoppeld. Indien het signaal ‘hardware blokkering’ aanwezig is als PLC ingang wordt deze in een ‘OR’ opgenomen met de hardware verzamelstoring. Volgens de hardware typical wordt de hardware blokkering gebruikt als externe trip van de FO, en vandaruit is verknoping van beide signalen goed mogelijk.

De live-zero melding is voor de winputten PP-016 en PP-106 aan de typical voor een frequentie gestuurde pomp toegevoegd (zie ook bovenstaande schermafdrukken),

Voor de PLC wordt de software niet afgeleid van de winput PP-043 maar van PP-001, reden hiervoor is dat PP-001 zich bevindt in de winning PLC. Winput PP-043 bevindt zich in PLC13, Velddoornweg. Om de structuur en benaming in PLC01, Winning PLC, zo gelijk mogelijk te houden aan de bestaand wordt PP-001 als uitgangspunt genomen voor een FO gestuurde pomp in de PLC.

Voor de winputten PP-016 en PP-106 worden de toeren en stroom zichtbaar op de pop-up van de betreffende winput, in onderstaande tabel is de schalering weergegeven.

| Meting | Winput / Pomp | Minimale waarde | Maximale waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequentie | PP-016 | 0 Hz | 50 Hz |
| Stroom | PP-016 | 0 A | 70 A |
| Debiet | FIT-016 | 0 m3/h | 400 m3/h |
| Frequentie | PP-106 | 0 Hz | 50 Hz |
| Stroom | PP-106 | 0 A | 45 A |
| Debiet | FIT-106 | 0 m3/h | 200 m3/h |

Bepaling van debiet hoeveelheden is voor iedere winput identiek, als uitgangspunt wordt voor de PLC software winput 001 gebruikt:

De totale debiet, totalisatie en actueel,  van de Aalsterweg Middeldiep en Diep wordt voor beide velden in de PLC bepaald: voor deze beide sommaties geldt dat deze aangepast dienen te worden voor de situatie met de nieuwe winputten, in onderstaande afbeeldingen is de bestaande situatie weergegeven.

Situatie Aalsterweg Middeldiep:

Situatie Aalsterweg Diep:

## Schakeltabel en putinfo

De verwijderde winputten dienen uit de schakeltabellen voor Aalsterweg diep en middeldiep gehaald te worden, tevens dienen hier de nieuwe winputten aan toegevoegd te worden. Het betreft hier de volgende schermen in scada:

In de PLC dient de afhandeling van de schakeltabel aangepast te worden door de verwijderde winputten hier uit te nemen en de nieuwe winputten toe te voegen.

## Regelpomp instelling winning

Voor de frequentie gestuurde winputten PP016 en PP106 dient de ‘regelpomp instelling winning’ aangepast te worden, het betreft hier zowel de afhandeling in scada als de PLC. Opname van de nieuwe frequentie gestuurde winputten is analoog aan de bestaande winputten. Als uitgangspunt wordt hier de winput 043 gebruikt.

## Rapportage

Voor de rapportage van de winputten worden de volgende gegevens van de nieuwe winputten opgenomen:

- Totaal debiet winput

- Draaiuren winput

De verwijderde winputten zullen uit de rapportage verwijderd worden, toegevoegd worden de nieuwe winputten.

De winputten zijn alleen in de dag rapportage opgenomen: hier worden debiettotalen en bedrijfsuren weergegeven. De winputten 007, 008, 009, 010 en 011 worden voor Aalsterweg middeldiep verwijderd.

Toegevoegd voor Aalsterweg middeldiep worden de winputten 014, 014 en 016. Voor Aalsterweg diep worden de winputten 104, 105 en 106 toegevoegd.

In onderstaande figuren is de algemen opbouw voor een rapport weergegeven, de opbouw voor dag, week, maand en jaar rapporten is identiek.

## SQL database

In de Microsoft SQL database worden diverse gegevens gelogd vanuit SCADA. Van de verwijderde winputten worden geen gegevens meer gelogd in de database. De bestaande gegevens worden niet verwijderd, de velden in de database tabellen blijven gehandhaafd. De data zal na verloop van tijd verdwijnen: oude gegevens worden op basis van tijd verwijderd. Echter zoland deze ‘roll-over’ nog niet heeft plaatsgevonden zijn de gegevens nog beschikbaar in de database.

Voor de nieuwe winputten wordt de database uitgebreid met voor iedere winput de volgende gegevens:

- Trending tabel: 		niveau van de winput

- Rapportage tabel: 	totaal debiet winput

- draaiuren winput

In de trending wordt de trending tabel gebruikt voor zowel de trendwaarden als de namen voor de pen selectie. Door toevoegen van kolommen voor de winput niveaus, is de gehele trending geconfigureerd, de volgend ekolommen worden als ‘float’ kolom toegevoegd Aan de trending tabel:

PLC01_LT014_Meetw

PLC01_LT015_Meetw

PLC01_LT016_Meetw

PLC01_LT104_Meetw

PLC01_LT105_Meetw

PLC01_LT106_Meetw

In de rapportage tabel worden de volgende kolommen toegevoegd, allen als int 4 bytes:

PLC01_FIT014_Qtot1

PLC01_FIT015_Qtot1

PLC01_FIT016_Qtot1

PLC01_FIT104_Qtot1

PLC01_FIT105_Qtot1

PLC01_FIT106_Qtot1

PLC01_PP014_Hrs1

PLC01_PP015_Hrs1

PLC01_PP016_Hrs1

PLC01_PP104_Hrs1

PLC01_PP105_Hrs1

PLC01_PP106_Hrs1

# Aanpassingen PLC

## Toevoegen analoge ingangskaart

In rack 1 van de Winning PLC wordt op slot 6 een analoge ingangskaart toegevoegd, type is ACI-40-00, zie onderstaande figuur.

In de sectie ‘sctConfiguratie’ worden de nieuwe analoge ingangen opgenomen, en de draadbreukmeldingen voor de niveaumetingen bepaald.

## Aanpassen variabele namen

### Winput PP-007  PP-014

In de PLC worden voor winput 007 alle variabelen waarin verwezen wordt naar put 007 aangepast: de tekstdelen PP007 en PP_007 worden respectievelijk vervangen door PP014 en PP_014. Indien aanwezig wordt in het commentaar een verwijzing naar put 007 vervangen door put 014.

De PLC in- en uitgangen voor winput 014 worden aangepast aan de nieuwe IO-lijst. In onderstaande tabel is het eindresultaat van hernoemen en IO-aanpassing weergegeven.

| Variable list (Name: contains >014<, Type: All, DataType: All, Sorted by: name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable name | Type | DType | Address | Initial value | Comment |  |  |  |  |  | Used |
| FIT_014_CapTijd | VAR | INT | 100048 | 40.0 | Debietmeting ruwwater Winput 014 Puls |  |  |  |  |  | 0 |
| FIT_014_MeldFlow | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_014_Negpuls | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_014_PlsDeb | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Debiet |  |  |  |  |  |  |
| FIT_014_Qtot1 | VAR | DINT | 402602 |  | Debietmeting ruwwater Winput 014 |  |  |  |  |  | 3 |
| FIT_014_Qtot2 | VAR | DINT | 403002 |  | Debietmeting ruwwater Winput 014 |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_014_StorCap | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| LT_014_AcofTijd | VAR | INT | 402501 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_Alwpri | VAR | WORD | 402101 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_Alwsec | VAR | WORD | 402301 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_Bedwrd | VAR | WORD | 401101 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_InstH | VAR | REAL | 403636 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_InstHH | VAR | REAL | 403436 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_InstL | VAR | REAL | 403836 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_InstLL | VAR | REAL | 404036 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_InstPla | VAR | REAL | 404236 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_Meetw | VAR | REAL | 404436 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_MeetwMax | VAR | REAL | 404636 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_014_MeetwMin | VAR | REAL | 404836 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_014_MeldDrbr | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_014_Niveau | VAR | ANL_IN |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| LT_014_Ondwrd | VAR | WORD | 401901 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_PriWrd | VAR | WORD | 401701 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_StatBedr | VAR | INT | 401501 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_StrH | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_StrHH | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_StrL | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_StrLL | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_StrMw | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_014_Vrijgave | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP014_AlFlow | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP014_AlmanBev | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP014_ALM_AcofTijd | VAR | INT | 402402 | 0 | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_Alwpri | VAR | WORD | 402002 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_Alwsec | VAR | WORD | 402202 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_Bedwrd | VAR | WORD | 401002 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_Ondwrd | VAR | WORD | 401802 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_PriWrd | VAR | WORD | 401602 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_StatBedr | VAR | INT | 401402 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_ALM_Storing | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP014_AlWtrVlr | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_014_AcofTijd | VAR | INT | 402403 | 120 | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Alwpri | VAR | WORD | 402003 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Alwsec | VAR | WORD | 402203 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Auto | VAR | BOOL | 100044 |  | Winput 014 Auto |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_014_AutoIn | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 0 |
| PP_014_Bedwrd | VAR | WORD | 401003 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Beschik | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_CmdIn | VAR | BOOL | 000004 |  | Winput 014 In Commando |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Hrs1 | VAR | DINT | 402674 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_014_Hrs2 | VAR | DINT | 403074 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_014_L_Stor | VAR | BOOL | 000005 |  | Winput 014 Signaal "Storing" |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_MagnIn | VAR | BOOL | 100041 |  | Winput 014 Magneetschakelaar in |  |  |  |  |  | 4 |
| PP_014_MeldVk | VAR | BOOL |  |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Ondwrd | VAR | WORD | 401803 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_Paraat | VAR | BOOL | 002001 |  | AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_PriWrd | VAR | WORD | 401603 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_ProdBev | VAR | BOOL | 100046 |  | Winput 014 Productiebeveiliging (oud:Res. |  |  |  |  | ( | 1 |
|  |  |  |  |  | Manbeveiliging)) |  |  |  |  |  |  |
| PP_014_Res | VAR | BOOL | 100047 |  | Winput 014 Reserve |  |  |  |  |  | 0 |
| PP_014_StatBed | VAR | WORD | 401203 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_014_StatBedr | VAR | INT | 401403 |  | Winput 014 |  |  |  |  |  | 3 |
| PP_014_Storing | VAR | BOOL | 100042 |  | Winput | 014 |  |  |  |  | 3 |
| PP_014_StrgExt1 | VAR | BOOL |  |  | Winput | 014 | Storing |  |  |  | 0 |
| PP_014_WtrVlr | VAR | BOOL | 100045 |  | Winput | 014 | Res. (Water | op | vloer) |  | 1 |
| _FIT_014_PV | VAR | REAL | 407452 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

### Winput PP-008  PP-104

In de PLC worden voor winput 008 alle variabelen waarin verwezen wordt naar put 008 aangepast: de tekstdelen PP008 en PP_008 worden respectievelijk vervangen door PP104 en PP_104. Indien aanwezig wordt in het commentaar een verwijzing naar put 008 vervangen door put 104.

De PLC in- en uitgangen voor winput 104 worden aangepast aan de nieuwe IO-lijst. In onderstaande tabel is het eindresultaat van hernoemen en IO-aanpassing weergegeven.

Winput 008 bevindt zich in het veld voor Aalsterweg Middeldiep, winput 104 bevindt zich in veld Aalsterweg Diep. Voor de PLC software geldt dat de logic voor deze winput naar de sectie ‘sctMotorenAWD’ verplaatst wordt, Winput 008 bevindt zich in de sectie ‘sctMotorenAWMD’.

### Winput PP-009  PP-015

In de PLC worden voor winput 009 alle variabelen waarin verwezen wordt naar put 009 aangepast: de tekstdelen PP009 en PP_009 worden respectievelijk vervangen door PP015 en PP_015. Indien aanwezig wordt in het commentaar een verwijzing naar put 009 vervangen door put 015.

De PLC in- en uitgangen voor winput 015 worden aangepast aan de nieuwe IO-lijst. In onderstaande tabel is het eindresultaat van hernoemen en IO-aanpassing weergegeven.

| Variable list (Name: contains >015<, Type: All, DataType: All, Sorted by: name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable name | Type |  | DType |  | Address |  | Initial value |  | Comment |  |  |  |  |  |  |  |  | Used |  |
| FIT015_AlNegPuls | VAR |  | BOOL |  | 100064 |  | 0 |  | Debietmeting ruwwater Winput 009 Puls |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_015_Captijd | VAR |  | INT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| FIT_015_MeldFlow | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_015_Negpuls | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_015_PlsDeb | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Debiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIT_015_Qtot1 | VAR |  | DINT |  | 402606 |  |  |  | Debietmeting ruwwater Winput 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| FIT_015_Qtot2 | VAR |  | DINT |  | 403006 |  |  |  | Debietmeting ruwwater Winput 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_015_StorCap | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| LT_015_AcofTijd | VAR |  | INT |  | 402502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_Alwpri | VAR |  | WORD |  | 402102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_Alwsec | VAR |  | WORD |  | 402302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_Bedwrd | VAR |  | WORD |  | 401102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_InstH | VAR |  | REAL |  | 403638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_InstHH | VAR |  | REAL |  | 403438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_InstL | VAR |  | REAL |  | 403838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_InstLL | VAR |  | REAL |  | 404038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_InstPla | VAR |  | REAL |  | 404238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_Meetw | VAR |  | REAL |  | 404438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_MeetwMax | VAR |  | REAL |  | 404638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_015_MeetwMin | VAR |  | REAL |  | 404838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_015_MeldDrbr | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_015_Niveau | VAR |  | ANL_IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_015_Ondwrd | VAR |  | WORD |  | 401902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_PriWrd | VAR |  | WORD |  | 401702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_StatBedr | VAR |  | INT |  | 401502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_StrH | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_StrHH | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_StrL | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_StrLL | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_StrMw | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_015_Vrijgave | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP015_AlFlow | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP015_AlmanBev | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP015_ALM_AcofTijd | VAR |  | INT |  | 402406 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_Alwpri | VAR |  | WORD |  | 402006 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_Alwsec | VAR |  | WORD |  | 402206 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_Bedwrd | VAR |  | WORD |  | 401006 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_Ondwrd | VAR |  | WORD |  | 401806 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_PriWrd | VAR |  | WORD |  | 401606 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_StatBedr | VAR |  | INT |  | 401406 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_ALM_Storing | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP015_AlWtrVlr | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_015_AcofTijd | VAR |  | INT |  | 402407 |  | 120 |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Alwpri | VAR |  | WORD |  | 402007 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Alwsec | VAR |  | WORD |  | 402207 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Auto | VAR |  | BOOL |  | 100060 |  |  |  | Winput 015 Auto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_015_AutoIn | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| PP_015_Bedwrd | VAR |  | WORD |  | 401007 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Beschik | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_CmdIn | VAR |  | BOOL |  | 000008 |  |  |  | Winput 015 In Commando |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Hrs1 | VAR |  | DINT |  | 402678 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_015_Hrs2 | VAR |  | DINT |  | 403078 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_015_L_Stor | VAR |  | BOOL |  | 000009 |  |  |  | Winput 015 Signaal "Storing" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_MagnIn | VAR |  | BOOL |  | 100057 |  |  |  | Winput 015 Magneetschakelaar in |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| PP_015_MeldVk | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Ondwrd | VAR |  | WORD |  | 401807 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_Paraat | VAR |  | BOOL |  | 002003 |  |  |  | AWD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_PriWrd | VAR |  | WORD |  | 401607 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_ProdBev | VAR |  | BOOL |  | 100062 |  |  |  | Winput 015 Productiebeveiliging (oud:Res. |  |  |  |  |  |  |  | ( |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manbeveiliging)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP_015_Res | VAR |  | BOOL |  | 100063 |  |  |  | Winput 015 Reserve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| PP_015_StatBed | VAR |  | WORD |  | 401207 |  |  |  | Winput 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_015_StatBedr | VAR |  | INT |  | 401407 |  |  |  | Winput |  | 015 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PP_015_Storing | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput |  | 015 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PP_015_StrgExt1 | VAR |  | BOOL |  | 100058 |  |  |  | Winput |  | 015 |  | Storing |  |  |  |  | 0 |  |
| PP_015_WtrVlr | VAR |  | BOOL |  | 100061 |  |  |  | Winput |  | 015 |  | Res. (Water |  | op | vloer) |  | 2 |  |
| _FIT_015_PV | VAR |  | REAL |  | 407456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_104_StatBed |  | VAR |  | WORD |  | 401205 |  |  |  | Winput |  | 008 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_104_StatBedr |  | VAR |  | INT |  | 401405 |  |  |  | Winput |  | 008 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PP_104_Storing |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput |  | 008 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PP_104_StrgExt1 |  | VAR |  | BOOL |  | 100050 |  |  |  | Winput |  | 008 |  | Storing |  |  |  | 0 |  |
| _FIT_104_PV |  | VAR |  | REAL |  | 407454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

### Winput PP-010  PP-0105

In de PLC worden voor winput 010 alle variabelen waarin verwezen wordt naar put 010 aangepast: de tekstdelen PP010 en PP_010 worden respectievelijk vervangen door PP105 en PP_105. Indien aanwezig wordt in het commentaar een verwijzing naar put 010 vervangen door put 105.

De PLC in- en uitgangen voor winput 105 worden aangepast aan de nieuwe IO-lijst. In onderstaande tabel is het eindresultaat van hernoemen en IO-aanpassing weergegeven.

Winput 010 bevindt zich in het veld voor Aalsterweg Middeldiep, winput 105 bevindt zich in veld Aalsterweg Diep. Voor de PLC software geldt dat de logic voor deze winput naar de sectie ‘sctMotorenAWD’ verplaatst wordt, Winput 010 bevindt zich in de sectie ‘sctMotorenAWMD’.

| Variable list (Name: contains >105<, Type: All, DataType: All, Sorted by: name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable name | Type | DType | Address | Initial value | Comment |  |  |  | Used |
| FIT105_AlNegPuls | VAR | BOOL | 100068 | 0 | Debietmeting ruwwater Winput 010 Puls |  |  |  | 3 |
| FIT_105_CapTijd | VAR | INT |  |  |  |  |  |  | 0 |
| FIT_105_MeldFlow | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_105_Negpuls | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_105_PlsDeb | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Debiet |  |  |  |  |
| FIT_105_Qtot1 | VAR | DINT | 402608 |  | Debietmeting ruwwater Winput 010 |  |  |  | 3 |
| FIT_105_Qtot2 | VAR | DINT | 403008 |  | Debietmeting ruwwater Winput 010 |  |  |  | 2 |
| FIT_105_StorCap | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 0 |
| LT_105_AcofTijd | VAR | INT | 402505 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_Alwpri | VAR | WORD | 402105 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_Alwsec | VAR | WORD | 402305 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_Bedwrd | VAR | WORD | 401105 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_InstH | VAR | REAL | 403644 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_InstHH | VAR | REAL | 403444 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_InstL | VAR | REAL | 403844 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_InstLL | VAR | REAL | 404044 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_InstPla | VAR | REAL | 404244 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_Meetw | VAR | REAL | 404444 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_MeetwMax | VAR | REAL | 404644 |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_105_MeetwMin | VAR | REAL | 404844 |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_105_MeldDrbr | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_105_Niveau | VAR | ANL_IN |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_105_Ondwrd | VAR | WORD | 401905 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_PriWrd | VAR | WORD | 401705 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_StatBedr | VAR | INT | 401505 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_StrH | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_StrHH | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_StrL | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_StrLL | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_StrMw | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_105_Vrijgave | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP105_AlFlow | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP105_AlmanBev | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP105_ALM_AcofTijd | VAR | INT | 402408 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_Alwpri | VAR | WORD | 402008 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_Alwsec | VAR | WORD | 402208 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_Bedwrd | VAR | WORD | 401008 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_Ondwrd | VAR | WORD | 401808 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_PriWrd | VAR | WORD | 401608 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_StatBedr | VAR | INT | 401408 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_ALM_Storing | VAR | BOOL |  |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP105_AlWtrVlr | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP105_ProdBev | VAR | BOOL | 100070 |  | Winput 010 Productiebeveiliging (oud:Res. |  |  | ( | 1 |
|  |  |  |  |  | Manbeveiliging)) |  |  |  |  |
| PP105_WtrVlr | VAR | BOOL | 100069 |  | Winput 010 Res. (Water op vloer) |  |  |  | 1 |
| PP_105_AcofTijd | VAR | INT | 402409 | 120 | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Alwpri | VAR | WORD | 402009 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Alwsec | VAR | WORD | 402209 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Auto | VAR | BOOL | 100065 |  | Winput 010 Auto |  |  |  | 2 |
| PP_105_AutoIn | VAR | BOOL |  |  | Winput 010 |  |  |  | 0 |
| PP_105_Bedwrd | VAR | WORD | 401009 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Beschik | VAR | BOOL |  |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_CmdIn | VAR | BOOL | 000010 |  | Winput 010 In Commando |  |  |  | 1 |
| PP_105_Hrs1 | VAR | DINT | 402680 |  | Winput 010 |  |  |  | 2 |
| PP_105_Hrs2 | VAR | DINT | 403080 |  | Winput 010 |  |  |  | 2 |
| PP_105_L_Stor | VAR | BOOL | 000011 |  | Winput 010 Signaal "Storing" |  |  |  | 1 |
| PP_105_MagnIn | VAR | BOOL | 100066 |  | Winput 010 Magneetschakelaar in |  |  |  | 4 |
| PP_105_MeldVk | VAR | BOOL |  |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Ondwrd | VAR | WORD | 401809 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Paraat | VAR | BOOL | 002004 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_PriWrd | VAR | WORD | 401609 |  | Winput 010 |  |  |  | 1 |
| PP_105_Res | VAR | BOOL | 100071 |  | Winput 010 Reserve |  |  |  | 0 |
| PP_105_StatBed | VAR | WORD | 401209 |  | Winput | 010 |  |  | 1 |
| PP_105_StatBedr | VAR | INT | 401409 |  | Winput | 010 |  |  | 3 |
| PP_105_Storing | VAR | BOOL |  |  | Winput | 010 |  |  | 3 |
| PP_105_StrgExt1 | VAR | BOOL | 100067 |  | Winput | 010 | Storing |  | 0 |
| _FIT_105_PV | VAR | REAL | 407458 |  |  |  |  |  | 2 |

### Winput PP-011  PP-016

In de PLC worden voor winput 011 alle variabelen waarin verwezen wordt naar put 011 aangepast: de tekstdelen PP011 en PP_011 worden respectievelijk vervangen door PP016 en PP_016. Indien aanwezig wordt in het commentaar een verwijzing naar put 011 vervangen door put 016.

De PLC in- en uitgangen voor winput 016 worden aangepast aan de nieuwe IO-lijst. In onderstaande tabel is het eindresultaat van hernoemen en IO-aanpassing weergegeven.

| Variable list (Name: contains >016<, Type: All, DataType: All, Sorted by: name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable name |  | Type |  | DType |  | Address |  | Initial value |  | Comment |  |  |  |  |  | Used |  |
| FIT016_AlNegPuls |  | VAR |  | BOOL |  | 100082 |  | 0 |  | Debietmeting ruwwater Winput | 016 |  | Puls |  |  | 2 |  |
| FIT_016_CapTijd |  | VAR |  | INT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| FIT_016_MeldFlow |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| FIT_016_Negpuls |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| FIT_016_PlsDeb |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Debiet |  |  |  |  |  |  |  |
| FIT_016_Qtot1 |  | VAR |  | DINT |  | 402610 |  |  |  | Debietmeting ruwwater Winput | 016 |  |  |  |  | 3 |  |
| FIT_016_Qtot2 |  | VAR |  | DINT |  | 403010 |  |  |  | Debietmeting ruwwater Winput | 016 |  |  |  |  | 2 |  |
| FIT_016_StorCap |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| LT_016_AcofTijd |  | VAR |  | INT |  | 402503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_Alwpri |  | VAR |  | WORD |  | 402103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_Alwsec |  | VAR |  | WORD |  | 402303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_Bedwrd |  | VAR |  | WORD |  | 401103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_InstH |  | VAR |  | REAL |  | 403640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_InstHH |  | VAR |  | REAL |  | 403440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_InstL |  | VAR |  | REAL |  | 403840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_InstLL |  | VAR |  | REAL |  | 404040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_InstPla |  | VAR |  | REAL |  | 404240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_Meetw |  | VAR |  | REAL |  | 404440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_MeetwMax |  | VAR |  | REAL |  | 404640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| LT_016_MeetwMin |  | VAR |  | REAL |  | 404840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| LT_016_MeldDrbr |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| LT_016_Niveau |  | VAR |  | ANL_IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| LT_016_Ondwrd |  | VAR |  | WORD |  | 401903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_PriWrd |  | VAR |  | WORD |  | 401703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_StatBedr |  | VAR |  | INT |  | 401503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_StrH |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_StrHH |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_StrL |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_StrLL |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_StrMw |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LT_016_Vrijgave |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP016_AlFlow |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP016_AlmanBev |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP016_ALM_AcofTijd |  | VAR |  | INT |  | 402410 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_Alwpri |  | VAR |  | WORD |  | 402010 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_Alwsec |  | VAR |  | WORD |  | 402210 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_Bedwrd |  | VAR |  | WORD |  | 401010 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_Ondwrd |  | VAR |  | WORD |  | 401810 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_PriWrd |  | VAR |  | WORD |  | 401610 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_StatBedr |  | VAR |  | INT |  | 401410 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_ALM_Storing |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP016_AlWtrVlr |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP016_SecStoring_Regel |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_01_Meetw |  | VAR |  | REAL |  | 404448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_01_MeetwMax |  | VAR |  | REAL |  | 404648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_01_MeetwMin |  | VAR |  | REAL |  | 404848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_01_Stroom |  | VAR |  | ANL_IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_01_Vrijgave |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_02_Freq |  | VAR |  | ANL_IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_02_Meetw |  | VAR |  | REAL |  | 404450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_02_MeetwMax |  | VAR |  | REAL |  | 404650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_02_MeetwMin |  | VAR |  | REAL |  | 404850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_02_Vrijgave |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_AcofTijd |  | VAR |  | INT |  | 402411 |  | 120 |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_Alwpri |  | VAR |  | WORD |  | 402011 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_Alwsec |  | VAR |  | WORD |  | 402211 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PP_016_Auto |  | VAR |  | BOOL |  | 100076 |  |  |  | Winput 016 Auto |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_AutoIn |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| PP_016_Bedwrd |  | VAR |  | WORD |  | 401011 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_Beschik |  | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_CAP |  | VAR |  | BOOL |  | 002097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| PP_016_CmdIn |  | VAR |  | BOOL |  | 000012 |  |  |  | Winput 016 In Commando |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_CmdVt1 | VAR |  | BOOL |  | 402682 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_CmdVt2 | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_Hrs1 | VAR |  | DINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| PP_016_Hrs2 | VAR |  | DINT |  | 403082 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| PP_016_Live0 | VAR |  | BOOL |  | 100078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| PP_016_LTydGew | VAR |  | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_L_Stor | VAR |  | BOOL |  | 000014 |  |  |  | Winput 016 Signaal "Storing" |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_MagnIn | VAR |  | BOOL |  | 100073 |  |  |  | Winput 016 Magneetschakelaar in |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| PP_016_MaxRmp_SCADA | VAR |  | BOOL |  | 003034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_MaxRpm | VAR |  | BOOL |  | 100084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| PP_016_MeldVk | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_MinRmp_SCADA | VAR |  | BOOL |  | 003035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| PP_016_MinRpm | VAR |  | BOOL |  | 100083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| PP_016_MinToeren | VAR |  | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_Ondwrd | VAR |  | WORD |  | 401811 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_Paraat | VAR |  | BOOL |  | 002005 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_PID_SPHand | VAR |  | REAL |  | 405916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| PP_016_PID_Stuur | VAR |  | REAL |  | 405918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_PresetFr | VAR |  | BOOL |  | 000013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| PP_016_PriWrd | VAR |  | WORD |  | 401611 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_ProdBev | VAR |  | BOOL |  | 100080 |  |  |  | Winput 016 Productiebeveiliging (oud:Res. |  |  |  |  | ( | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manbeveiliging)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP_016_Res | VAR |  | BOOL |  | 100081 |  |  |  | Winput 016 Reserve |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| PP_016_RpmAuto | VAR |  | BOOL |  | 100077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| PP_016_Setp | VAR |  | ANL_OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| PP_016_SP | VAR |  | INT |  | 408618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PP_016_StatBed | VAR |  | WORD |  | 401211 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_StatBedr | VAR |  | INT |  | 401411 |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PP_016_Storing | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  | Winput 016 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| PP_016_StrgExt1 | VAR |  | BOOL |  | 100074 |  |  |  | Winput 016 Storing |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_SturHdu | VAR |  | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_Stuur | VAR |  | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| PP_016_StuurAuto | VAR |  | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| PP_016_Toeren | VAR |  | REAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_VastT1 | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_VastT2 | VAR |  | BOOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| PP_016_WtrVlr | VAR |  | BOOL |  | 100079 |  |  |  | Winput 016 Res. (Water op vloer) |  |  |  |  |  | 2 |  |
| _FIT_016_PV | VAR |  | REAL |  | 407460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

### Winput PP-033  PP-0106

In de PLC worden voor winput 033 alle variabelen waarin verwezen wordt naar put 033 aangepast: de tekstdelen PP033 en PP_033 worden respectievelijk vervangen door PP106 en PP_106. Indien aanwezig wordt in het commentaar een verwijzing naar put 033 vervangen door put 106.

De PLC in- en uitgangen voor winput 106 worden aangepast aan de nieuwe IO-lijst. In onderstaande tabel is het eindresultaat van hernoemen en IO-aanpassing weergegeven.

Winput 033 bevindt zich in het veld voor Aalsterweg Middeldiep, winput 106 bevindt zich in veld Aalsterweg Diep. Voor de PLC software geldt dat de logic voor deze winput naar de sectie ‘sctMotorenAWD’ verplaatst wordt, Winput 033 bevindt zich in de sectie ‘sctMotorenAWMD’.

| Variable list (Name: contains >106<, Type: All, DataType: All, Sorted by: name) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable name | Type | DType | Address | Initial value | Comment |  |  |  | Used |
| FIT106_AlNegPuls | VAR | BOOL | 100100 | 0 | Debietmeting ruwwater Winput 033 Puls |  |  |  | 2 |
| FIT_106_CapTijd | VAR | INT |  |  |  |  |  |  | 0 |
| FIT_106_MeldFlow | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_106_Negpuls | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| FIT_106_PlsDeb | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Debiet (Ver) |  |  |  |  |
| FIT_106_Qtot1 | VAR | DINT | 402616 |  | Debietmeting ruwwater Winput 033 ( |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Vervallen) |  |  |  |  |
| FIT_106_Qtot2 | VAR | DINT | 403016 |  | Debietmeting ruwwater Winput 033 ( |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Vervallen) |  |  |  |  |
| FIT_106_StorCap | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 0 |
| LT_106_AcofTijd | VAR | INT | 402506 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_Alwpri | VAR | WORD | 402106 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_Alwsec | VAR | WORD | 402306 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_Bedwrd | VAR | WORD | 401106 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_InstH | VAR | REAL | 403646 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_InstHH | VAR | REAL | 403446 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_InstL | VAR | REAL | 403846 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_InstLL | VAR | REAL | 404046 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_InstPla | VAR | REAL | 404246 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_Meetw | VAR | REAL | 404446 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_MeetwMax | VAR | REAL | 404646 |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_106_MeetwMin | VAR | REAL | 404846 |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_106_MeldDrbr | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_106_Niveau | VAR | ANL_IN |  |  |  |  |  |  | 2 |
| LT_106_Ondwrd | VAR | WORD | 401906 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_PriWrd | VAR | WORD | 401706 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_StatBedr | VAR | INT | 401506 |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_StrH | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_StrHH | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_StrL | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_StrLL | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_StrMw | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LT_106_Vrijgave | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP106_AlFlow | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 3 |
| PP106_AlmanBev | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP106_ALM_AcofTijd | VAR | INT | 402416 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_Alwpri | VAR | WORD | 402016 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_Alwsec | VAR | WORD | 402216 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_Bedwrd | VAR | WORD | 401016 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_Ondwrd | VAR | WORD | 401816 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_PriWrd | VAR | WORD | 401616 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_StatBedr | VAR | INT | 401416 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_ALM_Storing | VAR | BOOL |  |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP106_AlWtrVlr | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP106_ProdBev | VAR | BOOL | 100102 |  | Winput 033 Productiebeveiliging (oud:( |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Vervallen) Res. (Manbeveiliging) |  |  |  |  |
| PP106_SecStoring_Regel | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP106_WtrVlr | VAR | BOOL | 100101 |  | Winput 033 (Vervallen) Res. (Water op |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | vloer) |  |  |  |  |
| PP_106_01_Meetw | VAR | REAL | 404452 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_01_MeetwMax | VAR | REAL | 404652 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_01_MeetwMin | VAR | REAL | 404852 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_01_Stroom | VAR | ANL_IN |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_01_Vrijgave | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_02_Freq | VAR | ANL_IN |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_02_Meetw | VAR | REAL | 404454 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_02_MeetwMax | VAR | REAL | 404654 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_02_MeetwMin | VAR | REAL | 404854 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_02_Vrijgave | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_AcofTijd | VAR | INT | 402417 | 0 | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 1 |
| PP_106_Alwpri | VAR | WORD | 402017 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 2 |
| PP_106_Alwsec | VAR | WORD | 402217 |  | Winput 033 (Vervallen) |  |  |  | 3 |
| PP_106_Auto | VAR | BOOL | 100097 |  | Winput | 033 | (Vervallen) | Auto | 2 |
| PP_106_AutoIn | VAR | BOOL |  |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 0 |
| PP_106_Bedwrd | VAR | WORD | 401017 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_Beschik | VAR | BOOL |  |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_CAP | VAR | BOOL | 002098 |  |  |  |  |  | 7 |
| PP_106_CmdIn | VAR | BOOL | 000015 |  | Winput | 033 | (Vervallen) | In Commando | 1 |
| PP_106_CmdVt1 | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_CmdVt2 | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_Hrs1 | VAR | DINT | 402688 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 2 |
| PP_106_Hrs2 | VAR | DINT | 403088 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 2 |
| PP_106_LTydGew | VAR | REAL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_L_Stor | VAR | BOOL | 000017 |  | Winput | 033 | (Vervallen) | Signaal "Storing" | 1 |
| PP_106_MagnIn | VAR | BOOL | 100098 |  | Winput | 033 | (Vervallen) | Magneetschakelaar | 4 |
|  |  |  |  |  | in |  |  |  |  |
| PP_106_MaxRmp_SCADA | VAR | BOOL | 003036 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_MaxRpm | VAR | BOOL | 100084 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_MeldVk | VAR | BOOL |  |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_MinRmp_SCADA | VAR | BOOL | 003037 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_MinRpm | VAR | BOOL | 100083 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_MinToeren | VAR | REAL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_Ondwrd | VAR | WORD | 401817 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_Paraat | VAR | BOOL | 002008 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_PID_SPHand | VAR | REAL | 405920 |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_PID_Stuur | VAR | REAL | 405922 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_PresetFr | VAR | BOOL | 000016 |  |  |  |  |  | 0 |
| PP_106_PriWrd | VAR | WORD | 401617 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_Res | VAR | BOOL | 100103 |  | Winput | 033 | (Vervallen) | Reserve | 0 |
| PP_106_Setp | VAR | ANL_OUT |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_SP | VAR | INT | 408619 |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_StatBed | VAR | WORD | 401217 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 2 |
| PP_106_StatBedr | VAR | INT | 401417 |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 1 |
| PP_106_Storing | VAR | BOOL |  |  | Winput | 033 | (Vervallen) |  | 2 |
| PP_106_StrgExt1 | VAR | BOOL | 100099 |  | Winput | 033 | (Vervallen) | Storing | 0 |
| PP_106_SturHdU | VAR | REAL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_Stuur | VAR | REAL |  |  |  |  |  |  | 4 |
| PP_106_StuurAuto | VAR | REAL |  |  |  |  |  |  | 2 |
| PP_106_Toeren | VAR | REAL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_VastT1 | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| PP_106_VastT2 | VAR | BOOL |  |  |  |  |  |  | 1 |
| _FIT_106_PV | VAR | REAL | 407466 |  |  |  |  |  | 2 |

# Aanpassingen SCADA

## Aanpassen tag namen

### Winput PP007

Search to: JOKER("PLC01_PP007*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

3849 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP007ALM                                        ;

3850 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                                 ;

3851 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_AlwOnd          ; DIGITAL ;                                                 ;

3852 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP007ALM                                        ;

3853 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP007ALM                                        ;

3854 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP007ALM                                        ;

3855 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP007ALM                                        ;

3856 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP007ALM                                        ;

3857 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP007ALM                                        ;

3858 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP007ALM                                        ;

3859 SHARED  ; PLC01_PP007_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP007ALM                                        ;

3860 SHARED  ; PLC01_PP007_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-007                                          ;

3861 SHARED  ; PLC01_PP007_AlmStat             ; ANALOG  ;                                                 ;

3862 SHARED  ; PLC01_PP007_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3863 SHARED  ; PLC01_PP007_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3864 SHARED  ; PLC01_PP007_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3865 SHARED  ; PLC01_PP007_Benaming            ; MESSAGE ; PP-007                                          ;

3866 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                                 ;

3867 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                                 ;

3868 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                                 ;

3869 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                                 ;

3870 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                                 ;

3871 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                                 ;

3872 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                                 ;

3873 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                                 ;

3874 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                                 ;

3875 SHARED  ; PLC01_PP007_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                                 ;

3876 SHARED  ; PLC01_PP007_Eenheid             ; MESSAGE ;                                                 ;

3877 SHARED  ; PLC01_PP007_Hrs1                ; LONGANA ; PP-007                                          ;

3878 SHARED  ; PLC01_PP007_Hrs2                ; LONGANA ; PP-007                                          ;

3879 SHARED  ; PLC01_PP007_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                        ;

3880 SHARED  ; PLC01_PP007_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                                 ;

3881 SHARED  ; PLC01_PP007_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                                 ;

3882 SHARED  ; PLC01_PP007_Name                ; MESSAGE ; PP-007                                          ;

3883 SHARED  ; PLC01_PP007_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet                ;

3884 SHARED  ; PLC01_PP007_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3885 SHARED  ; PLC01_PP007_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA      ;

3886 SHARED  ; PLC01_PP007_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3887 SHARED  ; PLC01_PP007_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling                ;

3888 SHARED  ; PLC01_PP007_StatBed             ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3889 SHARED  ; PLC01_PP007_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-007                                          ;

3890 SHARED  ; PLC01_PP007_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]          ;

3891 SHARED  ; PLC01_PP007_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                                 ;

3892 SHARED  ; PLC01_PP007_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]       ;

3893 SHARED  ; PLC01_PP007_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                                 ;

_______________________________________

found data records:     45

De SCADA tags voor winput PP-007 worden gewijzigd voor het pompput nummer: 007  014. Bestaande PLC-adressen in de IO-translator worden gehandhaafd.

### Winput PP008

Search to: JOKER("PLC01_PP008*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

3894 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP008ALM                                    ;

3895 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                             ;

3896 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP008ALM                                    ;

3897 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP008ALM                                    ;

3898 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP008ALM                                    ;

3899 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP008ALM                                    ;

3900 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP008ALM                                    ;

3901 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP008ALM                                    ;

3902 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP008ALM                                    ;

3903 SHARED  ; PLC01_PP008_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP008ALM                                    ;

3904 SHARED  ; PLC01_PP008_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-008                                      ;

3905 SHARED  ; PLC01_PP008_AlmStat             ; ANALOG  ;                                             ;

3906 SHARED  ; PLC01_PP008_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3907 SHARED  ; PLC01_PP008_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3908 SHARED  ; PLC01_PP008_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3909 SHARED  ; PLC01_PP008_Benaming            ; MESSAGE ; PP-008                                      ;

3910 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                             ;

3911 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                             ;

3912 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                             ;

3913 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                             ;

3914 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                             ;

3915 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                             ;

3916 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                             ;

3917 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                             ;

3918 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                             ;

3919 SHARED  ; PLC01_PP008_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                             ;

3920 SHARED  ; PLC01_PP008_Eenheid             ; MESSAGE ;                                             ;

3921 SHARED  ; PLC01_PP008_Hrs1                ; LONGANA ; PP-008                                      ;

3922 SHARED  ; PLC01_PP008_Hrs2                ; LONGANA ; PP-008                                      ;

3923 SHARED  ; PLC01_PP008_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                    ;

3924 SHARED  ; PLC01_PP008_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                             ;

3925 SHARED  ; PLC01_PP008_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                             ;

3926 SHARED  ; PLC01_PP008_Name                ; MESSAGE ; PP-008                                      ;

3927 SHARED  ; PLC01_PP008_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet            ;

3928 SHARED  ; PLC01_PP008_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3929 SHARED  ; PLC01_PP008_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA  ;

3930 SHARED  ; PLC01_PP008_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3931 SHARED  ; PLC01_PP008_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling            ;

3932 SHARED  ; PLC01_PP008_StatBed             ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3933 SHARED  ; PLC01_PP008_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-008                                      ;

3934 SHARED  ; PLC01_PP008_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]      ;

3935 SHARED  ; PLC01_PP008_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                             ;

3936 SHARED  ; PLC01_PP008_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]   ;

3937 SHARED  ; PLC01_PP008_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                             ;

_______________________________________

found data records:     44

De SCADA tags voor winput PP-008 worden gewijzigd voor het pompput nummer: 008  104. Bestaande PLC-adressen in de IO-translator worden gehandhaafd, uitzondering zijn de PLC-adressen die specifiek voor gebied AWMD zijn, deze worden verplaatst naar adressen behorende bij gebied AWD.

### Winput PP009

Search to: JOKER("PLC01_PP009*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

3938 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP009ALM                                      ;

3939 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                               ;

3940 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP009ALM                                      ;

3941 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP009ALM                                      ;

3942 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP009ALM                                      ;

3943 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP009ALM                                      ;

3944 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP009ALM                                      ;

3945 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP009ALM                                      ;

3946 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP009ALM                                      ;

3947 SHARED  ; PLC01_PP009_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP009ALM                                      ;

3948 SHARED  ; PLC01_PP009_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-009                                        ;

3949 SHARED  ; PLC01_PP009_AlmStat             ; ANALOG  ;                                               ;

3950 SHARED  ; PLC01_PP009_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3951 SHARED  ; PLC01_PP009_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3952 SHARED  ; PLC01_PP009_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3953 SHARED  ; PLC01_PP009_Benaming            ; MESSAGE ; PP-009                                        ;

3954 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                               ;

3955 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                               ;

3956 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                               ;

3957 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                               ;

3958 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                               ;

3959 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                               ;

3960 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                               ;

3961 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                               ;

3962 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                               ;

3963 SHARED  ; PLC01_PP009_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                               ;

3964 SHARED  ; PLC01_PP009_Eenheid             ; MESSAGE ;                                               ;

3965 SHARED  ; PLC01_PP009_Hrs1                ; LONGANA ; PP-009                                        ;

3966 SHARED  ; PLC01_PP009_Hrs2                ; LONGANA ; PP-009                                        ;

3967 SHARED  ; PLC01_PP009_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                      ;

3968 SHARED  ; PLC01_PP009_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                               ;

3969 SHARED  ; PLC01_PP009_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                               ;

3970 SHARED  ; PLC01_PP009_Name                ; MESSAGE ; PP-009                                        ;

3971 SHARED  ; PLC01_PP009_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet              ;

3972 SHARED  ; PLC01_PP009_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3973 SHARED  ; PLC01_PP009_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA    ;

3974 SHARED  ; PLC01_PP009_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3975 SHARED  ; PLC01_PP009_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling              ;

3976 SHARED  ; PLC01_PP009_StatBed             ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3977 SHARED  ; PLC01_PP009_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-009                                        ;

3978 SHARED  ; PLC01_PP009_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]        ;

3979 SHARED  ; PLC01_PP009_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                               ;

3980 SHARED  ; PLC01_PP009_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]     ;

3981 SHARED  ; PLC01_PP009_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                               ;

_______________________________________

found data records:     44

De SCADA tags voor winput PP-009 worden gewijzigd voor het pompput nummer: 009  015. Bestaande PLC-adressen in de IO-translator worden gehandhaafd.

### Winput PP010

Search to: JOKER("PLC01_PP010*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

3982 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP010ALM                                     ;

3983 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                              ;

3984 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP010ALM                                     ;

3985 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP010ALM                                     ;

3986 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP010ALM                                     ;

3987 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP010ALM                                     ;

3988 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP010ALM                                     ;

3989 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP010ALM                                     ;

3990 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP010ALM                                     ;

3991 SHARED  ; PLC01_PP010_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP010ALM                                     ;

3992 SHARED  ; PLC01_PP010_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-010                                       ;

3993 SHARED  ; PLC01_PP010_AlmStat             ; ANALOG  ;                                              ;

3994 SHARED  ; PLC01_PP010_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

3995 SHARED  ; PLC01_PP010_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

3996 SHARED  ; PLC01_PP010_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

3997 SHARED  ; PLC01_PP010_Benaming            ; MESSAGE ; PP-010                                       ;

3998 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                              ;

3999 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                              ;

4000 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                              ;

4001 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                              ;

4002 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                              ;

4003 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                              ;

4004 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                              ;

4005 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                              ;

4006 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                              ;

4007 SHARED  ; PLC01_PP010_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                              ;

4008 SHARED  ; PLC01_PP010_Eenheid             ; MESSAGE ;                                              ;

4009 SHARED  ; PLC01_PP010_Hrs1                ; LONGANA ; PP-010                                       ;

4010 SHARED  ; PLC01_PP010_Hrs2                ; LONGANA ; PP-010                                       ;

4011 SHARED  ; PLC01_PP010_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                     ;

4012 SHARED  ; PLC01_PP010_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                              ;

4013 SHARED  ; PLC01_PP010_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                              ;

4014 SHARED  ; PLC01_PP010_Name                ; MESSAGE ; PP-010                                       ;

4015 SHARED  ; PLC01_PP010_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet             ;

4016 SHARED  ; PLC01_PP010_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

4017 SHARED  ; PLC01_PP010_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA   ;

4018 SHARED  ; PLC01_PP010_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

4019 SHARED  ; PLC01_PP010_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling             ;

4020 SHARED  ; PLC01_PP010_StatBed             ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

4021 SHARED  ; PLC01_PP010_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-010                                       ;

4022 SHARED  ; PLC01_PP010_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]       ;

4023 SHARED  ; PLC01_PP010_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                              ;

4024 SHARED  ; PLC01_PP010_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]    ;

4025 SHARED  ; PLC01_PP010_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                              ;

_______________________________________

found data records:     44

De SCADA tags voor winput PP-010 worden gewijzigd voor het pompput nummer: 010  105. Bestaande PLC-adressen in de IO-translator worden gehandhaafd, uitzondering zijn de PLC-adressen die specifiek voor gebied AWMD zijn, deze worden verplaatst naar adressen behorende bij gebied AWD.

### Winput PP011 en PP012

Search to: JOKER("PLC01_PP011*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

4026 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP011ALM                                      ;

4027 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                               ;

4028 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP011ALM                                      ;

4029 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP011ALM                                      ;

4030 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP011ALM                                      ;

4031 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP011ALM                                      ;

4032 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP011ALM                                      ;

4033 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP011ALM                                      ;

4034 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP011ALM                                      ;

4035 SHARED  ; PLC01_PP011_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP011ALM                                      ;

4036 SHARED  ; PLC01_PP011_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-011                                        ;

4037 SHARED  ; PLC01_PP011_AlmStat             ; ANALOG  ;                                               ;

4038 SHARED  ; PLC01_PP011_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4039 SHARED  ; PLC01_PP011_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4040 SHARED  ; PLC01_PP011_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4041 SHARED  ; PLC01_PP011_Benaming            ; MESSAGE ; PP-011                                        ;

4042 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                               ;

4043 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                               ;

4044 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                               ;

4045 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                               ;

4046 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                               ;

4047 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                               ;

4048 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                               ;

4049 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                               ;

4050 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                               ;

4051 SHARED  ; PLC01_PP011_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                               ;

4052 SHARED  ; PLC01_PP011_Eenheid             ; MESSAGE ;                                               ;

4053 SHARED  ; PLC01_PP011_Hrs1                ; LONGANA ; PP-011                                        ;

4054 SHARED  ; PLC01_PP011_Hrs2                ; LONGANA ; PP-011                                        ;

4055 SHARED  ; PLC01_PP011_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                      ;

4056 SHARED  ; PLC01_PP011_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                               ;

4057 SHARED  ; PLC01_PP011_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                               ;

4058 SHARED  ; PLC01_PP011_Name                ; MESSAGE ; PP-011                                        ;

4059 SHARED  ; PLC01_PP011_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet              ;

4060 SHARED  ; PLC01_PP011_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4061 SHARED  ; PLC01_PP011_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA    ;

4062 SHARED  ; PLC01_PP011_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4063 SHARED  ; PLC01_PP011_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling              ;

4064 SHARED  ; PLC01_PP011_StatBed             ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4065 SHARED  ; PLC01_PP011_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-011                                        ;

4066 SHARED  ; PLC01_PP011_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]        ;

4067 SHARED  ; PLC01_PP011_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                               ;

4068 SHARED  ; PLC01_PP011_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]     ;

4069 SHARED  ; PLC01_PP011_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                               ;

_______________________________________

found data records:     44

Search to: JOKER("PLC01_PP012*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

4070 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP012ALM                                      ;

4071 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                               ;

4072 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP012ALM                                      ;

4073 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP012ALM                                      ;

4074 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP012ALM                                      ;

4075 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP012ALM                                      ;

4076 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP012ALM                                      ;

4077 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP012ALM                                      ;

4078 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP012ALM                                      ;

4079 SHARED  ; PLC01_PP012_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP012ALM                                      ;

4080 SHARED  ; PLC01_PP012_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-012                                        ;

4081 SHARED  ; PLC01_PP012_AlmStat             ; ANALOG  ;                                               ;

4082 SHARED  ; PLC01_PP012_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4083 SHARED  ; PLC01_PP012_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4084 SHARED  ; PLC01_PP012_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4085 SHARED  ; PLC01_PP012_Benaming            ; MESSAGE ; PP-012                                        ;

4086 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                               ;

4087 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                               ;

4088 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                               ;

4089 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                               ;

4090 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                               ;

4091 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                               ;

4092 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                               ;

4093 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                               ;

4094 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                               ;

4095 SHARED  ; PLC01_PP012_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                               ;

4096 SHARED  ; PLC01_PP012_Eenheid             ; MESSAGE ;                                               ;

4097 SHARED  ; PLC01_PP012_Hrs1                ; LONGANA ; PP-012                                        ;

4098 SHARED  ; PLC01_PP012_Hrs2                ; LONGANA ; PP-012                                        ;

4099 SHARED  ; PLC01_PP012_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                      ;

4100 SHARED  ; PLC01_PP012_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                               ;

4101 SHARED  ; PLC01_PP012_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                               ;

4102 SHARED  ; PLC01_PP012_Name                ; MESSAGE ; PP-012                                        ;

4103 SHARED  ; PLC01_PP012_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet              ;

4104 SHARED  ; PLC01_PP012_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4105 SHARED  ; PLC01_PP012_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA    ;

4106 SHARED  ; PLC01_PP012_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4107 SHARED  ; PLC01_PP012_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling              ;

4108 SHARED  ; PLC01_PP012_StatBed             ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4109 SHARED  ; PLC01_PP012_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-012                                        ;

4110 SHARED  ; PLC01_PP012_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]        ;

4111 SHARED  ; PLC01_PP012_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                               ;

4112 SHARED  ; PLC01_PP012_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]     ;

4113 SHARED  ; PLC01_PP012_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                               ;

_______________________________________

found data records:     44

De SCADA tags voor winput PP-011 worden gewijzigd voor het pompput nummer: 011  016. Bestaande PLC-adressen in de IO-translator worden gehandhaafd.Scada tags voor winput PP-012 worden verwijderd.

### Winput PP033 en PP034

Search to: JOKER("PLC01_PP033*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

4158 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP033ALM                                      ;

4159 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                               ;

4160 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP033ALM                                      ;

4161 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP033ALM                                      ;

4162 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP033ALM                                      ;

4163 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP033ALM                                      ;

4164 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP033ALM                                      ;

4165 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP033ALM                                      ;

4166 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP033ALM                                      ;

4167 SHARED  ; PLC01_PP033_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP033ALM                                      ;

4168 SHARED  ; PLC01_PP033_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-033                                        ;

4169 SHARED  ; PLC01_PP033_AlmStat             ; ANALOG  ;                                               ;

4170 SHARED  ; PLC01_PP033_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4171 SHARED  ; PLC01_PP033_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4172 SHARED  ; PLC01_PP033_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4173 SHARED  ; PLC01_PP033_Benaming            ; MESSAGE ; PP-033                                        ;

4174 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                               ;

4175 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                               ;

4176 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                               ;

4177 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                               ;

4178 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                               ;

4179 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                               ;

4180 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                               ;

4181 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                               ;

4182 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                               ;

4183 SHARED  ; PLC01_PP033_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                               ;

4184 SHARED  ; PLC01_PP033_Eenheid             ; MESSAGE ;                                               ;

4185 SHARED  ; PLC01_PP033_Hrs1                ; LONGANA ; PP-033                                        ;

4186 SHARED  ; PLC01_PP033_Hrs2                ; LONGANA ; PP-033                                        ;

4187 SHARED  ; PLC01_PP033_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                      ;

4188 SHARED  ; PLC01_PP033_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                               ;

4189 SHARED  ; PLC01_PP033_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                               ;

4190 SHARED  ; PLC01_PP033_Name                ; MESSAGE ; PP-033                                        ;

4191 SHARED  ; PLC01_PP033_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet              ;

4192 SHARED  ; PLC01_PP033_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4193 SHARED  ; PLC01_PP033_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA    ;

4194 SHARED  ; PLC01_PP033_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4195 SHARED  ; PLC01_PP033_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling              ;

4196 SHARED  ; PLC01_PP033_StatBed             ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4197 SHARED  ; PLC01_PP033_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-033                                        ;

4198 SHARED  ; PLC01_PP033_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]        ;

4199 SHARED  ; PLC01_PP033_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                               ;

4200 SHARED  ; PLC01_PP033_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]     ;

4201 SHARED  ; PLC01_PP033_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                               ;

_______________________________________

found data records:     44

Search to: JOKER("PLC01_PP034*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

4202 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_AcofTijd        ; ANALOG  ; PP034ALM                                       ;

4203 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_AlmStat         ; ANALOG  ;                                                ;

4204 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_AlwPri          ; DIGITAL ; PP034ALM                                       ;

4205 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_AlwSec          ; DIGITAL ; PP034ALM                                       ;

4206 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_BedWrd          ; DIGITAL ; PP034ALM                                       ;

4207 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_Benaming        ; MESSAGE ; PP034ALM                                       ;

4208 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_Name            ; MESSAGE ; PP034ALM                                       ;

4209 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_OndWrd          ; DIGITAL ; PP034ALM                                       ;

4210 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_PriWrd          ; DIGITAL ; PP034ALM                                       ;

4211 SHARED  ; PLC01_PP034_ALM_StatBedr        ; DIGITAL ; PP034ALM                                       ;

4212 SHARED  ; PLC01_PP034_AcofTijd            ; ANALOG  ; PP-034                                         ;

4213 SHARED  ; PLC01_PP034_AlmStat             ; ANALOG  ;                                                ;

4214 SHARED  ; PLC01_PP034_AlwPri              ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4215 SHARED  ; PLC01_PP034_AlwSec              ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4216 SHARED  ; PLC01_PP034_BedWrd              ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4217 SHARED  ; PLC01_PP034_Benaming            ; MESSAGE ; PP-034                                         ;

4218 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumInDag          ; ANALOG  ;                                                ;

4219 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumInJaar         ; ANALOG  ;                                                ;

4220 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumInMaand        ; ANALOG  ;                                                ;

4221 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumInMinuut       ; ANALOG  ;                                                ;

4222 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumInUur          ; ANALOG  ;                                                ;

4223 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumUitDag         ; ANALOG  ;                                                ;

4224 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumUitJaar        ; ANALOG  ;                                                ;

4225 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumUitMaand       ; ANALOG  ;                                                ;

4226 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumUitMinuut      ; ANALOG  ;                                                ;

4227 SHARED  ; PLC01_PP034_DatumUitUur         ; ANALOG  ;                                                ;

4228 SHARED  ; PLC01_PP034_Eenheid             ; MESSAGE ;                                                ;

4229 SHARED  ; PLC01_PP034_Hrs1                ; LONGANA ; PP-034                                         ;

4230 SHARED  ; PLC01_PP034_Hrs2                ; LONGANA ; PP-034                                         ;

4231 SHARED  ; PLC01_PP034_Meetw               ; FLOAT   ; Winning : meetwaarden PP                       ;

4232 SHARED  ; PLC01_PP034_MeetwMax            ; FLOAT   ;                                                ;

4233 SHARED  ; PLC01_PP034_MeetwMin            ; FLOAT   ;                                                ;

4234 SHARED  ; PLC01_PP034_Name                ; MESSAGE ; PP-034                                         ;

4235 SHARED  ; PLC01_PP034_Nom                 ; ANALOG  ; Winning : Winput nominaal debiet               ;

4236 SHARED  ; PLC01_PP034_OndWrd              ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4237 SHARED  ; PLC01_PP034_Paraat              ; DIGITAL ; AWMD Paraat indicatie tbv inkleuring SCADA     ;

4238 SHARED  ; PLC01_PP034_PriWrd              ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4239 SHARED  ; PLC01_PP034_Prio                ; ANALOG  ; Winputten Prioriteits Instelling               ;

4240 SHARED  ; PLC01_PP034_StatBed             ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4241 SHARED  ; PLC01_PP034_StatBedr            ; DIGITAL ; PP-034                                         ;

4242 SHARED  ; PLC01_PP034_WachtInPV           ; ANALOG  ; Actuele wachttijd na inschakelen [sec]         ;

4243 SHARED  ; PLC01_PP034_WachtInSP           ; ANALOG  ;                                                ;

4244 SHARED  ; PLC01_PP034_WachtUitPV          ; ANALOG  ; Winning : Wachttijd na uitschakelen [sec]      ;

4245 SHARED  ; PLC01_PP034_WachtUitSP          ; ANALOG  ;                                                ;

_______________________________________

found data records:     44

De SCADA tags voor winput PP-033 worden gewijzigd voor het pompput nummer: 033  106. Bestaande PLC-adressen in de IO-translator worden gehandhaafd, uitzondering zijn de PLC-adressen die specifiek voor gebied AWMD zijn, deze worden verplaatst naar adressen behorende bij gebied AWD. De SCADA tags van pompput 034 worden verwijderd.

## Niveaumetingen winputten

De niveau metingen in de winputten worden in scada uitgevoerd met een analoge meting typical, voor LT-014 zijn de SCADA tag in onderstaand diagram weergegeven, voor de overige metingen worden overeenkomstige tags aangemaakt. De adressering is volgens specificatie in IO-lijst en de vastgelegde nummering in paragraaf 6.3.

Search to: JOKER("PLC01_LT014*", TAGNAME)

Record: TAGDOMAIN+"; "+TAGNAME+"; "+TAGTYPE+"; "+TAGDESCR+"; "+TASKNAME

18038 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie1Tekst         ; MESSAGE ; LT-014          ;

18039 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie1Instelling    ; FLOAT   ; LT-014          ;

18040 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie2Instelling    ; FLOAT   ; LT-014          ;

18041 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie3Instelling    ; FLOAT   ; LT-014          ;

18042 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie4Instelling    ; FLOAT   ; LT-014          ;

18043 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie2Tekst         ; MESSAGE ; LT-014          ;

18044 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie3Tekst         ; MESSAGE ; LT-014          ;

18045 SHARED  ; PLC01_LT014_Actie4Tekst         ; MESSAGE ; LT-014          ;

18046 SHARED  ; PLC01_LT014_Benaming            ; MESSAGE ; LT-014          ;

18047 SHARED  ; PLC01_LT014_Eenheid             ; MESSAGE ; LT-014          ;

18048 SHARED  ; PLC01_LT014_Name                ; MESSAGE ; LT-014          ;

18049 SHARED  ; PLC01_LT014_Meetw               ; FLOAT   ; LT-014          ;

18050 SHARED  ; PLC01_LT014_MeetwMax            ; FLOAT   ; LT-014          ;

18051 SHARED  ; PLC01_LT014_MeetwMin            ; FLOAT   ; LT-014          ;

18052 SHARED  ; PLC01_LT014_InstH               ; FLOAT   ; LT-014          ;

18053 SHARED  ; PLC01_LT014_InstHH              ; FLOAT   ; LT-014          ;

18054 SHARED  ; PLC01_LT014_InstL               ; FLOAT   ; LT-014          ;

18055 SHARED  ; PLC01_LT014_InstLL              ; FLOAT   ; LT-014          ;

18056 SHARED  ; PLC01_LT014_InstPla             ; FLOAT   ; LT-014          ;

18057 SHARED  ; PLC01_LT014_AcofTijd            ; ANALOG  ; LT-014          ;

18058 SHARED  ; PLC01_LT014_BedWrd              ; DIGITAL ; LT-014          ;

18059 SHARED  ; PLC01_LT014_OndWrd              ; DIGITAL ; LT-014          ;

18060 SHARED  ; PLC01_LT014_PriWrd              ; DIGITAL ; LT-014          ;

18061 SHARED  ; PLC01_LT014_AlwPri              ; DIGITAL ; LT-014          ;

18062 SHARED  ; PLC01_LT014_AlwSec              ; DIGITAL ; LT-014          ;

18063 SHARED  ; PLC01_LT014_StatBedr            ; DIGITAL ; LT-014          ;

_______________________________________

found data records:     26

De verschillende tag variabelen worden in de IO-translator, Alarm definition en IML variables tabellen vastgelegd. Voor de trending worden de tags PLC01_LTxxx_Meetw opgenomen in de DB logging tabel, tevens worden in de schema creation kolom definities voor niveaus voorzien.

Voor SQL server worden in de tabel ‘MyTrend’ acht nieuwe kolommen van het type ‘float’ aangemaakt, de bestaande tabel wordt gewijzigd, en niet opnieuw gegenereerd.

Nadat de kolommen in de SQL tabel zijn toegevoegd, zijn deze ook beschikbaar voor de pen selectie in de Client Builder applicatie.

## SQL Database

In de SQL2000 database worden nieuwe kolommen bijgemaakt in de tabellen tblRappLog en mytrend. Na deze aanmaak is de waarde in deze kolommen ‘null’, totdat uiteraard nieuwe waarden worden gelogd. Voor de trending is dit niet van belang, hier worden ‘null’waarden naar 0 omgezet. Echter voor rapportage worden dit lege velden, om dit te voor komen worden alle aanwezige waarden in de tblRappLog waar ‘null’ in staat op 0 gezet.

Met het volgende SQL statement wordt in alle aangemaakt kolommen de inhoud op ‘0’ gezet (i.p.v. ‘NULL’), de waarde nul is nodig voor een juiste verwerking in de SQL rapportage zoals deze geïmplementeerd is in de SCADA van WPB Eindhoven.

UPDATE    tblRappLog SET  PLC01_PP014_Hrs1 = 0,PLC01_PP015_Hrs1 = 0,PLC01_PP016_Hrs1 = 0,PLC01_PP104_Hrs1 = 0,PLC01_PP105_Hrs1 = 0,PLC01_PP106_Hrs1 = 0,

PLC01_FIT014_Qtot1 = 0,PLC01_ FIT 015_Qtot1 = 0,PLC01_ FIT 016_Qtot1 = 0,PLC01_ FIT 104_Qtot1 = 0,PLC01_ FIT 105_Qtot1 = 0,PLC01_ FIT 106_Qtot1 = 0;

# In bedrijf stelling

## Uitvoering IBS

Bij de in bedrijf stelling dienen de volgende delen aangepast te worden: PLC software, SCADA server en client applicatie.

De Monitor Pro applicaties worden voorbereid voorafgaand aan de IBS. Tijdens de IBS worden de vooraf gemaakte mps en cba bestanden uitgepakt, waarna de applicaties zijn bijgewerkt voor de nieuwe situatie.

De PLC applicatie wordt online gewijzigd zodat data opgeslagen in de PLC behouden blijft. Wordt een PLC applicatie offline gewijzigd dan dient de gehele applicatie in de PLC geladen te worden. Het downloaden van een gehele applicatie heeft als nadeel dat alle instellingen, dag rapportage, uren tellers en dergelijke overschreven worden met een (oude) waarde in de PLC applicatie, herstellen van de actuele waarden is lastiger en neemt naar verwachting meer tijd in beslag dan de wijzigingen online doorvoeren.

Bij aanvang van de IBS wordt als eerste een upload van de PLC(s) gemaakt, waarin de software veranderd wordt voor de uit te voeren wijziging. Met een upload worden de laatst beschikbare gegevens en instellingen bewaard.

Voorafgaand aan de IBS dienen de operators op de hoogte gebracht te worden van de mogelijkheid dat er wellicht (in geval van een calamiteit) een volledige download benodigd is voor verschillende PLC’s. In de productievoering kan er dan rekening mee gehouden worden, dat gedurende een download de PLC niet in bedrijf is.

## Risico indeling

Voor het aanpassen van de server en client applicatie van SCADA is het risico laag, bij niet goed functioneren na doorvoeren van de wijziging kan een back-up van de desbetreffende applicatie geïnstalleerd worden.

De risico indeling van de PLC software is gemiddeld, aangezien bij niet functioneren van de wijzigingen deze ongedaan gemaakt dienen te worden door online wijzigingen, of een complete download. Bij een complete download is het mogelijk dat rapportage data verloren gaat, en vanwege dit risico is de indeling ‘gemiddeld’ gekozen.

| Onderdeel | Risico | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| PLC programma | Gemiddeld | Behoud van instellingen, tellers en rapportage waarden bepaalt risico indeling. |
| SCADA server applicatie | Laag |  |
| SCADA client applicatie | Laag |  |

# FAT/SAT

De aanpassingen worden direct in de bestaande PLC en SCADA software uitgevoerd, er wordt geen FAT uitgevoerd.,

De SAT lijsten zijn in een separaat document opgenomen: “F105-2011-003-SAT”.

Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

# Aangepaste project documentatie

De volgende documenten worden aangepast, de document benaming is volgens de map indeling behorend bij het bestek.

| Map | Document |
| --- | --- |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 01 v0.3 - IO-Lijst.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 02 v0.3 - PLC Geheugen config.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 03 v0.6 – Geheugenindeling.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 04 v1.2 - Structuur van de procesbesturing.vsd |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 05 v1.1 - PLC programma modules.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 06 v0.2 – Meetwaarden.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 08 v0.4 – Stuurwaarden.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning Bijlage 09 v0.3 - PLC Rack configuratie.xls |
| T08_TO\01 Winning | TO Winning v1.2.doc |

In de aangepaste documenten zijn de gewijzigde delen gemarkeerd met blauw, uitgezonderd visio diagrammen. In visio diagrammen is gewijzigde tekst in bijschriften onderlijnd.

# Bijlagen

## Overzicht bijlagen

| Bijlage | Titel | Versie | Versiedatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Besteksnummer: F-105-2011-003 Omschrijving: Werkbeschrijving zes nieuwe winputten WPB Eindhoven | V0.1 | 01-08-2012 | Bestek |
| 02 | E-mail 18-01-2013 F. Flapper: nominal debieten, NominaalDebietWinputtenOrigineel.pdf |  | 18-01-2013 | Bestek |
| 03 | I_O lijst 6 nw winputten.xlsm | V1.1 | Feb 2013 | ---- |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |

Bestek = onderdeel bestek en niet aan wijziging onderhevig

SPA = Standaard Proces Automatisering en binnen dit document niet aan wijziging onderhevig

Volgt = wordt opgezet en volgt

Vervallen = Bijlage is vervallen

Toegevoegd = is bijgevoegd (kan nog aan wijzigingen onderhevig zijn).

As Built = status na inbedrijf name.