Inhoud

1	Regio Aarle-Rixtel	2

1.1	RG 4-120 ‘t Broek	2

1.2	RG 4-130 Aarle-Rixtel	6

1.3	RG 4-140 Mariahout	7

1.4	RG 4-150 Boerdonk	9

1.5	RG 4-160 Elsendorp	11

1.6	RG 4-170 Deurne	13

# Regio Aarle-Rixtel

## RG 4-120 ‘t Broek

| A | Procescodering |  | PO120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 1 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-120 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening | Schakelaar: nood, automaat, hand, uit. | Noodbedrijf voor Pomp is als volgt gedefinieerd: Noodbedrijf = NOT Hand AND NOT Automaat. Indien pomp in noodbedrijf of uit geschakeld is wordt op GBS ‘noodbedrijf’ geconstateerd. Voor GBS wordt stand Hand van schakelaar niet gebruikt, dit wordt gezien als automaat, via schakelaar is pomp in automaat als: Automaat = Hand OF Automaat. |
| C2 | Instellingen |  | Pomp regeling: 1-pomps bedrijf, pompen zijn enkel toeren pompen Pomp regeling is niveau regeling, pomp wordt gestart indien geldt: Niveau ontvangst kelder > inslagpeil. Pomp wordt gestopt indiengeldt: Uitslagpeil < niveau ontvangskelder. Voor inslag- en uitslagpeil geldt: inslagpeil > uitslagpeil. |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: | Droogloop pomp bepaling, - Terugslagklep van pomp blijft te lang dicht bij pomp in bedrijf; - Te laag debiet bij pomp in bedrijf, debiet meter heeft geen storing; - Motorstroom te laag bij pomp in bedirjf, en debietmeter in storing. |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

| A | Procescodering |  | PO220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 2 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-120 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening | Schakelaar: nood, automaat, hand, uit. | Noodbedrijf voor Pomp is als volgt gedefinieerd: Noodbedrijf = NOT Hand AND NOT Automaat. Indien pomp in noodbedrijf of uit geschakeld is wordt op GBS ‘noodbedrijf’ geconstateerd. Voor GBS wordt stand Hand van schakelaar niet gebruikt, dit wordt gezien als automaat, via schakelaar is pomp in automaat als: Automaat = Hand OF Automaat. |
| C2 | Instellingen |  | Pomp regeling: 1-pomps bedrijf, pompen zijn enkel toeren pompen Pomp regeling is niveau regeling, pomp wordt gestart indien geldt: Niveau ontvangst kelder > inslagpeil. Pomp wordt gestopt indiengeldt: Uitslagpeil < niveau ontvangskelder. Voor inslag- en uitslagpeil geldt: inslagpeil > uitslagpeil. |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: | Droogloop pomp bepaling, - Terugslagklep van pomp blijft te lang dicht bij pomp in bedrijf; - Te laag debiet bij pomp in bedrijf, debiet meter heeft geen storing; - Motorstroom te laag bij pomp in bedirjf, en debietmeter in storing. |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

| A | Procescodering |  | JY810 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | kWh meting |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-120 |
| AS | Typical |  |  |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | kWh meting uitvoeren in software, alleen puls ingang. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  | 1 puls = 0.1 kWh |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

| A | Procescodering |  | HS810 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Hygrostaat |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-120 |
| AS | Typical |  |  |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  | Hygrostaat HS810 is schakelvoorwaarde voor ventilator VL810 en VL814. |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  |  |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

## RG 4-130 Aarle-Rixtel

| A | Procescodering |  | PO120, PO220, PO320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 1,2,3 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-130 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp met softstarter |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen | Regeling | Inslagpeil Uitslagpeil Inslagpeil ‘start 2e pomp’ Uitslagpeil ‘stop 2e pomp’ |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  |  |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

## RG 4-140 Mariahout

| A | Procescodering |  | PO120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 1 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-140 |
| AS | Typical |  | Pomp met frequentie omvormer |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening | Schakelaar: nood, automaat, hand, uit. | Noodbedrijf voor Pomp is als volgt gedefinieerd: Noodbedrijf = NOT Automaat. Indien pomp in noodbedrijf, handbedrijf of uit geschakeld is wordt op GBS ‘noodbedrijf’ geconstateerd.. |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  |  |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

| A | Procescodering |  | PO220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 2 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-140 |
| AS | Typical |  | Pomp met frequentie omvormer |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening | Schakelaar: nood, automaat, hand, uit. | Noodbedrijf voor Pomp is als volgt gedefinieerd: Noodbedrijf = NOT Automaat. Indien pomp in noodbedrijf, handbedrijf of uit geschakeld is wordt op GBS ‘noodbedrijf’ geconstateerd.. |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  |  |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

## RG 4-150 Boerdonk

| A | Procescodering |  | PO120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 1 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-150 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  | Pomp regeling: 1-pomps bedrijf, pompen zijn enkel toeren pompen Pomp regeling is niveau regeling, pomp wordt gestart indien geldt: Niveau ontvangst kelder > inslagpeil. Pomp wordt gestopt indien geldt: Uitslagpeil < niveau ontvangst kelder. Voor inslag- en uitslagpeil geldt: inslagpeil > uitslagpeil. |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: | Droogloop pomp bepaling, - Te laag debiet bij pomp in bedrijf, debiet meter heeft geen storing; - Motorstroom te laag bij pomp in bedirjf, en debietmeter in storing. |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

| A | Procescodering |  | PO220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 2 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-150 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  | Pomp regeling: 1-pomps bedrijf, pompen zijn enkel toeren pompen Pomp regeling is niveau regeling, pomp wordt gestart indien geldt: Niveau ontvangst kelder > inslagpeil. Pomp wordt gestopt indien geldt: Uitslagpeil < niveau ontvangst kelder. Voor inslag- en uitslagpeil geldt: inslagpeil > uitslagpeil. |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: | Droogloop pomp bepaling, - Te laag debiet bij pomp in bedrijf, debiet meter heeft geen storing; - Motorstroom te laag bij pomp in bedirjf, en debietmeter in storing. |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

## RG 4-160 Elsendorp

| A | Procescodering |  | PO120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 1 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-160 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  | Pomp regeling: 1-pomps bedrijf, pompen zijn enkel toeren pompen Pomp regeling is niveau regeling, pomp wordt gestart indien geldt: Niveau ontvangst kelder > inslagpeil. Pomp wordt gestopt indien geldt: Uitslagpeil < niveau ontvangst kelder. Voor inslag- en uitslagpeil geldt: inslagpeil > uitslagpeil. |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: | Droogloop pomp bepaling, - Te laag debiet bij pomp in bedrijf, debiet meter heeft geen storing; - Motorstroom te laag bij pomp in bedirjf, en debietmeter in storing. |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

| A | Procescodering |  | PO220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 2 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-160 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  | Pomp regeling: 1-pomps bedrijf, pompen zijn enkel toeren pompen Pomp regeling is niveau regeling, pomp wordt gestart indien geldt: Niveau ontvangst kelder > inslagpeil. Pomp wordt gestopt indien geldt: Uitslagpeil < niveau ontvangst kelder. Voor inslag- en uitslagpeil geldt: inslagpeil > uitslagpeil. |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: | Droogloop pomp bepaling, - Te laag debiet bij pomp in bedrijf, debiet meter heeft geen storing; - Motorstroom te laag bij pomp in bedirjf, en debietmeter in storing. |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |

## RG 4-170 Deurne

| A | Procescodering |  | PO320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 3 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-170 |
| AS | Typical |  | Pomp met frequentie omvormer |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  |  |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |

| Gl | Opmerkingen | Pomp 1 en pomp 2 wisselen om toerbeurten. En kunnen nooit tegelijk in wanneer pomp 3 paraat is en de motorbediende afsluiter MV510 dicht staat. Pomp 3 doet niet mee aan deze toerbeurt omschakeling. Tijdens automatisch bedrijf is pomp 3 altijd de 2e pomp welke inschakelt tijdens regenweer aanvoer. Wanneer pomp 3 in storing staat, zal automatisch de motorbediende afsluiter MV510 opengestuurd worden. Tijdens een storing aan pomp 3 en de afsluiter MV510 staat open gaan bij regen weer aanvoer de eerste twee pompen tegelijkertijd draaien. Voorwaarde voor pomp 1 en 2 om tegelijk te draaien is dat de MV510 open staat. Altijd geldt dat er maximaal twee pompen actief mogen zijn. De aansturing van de pompen is afgeleid van een standaard 3-pomps gemaal, met de volgende beperkingen: - Met een niveau >= inslagpeil wordt altijd pomp 1 of 2 gestart (uitgezonderd indien beiden op storing staan). - Indien pomp 1 of 2 een bepaalde tijd boven een bepaald toerental wordt aangestuurd, dan komt een tweede pomp in bedrijf, dit is volgens de standaard. - De tweede pomp die in bedrijf komt is altijd pomp 3 (MV510 gesloten), is pomp 3 in storing dan wordt MV5120 automatisch geopend en kunnen pomp 1 en 2 samen actief zijn. - Indien twee pompen actief zijn, blijft dit zo totdat het kelderniveau <= uitslagpeil is. Gemaal regeling bestaat uit aanloop-, debiet- en niveau regeling. Voor de aanloop regeling geldt dat deze uit twee delen bestaat met ieder een tijd en toerental instelling. Verder geldt dat als MV510 gesloten is dat bij starten van pomp 3 (als tweede pomp in bedrijf) deze zijn eigen (dubbele) aanloop regeling heeft. |
| --- | --- | --- |

| A | Procescodering |  | FT510 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Debiet meting afgaande leiding 1 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-170 |
| AS | Typical |  |  |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening |  |  |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  |  |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  | Beide debietmetingen FT510 en FT511 worden opgeteld, deze sommatie wordt gebruikt als terugkoppeling voor de debietregeling. Bij een defect aan één van de debietmetingen wordt er overgeschakeld naar de niveau regeling. |