	(FAT) Factory Acceptance Test Specification

Project: 
	[image: image7.wmf]


	
	Pxxxxx_FAT
Concept1

pagina 1 van15 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie1
	Algemeen / Pharma / Food


_
	Factory Acceptance Test (FAT)
Project: Vervangen FactoryLink servers T01C1 Melkeiwit
	[image: image8.png]





	
	P15450 / T01C1
FAT
Editie 1
pagina 6 van 45 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie2
	Algemeen



	

	Installatiecode
	T01C1
	Datum
	8-04-2010

	Auteur(s)
	Marcel Jordaan (RLD)
	Classificatie
	Algemeen

	
	
	
	

	
	
	
	


Samenvatting.

Dit document beschrijft de testontwerpen/testcases welke moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Factory Acceptance Test fase. 
Voeg de volgende regels toe indien er meerdere type testen uitgevoerd worden gedurende de testfasen.

<Deze testfase is onderverdeeld in de volgende type testen <Performance, … , ,.. > testen. Dit document beschrijft de < ….. > test uit de Acceptatie/Integratie/Systeem/Module testfase.> 

Dit document beschrijft de randvoorwaarden, benodigdheden, uitvoering, manier van testen etc. van alle testen welke uitgevoerd worden in de Factory Acceptance Test fase.

Het document moet de lezer inzicht geven hoe en wat er getest wordt om de functionele baseline zoals vastgelegd in de requirements en designdocumenten te verifiëren.


Review
Project Manager RLD:













Marcel Jordaan

Project Engineer RLD:













Marcel Jordaan 
Goedkeuring
Opdrachtgever:













Gerrit ten Voorde
Document distributielijst.
	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	Editie 1
	8-4-2010
	Wiljan Kluytmans

Marcel Jordaan
	DMV

RLD

	
	
	
	


Historie.
	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	Editie 1
	8-4-2010
	Marcel Jordaan (RLD)
	Eerste versie

	
	
	
	

	
	
	
	


ADVANCE \Y 623.60Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2010 DMV International. All rights reserved.

Inhoudsopgave.
41.
Introductie.

1.1
Doel.
4
1.2
Scope.
5
1.3
Termen en afkortingen.
5
1.4
Referenties.
6
1.5
Overzicht.
6
2.
Testontwerpen.
7
2.1
Testontwerp algemeen
7
2.1.1
P15450_000_FAT Gegevens van gebruikte hard- en software.
8
2.2
Testontwerp
11
2.2.1
P15450_001_FAT
12
2.2.2
P15450_002_FAT
13
2.2.3
P15450_003_FAT
14
2.2.4
P15450_004_FAT
16
2.2.5
P15450_005_FAT
17
2.2.6
P15450_006_FAT
18
2.2.7
P15450_007_FAT
19
2.2.8
P15450_008_FAT
20
2.2.9
P15450_009_FAT
21
2.2.10
P15450_010_FAT
23
2.2.11
P15450_011_FAT
25
2.2.12
P15450_012_FAT
27
2.2.13
P15450_013_FAT
28
2.2.14
P15450_014_FAT
29
2.2.15
P15450_015_FAT
30
2.2.16
P15450_016_FAT
31
2.2.17
P15450_017_FAT
32
2.2.18
P15450_018_FAT
33
2.2.19
P15450_019_FAT
34
2.2.20
P15450_020_FAT
35
2.2.21
P15450_021_FAT
36
2.2.22
P15450_022_FAT
38
2.2.23
P15450_023_FAT
39
2.2.24
P15450_024_FAT
40
2.2.25
P15450_025_FAT
41
2.2.26
Planningsconsequenties.
42
Appendix A
Test Cross-reference.
43
Appendix B
Conventie.
44


1. Introductie.

1.1 Doel.

De beschreven testen zullen uitgevoerd worden gedurende de acceptatie testfase zoals beschreven in het User Requirements Specification ref. [URS].
Het doel van de acceptatietest is om aan te tonen dat de software voldoet aan de user-requirements zoals beschreven in het user-requirements document ref.[URS]. De testen worden uitgevoerd met een vertegenwoordiger van de klant. 
De acceptatietest bestaat uit een Factory Acceptance Test (FAT). De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld. Na verwerking van eventuele restpunten zal het systeem geaccepteerd worden. 
Codering van testen;

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok

: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv

: De test is niet uitgevoerd.

*1, *2, etc
: referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen ”kolom”

Scope.

Dit testplan beschrijft het installatiedeel T01C1, FactoryLink Melkeiwit, vervangen van de FactoryLink servers met  een upgrade van FactoryLink versie 7.5.1 naar versie 7.5.2 (inclusief patches).
Daarbij wordt meegenomen:

· FactoryLink applicatie T01C1 server 1 en server 2 (redundant).
· PLC applicatie TI505; T01P5 & T01PE 
Beschrijf hier tot welk deel van het systeem de testen zich beperken.

Bijvoorbeeld operatorhandelingen worden automatisch gesimuleerd en zullen niet meegenomen worden, deze zullen in een later stadium gedurende de<> test worden meegenomen.

Daarbij wordt getest:

Som hier kort op wat er getest, geverifieerd, aangetoond gaat worden. Het geeft de lezer in het kort inzicht welke funktionaliteiten getest worden en wat hij van de testen mag verwachten in dit document.

Daarbij wordt niet getest:

Som hier op wat niet getest gaat worden, omdat dit of niet mogelijk is in deze fase of dit in een eerdere test al is aangetoond etc. Schrijf dit op zodat de verwachtingen tussen de gebruiker en de software ontwikkeling overeenkomen voordat de testen uitgevoerd worden. Het resultaat van het uitvoeren van alle testen zou moeten zijn dat er overgegaan kan worden naar een volgende fase. Daarom is het van belang om van te voren overeenstemming te hebben over wat wel en niet aangetoond zal worden.

Indien alle beschreven testen succesvol zijn uitgevoerd, de resultaten zijn beschreven in het bijbehorende testrapport en er overeenstemming is over de testresultaten, houdt dit in dat de Factory Acceptance Test formeel is afgerond. De stabiliteit en functionaliteit van de upgrade van FactoryLink van versie 7.5.1 naar versie 7.5.2 is hiermede bewezen, evenals de vervanging van de servers.
Indien niet afgesproken in het projectmanagementplan (SPMP) of een verificatie & validatie plan (SVVP) neem dan de volgende tekst op:

Tijdens de uitvoering van de testsheets worden de resultaten bijgehouden. De notitie formulieren zoals bijgevoegd in de testontwerpen kunnen tijdens de uitvoering van de test gebruikt worden als testlog. Deze gegevens zullen later verwerkt worden in het <…> testrapport.

Het resultaat van een test kan zijn:

-
Ok, eventueel met verwijzing naar een nieuwe test die nog uitgevoerd moet worden.

-
Niet Ok, hiervan moet een probleem beschrijving in de CCB worden voorgelegd.

-
Niet uitgevoerd, de reden moet vermeld worden.

In het rapport moeten de iteraties van de testen (hertesten van dezelfde testsheet) worden beschreven.

Na goedkeuring valt dit document onder change control. Dit houdt in dat elke nieuwe test, welke gedurende de <…>test extra uitgevoerd moet worden, eerst in de CCB moet worden besproken alvorens de test wordt uitgevoerd. Wijzigingen in de testen resulteren in een nieuwe versie van dit document.

1.2 Termen en afkortingen.

	Term
	Omschrijving

	Module
	Een programma-unit die op zich zelf staat en te identificeren is met betrekking tot compileren, combineren met andere units en laden; bijvoorbeeld de input of output van een compiler of linker; tevens een logisch te scheiden deel van een programma.

	Review
	Een proces of bijeenkomst waarbij een product wordt gepresenteerd aan het project team, managers, gebruikers, klanten of andere geïnteresseerden om commentaar te leveren of hun goedkeuring te geven.

	Validatie
	Het evalueren van software aan het eind van het software ontwikkelingsproces om te verzekeren dat aan alle user requirements voldaan wordt. Validatie is derhalve 'end-to-end' verificatie.

	Verificatie
	Het uitvoeren van reviews, inspecties, tests, controles, audits of het anderszins aantonen en vastleggen dat items, processen, diensten of documenten voldoen aan de gespecificeerde requirements.


	Afkorting
	Omschrijving

	IBS
	In Bedrijf Stellen

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FL
	FactoryLink

	SAT
	Site Acceptance Test

	SRD
	Software Requirements Document

	URS
	User Requirements Specification

	SEPP
	System Engineering ProjectPlan


Referenties.

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.3 Overzicht.
Hoofdstuk 2 beschrijft de testontwerpen met bijbehorende testcases per component.

Hoofdstuk 3 beschrijft de plannings consequenties waarmee rekening gehouden moet worden alvorens de testen uitgevoerd kunnen worden.

Appendix A beschrijft de tracebility matrix ten aanzien van het testen.
Appendix B beschrijft de nummering conventie voor het identificeren van de opgenomen testen.

2. Testontwerpen.

In dit hoofdstuk worden de testontwerpen van de volgende componenten beschreven:

· FactoryLink server 1
· FactoryLink server 2

Een component is een onderdeel dat deel uitmaakt van een systeem. Een component kan een module, een unit of een subsysteem zijn 

2.1 Testontwerp algemeen
Som hier de funkties op en beschrijf per funktie:

Hoe ze getest worden, statische of dynamische test (zie terminologie lijst voor een verklaring).

Indien statische op welke manier review, inspection etc. tegen welke standaarden, input documenten etc.

Indien dynamisch of het om een Whitebox test (met name bij module en integratie testen) of een blackbox test (met name bij systeem en acceptatietesten) gaat.

Geef verder per funktie aan wat de input per funktie is:

documentatie (specificatie, ontwerp, handleiding).

Geef daarnaast aan wat de output per funtie is:

-
Hoe worden de resultaten beoordeeld:


-
file report (expected + real result),


-
visueel (press play, apparaat speelt).

-
Fouten criteria:


-
wanneer is de output fout,


-
wanneer stoppen  met testen.

Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

Er dient een testomgeving te zijn opgebouwd volgens navolgend equipment diagram.

[image: image1.emf]Server 1 + DB

Service laptop

PLC

TI555-1106

H1 netwerk (3com switch 3C16790A)

Koppel netwerk (3com switch 3C16593B)

Server 2 + DB

Laptop met PLC 

software

Client

PLC

TI555-1106


P15450_000_FAT Gegevens van gebruikte hard- en software.

	Omschrijving/Doel van de inspectie

	Met deze inspectie wordt aangetoond:

·  Hardware en software gegevens, zodat de hierna uitgevoerde testen reproduceerbaar zijn. 




	Inputs/pre-condities

	De module & integratie testen zijn uitgevoerd.




	Uitvoering

	Het betreft een eenmalige inspectie van de diverse onderdelen.




	Verwacht resultaat

	Elk item voldoet aan de acceptance criteria.




	Inspecties log 

	Tester
: …M. Jordaan……..
Datum     
: …12-04-2010……..
Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….


	Eis
	Acceptance 
	Result

	PC Server 1 gegevens;

Ten behoeve van FAT test wordt ontwikkel licentie gebruikt ipv runtime licentie


	Installatiecode: T01C1
Merk: HP

Type: HP Z400b / Windows

Operating System: Windows 2003 server SP2
FC7JV-9B44H-FYTGY-X7Q9Q-HDKVM
registratie: 69712-640-8471942-45909

FactoryLink versie: versie 7.5.2 met een runtime licentie: 128610F5
Reg. Nr.: DMVW9001
	Ok

	PC Server 2 gegevens;


	Installatiecode: A01C1
Merk: HP

Type: HP Z400b / Windows

Operating System: Windows 2003 server SP2
FC7JV-9B44H-FYTGY-X7Q9Q-HDKVM
registratie: 69712-640-8471942-45387

FactoryLink versie: versie 7.5.2 met een runtime licentie: 128565F5

Reg. Nr.: DMVW9002
	Ok

	Service laptop gegevens;
	Installatiecode: 

Merk: 

Type: 

Operating System: Windows XP 5.1.2600

Reg. Nr.: 
	Ok

	PLC TI-505 gegevens;


	Installatiecode:  T01P5

Merk: TI

CPU Type: 555-1106

System Software: TiSoft 7.10

H1-kaart: 505-CP1434TF

Versie: - 
	Ok

	PLC TI-505 gegevens;


	Installatiecode:  T01PE
Merk: TI

CPU Type: 555-1103
System Software: TiSoft 7.10

H1-kaart: 505-CP1434TF

Versie: - 
	Ok

	Opmerkingen:


	


Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

Testontwerp

Van de upgrade/integratie van FactoryLink worden de volgende delen getest zoals in het URS beschreven is;
· Productkwaliteit
· Opbrengst/rendement
· Apparatuur
· Operationeel
· Onderhoud

· Business

· Automatisering

· Automatisering detail algemeen

· Automatisering detail applicatie A01C1
Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

· TI  PLC
Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

2.1.1 P15450_001_FAT 
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Vervangen servers en versie upgrade mag geen invloed hebben op productkwaliteit.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	FAT doorlopen
	Na doorlopen FAT valideren dat de versie upgrade acceptabel is t.a.v. de productkwaliteit.
	Ok

	Gebruik FL 7.5 versie T01C1 voor upgrade
	 T01C1 versie: T01C1_2010_03_31.mps
	Ok

	Tussentijdse wijzigingen
	Tussentijds gemaakte wijzigingen worden niet meegenomen voor FAT.


	Ok


2.1.2 P15450_002_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Validatie moet geldig blijven.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Documenten update
	URS document gevalideerd
	*1

	
	Impact list gemaakt
	*1

	Opmerkingen:


	 *1) Alleen hardware wordt vervangen domenten niet van toepassing.


2.1.3  P15450_003_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Geschikte apparatuur server


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check specificaties PC server 1
	Een server bestaat uit de volgende componenten:

Aantal

Omschrijving

1

HP Z400b / Windows

1

4GB DDR2

2
500GB HDD (RAID 1)
1

DVD +RW
1

No Floppy Disk Kit

2
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

1

HP USB Standard Keyboard

1

HP USB Optical 3-Button Mouse

1

NVIDIA Graphics Adapter FX580
Operating systeem is Windows 2003 Server R2
	Ok

	Check specificaties PC server 2
	Een server bestaat uit de volgende componenten:

Aantal

Omschrijving

1

HP Z400b / Windows

1

4GB DDR2

2
500GB HDD (RAID 1)
1

DVD +RW
1

No Floppy Disk Kit

2
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

1

HP USB Standard Keyboard

1

HP USB Optical 3-Button Mouse

1

NVIDIA FX580 Graphics Adapter

Operating systeem is Windows 2003 Server R2
	Ok

	Opmerkingen:


	Bijlage met overzicht systeem/software en updates, dit zijn de bijlagen:



fl_eiwit_s1-BelArcAdvisor.pdf



fl_eiwit_s2-BelArcAdvisor.pdf

Virusscanner wordt niet geinstalleerd.



2.1.4 P15450_004_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Mogelijkheid om terug te kijken bij oude applicatie.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Geen
	Bestaande server met actuele applicatie kunnen worden bekeken met DameWare.
	Ok

	Geen
	Bestaande server met actuele applicatie worden standby gezet na ingebruikstelling. Deze kunnen direct ingezet worden om de nieuwe systemen te vervangen in geval van storing.
	Ok

	Opmerkingen:


	Bij terugplaatsen ‘oude’ servers dient op iedere client de Webclient voor FL versie 7.5.1 geplaatst te worden, ipv FL752.




2.1.5 P15450_005_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Licentie map is up to date.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check map
	Indeling & licentienummers kloppen.
	Ok

	Opmerkingen:


	Licenties voor T01C1 zijn: 128610F5 (server 1) en 128565F5 (server 2)

Zowel voor server 1 als server 2 dient een authorisatie code aangevraagd te worden. Reden hiervoor is: nieuwe hardware (ander harddisk id) en extra client licenties worden toegevoegd (waardoor de configuration sequence wijzigt).
Huidige licentie heeft 9 CAL’s en 2 lokale licenties, benodigd zijn het volgende aantal:
2 lokale grafische licenties voor runtime en/of development.
5 webclient licenties voor externe systemen.
4 Client OPC licenties, 2 stuks per extern OPC-systeem

Benodig zijn derhalve: 9 CAL’s.




2.1.6 P15450_006_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Documentatie update.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check map
	Documentatie bijgewerkt.
	Ok

	Opmerkingen:


	 Installatie document bijgewerkt.
Documentatie voor indeling schermen bij opstart, gebruik zomer/wintertijd binnen applicatie.


2.1.7 P15450_007_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Tijdens / na ombouw mag productie proces niet in gevaar komen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controleer maatregelen ter voorkoming produktie verlies
	Fall Back scenario aanwezig.

24h Support direct na ombouw tijdsduur 1 week.
	Ok

	Opmerkingen:


	 Bijlage voor falback scenario: Fallback-scenario-concept.pdf


2.1.8 P15450_008_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Upgrade uitgevoerd conform werkwijze O&M-PRO-0146.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Upgrade uitgevoerd conform werkwijze O&M-PRO-0146.
	Elke fase formeel afsluiten met review & ondertekening.
	Ok

	Opmerkingen:


	 


2.1.9 P15450_009_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Bij redundantie applicaties is de applicatie in beide servers gelijk.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Voor beide servers wordt dezelfde applicatie gebruikt.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controle environment variabelen
	Niet alle environment variabelen dienen voor beide servers gelijk te zijn. Het gaat hierbij om variabelen die in relatie met de FactoryLink applicatie staan.  Variabelen: FLSTATION, FLDRIVER, FLHOST.
	Ok

	Controle configuratie H1 driver
	Configuratie voor H1 driver is voor beide servers verschillend.
	Ok

	Applicatiewijzigingen worden automatisch uitgevoerd
	Configuratie voor H1 driver is voor beide servers verschillend, echter bij opstart voert applicatie deze wijzigingen uit.
	Ok

	Documentatie
	Automatische configuratie van de applicatie en hoe deze functioneert binnen applicatie is in documentatie opgenomen. Tevens is vastgelegd op welke wijze aanpassingen hierop uitgevoerd dienen te worden.
	Ok

	Opmerkingen:

Tip: waarschijnlijk niet nodig, MAC adres is uniek daardoor zouden TSAP namen voor server 1 en 2 gelijk kunnen zijn.

Eerst op bank testen, later actie DMV


	Bij wijzigingen dient gelijke applicatie op beide servers geplaatst te worden, tevens dient interne opbouw gelijk te zijn. Dit wordt afgedwongen door op beide servers de applicatie te restoren vanaf mps. 

Aanpassing 1: 
SINEC_H1RAPD protocol driver\SINEC_H1 mailbox defenition in kolom ‘Local Tsap’ FLINKxx0 (Server 1) of FLINKxx1 (Server 2).

Aanpassing 2: 
SINEC_H1RAPD protocol driver\SINEC_H1 Device defenition in kolom ‘Remote Write Tsap’, ‘Remote Read Tsap’ en ‘Remote Rcv Tsap’ xxxxxxx0 (Server 1) of xxxxxxx1 (Server 2).

Let op: Bovenstaande wijzigingen worden bij opstart door de applicatie zelf uitgevoerd. Beschrijving is opgenomen in document “Installatie procedure FactoryLink server”


2.1.10 P15450_010_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Sinec H1 configuratie.


	Inputs/pre-condities

	


	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check de configuratie van netwerk connecties onder het Windows Control Panel Properties.
	De configuratie van de H1 netwerk connectie is aanwezig.
	Ok

	Check dat de stack NIET is geactiveerd op de moederboard netwerkaansluiting onder Properties Local Area Connection. IMPART TBH en IMPART ISO 8073 Transport zijn hier dus “disabled”.
	De TP stack is niet geactiveerd op moederboard netwerkaansluiting.
	Ok

	Check dat de stack WEL is geactiveerd op de extra netwerkkaart onder Properties Local Area Connection 2. IMPART TBH en IMPART ISO 8073 Transport zijn hier dus “enabled”
	De TP stack is geactiveerd op de separate netwerkkaart.
	Ok

	Gegevens in NSAPS bestand van impart stack zijn correct ingesteld
	Volgende dient aanwezig te zijn:

# Local NSAP for use with CLNP

NSAP

49000000000000000001

name

Local_CLNS

default

#lsap            fe

loctype
net
	Ok

	Correcte versie TP4 stack
	De Boldon James stack (c:\windows\system32\drivers\bjosi.sys) dient versie 1.2.0.0 te hebben.
	Ok

	Opmerkingen:


	Toepassen stack met versie 1.2.3.0 betekent dat slechts urcv verbinding wordt toegestaan, en deze wordt niet opnieuw opgebouwd na een disconnect. Stack met versie 1.2.3.0 KAN niet worden toegepast.

Instellingen TP4 stack: Naam = DMV

	[image: image2.jpg][IMPART 150 Transport Proper

Schenes | Tanspot Clos 4| Network| ES15 | Advarced]

~Computer
e 51

- Curtent Parameter Set:

[ Save As

Remove Set

oK Anneren | | Toepassen Help





[image: image3.jpg][IMPART 150 Transport Propes

Soheres Trarspo Cess & | Network | ESIs | Advareed]

Class 4 Proocol Dptins
i TPOU sz =
Masimum Credt [ E
T4 (Connect Fequest Tiner) =
T DaaRetanenision Tme) 7 =
N (Retransrission Count] Em=!
W (Window Timer) =
1 inactiviy Times) [ =
Allow no checksums V.

Allow estended fomats V.

sl





	[image: image4.jpg][IMPART 150 Transport Propes

Schenes| Tinspon Clase § Netwark | E515 | Advanced]

CLNP Potocol Dptos
3% chidkains [
Genarae o repot PDU ]

Segmentation permission mandatory [~

efaul ifetime. =
DefautIPDU Liet =
eassemblytier m =
Rlesssembly El=|
Enable route recording L]

sl





[image: image5.jpg][IMPART 150 Transport Propes

Schenes| Tanspot Clos 4] Network ESIS | dvarced]

ESIS Tope
© HoESIE Suppart Corfiguration tiner o0

© EndSystem

© Inemedide Sysem | iy g arvis [500 =]

© BothES and1s

- Protocol Options
IV coent suggested corfiurtion et
I Eieceive £5 Hellos ot ozl E5.

715 Prctoco) Hpticns
= erd sugested corfiguraton e
1= Fieceive |6 Hellos aticolI5:

-9 Al 19 Protocal Opions

I Enable configuraton rofficaton

sl






	[image: image6.jpg][IMPART 150 Transport Propes

Schenes| Tanspot Clos 4 Network| E515  Advareed |

[~ Transport PDU Gueies

Transtit TPDU queve high water mark:

Rieceive TPDU queve high water mark:

[~ Transport T1 timer adustment

Enable dynaric T1 timer adustment

Sample intervat

Sample % weighiing:

|- Muliple Adspters on the same network

LAN Frame disable it

=
=

Hesimim %25 /G per Line

CE el





	


2.1.11 P15450_011_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Netwerk adressen volgens nieuwe standaard.


	Inputs/pre-condities

	Vaste kaart in de pc (moederboard)  ==  Dat koppelnet
Losse kaart in pc                               == PLC koppelnet  (SINEC H1)Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Netwerkadressen conform nieuwe standaard. Volgens opgave DMV.
	Controle netwerkadressen die horen bij de extra netwerkkaart volgens opgave DMV
	Ok

	Controleer de volgende gegevens voor server 1:

(Data koppelnet)
	Computernaam: FL_EIWIT_S1

Workgroup: Weiverwerking

IP adres: 10.71.48.64 (Server 1)

SUBNETMASK: 255.255.254.0
	Ok

	Controleer de volgende gegevens voor server 2:

(Data koppelnet)
	Computernaam: FL_EIWIT_S2

Workgroup: Weiverwerking

IP adres: 10.71.48.65 (Server 2)

SUBNETMASK: 255.255.254.0
	Ok

	Controleer de volgende gegevens voor server 1:

(H1 koppelnet)
	MAC adres 00-04-76-D6-CC-A4
	Ok

	Controleer de volgende gegevens voor server 2:

(H1 koppelnet)
	MAC adres 00-04-76-D6-CA-83
	Ok

	Opmerkingen:


	 


2.1.12 P15450_012_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Database aanpassing: Alarmen worden in SQL gelogd.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	SQL server is actief en alarmen worden in SQL gelogd.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	SQL server moet configureerbaar en onderhoudbaar zijn.
	SQL Server enterprise manager dient aanwezig te zijn.


	Ok

	Opmerkingen:


	.






2.1.13 P15450_013_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid via netwerk.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Remote inloggen op server1 d.m.v. Remote desktop
	Controleer op correcte werking. 
	Ok

	Remote inloggen op server2 d.m.v. Remote desktop
	Controleer op correcte werking.
	Ok

	Remote inloggen op server1 d.m.v. DameWare
	Controleer op correcte werking.
	Ok

	Remote inloggen op server2 d.m.v. DameWare
	Controleer op correcte werking.
	Ok

	Opmerkingen:

	


2.1.14 P15450_014_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid bestanden.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Total Commander geïnstalleerd.
	Controleer op correcte werking. 
	Ok

	USB aansluiting aan voorzijde server.
	Controleer op aanwezigheid.
Bij insteken vanUSB stick wordt deze in Verkenner en Total Commander beschikbaar als U-drive.
	Ok

	Bij elke server de mogelijkheid om een laptop in het netwerk te pluggen.
	Er kan over het gehele (koppel)netwerk gebruik worden gemaakt van de development licentie FactoryLink welke geïnstalleerd is op de service PC. Het maakt niet uit op welke PC de configuration manager wordt opgestart. Echter er kunnen nooit meer configuration managers worden opgestart als er development licenties aanwezig zijn op het netwerk. Door middel van configuratie van de FactoryLink licentie server bestaat de mogelijkheid machine aan te wijzen welke gebruik mogen maken van de FactoryLink licentie. Controleer de huidige configuratie.
	*1

	Opmerkingen:


	Naam ontwikkelserver: F00C9
*1) Ingesteld tijdens FAT, niet getest, F00C9 niet bereikbaar in FAT netwerk.


2.1.15 P15450_015_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Disk full melding.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Gebruik van module FLNTSYS De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Alarm indien op harde schijf C minder als 5Gb beschikbaar is, en indien op harde schijf D minder als 10 Gb beschikbaar is..


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controleer alarm
	Verhoog tijdelijk de limiet zodat alarm automatisch actief wordt.
	Ok

	Weergave ruimte controleren
	Vrije schijfruimte wordt op netwerk pagina weergegeven.
	Ok

	Opmerkingen:

	


2.1.16 P15450_016_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	UTC zomer/wintertijd


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 
UTC tijd door module FLNTSYS afgeleid van SECTIME. Er wordt gebruik gemaakt van de UTC tijd voor logging, echter van de lokale tijd zonder zomer/winter tijd weergave.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Trending werkt met SECTIME tijd, visualisatie via lokale tijd, inclusief zomer/wintertijd omschakeling.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controleer opslag UTC tijd in SQL server.
	In trend tabellen is UTC kolom aanwezig en leesbare datum + tijd in lokale tijd.


	Ok

	Zomer/wintertijd omschakleing in W2K3 is uitgeschakeld
	Tijdsaanduiding in Server 2003R2 is op zomer/wintertijd. In applicatie is tijd inclusief zomertijd omschakelijng.
	Ok

	Weergave datum/tijd op trend pagina.
	Uitlezen tijd op trendpagina is lokale tijd, inclusief daylight saving.
	Ok

	Indexen voor trending zijn geclusterd.
	Voor index optimalisatie moeten de indices voor trending geclusterd zijn. Dit dient handmatig uitgevoerd te worden, voor ontbrekende clustering is een melding aanwezig.
	Ok

	Opmerkingen:

	Op alle trend tabellen twee indices aanmaken voor sorteren (ORDER BY clause) op utctime of sectime.
Index 1: Uniek, op kolom UTCTIME (deze kolom wordt ook door de DBLOG module gebruikt).

Index 2: niet uniek, op kolom SECTIME. Dit de index met ‘clustering’


P15450_017_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	UPS


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	APC software voor UPS niet geinstalleerd, uitvoering nadat UPS van netwerk module is voorzien. Server heeft geen seriele poort, communicaite met UPS niet mogelijk De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	UPS software nietgeinstalleerd. 
	Software niet aanwezig, geen configuratie voor UPS.
	Ok

	Opmerkingen:

	


2.1.17  P15450_018_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Printer 


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Driver software voor Kyocera FX-C5020N aanwezig op server 1. Printer is gekoppeld aan DMVW8708


	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Driver software aanwezig
	Driver software installeren op server 1 (vanaf CD).
Printer: Kyocera FS-C5020N (KPDL), gekoppeld aan DMVW8708
	Ok

	Netwerk printer geinstalleerd
	Netwerk printer kan geinstalleerd worden

	Ok

	
	
	

	Opmerkingen:


	Printer wordt niet geinstalleerd, er dient wel de mogleijheid  te zijn om eenvoudig een netwerk printer te configureren. Hiervoor is driver op server 1 geinstalleerd.


2.1.18 P15450_019_FAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Logging naar MES


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Externe OPC-client laat beschikbaarheid tbv MES zien
	MES logt door middel van OPC een x aantal tags (analoog).

Controleer via ‘externe’ OPC client de bereikbaarheid van FactoryLink OPC-server en tags
	Ok *1)

	Opmerkingen:


	*1) Voor de configuratie is uitgegaan van de instellingen:
Werkgroep:

Werkgroep
User:


Administrator
Wachtwoord:
bgktv
Dit zijn ook de instellingen waarmee DCOMWIZ voor FactoryLink is uitgevoerd.




2.1.19 P15450_020_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Opschonen SQL database tabellen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Wijzig in de SQL tabel dbt0 een record onder SECTIME naar een datum ouder als 1 maand. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘Opschonen trends.’
	Het gewijzigde record in SQL tabel dbt0 is verwijderd.

Tijdens test handmatige trigger. De job is “scheduled” in de database!
	Ok

	Opmerkingen:


	 


2.1.20 P15450_021_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Data overdracht check Kl/Mtr & datalogging


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	 Open pagina ‘Test’
	Een testpagina wordt geopend met een proces.
	Ok

	Click op motor symbool MXXX, Click op AUTO
	MXXX gaat naar HAND status. Alarmmelding Hand: 0,XXX:<tagtext>
	Ok

	Click op UIT
	MXXX gaat naar de AAN status. Tekst verkleurt naar wit
	Ok

	Click op AAN
	MXXX gaat naar de UIT status. Tekst verkleurt naar grijs. 
	Ok

	Click op HAND
	MXXX gaat naar de AUTO status. Tekst verkleurt naar wit of grijs afhankelijk van de autoaansturing vanuit PLC. Alarmmelding Hand: 0,XXX: <tagtext> verdwijnt uit alarmlijst.
	Ok

	Click op klepsymbool KVYYY. Click op AUTO
	KVYYY gaat naar HAND status. Alarmmelding Hand: 0,YYY:<tagtext> .
	Ok

	Click op UIT
	KVYYY gaat naar de AAN status. Tekst verkleurt naar wit
	Ok

	Click op AAN
	KVYYY gaat naar de UIT status. Tekst verkleurt naar grijs. 
	Ok

	Click op HAND
	KVYYY gaat naar de AUTO status. Tekst verkleurt naar wit of grijs afhankelijk van de autoaansturing vanuit PLC. Alarmmelding Hand: 0,YYY: <tagtext> verdwijnt uit alarmlijst.
	Ok

	Click op REGELKLEP
	Popup REGELKLEP wordt geopend.
	Ok

	Click op EXTERN
	Tekst op knop wijzigt naar INTERN. Value INT.SP verkleurt naar groen. 
	Ok

	Click op INTERN
	Tekst op knop wijzigt naar EXTERN. Value INT.SP verkleurt naar blauw. 
	Ok

	Wijzig met toetsen boven SP het interne setpunt.
	Het interne setpunt is te wijzigen onafhankelijk van de status INTERN of EXTERN.
	Ok

	Click op AUTO
	Tekst op knop wijzigt naar HAND. Value INT.SP verkleurt naar geel. Value uitsturing neemt actuele waarde aan.
	Ok

	Click op HAND
	Tekst op knop wijzigt naar AUTO. Value INT.SP verkleurt naar blauw. Value uitsturing neemt actuele waarde aan.
	Ok

	Wijzig met toetsen boven UIT de uitsturing.
	De uitsturing is te wijzigen onafhankelijk van de status HAND of AUTO.
	Ok

	Opmerkingen:


	


2.1.21 P15450_022_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Replication voor SQL server 1 en 2


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Trendig tabellen van databases DB_T01C1_S1 en DB_T01C1_S2 worden gelijk gehouden door middel van T-SQL scripting, met een synchronisatie interval van 1 dag.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.


	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controleer synchronisatie
	T-SQL scripting aanwezig, job wordt zonder fouten doorlopen.
	Ok

	Toevoegen, verwijderen kolom is mogelijk zonder replicatie te onderbreken
	Kolom wijzigingen zijn mogelijk met grafische interface van SQL manager.
	Ok

	Opmerkingen:


	


2.1.22 P15450_023_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Start webclient met juiste scherm indeling.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Individueel is per client te configureren, hoeveel en op welke posities de weblcient windows geplaatst worden. Verslepen van vensters direct na opstart is niet meer nodig.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Start webclient op PMS client en bekijkscherm indeling
	Bekijk configuratie in %FLAPP%/net/wcondig.dbf.
	Ok

	Controlleer instellingen voor clients
	Bekijk configuratie in %FLAPP%/net/wcondig.dbf.
	Ok

	Opmerkingen:


	


2.1.23 P15450_024_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Tijd synchronisatie via Windows time service


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Servers en clients worden van gelijke tijd voorzien door alle systemen te synchroniseren met server 1.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Server 1 is de ‘lokale’ tijd server.
	Server 2 krijgt tijd van server 1 via net time, job aangemaakt in geplande taken. Job wordt iedere dag om 9:00 uitgeveord.
	Ok

	Server F00C1PPA1 is tijd server voor server 1
	Server 1 krijgt tijd van F00C1PPA1, via net time commando. Dit commando is opgenomen in geplande taken, en wordt iedere dag uitgevoerd, om 9:01.
	Ok

	Opmerkingen:


	


2.1.24 P15450_025_FAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Virus scanner is NIET op server systemen aanwezig


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …12-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde…



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Virus scanner NIETgeinstalleerd.
	
	Ok

	Opmerkingen:


	


2.1.25  Planningsconsequenties.

Voor het uitvoeren van de acceptatietest moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waarmee rekening gehouden moet worden met de productieplanning:

-
De concept versie van dit document dient goedgekeurd te zijn door de personen vernoemd aan het begin van dit document.
· Testopstellingen dienen opgebouwd te zijn zoals omschreven in de paragrafen.

Personele bezetting;

· Vertegenwoordiger van het DMV Projectbureau voor en ondertekening programmeer technische aspecten.
· Vertegenwoordiger van de groep engineers voor ondertekening engineering technische aspecten.
· Programmeur, die uitleg kan geven, I/O kan simuleren. (Marcel Jordaan RLD)
· Operator, voor de bediening, en ondertekening functionele aspecten.

Appendix A Test Cross-reference.

De traceability behoeft voor dit project niet vastgelegd te worden in een traceability matrix omdat de eisen van de [URS] één op één zijn doorgezet naar de FAT tests. In iedere FAT test is verwezen naar de bijbehorende URS eis.


" \* MERGEFORMAT 
De onderstaande tabel bevat een voorbeeld van een user requirement. Een User Requirement kan uit meerdere Software Requirements bestaan.


Neem de volgende zin altijd op, de inhoud van de zin is afhankelijk welke testfase beschreven is in dit testplan.
In deze matrix worden de genoemde acceptatie testen in relatie gebracht met de User Requirements Ref. [1]. (of andere referenties naar andere documenten waarmee het nut en de tracebility van de test wordt aangetoond, mede afhankelijk in welke testfase de test zit).

	Test traceability matrix 

Test traced to URS
	Date:

18-03-2009
page 1 of <nn>

	Projectnaam: P15450
	

	URS Identifier URD Identifier
	Test Identifier
	Summary of user requirementSummary of  user requirement

	
	<Test ID_nr_FAT><MMI.AT.01.P>

<MMI.AT.02.P>
	<MMI: Response with requested information within 0.5 seconds>

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Appendix B Conventie.

Ten behoeve van de identificering van de testen wordt in dit appendix vastgelegd welke codering wordt gebruikt en hoe deze in elkaar zit. Deze codering dient te worden toegepast bij de definitie van de testen.

Een niet definitief vastgelegde test wordt gemarkeerd m.b.v. "TBC" (To be Checked). In het onderstaande overzicht wordt het coderingsschema vermeld.

N.B. Neem afkortingen van subsystemen op in de afkortingen lijst.

<Test ID_nr_FAT> : <sub><nnn><type>
<sub>
project afhankelijk: subsystemen binnen het project, gebruik 3 letter afkorting
<nnn>
1 .. 999, volgnummer test (oplopende volgorde)

<type>
extra veld t.b.v. van het weergeven van het type test:



FAT 
= Factory Acceptence Test


SAT 
= Site Acceptence Test



IT 
= Integratietest



ST 
= Systeemtest



MT 
= Moduletest


Voeg eventueel coderingen voor de type-testen per systeemtestfase als 


Performance, fallback etc. test.








_1300559396.vsd

