	User Requirement Specification

Project: FactoryLink Upgrade A02C9, en integratie naar A01C1. 
	[image: image1.wmf]


	
	P14670_URS
Concept2
pagina 2 van8 

	Template: Pxxxxx_URS_editie1
	Algemeen / Pharma / Food



0.
Document data

	Functie
	Naam
	Paraaf
	Datum

	Opdrachtgever
	Saskia Meijer
	
	

	Project Engineer
	Wiljan Kluytmans
	
	

	QC Techniek Proces Automatisering
	Gerrit ten Voorde
	
	


	Document geldig vanaf:
	


1. Algemeen

	       
	= informatie

	
	= vul hier de gewenste specificaties in 


	Referenties
	Onderstaande tabel bevat de referenties naar andere documenten.


	Nr
	Code
	Titel

	[1]
	O&M-PRO-0146
	Werkwijze Software Ontwikkeling DMV


	Inhoudsopgave
	Dit document omvat de volgende onderwerpen:


	§
	Onderwerp

	10.
Document data

1.
Algemeen
2
2.
Algemene achtergrond informatie
3
3.
Algemene Requirements
4
3.1.
Productkwaliteit
4
3.2.
Opbrengst/Rendement
4
3.4
Apparatuur
5
3.8
Operationeel
5
3.9
Onderhoud
6
3.10
Business
6
3.13
Automatisering
7




	Revisie 
	Onderstaande tabel geeft de revisie historie van dit URS


	Editie
	Datum
	Initialen
	Beschrijving

	Concept1
	24 Juni 2008
	WK
	Initiële versie

	Concept2
	31 Juli 2008
	WK
	Update n.a.v. input PVA sessie

	1
	tbc
	WK
	Definitieve versie


	Status van het document
	Tweede concept versie.


2.
Algemene achtergrond informatie

	Project beschrijving
	FactoryLink Procesautomatisering geeft de processtatus weer van het door PLC’s bestuurde proces.

FactoryLink is de interface tussen Procesbesturing (PLC’s) en Operator.
Het A02C9 PMS systeem van Lactose, slaat alle data op, en maakt backups & rapporten.
Huidige FactoryLink applicatie draait onder;

- Versie 6.6 (operating system Windows NT4)

en moet worden geüpgrade naar versie 7.5 (operating system Server: Windows 2003 Server) en worden geïntegreerd in bestaande A01C1 Wei applicatie.
Aan A01C1 komen dan twee nieuwe clients;

1) PMS Cliënt t.b.v. maken backups en voor gebruik terugkijken procesgegevens door o.a. Procestechnologen.

2) Silostanden Cliënt, deze cliënt geeft de silostanden in ED weer.




	Doelstelling
	Doel van het project is om bestaande FactoryLink applicaties te upgraden zodat we aansluiting houden met de huidige stand der techniek, en zo ook kunnen terugvallen op ondersteuning door Siemens-UGS (FactoryLink-organisatie).

De gebruikseisen zijn gedefinieerd als de criteria die het productieproces en de productkwaliteit waarborgen. Alle gebruikseisen dienen als basis voor verdere specificaties van het ontwerp en dienen tevens als validatie criterium.


	Definities
	De volgende definities zijn in dit protocol gebruikt:


	Term
	Toelichting

	
	


3.
Algemene Requirements

	Dit hoofdstuk geeft voor de processtappen de eisen en acceptatie criteria weer, gerelateerd aan de aspecten zoals hieronder vermeld.


3.1.
Productkwaliteit
	Product-kwaliteit
	· De procescondities die een effect hebben op de kwaliteit van het eindproduct worden in dit onderdeel beschreven.

· Tevens worden analysemethoden toegepast in dit project beschreven. 


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Productkwaliteit:
	

	pro.01
	· Versie upgrade & integratie mogen geen invloed hebben op productkwaliteit.
	· Werkwijze FAT/SAT moet garanderen dat upgrade betrouwbaar is, en gelijke functionaliteit heeft.

	pro.02
	· Validatie moet geldig blijven.
	· Verificatie dat functionaliteit gelijk blijft.
· Conform GAMP4; URS/FS/DS/Build/FAT/SAT/IQ/OQ/PQ.

· DMV maakt: URS/-/-/-/-/-/IQ/OQ/PQ.

· Leverancier maakt -/FS/DS/build/FAT/SAT


3.2.
Opbrengst/Rendement

	Opbrengst
	· De opbrengst van de processtap dient dicht bij de doelwaarde zoals gespecificeerd te zijn en binnen het opgegeven bereik.
Om te komen tot een optimale opbrengst en procescontrole kan het nodig zijn een meer nauw bereik toe te passen. 
Dit nauwere bereik wordt dan beschreven onder het kopje ‘Procescontrole’.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Opbrengst / Rendement:
	

	opb.01
	· Betrouwbaarheid nieuwe versie hoger dan oude versie.
	· Door testen aantonen dat versie stabiel is.

	opb.02
	· Snelheid mag onder 7.5 niet langzamer zijn dan bij 6.6.
	· Door testen aantonen dat reactietijd/performance gelijk of beter is dan oude versie.


3.4
Apparatuur

	Apparatuur
	· Aspecten die een impact hebben op de productkwaliteit en/of de opbrengst van het proces worden in de tabel genoemd. 

· Onderhoudsaspecten worden hier gedefinieerd.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Apparatuur:
	

	app.01
	· Geschikte apparatuur (Servers)
	· Grotere Harddisk, 2 x 200Gb harddisks, met als doel om langer terug te kunnen kijken in Historical trends.

	app.02
	· Geschikte apparatuur (Cliënts)
	· Nieuwe cliënt PMS (OS W2000) in bestaande kast, databackup op DVD i.p.v. CD, oude CD’s moeten wel terug te lezen blijven.

· Nieuwe cliënt Silostanden in MCC gebouw ED.

	app.03
	· Terugkijken bij oude applicaties.
	· Laat één systeem intact met daarop de “oude” 6.6 applicaties (is reeds aanwezig).

	app.04
	· Licentie map up-to-date.
	· Bestaande map is geüpdate met FL 7.5 codes.

	app.05
	· Documentatie update.
	· Bestaande documentatie update voor FL 7.5.  


3.8
Operationeel

	Operationeel
	· Requirements ten aanzien van productie zullen worden vastgelegd ten aanzien van kwesties zoals training en documentatie.

· Automatiseringsgraad in relatie tot de beschikbare menskracht dient gedefinieerd te worden.

· Startmomenten van de planning worden genoemd.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Operationeel:
	

	ope.01
	· Gebruikers moeten probleemloos met nieuwe versie kunnen werken.
	· Gebruikers geïnformeerd.

	ope.02
	· Software Engineers moeten probleemloos met nieuwe versie kunnen werken.
	· Software Engineers / Preferred Suppliers geïnformeerd.
· System Engineers moeten getraind zijn in SQL.


3.9
Onderhoud

	Onderhoud
	· Criteria gedefinieerd voor het onderhoudscontract.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Onderhoud:
	

	ond.01
	· Support door Siemens-UGS (FactoryLink leverancier) 
	· I.v.m. kosten wordt er geen Servicecontract afgesloten, wel kunnen we terugvallen op Siemens-UGS omdat we met upgrade bijblijven met huidige stand der techniek.


3.10
Business

	Business
	· Productie volumes dienen voor het proces vastgelegd te worden.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Business:
	

	bus.01
	· Tijdens & Na ombouw mag productieproces niet in gevaar komen.
	· Fall Back scenario tijdens ombouw

· 24h Support direct na ombouw tijdsduur 1 week.


3.13 Automatisering
	Automatisering
	· Specifieke eisen ten aanzien van automatisering worden in deze paragraaf vastgelegd.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Automatisering:
	

	aut.01
	· Upgrade Weiverwerking A02C9 PMS applicatie (single server)
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.

	aut.02
	· Integratie van A02C9 applicatie met A01C1 (redundant Serverpaar).
	· Integratie heeft geen negatieve gevolgen op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het A01C1 systeem.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Automatisering detail algemeen:
	

	det.01
	· Functionaliteit gelijk
	· Alles wat bij 6.6 werkte moet ook in 7.5 werken (let ook op power VB)

	det.02
	· FL schermen grafisch ongewijzigd
	· De schermen niet converteren naar Client-Builder applicatie maar blijven ECS-graphics.

	det.03
	· Redundant ombouw als één applicatie.
	· Redundante opstelling met dezelfde applicatie uitgerust.

	det.04
	· Decoder upgrade
	· Decoder wordt IOXLATOR.

	det.05
	· Sinec H1 upgrade
	· Sinec H1 met juiste stack.

	det.06
	· Valmet driver upgrade
	· Valmet driver werkt bij 7.5 identiek aan 6.6

	det.07
	· Netwerk adressen upgrade
	· Netwerkadressen conform nieuwe standaard.

· Let op Fall-Back scenario!

	det.08
	· Database upgrade
	· DBase4 vervangen door SQL-server (replicatie functionaliteit).
· SQL moet versie hebben die database toegankelijk maakt, en dat repair & service mogelijk is.

· Oude CD’s moeten terug te lezen zijn (via Cliënt PMS).

	det.09
	· Historian functionaliteit
	· DBase4 Historian vervangen door ODBC Historian, en hiermee koppelen aan SQL-server.

	det.10
	· Toegankelijkheid via netwerk
	· Zodanige configuratie dat service & bediening ook veilig mogelijk is vanuit andere lokatie.

	det.11
	· Toegankelijkheid bestanden
	· Windows Commander (bestaande licenties) op alle PC’s.
· USB aansluiting bij PC’s aan voorkant (floppy-drive niet meer nodig).
· Remote toegang mogelijk via Dameware.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Automatisering detail applicatie:
	

	app.01
	· A02C9 PMS omgezet naar bestaande A01C1 Weiverwerking applicatie
	· Dag-backup lokaal
· Alarmlogging
· Netwerkpagina updaten met concept G. ten Voorde.

· In/uitlogtijdstip.

· Disk full (80%) melding

· UTC zomer/wintertijd zoals bij T01C1/G01C2

· UPS (serieel)
· Printer (shared) met A01C1
· Valmet driver

· Rapportages
· Data backup/readback
· Aanvullend ook Silo10 inhoud zichtbaar maken op Cliënt Silostanden.


10

