## RG 4-110
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
| B | 11-6'13 | RG 4-110 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
HOLD

## RG 4-120
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
| B | 11-6'13 | RG 4-120 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
PO120_I_Hand | I 1.0 | BOOL | Pomp1, hand bedrijf
PO120_I_Auto | I 1.1 | BOOL | Pomp1, automaat
PO120_I_WS | I 1.2 | BOOL | Pomp1, werkschakelaar
PO120_I_Run | I 1.3 | BOOL | Pomp1, terugmelding actief
PO120_I_TB | I 1.4 | BOOL | Pomp1, thermische beveiliging
SV130_I_Dicht | I 1.5 | BOOL | Pomp1, terugslag klep dicht
PO220_I_Hand | I 1.6 | BOOL | Pomp2, hand bedrijf
PO220_I_Auto | I 1.7 | BOOL | Pomp2, automaat
PO220_I_WS | I 2.0 | BOOL | Pomp2, werkschakelaar
PO220_I_Run | I 2.1 | BOOL | Pomp2, terugmelding actief
PO220_I_TB | I 2.2 | BOOL | Pomp2, thermische beveiliging
SV230_I_Dicht | I 2.3 | BOOL | Pomp2, terugslag klep dicht
PO410_I_Hand | I 2.4 | BOOL | Lenspomp, hand bedrijf
PO410_I_Auto | I 2.5 | BOOL | Lenspomp, automaat
PO410_I_Run | I 2.6 | BOOL | Lenspomp, terugmelding actief
PO410_I_TB | I 2.7 | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging
LS412_I_WtrVlr | I 3.0 | BOOL | Lenspomp, Water op vloer melding
LS411_I_PutVol | I 3.1 | BOOL | Lenspomp, Kelderput vol
VL810_I_Hand | I 3.2 | BOOL | Buisventilator 1, hand bedrijf
VL810_I_Auto | I 3.3 | BOOL | Buisventilator 1, automaat
VL810_I_Run | I 3.4 | BOOL | Buisventilator 1, terugmelding actief
VL810_I_TB | I 3.5 | BOOL | Buisventilator 1, thermische storing
VL814_I_Hand | I 3.6 | BOOL | Buisventilator 2, hand bedrijf
VL814_I_Auto | I 3.7 | BOOL | Buisventilator 2, automaat
VL814_I_Run | I 4.0 | BOOL | Buisventilator 2, terugmelding actief
VL814_I_TB | I 4.1 | BOOL | Buisventilator 2, thermische storing
HS810_I_Vocht | I 4.2 | BOOL | Buisventilator, hygrostaat
PO820_I_In | I 4.3 | BOOL | Drukverhoging, in schakelaar
PO820_I_Run | I 4.4 | BOOL | Drukverhoging, terugmelding actief
PO820_I_TB | I 4.5 | BOOL | Drukverhoging, thermische beveiliging
PO120_I_CosStr | I 4.6 | BOOL | Pomp 1, cosinus phi storing
PO220_I_CosStr | I 4.7 | BOOL | Pomp 2, cosinus phi storing
LS611_I_Hoog | I 5.0 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
BK010_I_FaseBew | I 5.1 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
JY810_I_Puls | I 5.2 | BOOL | KWh, puls meting
BK010_I_UPSRun | I 5.5 | BOOL | UPS in bedrijf
BK010_I_UPSStr | I 5.6 | BOOL | UPS Storing batterij
BK010_I_UPSChr | I 5.7 | BOOL | UPS Charging
LT610_AI_MW | PIW 64 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 66 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
PO120_AI_MWInom | PIW 68 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 70 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
PO120_Q_Start | Q 6.0 | BOOL | Pomp 1, Start
PO220_Q_Start | Q 6.4 | BOOL | Pomp 2, Start
PO410_Q_Start | Q 7.0 | BOOL | Lenspomp, aan
VL810_Q_Start | Q 7.3 | BOOL | Buisventilator 1, aan
VL814_Q_Start | Q 7.6 | BOOL | Buisventilator 2, aan
PO820_Q_Start | Q 8.1 | BOOL | Drukverhoging, aan

## RG 4-130
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
|  |  | RG 4-130 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
PO120_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging
PO120_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom
PO120_I_Run | I 0.2 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO120_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar
PO120_I_WIO | I 0.4 | BOOL | Pomp 1, water in olie detectie
PO120_I_Therm | I 0.5 | BOOL | Pomp 1, thermistor melding
PO120_I_Res | I 0.6 | BOOL | Pomp 1, reserve
PO120_I_Nood | I 0.7 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf actief
PO220_I_TB | I 1.0 | BOOL | Pomp 2, thermische beveiliging
PO220_I_Strstrm | I 1.1 | BOOL | Pomp 2, stuurstroom
PO220_I_Run | I 1.2 | BOOL | Pomp 2, terugmelding actief
PO220_I_WS | I 1.3 | BOOL | Pomp 2, werkschakelaar
PO220_I_WIO | I 1.4 | BOOL | Pomp 2, water in olie detectie
PO220_I_Therm | I 1.5 | BOOL | Pomp 2, thermistor melding
PO220_I_Res | I 1.6 | BOOL | Pomp 2, reserve
PO220_I_Nood | I 1.7 | BOOL | Pomp 2, noodbedrijf actief
JY810_I_StrStrm | I 8.2 | BOOL | KWh, stuurstroom storing
JY810_I_Puls | I 8.3 | BOOL | KWh, puls meting
JY810_I_DalPiek | I 8.4 | BOOL | KWh, dal en piek tarief
BK010_I_FaseBew | I 8.6 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
BK010_I_U-Bew | I 8.7 | BOOL | Overspanningsbeveiliging
BK010_I_Strstrm | I 9.1 | BOOL | Stuurstroom algemeen
BK010_I_24V | I 9.2 | BOOL | Stuurstroom 24V
BK010_I_PLC | I 9.3 | BOOL | Stuurstroom PLC
BK010_I_UPSStrm | I 9.5 | BOOL | Stuurstroom UPS
BK010_I_UPSStor | I 9.6 | BOOL | Storing UPS
LS611_I_Strstrm | I 10.3 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder, stuurstroom
LS611_I_Hoog | I 10.4 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
LT610_I_Strstrm | I 10.5 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, stuurstroom
LT610_I_Stor | I 10.6 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing meting
FT510_I_Strstrm | I 10.7 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, stuurstroom
FT510_I_Stor | I 11.0 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, storing meting
FT510_I_Puls | I 11.1 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, puls voor totaal telling
LS413_I_WtrVlr | I 11.7 | BOOL | Debietmeterput, Water op vloer melding
PO320_I_TB | I 12.0 | BOOL | Pomp 3, thermische beveiliging
PO320_I_Strstrm | I 12.1 | BOOL | Pomp 3, stuurstroom
PO320_I_Run | I 12.2 | BOOL | Pomp 3, terugmelding actief
PO320_I_WS | I 12.3 | BOOL | Pomp 3, werkschakelaar
PO320_I_WIO | I 12.4 | BOOL | Pomp 3, water in olie detectie
PO320_I_Therm | I 12.5 | BOOL | Pomp 3, thermistor melding
PO320_I_Res | I 12.6 | BOOL | Pomp 3, reserve
PO320_I_Nood | I 12.7 | BOOL | Pomp 3, noodbedrijf actief
PO120_AI_MWInom | PIW 500 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 502 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
PO320_AI_MWInom | PIW 504 | INT | Pomp 3 motorstroom, meetwaarde
LT610_AI_MW | PIW 508 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 512 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
PO120_Q_Start | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, Start
PO220_Q_Start | Q 40.2 | BOOL | Pomp 2, Start
PO320_Q_Start | Q 40.4 | BOOL | Pomp 3, Start

## RG 4-140
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
|  |  | RG 4-140 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
PO120_I_Auto | I 2.0 | BOOL | Pomp 1, automaat
PO120_I_RunFO | I 2.1 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO120_I_Stor | I 2.2 | BOOL | Pomp 1, storing (thermistor of water in olie)
PO120_I_StorFO | I 2.3 | BOOL | Pomp 1, storing FO
PO120_I_FaseBew | I 2.4 | BOOL | Pomp 1, net fout
PO120_I_FaseBew | I 2.4 | BOOL | Pomp 1, net fout
PO220_I_Auto | I 2.5 | BOOL | Pomp 2, automaat
PO220_I_RunFO | I 2.6 | BOOL | Pomp 2, terugmelding actief
PO220_I_Stor | I 2.7 | BOOL | Pomp 2, storing (thermistor of water in olie)
PO220_I_StorFO | I 3.0 | BOOL | Pomp 2, storing FO
PO220_I_FaseBew | I 3.1 | BOOL | Pomp 2, net fout
LS611_I_Hoog | I 3.2 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
LS413_I_WtrVlr | I 3.3 | BOOL | Debietmeterput, Water op vloer melding
BK010_I_FaseBew | I 3.4 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
FT510_I_Puls | I 3.5 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, puls voor totaal telling
JY810_I_Puls | I 3.6 | BOOL | KWh, puls meting
LT610_AI_MW | PIW 64 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 66 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
PO120_AI_MWInom | PIW 68 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 70 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
PO120_AO_SWRPM | PQW 64 | WORD | Pomp 1, toerental
PO220_AO_SWRPM | PQW 66 | WORD | Pomp 2, toerental
PO120_Q_StartFO | Q 4.0 | BOOL | Pomp 1, Start FO
PO220_Q_StartFO | Q 4.1 | BOOL | Pomp 2, Start FO

## RG 4-150
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
|  |  | RG 4-150 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
PO120_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging
PO120_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom
PO120_I_Run | I 0.2 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO120_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar
PO120_I_Stor | I 0.4 | BOOL | Pomp 1, storing (thermistor of water in olie)
PO120_I_Nood | I 0.7 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf
PO120_I_FaseBew | I 2.4 | BOOL | Pomp 1, net fout
PO220_I_TB | I 1.0 | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging
PO220_I_Strstrm | I 1.1 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom
PO220_I_Run | I 1.2 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO220_I_WS | I 1.3 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar
PO220_I_Stor | I 1.4 | BOOL | Pomp 1, storing (thermistor of water in olie)
PO220_I_Nood | I 1.7 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf
JY810_I_StrStrm | I 8.2 | BOOL | KWh, stuurstroom storing
JY810_I_Puls | I 8.3 | BOOL | KWh, puls meting
JY810_I_DalPiek | I 8.4 | BOOL | KWh, dal en piek tarief
BK010_I_FaseBew | I 8.6 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
BK010_I_U-Bew | I 8.7 | BOOL | Overspanningsbeveiliging
BK010_I_Strstrm | I 9.1 | BOOL | Stuurstroom algemeen
BK010_I_24V | I 9.2 | BOOL | Stuurstroom 24V
BK010_I_PLC | I 9.3 | BOOL | Stuurstroom PLC
BK010_I_UPSStrm | I 9.5 | BOOL | Stuurstroom UPS
BK010_I_UPSStor | I 9.6 | BOOL | Storing UPS
LS611_I_Strstrm | I 10.3 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder, stuurstroom
LS611_I_Hoog | I 10.4 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
LT610_I_Strstrm | I 10.5 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, stuurstroom
LT610_I_Stor | I 10.6 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing meting
FT510_I_Strstrm | I 10.7 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, stuurstroom
FT510_I_Stor | I 11.0 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, storing meting
FT510_I_Puls | I 11.1 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, puls voor totaal telling
LS413_I_WtrVlr | I 11.7 | BOOL | Debietmeterput, Water op vloer melding
PO120_AI_MWInom | PIW 500 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 502 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
LT610_AI_MW | PIW 508 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 512 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
PO120_AO_SWRPM | PQW 64 | WORD | Pomp 1, toerental |  | Gereserveerd, niet in gebruik
PO220_AO_SWRPM | PQW 66 | WORD | Pomp 2, toerental |  | Gereserveerd, niet in gebruik
PO120_Q_Start | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, Start
PO220_Q_Start | Q 40.2 | BOOL | Pomp 2, Start

## RG 4-160
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
|  |  | RG 4-160 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
PO120_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging
PO120_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom
PO120_I_Run | I 0.2 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO120_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar
PO120_I_Stor | I 0.4 | BOOL | Pomp 1, storing (thermistor of water in olie)
PO120_I_Nood | I 0.7 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf
PO120_I_FaseBew | I 2.4 | BOOL | Pomp 1, net fout
PO220_I_TB | I 1.0 | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging
PO220_I_Strstrm | I 1.1 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom
PO220_I_Run | I 1.2 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO220_I_WS | I 1.3 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar
PO220_I_Stor | I 1.4 | BOOL | Pomp 1, storing (thermistor of water in olie)
PO220_I_Nood | I 1.7 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf
JY810_I_StrStrm | I 8.2 | BOOL | KWh, stuurstroom storing
JY810_I_Puls | I 8.3 | BOOL | KWh, puls meting
JY810_I_DalPiek | I 8.4 | BOOL | KWh, dal en piek tarief
BK010_I_FaseBew | I 8.6 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
BK010_I_U-Bew | I 8.7 | BOOL | Overspanningsbeveiliging
BK010_I_Strstrm | I 9.1 | BOOL | Stuurstroom algemeen
BK010_I_24V | I 9.2 | BOOL | Stuurstroom 24V
BK010_I_PLC | I 9.3 | BOOL | Stuurstroom PLC
BK010_I_UPSStrm | I 9.5 | BOOL | Stuurstroom UPS
BK010_I_UPSStor | I 9.6 | BOOL | Storing UPS
LS611_I_Strstrm | I 10.3 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder, stuurstroom
LS611_I_Hoog | I 10.4 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
LT610_I_Strstrm | I 10.5 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, stuurstroom
LT610_I_Stor | I 10.6 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing meting
FT510_I_Strstrm | I 10.7 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, stuurstroom
FT510_I_Stor | I 11.0 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, storing meting
FT510_I_Puls | I 11.1 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding, puls voor totaal telling
LS413_I_WtrVlr | I 11.7 | BOOL | Debietmeterput, Water op vloer melding
PO120_AI_MWInom | PIW 500 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 502 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
LT610_AI_MW | PIW 508 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 512 | INT | Debietmeting in afgaande leiding, meetwaarde
PO120_AO_SWRPM | PQW 64 | WORD | Pomp 1, toerental |  | Gereserveerd, niet in gebruik
PO220_AO_SWRPM | PQW 66 | WORD | Pomp 2, toerental |  | Gereserveerd, niet in gebruik
PO120_Q_Start | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, Start
PO220_Q_Start | Q 40.2 | BOOL | Pomp 2, Start

## RG 4-170
| rev | datum |  |  | getekend: | MJO
| A | 2-5-13 | P&ID codes |  | gecontroleerd: | MvH
|  |  | RG 4-170 |  | schaal: | n.v.t.
GBS |  |  |  |  | formaat: | A4
Symbool | Adres | Data type | Commentaar | Functie
PO120_I_Strstrm | I 0.0 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom
PO120_I_Voeding | I 0.1 | BOOL | Pomp 1, hoofdstroom in
PO120_I_WS | I 0.2 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar
PO120_I_RunFO | I 0.3 | BOOL | Pomp 1, terugmelding actief
PO120_I_StorFO | I 0.4 | BOOL | Pomp 1, storing frequentie omvormer
PO220_I_Nood | I 0.5 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf
PO220_I_Droog | I 0.6 | BOOL | Pomp 1, droogloop
PO220_I_Strstrm | I 1.0 | BOOL | Pomp 2, stuurstroom
PO220_I_Voeding | I 1.1 | BOOL | Pomp 2, hoofdstroom in
PO220_I_WS | I 1.2 | BOOL | Pomp 2, werkschakelaar
PO220_I_RunFO | I 1.3 | BOOL | Pomp 2, terugmelding actief
PO220_I_StorFO | I 1.4 | BOOL | Pomp 2, storing frequentie omvormer
PO220_I_Nood | I 1.5 | BOOL | Pomp 2, noodbedrijf
PO220_I_Droog | I 1.6 | BOOL | Pomp 2, droogloop
PO320_I_Strstrm | I 2.0 | BOOL | Pomp 3, stuurstroom
PO320_I_Voeding | I 2.1 | BOOL | Pomp 3, hoofdstroom in
PO320_I_WS | I 2.2 | BOOL | Pomp 3, werkschakelaar
PO320_I_RunFO | I 2.3 | BOOL | Pomp 3, terugmelding actief
PO320_I_StorFO | I 2.4 | BOOL | Pomp 3, storing frequentie omvormer
PO320_I_Nood | I 2.5 | BOOL | Pomp 3, noodbedrijf
PO320_I_Droog | I 2.6 | BOOL | Pomp 3, droogloop
MV510_I_Strstrm | I 3.0 | BOOL | Tussen afsluiter, stuurstroom
MV510_I_Voeding | I 3.1 | BOOL | Tussen afsluiter, hoofdstroom in
MV510_I_TB | I 3.2 | BOOL | Tussen afsluiter, thermische storing
MV510_I_WS | I 3.3 | BOOL | Tussen afsluiter, werkschakelaar
PO410_I_Auto | I 4.0 | BOOL | Lenspomp, automaat
PO410_I_Uit | I 4.1 | BOOL | Lenspomp, uit
PO410_I_Run | I 4.2 | BOOL | Lenspomp, terugmelding actief
PO410_I_TB | I 4.3 | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging
PO410_I_WS | I 4.4 | BOOL | Lenspomp, werkschakelaar
PO410_I_Strstrm | I 4.5 | BOOL | Lenspomp, stuurstroom
VL812_I_Auto | I 5.0 | BOOL | Ventilator bovenbouw, automaat
VL812_I_Hand | I 5.1 | BOOL | Ventilator bovenbouw, hand
TS812_I_Hoog | I 5.2 | BOOL | Ventilator bovenbouw, temperatuur hoog
VL812_I_Run | I 5.3 | BOOL | Ventilator bovenbouw, terugmelding actief
VL812_I_TB | I 5.4 | BOOL | Ventilator bovenbouw, thermische beveiliging
VL812_I_WS | I 5.5 | BOOL | Ventilator bovenbouw, werkschakelaar
VL810_I_Auto | I 6.0 | BOOL | Buisventilator, automaat
VL810_I_Hand | I 6.1 | BOOL | Buisventilator, hand
HS810_I_Vocht | I 6.2 | BOOL | Buisventilator, vochtigheid hoog
VL810_I_Run | I 6.3 | BOOL | Buisventilator, terugmelding actief
VL810_I_TB | I 6.4 | BOOL | Buisventilator, thermische beveiliging
VL810_I_WS | I 6.5 | BOOL | Buisventilator, werkschakelaar
FT510_I_Strstrm | I 7.0 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding 1, stuurstroom
FT511_I_Strstrm | I 7.2 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding 2, stuurstroom
LT610_I_Strstrm | I 7.4 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, stuurstroom
LT610_I_Stor | I 7.5 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing meting
LS611_I_Hoog | I 8.0 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau
LS412_I_WtrVlr | I 8.1 | BOOL | Lenspomp, Water op vloer melding
DW920_I_InUit | I 8.4 | BOOL | Drukverhoging, drukknop in - uit
DW920_I_Run | I 8.5 | BOOL | Drukverhoging, in bedrijf melding
DW920_I_TB | I 8.6 | BOOL | Drukverhoging, thermische beveiliging
JY810_I_Stor | I 10.0 | BOOL | KWh, storing
BK010_I_FaseBew | I 10.1 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking
BK010_I_Strstrm | I 10.4 | BOOL | Stuurstroom algemeen
BK010_I_UPSStrm | I 10.5 | BOOL | Stuurstroom UPS
BK010_I_UPSStor | I 10.6 | BOOL | Storing UPS
BK010_I_U-Strm | I 11.2 | BOOL | Stuurstroom Overspanningsbeveiliging
BK010_I_U-Bew | I 11.3 | BOOL | Overspanningsbeveiliging
MV510_I_Open | I 950.0 | BOOL | Tussen afsluiter, open
MV510_I_Dicht | I 950.1 | BOOL | Tussen afsluiter, dicht
MV510_I_Lokaal | I 950.3 | BOOL | Tussen afsluiter, lokaal
LT610_AI_MW | PIW 500 | INT | Niveaumeting natte kelder, meetwaarde
FT510_AI_MW | PIW 502 | INT | Debietmeting in afgaande leiding 1, meetwaarde |  | Via profibus: REAL PID1200
FT510_AI_MWTot | PID 1205 | REAL | Debietmeting in afgaande leiding 1, totalisatie
FT511_AI_MW | PIW 504 | INT | Debietmeting in afgaande leiding 2, meetwaarde |  | Via profibus: REAL PID1300
FT511_AI_MWTot | PID 1305 | REAL | Debietmeting in afgaande leiding 2, totalisatie
PT510_AI_MW | PIW 506 | INT | Drukmeting in afgaande leiding 1, meetwaarde
PT511_AI_MW | PIW 508 | INT | Drukmeting in afgaande leiding 2, meetwaarde
PO120_AI_MWInom | PIW 1004 | INT | Pomp 1 motorstroom, meetwaarde
PO220_AI_MWInom | PIW 1104 | INT | Pomp 2 motorstroom, meetwaarde
PO320_AI_MWInom | PIW 804 | INT | Pomp 3 motorstroom, meetwaarde
PO120_AI_MWP | PIW 1006 | INT | Pomp 1 vermogen, meetwaarde
PO220_AI_MWP | PIW 1106 | INT | Pomp 2 vermogen, meetwaarde
PO320_AI_MWP | PIW 806 | INT | Pomp 3 vermogen, meetwaarde
PO120_AI_MWRPM | PIW 1002 | INT | Pomp 1 toerental, meetwaarde
PO220_AI_MWRPM | PIW 1102 | INT | Pomp 2 toerental, meetwaarde
PO320_AI_MWRPM | PIW 802 | INT | Pomp 3 toerental, meetwaarde
JY810_I_Stor
JY810_I_Stor
PO120_AO_SWRPM | PQW 1002 | INT | Pomp 1, toerental
PO220_AO_SWRPM | PQW 1102 | INT | Pomp 2, toerental
PO320_AO_SWRPM | PQW 802 | INT | Pomp 3, toerental
PO120_Q_StartFO | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, Start FO
PO120_Q_ResetFO | Q 40.1 | BOOL | Pomp 1, Reset FO
PO220_Q_StartFO | Q 40.4 | BOOL | Pomp 1, Start FO
PO220_Q_ResetFO | Q 40.5 | BOOL | Pomp 1, Reset FO
PO320_Q_StartFO | Q 41.0 | BOOL | Pomp 3, Start FO
PO320_Q_ResetFO | Q 41.1 | BOOL | Pomp 3, Reset FO
PO410_Q_Start | Q 41.3 | BOOL | Lenspomp, aan
DW920_Q_Start | Q 41.4 | BOOL | Hydrofoor, aan
VL810_Q_Start | Q 41.5 | BOOL | Buisventilator, aan
VL812_Q_Start | Q 41.6 | BOOL | Ventilator bovenbouw, aan
MV510_Q_Open | Q 950.0 | BOOL | Tussen afsluiter, open
MV510_Q_Dicht | Q 950.1 | BOOL | Tussen afsluiter, dicht