	User Requirement Specification

Project: FactoryLink Upgrade 
	[image: image1.wmf]


	
	P13360_URS
Editie 1
pagina 6 van9 

	Template: Pxxxxx_URS_editie1
	Algemeen / Pharma / Food



0.
Document data

	Functie
	Naam
	Paraaf
	Datum

	Opdrachtgever
	Harrie van Echteld
	
	

	Project Engineer
	Wiljan Kluytmans
	
	

	QC Techniek Proces Automatisering
	Gerrit ten Voorde
	
	

	QC Techniek Proces Automatisering
	Robert Nooijen
	
	


	Document geldig vanaf:
	


1. Algemeen

	       
	= informatie

	
	= vul hier de gewenste specificaties in 


	Referenties
	Onderstaande tabel bevat de referenties naar andere documenten.


	Nr
	Code
	Titel

	[1]
	O&M-PRO-0146
	Werkwijze Software Ontwikkeling DMV


	Inhoudsopgave
	Dit document omvat de volgende onderwerpen:


	§
	Onderwerp

	10.
Document data

1.
Algemeen
2
2.
Algemene achtergrond informatie
3
3.
Algemene Requirements
4
3.1.
Productkwaliteit
4
3.2.
Opbrengst/Rendement
4
3.4
Apparatuur
5
3.8
Operationeel
5
3.9
Onderhoud
6
3.10
Business
6
3.13
Automatisering
7




	Revisie 
	Onderstaande tabel geeft de revisie historie van dit URS


	Editie
	Datum
	Initialen
	Beschrijving

	Concept1
	20 Jan. 2006
	WK
	Initiële versie

	Concept2
	23 Jan. 2006
	WK
	Besproken met G. ten Voorde & R. Nooijen, update naar concept3.

	Concept3
	24 Jan. 2006
	WK
	Besproken met P. Ruijs (HVL),  Allround monteur C. van Riel/T. Verwijst, Productie/groepsleider: F. Eijkholt

	1
	30 Jan. 2006
	WK
	Definitieve versie


	Status van het document
	Definitieve versie.


2.
Algemene achtergrond informatie

	Project beschrijving
	FactoryLink Procesautomatisering geeft de processtatus weer van het door PLC’s bestuurde proces.

FactoryLink is de interface tussen Procesbesturing (PLC’s) en Operator.
Huidige FactoryLink applicatie draait onder;

- Versie 6.6 (operating system Windows NT4)

en moet worden geüpgrade naar:

- Versie 7.5 (operating system Servers: Windows 2003 Server, Cliënt: W2000 / XP)


	Doelstelling
	Doel van het project is om bestaande FactoryLink applicaties te upgraden zodat we aansluiting houden met de huidige stand der techniek, en zo ook kunnen terugvallen op ondersteuning door UGS (FactoryLink-organisatie).

De gebruikseisen zijn gedefinieerd als de criteria die het productieproces en de productkwaliteit waarborgen. Alle gebruikseisen dienen als basis voor verdere specificaties van het ontwerp en dienen tevens als validatie criterium.


	Definities
	De volgende definities zijn in dit protocol gebruikt:


	Term
	Toelichting

	
	


3.
Algemene Requirements

	Dit hoofdstuk geeft voor de processtappen de eisen en acceptatie criteria weer, gerelateerd aan de aspecten zoals hieronder vermeld.


3.1.
Productkwaliteit
	Product-kwaliteit
	· De procescondities die een effect hebben op de kwaliteit van het eindproduct worden in dit onderdeel beschreven.

· Tevens worden analysemethoden toegepast in dit project beschreven. 


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Productkwaliteit:
	

	pro.01
	· Versie upgrade mag geen invloed hebben op productkwaliteit.
	· Werkwijze FAT/SAT moet garanderen dat upgrade betrouwbaar is, en gelijke functionaliteit heeft.

	pro.02
	· Validatie moet geldig blijven.
	· Verificatie dat functionaliteit FactoryLink gelijk blijft.
· Conform GAMP4; URS/FS/DS/Build/FAT/SAT/IQ/OQ/PQ.

· DMV maakt: URS/-/-/-/-/-/IQ/OQ/PQ.

· Leverancier maakt -/FS/DS/build/FAT/SAT


3.2.
Opbrengst/Rendement

	Opbrengst
	· De opbrengst van de processtap dient dicht bij de doelwaarde zoals gespecificeerd te zijn en binnen het opgegeven bereik.
Om te komen tot een optimale opbrengst en procescontrole kan het nodig zijn een meer nauw bereik toe te passen. 
Dit nauwere bereik wordt dan beschreven onder het kopje ‘Procescontrole’.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Opbrengst / Rendement:
	

	opb.01
	· Betrouwbaarheid nieuwe versie hoger dan oude versie.
	· Door testen aantonen dat versie stabiel is.

	opb.02
	· Snelheid mag onder 7.5 niet langzamer zijn dan bij 6.6.
	· Door testen aantonen dat reactietijd/performance gelijk of beter is dan oude versie.


3.4
Apparatuur

	Apparatuur
	· Aspecten die een impact hebben op de productkwaliteit en/of de opbrengst van het proces worden in de tabel genoemd. 

· Onderhoudsaspecten worden hier gedefinieerd.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Apparatuur:
	

	app.01
	· Geschikte apparatuur (Servers)
	· Nieuwe servers geplaatst (OS W2003 Server) in bestaande serverkasten.

	app.02
	· Geschikte apparatuur (Cliënts)
	· Alle Clients draaien onder Windows 2000 (kunnen oude servers zijn), of nieuwe met XP.

	app.03
	· Ontwikkel & Service apparatuur aanpassen aan nieuwe versie.
	· Bestaande Ontwikkel & Service apparatuur is geschikt gemaakt voor nieuwe versie.

	app.04
	· Terugkijken bij oude applicaties.
	· Laat één systeem intact met daarop de “oude” 6.6 applicaties.

	app.05
	· Standaard SSSC1 is geënt op FL 7.5.
	· Bestaande standaard aanpassen voor FL 7.5

	app.06
	· Licentie map up-to-date.
	· Bestaande map is geüpdate met FL 7.5 codes.

	app.07
	· Documentatie update.
	· Bestaande documentatie update voor FL 7.5.  SSSC1 /applicaties/ inrichten cliënt/server PC’s.


3.8
Operationeel

	Operationeel
	· Requirements ten aanzien van productie zullen worden vastgelegd ten aanzien van kwesties zoals training en documentatie.

· Automatiseringsgraad in relatie tot de beschikbare menskracht dient gedefinieerd te worden.

· Startmomenten van de planning worden genoemd.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Operationeel:
	

	ope.01
	· Gebruikers moeten probleemloos met nieuwe versie kunnen werken.
	· Gebruikers geïnformeerd.

	ope.02
	· Monteurs moeten probleemloos met nieuwe versie kunnen werken.
	· Monteurs geïnformeerd / getraind.
· Gebruikshandleiding in digitale vorm voor monteurs beschikbaar.

	ope.03
	· Software Engineers moeten probleemloos met nieuwe versie kunnen werken.
	· Software Engineers / Preferred Suppliers geïnformeerd.
· System Engineers moeten getraind zijn in SQL.


3.9
Onderhoud

	Onderhoud
	· Criteria gedefinieerd voor het onderhoudscontract.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Onderhoud:
	

	ond.01
	· Support door UGS (FactoryLink leverancier) 
	· I.v.m. kosten wordt er geen Servicecontract afgesloten, wel kunnen we terugvallen op UGS omdat we met upgrade bijblijven met huidige stand der techniek.
· Optie bekijken om OH-plan aan te laten leggen voor Servicecontract op ontwikkelsleutel.


3.10
Business

	Business
	· Productie volumes dienen voor het proces vastgelegd te worden.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Business:
	

	bus.01
	· Tijdens & Na ombouw mag productieproces niet in gevaar komen.
	· Fall Back scenario tijdens elke ombouw

· Gefaseerde ombouw

· 24h Support direct na ombouw tijdsduur 1 week.
· Minimaal 2 personen werken aan upgrade.


3.13 Automatisering
	Automatisering
	· Specifieke eisen ten aanzien van automatisering worden in deze paragraaf vastgelegd.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Automatisering:
	

	aut.01
	· Upgrade Standaard DMV SSSC1 applicatie
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.

	aut.02
	· Upgrade WKC 0A1C1 applicatie (single server)
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.

	aut.03
	· Upgrade Melkeiwit T01C1 applicatie (redundant server)
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.

	aut.04
	· Upgrade Weiverwerking A01C1 applicatie (redundant server)
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.

	aut.05
	· Upgrade S&O G01C2 applicatie (redundant server)
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.

	aut.06
	· Upgrade Weiverwerking A02C9 PMS applicatie (single server)
	· Applicatie geüpgrade conform werkwijze O&M-PRO-0146, correcte werking.
· Upgrade als laatste uitvoeren, upgrade is optioneel ivm vervangen Valmet Weiverwerking project.

	aut.07
	· Upgrade S&O G28C1 applicatie is niet meegenomen!
	· Zou met VF worden ontmanteld, of in G01C2 worden opgenomen.

· Indien wel nodig dan budget zoeken, voorkeur om dan G28C1 te ontmantelen naar G01C2 en als Cliënt terugplaatsen, correcte werking.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Automatisering detail algemeen:
	

	det.01
	· Functionaliteit gelijk
	· Alles wat bij 6.6 werkte moet ook in 7.5 werken (let ook op power VB)

	det.02
	· FL schermen grafisch ongewijzigd
	· De schermen niet converteren naar Client-Builder applicatie maar blijven ECS-graphics.

	det.03
	· Redundant ombouw als één applicatie.
	· Redundante opstelling met dezelfde applicatie uitgerust.

	det.04
	· Decoder upgrade
	· Decoder wordt IOXLATOR.

· Bitverdraaiing V-woorden vervalt dan!

	det.05
	· Sinec H1 upgrade
	· Sinec H1 met juiste stack.

	det.06
	· Netwerk adressen upgrade
	· Netwerkadressen conform nieuwe standaard.

· Let op Fall-Back scenario!

	det.07
	· Redundancy upgrade
	· VRN taak.

	det.08
	· Database upgrade
	· DBase4 vervangen door SQL-server (replicatie functionaliteit).
· SQL moet versie hebben die database toegankelijk maakt, en dat repair & service mogelijk is.



	det.09
	· Historian functionaliteit
	· DBase4 Historian vervangen door ODBC Historian, en hiermee koppelen aan SQL-server.

	det.10
	· Toegankelijkheid via netwerk
	· Zodanige configuratie dat service & bediening ook veilig mogelijk is vanuit andere lokatie.

	det.11
	· Toegankelijkheid bestanden
	· Windows Commander (bestaande licenties) op alle PC’s.
· USB aansluiting bij PC’s aan voorkant (floppy-drive niet meer nodig).
· PC Anywhere (V11.5) zoals nu al bij G01C2 S&O operationeel.

· Bij switch elke FL-Server kan Labtop worden ingeprikt.


	
	Requirement
	Acceptatiecriterium

	Automatisering detail applicatie:
	

	app.01
	· SSSC1 Standaard DMV applicatie
	· + Logging naar MES
· + dag-backup lokaal
· + Alarmlogging
· + Visio viewer

· + UPS (netwerk)

· Netwerkpagina updaten met concept G. ten Voorde.

· Dataoverdracht check Kl/Mtr & datalogging.

· In/uitlogtijdstip loggen van  cliënts.

· + Auto-Logon op server 1 button.

· + Bij auto omschakelen melding >operator (A01C1)

· + Bij uitval server melding >operator (A01C1)

· + Disk full (80%) melding

· + UTC zomer/wintertijd zoals bij T01C1/G01C2

	app.02
	· 0A1C1 WKC applicatie
	· + Logging naar MES
· Als stand-alone op W2003 server met 2 schermen.

	app.03
	· T01C1 Melkeiwit applicatie
	· UPS (serieel)
· Alarmlogging
· Regelaars uniform SSSC1
· Dienstrapportage info (nu dB4 = input Access applicatie)
· Infodatabase

· + Logging naar MES

	app.04
	· A01C1 Weiverwerking applicatie 
	· UPS (serieel)
· Printer (shared) met A02C9
· Printer DPI
· Printer voor alarmen
· + Logging naar MES

	app.05
	· G01C2 S&O applicatie 
	· UPS (netwerk)
· Printer
· Productdatabase (Access)
· Math & Logic bitverdraaing oplossing eruit

· FLLAN naar G28C1
· Visio viewer
· Logging naar MES (ODBC-koppeling / Business Objects)

	app.06
	· A02C9 PMS Weiverwerking applicatie 
	· UPS (serieel)
· Printer (shared) met A01C1
· Valmet driver

· Rapportages

· Seriële comm. info silostanden naar terminal in ED

· + Logging naar MES

	app.07
	· G28C1 S&O I28 applicatie (moet wel gebeuren, indien budget beschikbaar).
	· + integratie in G01C2

· + UPS
· FLLAN naar G01C2

· Printer voor alarmen
· + Logging naar MES


10

