{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Ombouw scenario 0A1C1","Infosheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ombouw scenario 0A1C1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,6],[29,0,29,6],[42,0,42,6],[49,0,49,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ","Ombouw scenario 0A1C1 DMV Veghel"]
[null,"Project: P13360"]
[null,"Versie 1.2"]
[null,"Datum: 30-03-2007"]
[null,"Auteur: Pierre de Jong (MPE)"]
["Volgnr","Datum","Starttijd","Duur","Activiteit","Opmerkingen","Uitgevoerd"]
["Voorbereidende werkzaamheden"]
[1,"2007-04-02","08:00:00","00:30:00","Plaatsen server","Tijdelijk op een plaats in de nabijheid van de oude server."]
[2,null,"08:30:00","00:10:00","Server aansluiten op 230 VAC","Tijdelijke aansluiting"]
[3,null,"08:40:00","00:10:00","IP check op reeds in gebruik op datakoppelnetwerk.","IP ping toepassen."]
[4,null,"08:50:00","00:20:00","Data koppelnetwerk aansluiten"]
[5,null,"09:10:00","00:20:00","H1 netwerk kabel voorbereiden (Niet aansluiten op PLC koppelnetwerk!!)","WK zorgt voor voldoende lange netwerkkabel."]
[6,null,"09:30:00","00:20:00","Plaatsen service laptop","Op een plaats waar deze de werkzaamheden van de operator niet stoort."]
[7,null,"09:50:00","00:20:00","Laptop aansluiten op 230 VAC","Aansluiten op een speciaal voor een servicelaptop gereserveerde aansluiting 230 VAC."]
[8,null,"10:10:00","00:10:00","IP check op reeds in gebruik","IP ping toepassen."]
[9,null,"10:20:00",20.01388888888889,"Laptop aansluiten op data koppelnetwerk","WK zorgt voor de mogelijkheid om het netwerk aan te sluiten."]
[10,null,20.444444444444446,"00:20:00","MAC adres H1 netwerk server forceren naar 00104B4701A2","Tijdelijk i.v.m. fall-back scenario"]
[11,null,20.458333333333336,"00:10:00","Memo plaatsen met opschrift \"Oude en nieuwe FactoryLink server niet gelijktijdig op het PLC koppelnetwerk !!!\"."]
[12,null,20.46527777777778,"00:30:00","Controleren of nieuwe apllicatie te benaderen is vanuit de service laptop."]
[13,null,20.48611111111111,"03:00:00","Indien connectie met Siemens IT actueel is laten controleren of deze functioneerd.","In samenwerking met Actemium."]
[14,null,20.61111111111111,"00:30:00","Trend recepten vergelijken tussen oude en nieuwe applicatie."]
[15,null,20.631944444444443,"00:10:00","Printer aansluiten op nieuwe server."]
[16,null,20.638888888888886,"00:20:00","Printerfunktie testen.","Let op papierformaat instelling"]
[17,null,20.652777777777775,"01:00:00","Opstellen FL werkstation in engeneeringsruimte projectbureau.","WK bepaald locatie en zorgt voor een 17 inch monitor.\n(1024 x 768)"]
[18,null,20.694444444444443,"00:10:00","IP check op reeds in gebruik","IP ping toepassen."]
[19,null,20.701388888888886,20.01388888888889,"Werkstation aansluiten op data koppelnetwerk","WK zorgt voor netwerkkabel en aansluit mogelijkheid."]
[20,null,40.71527777777777,"01:00:00","Controleren of nieuwe apllicatie te benaderen is vanuit het werkstation."]
[21,null,40.756944444444436,null,"Voorbereiding gereed"]
[22]
["Werkelijke ombouw"]
[101,"2007-04-03","08:00:00","00:30:00","Omschakeling melden"]
[102,null,"08:30:00","00:10:00","Omschakelen (Netwerk stekkers H1 wisselen)."]
[103,null,"08:40:00","00:20:00","H1 verbinding met PLC 0A1P1 testen."]
[104,null,"09:00:00","00:20:00","H1 verbinding met PLC G05P1 testen."]
[105,null,"09:20:00","00:20:00","H1 verbinding met PLC K04P4 testen."]
[106,null,"09:40:00","00:20:00","H1 verbinding met PLC 0A4P2 testen."]
[107,null,"10:00:00","01:00:00","Check handwaarde en interne setpoints"]
[108,null,"11:00:00","01:00:00","Controle datalogging"]
[109,null,"12:00:00","01:00:00","Controle trending"]
[110,null,"13:00:00","04:00:00","SAT uitvoeren."]
[111,null,"17:00:00",null,"Werkelijke ombouw gereed"]
[112,null," "]
["Fall-back scenario"]
[201,"??????","08:00:00",null,"Netwerk stekkers H1 netwerk wisselen."]
[202,null,"08:00:00","01:00:00","Controle datalogging"]
[203,null,"09:00:00","01:00:00","Controle trending"]
[204,null,"10:00:00","01:00:00","Check handwaarde en interne setpoints"]
[205,null,"11:00:00",null,"Fall-back gereed"]
[206]
["Na goedkeuring applicatie en duurtest"]
[301,"2007-04-17","08:00:00","00:20:00","Configuratie PLC 0A1P1 wijzigen naar MAC adres 00101819E102"]
[302,null,"08:20:00","00:20:00","Configuratie PLC G05P1 wijzigen naar MAC adres 00101819E102"]
[303,null,"08:40:00","00:20:00","Configuratie PLC K04P4 wijzigen naar MAC adres 00101819E102"]
[304,null,"09:00:00","00:20:00","Configuratie PLC 0A4P2 wijzigen naar MAC adres 00101819E102"]
[305,null,"09:20:00","00:10:00","H1 verbinding met PLC 0A1P1 testen."]
[306,null,"09:30:00","00:10:00","H1 verbinding met PLC G05P1 testen."]
[307,null,"09:40:00","00:10:00","H1 verbinding met PLC K04P4 testen."]
[308,null,"09:50:00","00:10:00","H1 verbinding met PLC 0A4P2 testen."]
[309,null,"10:00:00","01:00:00","Check handwaarde en interne setpoints"]
[310,null,"11:00:00","01:00:00","SAT uitvoeren."]
[311,null,"12:00:00","00:30:00","Opleveren."]
[312,null,"12:30:00"," ","Ombouw gereed"]
[null,"Note: Aanvangstijden zijn fictief. Werkelijk aanvangstijd en datum in overleg."]

{"sheet":"Infosheet","index":1,"n_rows":9,"n_cols":1,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Oude en nieuwe "]
["FactoryLink server "]
["niet "]
["gelijktijdig op het "]
["PLC koppel"]
["netwerk !!!"]
[]
[]
["Voor verdere informatie: Wiljan Kluytmans Projectbureau."]