	(FAT) Factory Acceptance Test Specification

Project: 
	[image: image2.wmf]


	
	Pxxxxx_FAT
Concept1

pagina 1 van15 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie1
	Algemeen / Pharma / Food


_
	Factory Acceptance Test (FAT)
Project: SSSC1 / SSSP1
	


	
	P13360

FAT
Editie1
pagina 1 van95 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie2
	Algemeen



	

	Installatiecode
	SSSC1 / SSSP1
	Datum
	24-11-2006

	Auteur(s)
	Pierre de Jong (MPE)
	Classificatie
	Algemeen / Vertrouwelijk

	
	
	
	

	
	
	
	


Samenvatting.

Dit document beschrijft de testontwerpen/testcases welke moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Factory Acceptance Test fase. 
Voeg de volgende regels toe indien er meerdere type testen uitgevoerd worden gedurende de testfasen.

<Deze testfase is onderverdeeld in de volgende type testen <Performance, … , ,.. > testen. Dit document beschrijft de < ….. > test uit de Acceptatie/Integratie/Systeem/Module testfase.> 

Dit document beschrijft de randvoorwaarden, benodigdheden, uitvoering, manier van testen etc. van alle testen welke uitgevoerd worden in de Factory Acceptance Test fase.

Het document moet de lezer inzicht geven hoe en wat er getest wordt om de functionele baseline zoals vastgelegd in de requirements en designdocumenten te verifiëren.

Review
Project Manager MPE:













Ronald Kok
Project Engineer MPE:













Pierre de Jong 
Goedkeuring
Opdrachtgever:













Wiljan Kluytmans
Document distributielijst.
	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	Concept 1
	28-11-2006
	Wiljan Kluytmans
Ronald Kok
	DMV
MPE

	Editie 1

	19-12-2006
	Wiljan Kluytmans
Ronald Kok

Marcel Verstappen
	DMV
MPE

MPE


Historie.
	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	Concept 1
	24-11-2006
	Pierre de Jong (MPE)
	Initiële versie

	Editie 1
	19-12-2006
	Pierre de Jong (MPE)
	Definitieve versie


ADVANCE \Y 623.60Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2006 DMV International. All rights reserved.

Inhoudsopgave.
51.
Introductie.

1.1
Doel.
5
1.2
Scope.
6
1.3
Termen en afkortingen.
6
1.4
Referenties.
7
1.5
Overzicht.
7
2.
Testontwerpen.
8
2.1
Testontwerp algemeen
8
2.1.1
P13360_000_FAT Gegevens van gebruikte hard- en software.
9
2.2
Testontwerp
12
2.2.1
P13360_001_FAT URS eisnummer pro.01
13
2.2.2
P13360_002_FAT URS eisnummer pro.02
14
2.2.3
P13360_003_FAT URS eisnummer pro.03
15
2.2.4
P13360_004_FAT URS eisnummer pro.04
16
2.2.5
P13360_005_FAT URS eisnummer app.01
18
2.2.6
P13360_006_FAT URS eisnummer app.02
20
2.2.7
P13360_007_FAT URS eisnummer app.03
21
2.2.8
P13360_008_FAT URS eisnummer app.04
22
2.2.9
P13360_009_FAT URS eisnummer app.05
23
2.2.10
P13360_010_FAT URS eisnummer app.06
24
2.2.11
P13360_011_FAT URS eisnummer app.07
25
2.2.12
P13360_012_FAT URS eisnummer ope.01
27
2.2.13
P13360_013_FAT URS eisnummer ope.02
28
2.2.14
P13360_014_FAT URS eisnummer ope.03
29
2.2.15
P13360_015_FAT URS eisnummer ond.01
30
2.2.16
P13360_016_FAT URS eisnummer bus.01
31
2.2.17
P13360_017_FAT URS eisnummer aut.01
32
2.2.18
P13360_018_FAT URS eisnummer det.01
33
2.2.19
P13360_019_FAT URS eisnummer det.02
35
2.2.20
P13360_020_FAT URS eisnummer det.03
36
2.2.21
P13360_021_FAT URS eisnummer det.04
37
2.2.22
P13360_022_FAT URS eisnummer det.05
38
2.2.23
P13360_023_FAT URS eisnummer det.06
40
2.2.24
P13360_024_FAT URS eisnummer det.07
41
2.2.25
P13360_025_FAT URS eisnummer det.07_01
42
2.2.26
P13360_026_FAT URS eisnummer det.07_02
44
2.2.27
P13360_027_FAT URS eisnummer det.07_03
46
2.2.28
P13360_028_FAT URS eisnummer det.07_04
48
2.2.29
P13360_029_FAT URS eisnummer det.07_05
50
2.2.30
P13360_030_FAT URS eisnummer det.07_06
52
2.2.31
P13360_031_FAT URS eisnummer det.07_07
54
2.2.32
P13360_032_FAT URS eisnummer det.07_08
56
2.2.33
P13360_033_FAT URS eisnummer det.07_09
58
2.2.34
P13360_034_FAT URS eisnummer det.07_10
61
2.2.35
P13360_035_FAT URS eisnummer det.08
62
2.2.36
P13360_036_FAT URS eisnummer det.09
64
2.2.37
P13360_037_FAT URS eisnummer det.10
66
2.2.38
P13360_038_FAT URS eisnummer det.11
68
2.2.39
P13360_039_FAT URS eisnummer app.01
70
2.2.40
P13360_040_FAT URS eisnummer app.02
71
2.2.41
P13360_041_FAT URS eisnummer app.03
72
2.2.42
P13360_042_FAT URS eisnummer app.04
73
2.2.43
P13360_043_FAT URS eisnummer app.05
75
2.2.44
P13360_044_FAT URS eisnummer app.06
76
2.2.45
P13360_045_FAT URS eisnummer app.07
80
2.2.46
P13360_046_FAT URS eisnummer app.08
82
2.2.47
P13360_047_FAT URS eisnummer app.09
83
2.2.48
P13360_048_FAT URS eisnummer app.10
84
2.2.49
P13360_049_FAT URS eisnummer app.11
85
2.2.50
P13360_050_FAT URS eisnummer app.12
87
2.2.51
P13360_051_FAT URS eisnummer app.13
89
2.2.52
P13360_052_FAT URS eisnummer app.14 (Extra toegevoegd)
90
3.
Planningsconsequenties.
93
Appendix A
Test Cross-reference.
94
Appendix B
Conventie.
95


1. Introductie.

1.1 Doel.

De beschreven testen zullen uitgevoerd worden gedurende de acceptatie testfase zoals beschreven in het User Requirements Specification ref. [URS].
Het doel van de acceptatietest is om aan te tonen dat de software voldoet aan de user-requirements zoals beschreven in het user-requirements document ref.[URS]. De testen worden uitgevoerd met een vertegenwoordiger van de klant. 
De acceptatietest bestaat uit een Factory Acceptance Test (FAT). De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project niet uitgevoerd omdat de standaard applicatie niet in een productieomgeving wordt opgesteld. Na verwerking van eventuele restpunten zal het systeem geaccepteerd worden. 
Codering van testen;

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok

: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv

: De test is niet uitgevoerd.

*1, *2, etc
: referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen ”kolom”

Scope.

Dit testplan beschrijft het installatiedeel SSSC1 / SSSP1. 
Daarbij wordt meegenomen:

· FactoryLink applicatie SSSC1 server 1.
· FactoryLink applicatie SSSC1 server 2.
· PLC applicatie A01P1.
Daarbij wordt niet getest:

· PLC applicatie A02P2.
· PLC applicatie A02P9.
Beschrijf hier tot welk deel van het systeem de testen zich beperken.

Bijvoorbeeld operatorhandelingen worden automatisch gesimuleerd en zullen niet meegenomen worden, deze zullen in een later stadium gedurende de<> test worden meegenomen.

Daarbij wordt getest:

Som hier kort op wat er getest, geverifieerd, aangetoond gaat worden. Het geeft de lezer in het kort inzicht welke funktionaliteiten getest worden en wat hij van de testen mag verwachten in dit document.

Daarbij wordt niet getest:

Som hier op wat niet getest gaat worden, omdat dit of niet mogelijk is in deze fase of dit in een eerdere test al is aangetoond etc. Schrijf dit op zodat de verwachtingen tussen de gebruiker en de software ontwikkeling overeenkomen voordat de testen uitgevoerd worden. Het resultaat van het uitvoeren van alle testen zou moeten zijn dat er overgegaan kan worden naar een volgende fase. Daarom is het van belang om van te voren overeenstemming te hebben over wat wel en niet aangetoond zal worden.

Indien alle beschreven testen succesvol zijn uitgevoerd, de resultaten zijn beschreven in het bijbehorende testrapport en er overeenstemming is over de testresultaten, houdt dit in dat de Factory Acceptance Test formeel is afgerond. De stabiliteit en functionaliteit van de upgrade van FactoryLink van versie 6.6 naar versie 7.5 is hiermede bewezen.
Indien niet afgesproken in het projectmanagementplan (SPMP) of een verificatie & validatie plan (SVVP) neem dan de volgende tekst op:

Tijdens de uitvoering van de testsheets worden de resultaten bijgehouden. De notitie formulieren zoals bijgevoegd in de testontwerpen kunnen tijdens de uitvoering van de test gebruikt worden als testlog. Deze gegevens zullen later verwerkt worden in het <…> testrapport.

Het resultaat van een test kan zijn:

-
Ok, eventueel met verwijzing naar een nieuwe test die nog uitgevoerd moet worden.

-
Niet Ok, hiervan moet een probleem beschrijving in de CCB worden voorgelegd.

-
Niet uitgevoerd, de reden moet vermeld worden.

In het rapport moeten de iteraties van de testen (hertesten van dezelfde testsheet) worden beschreven.

Na goedkeuring valt dit document onder change control. Dit houdt in dat elke nieuwe test, welke gedurende de <…>test extra uitgevoerd moet worden, eerst in de CCB moet worden besproken alvorens de test wordt uitgevoerd. Wijzigingen in de testen resulteren in een nieuwe versie van dit document.

1.2 Termen en afkortingen.

	Term
	Omschrijving

	Module
	Een programma-unit die op zich zelf staat en te identificeren is met betrekking tot compileren, combineren met andere units en laden; bijvoorbeeld de input of output van een compiler of linker; tevens een logisch te scheiden deel van een programma.

	Review
	Een proces of bijeenkomst waarbij een product wordt gepresenteerd aan het project team, managers, gebruikers, klanten of andere geïnteresseerden om commentaar te leveren of hun goedkeuring te geven.

	Validatie
	Het evalueren van software aan het eind van het software ontwikkelingsproces om te verzekeren dat aan alle user requirements voldaan wordt. Validatie is derhalve 'end-to-end' verificatie.

	Verificatie
	Het uitvoeren van reviews, inspecties, tests, controles, audits of het anderszins aantonen en vastleggen dat items, processen, diensten of documenten voldoen aan de gespecificeerde requirements.


	Afkorting
	Omschrijving

	IBS
	In Bedrijf Stellen

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FL
	FactoryLink

	SAT
	Site Acceptance Test

	SRD
	Software Requirements Document

	URS
	User Requirements Specification

	SEPP
	System Engineering ProjectPlan


1.3 Referenties.

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	URS
	P13360_URS_editie1.doc
	User Requirements Specification 

	SEPP
	P13360_SEPP_10.doc
	System Engineering ProjectPlan


1.4 Overzicht.
Hoofdstuk 2 beschrijft de testontwerpen met bijbehorende testcases per component.

Hoofdstuk 3 beschrijft de plannings consequenties waarmee rekening gehouden moet worden alvorens de testen uitgevoerd kunnen worden.

Appendix A beschrijft de tracebility matrix ten aanzien van het testen.
Appendix B beschrijft de nummering conventie voor het identificeren van de opgenomen testen.

2. Testontwerpen.

In dit hoofdstuk worden de testontwerpen van de volgende componenten beschreven:

· FactoryLink server 1
· FactoryLink server 2
Een component is een onderdeel dat deel uitmaakt van een systeem. Een component kan een module, een unit of een subsysteem zijn 

2.1 Testontwerp algemeen
Som hier de funkties op en beschrijf per funktie:

Hoe ze getest worden, statische of dynamische test (zie terminologie lijst voor een verklaring).

Indien statische op welke manier review, inspection etc. tegen welke standaarden, input documenten etc.

Indien dynamisch of het om een Whitebox test (met name bij module en integratie testen) of een blackbox test (met name bij systeem en acceptatietesten) gaat.

Geef verder per funktie aan wat de input per funktie is:

documentatie (specificatie, ontwerp, handleiding).

Geef daarnaast aan wat de output per funtie is:

-
Hoe worden de resultaten beoordeeld:


-
file report (expected + real result),


-
visueel (press play, apparaat speelt).

-
Fouten criteria:


-
wanneer is de output fout,


-
wanneer stoppen  met testen.

Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

Er dient een testomgeving te zijn opgebouwd volgens navolgend equipment diagram.

[image: image1.emf]Server 1 + DB Server 2 + DB

Client of

Service PC

Client of

Service laptop

Laptop met oude 

FL applicatie

PLC programmer

H1 configurator

PLC

TI555-1101

H1 netwerk (3com switch 3C16790A)

Koppel netwerk (3com switch 3C16593B)


P13360_000_FAT Gegevens van gebruikte hard- en software.

	Omschrijving/Doel van de inspectie

	Met deze inspectie wordt aangetoond:

·  Hardware en software gegevens, zodat de hierna uitgevoerde testen reproduceerbaar zijn. 




	Inputs/pre-condities

	De module & integratie testen zijn uitgevoerd.




	Uitvoering

	Het betreft een eenmalige inspectie van de diverse onderdelen.




	Verwacht resultaat

	Elk item voldoet aan de acceptance criteria.




	Inspecties log 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Eis
	Acceptance 
	Result

	PC Server 1 gegevens;


	Installatiecode: SSSC1
Merk: HP
Type: HPXW6200 / Windows
Operating System: Windows 2003 server SP1

FactoryLink versie: versie 7.5.1 met een runtime licentie

Reg. Nr.: 

Standaard versie SSSC1T6B:
	

	PC Server 2 gegevens;


	Installatiecode: SSSC1

Merk: HP

Type: HPXW6200 / Windows

Operating System: Windows 2003 server SP1

FactoryLink versie: versie 7.5.1 met een runtime licentie

Reg. Nr.: 

Standaard versie SSSC1T6B:
	

	PC Client  / Service gegevens;
	Installatiecode: SSSC1

Merk: HP

Type: HPXW6200 / Windows

Operating System: Windows 2003 server SP1

FactoryLink versie: versie 7.5.1 met een development licentie

Reg. Nr.: 
	

	Laptop Client / Service gegevens;
	Installatiecode: MPE BZ32
Merk: Toshiba

Type: Satellite Pro A40
Operating System: Windows XP 5.1.2600
Reg. Nr.: 
	

	Laptop met:

Oude FactoryLink applicatie
H1 configurator

TiSoft applicatie
	Installatiecode: MPE PO03
Merk: Toshiba

Type: Satellite 4090 XCDT

Operating System: Windows NT4 build 1381 SP 6.
Reg. Nr.: 
	

	PLC hardware gegevens;


	Installatiecode: SSSP1
Merk: TI
CPU Type: 555-1101
System Software: TiSoft 7.10
H1-kaart: 505-CP1434TF
Standaard versie SSSP1T6B:
	

	Opmerkingen:

	 


Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

Testontwerp

Van de upgrade FactoryLink worden de volgende delen getest zoals in het URS beschreven is;
· Productkwaliteit
· Opbrengst/rendement
· Apparatuur
· Operationeel
· Onderhoud

· Business

· Automatisering

· Automatisering detail algemeen

· Automatisering detail applicatie SSSC1
Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

· nvt
Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

2.1.1 P13360_001_FAT URS eisnummer pro.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Versie upgrade mag geen invloed hebben op productkwaliteit.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	FAT doorlopen
	Na doorlopen FAT valideren dat de versie upgrade acceptabel is t.a.v. de productkwaliteit.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.2 P13360_002_FAT URS eisnummer pro.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Validatie moet geldig blijven.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Documenten update
	URS document gevalideerd
	

	
	SEPP document gevalideerd
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.3 P13360_003_FAT URS eisnummer pro.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Betrouwbaarheid FactoryLink versie 7.5 hoger als versie 6.6


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Duurtest
	Laat server gedurende een x tijd met een actieve FactoryLink applicatie draaien. Er mogen geen systeemfouten optreden. 
	

	Zware belasting
	Bij een zware belasting van de server mogen geen complicaties optreden.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.4 P13360_004_FAT URS eisnummer pro.04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Snelheid FactoryLink versie 7.5 gelijk of hoger als versie 6.6.



	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Eerste test met een FactoryLink 6.6 configuratie. Tweede test met de FactoryLink 7.5 configuratie.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Versie 6.6 FactoryLink

Open de service pagina en run de performance test door op de bijbehorende knop te klikken.
	De performance test op service pagina geeft de benodigde tijd aan voor het uitvoeren van 10 complete job tests.

Resultaat: ____ Sec.


	

	Versie 7.5 FactoryLink met nieuwe applicatie zonder redundantie.
Open de service pagina en run de performance test door op de bijbehorende knop te klikken.
	De performance test op service pagina geeft de benodigde tijd aan voor het uitvoeren van 10 complete job tests.
Resultaat: _____Sec.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.5 P13360_005_FAT URS eisnummer app.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Geschikte apparatuur server


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check specificaties server 1 en server 2
	Een server bestaat uit de volgende componenten:

Aantal

Omschrijving

1

HP XW6200 / Windows

1

3.00GHz/2MB Xeon 800FSB

1

3.00GHz/2MB Xeon 800FSB (2nd)

1

1GB (2x512) DDR2-400 ECC reg

1

36GB U320 SCSI 15K (1st)

1

16x DVD-ROM

1

No Floppy Disk Kit

1

ATI FireGL V3100 128MB PCI-E

1

Broadcom 5751Gigabit PCIe

1

HP USB Standard Keyboard

1

HP USB Optical 3-Button Mouse

1

U320 SCSI Controller - Basic

1

HP xw6200 Localization Kit

1

HP Delivery service Door/Dock WS

Operating systeem is Windows 2003 Server
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.6 P13360_006_FAT URS eisnummer app.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Geschikte apparatuur clients


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check PC client
	Toegepaste PC gelijk aan server bedoeld onder P13360_000_FAT
	

	Check Laptop client (MPE BZ32)
	Toegepaste laptop gelijk aan server bedoeld onder P13360_000_FAT
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.7 P13360_007_FAT URS eisnummer app.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Ontwikkel en service apparatuur


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Test is reeds uitgevoerd onder P13360_006_FATDe uitvoering van een test.
Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	nvt
	nvt
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.8 P13360_008_FAT URS eisnummer app.04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Mogelijkheid om terug te kijken bij oude applicatie.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	DMV heeft één PC speciaal hiervoor ingericht met alle oude applicaties.
	PC30 #8094 test met quickstart icons & oude applicaties.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.9 P13360_009_FAT URS eisnummer app.05
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Standaard applicatie is geënt op FactoryLink versie 7.5


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check of de standaard functionaliteit van FactoryLink 7.5 is toegepast.
	Versie nummer FactoryLink is 7.5.1.
	

	
	Alleen communicatiedriver voor H1 geïnstalleerd.
	

	
	SQL is toegepast in Historian.
	

	
	VRN is geïnstalleerd.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.10 P13360_010_FAT URS eisnummer app.06
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Licentie map is up to date.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check map
	Indeling & licentienummers kloppen.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.11 P13360_011_FAT URS eisnummer app.07
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Documentatie up to date.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check URS
	URS is up to date.
	

	Check SEPP
	SEPP is up to date.
	

	Check overige doc’s
	Beschrijving Standaard PLC applicatie
Standaard FactoryLink communicatielijst (taglijst)

Storing zoeken m.b.v. FactoryLink
Beschrijving installeren UPS software
Beschrijving FactoryLink ombouw naar redundancy
Beschrijving nieuwe alarm pagina
Beschrijving UTC tijd
URD standaard PLC-FactoryLink
SRD standaard PLC-FactoryLink
Handleiding Installatie FactoryLink server PC
Handleiding Installatie FactoryLink cliënt PC
	

	Opmerkingen:

	


2.1.12 P13360_012_FAT URS eisnummer ope.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Gebruikers moeten probleemloos met de nieuwe versie kunnen werken.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Validatie door operator
	‘Look’ en ‘Feel’ gelijkwaardig aan oude applicatie.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.13 P13360_013_FAT URS eisnummer ope.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Monteurs moeten probleemloos met de nieuwe versie kunnen werken.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Training monteurs ingepland in regulier opleidingsplan.
	Validatie, training en gebruikers handleiding vormen geen onderdeel van de FAT.

Training is gepland.
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.14 P13360_014_FAT URS eisnummer ope.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Software engineers moeten probleemloos met de nieuwe applicatie kunnen werken.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Validatie door een software engineer.
	Probleemloos met de FactoryLink applicatie te werken door een software engineer.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.15 P13360_015_FAT URS eisnummer ond.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Support door UGS (FactoryLink leverancier)


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Toegangscode Check UGS.
	Dit onderdeel is voor verantwoordelijkheid DMV.
Code in paswoordenlijst opgenomen.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.16 P13360_016_FAT URS eisnummer bus.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Tijdens / na ombouw mag productie proces niet in gevaar komen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	Niet van toepassing voor de standaard applicatie.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.17 P13360_017_FAT URS eisnummer aut.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Upgrade uitgevoerd conform werkwijze O&M-PRO-0146.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Upgrade uitgevoerd conform werkwijze O&M-PRO-0146.
	Elke fase formeel afsluiten met review & ondertekening.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.18 P13360_018_FAT URS eisnummer det.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Functionaliteit nieuwe versie FL gelijk aan oude versie FL.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 Tijdens FAT wordt uitsluitend de nieuwe configuration manager toegepast.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Start server op.
	Opstarten server gelijkwaardig aan oude versie.
	

	Start configuration manager op.
	Configuration manager acceptabel.
	

	Start application editer op en open een willekeurige pagina.
	Is de application editer acceptabel.
	

	Start een client op door de bat file ‘START” te activeren.
	Opstarten client PC is gelijkwaardig aan oude versie.
	

	Stop client door middel van knop op systeem pagina.
	Client logt automatisch aan op andere server.
	

	Wissel licentie van runtime naar development en terug naar runtime op server.
	Is uitsluitend bedoeld voor niet met productie relateerde ontwikkeltoepassingen. De servers draaien in de productie omgeving altijd op een runtime licentie. Er mag in geen geval een development licentie worden geïnstalleerd daar de licentie dan na een aantal dagen vervalt met alle problemen die daar bij horen!
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.19 P13360_019_FAT URS eisnummer det.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Als grafische editer wordt niet de nieuwe Client Builder toegepast maar de oude ECS editer.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De client builder optie van FactoryLink is geïnstalleerd. Dit in tegenstelling wat in het SEPP document is vermeldt onder eis det.02! Zie onderstaande test.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Open de configuration manager.
	Client Builder is wel geïnstalleerd. Bij een niet geïnstalleerde Client Builder ontbreken teksten in de tag configuratie popup. Ook ontbreken er teksten in de enterprise view van de configuration explorer.

Check op volledigheid.
	

	Open de application editer. Open en sluit een willekeurige pagina.
	Functionaliteit, ‘Look en feel’ moeten gelijkwaardig zijn aan oude versie. 
	

	In tegenstelling wat in het SEPP document is vermeldt onder eis det.02!
	
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.20 P13360_020_FAT URS eisnummer det.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundante ombouw als een applicatie.


	Inputs/pre-condities

	Controleer wat is gewijzigd aan de nieuwe configuratie van de H1 kaart t.a.v. Tsap communicatie naamgeving.


	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Beide applicaties draaiende op server 1 en 2 zijn 100% aan elkaar gelijk, ook wat betreft de H1 Tsap communicatie.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Stop applicatie server 2 en de configuration manager. Delete bij server 2 de applicatie SSSC1 en kopieer de applicatie van server 1 naar server 2. Start applicatie server 2 op.
	Applicaties van beide redundante partners zijn 100% gelijk. Ook wat betreft de Tsap configuratie in de H1 kaart PLC
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.21 P13360_021_FAT URS eisnummer det.04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Decoder upgrade naar IOXlater.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in configuration manager cq de ‘System configuration’ de taak IOXlator.
	DB4 files in project directory zijn gewijzigd van decoder<x>.cdb naar IOXlate<x>.cdb files.
	

	Geen actie.
	Bitverdraaing check is niet benodigd bij de standaard applicatie. De XIO taak zet de offset van de te lezen en schrijven register op 1 bij configuratie van een TI PLC in de H1 device defenition.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.22 P13360_022_FAT URS eisnummer det.05
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Sinec H1 upgrade.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check de configuratie van de netwerk connectie onder het Windows Control Panel Properties.
	De configuratie van de H1 netwerk connectie is aanwezig.
	

	Check dat de stack is geactiveerd op de moederboard netwerkaansluiting onder Properties Local Area Connection. IMPART TBH en IMPART ISO 8073 Transport zijn hier geenabled.
	De TP4 stack is geactiveerd op de moederboard netwerkaansluiting.
	

	Check dat de stack niet is geactiveerd op de extra netwerkkaart onder Properties Local Area Connection 2. IMPART TBH en IMPART ISO 8073 Transport zijn hier gedisabled
	De TP4 stack is niet geactiveerd op de separate netwerkkaart.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.23 P13360_023_FAT URS eisnummer det.06
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Netwerk adressen volgens nieuwe standaard.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Netwerkadressen conform nieuwe standaard. Volgens opgave DMV.
	Niet van toepassing bij de standaard applicatie.


	

	Selecteer in Control Panel/Netwerk Connections/Local Area connection/Properties het item ‘Internet Protocol(TCP/IP) en open dan Properties. 
	Demo wijzigen netwerkadres. Op het geopende Properties scherm kan het netwerkadres aangepast worden.

	Opmerkingen:


	 


2.1.24 P13360_024_FAT URS eisnummer det.07
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundantie upgrade.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	De oude Powernet taak is vervangen door de VRN taak.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in de shared systeem pagina. Zie ook de configuration manager ‘System Configuration’.
	De configuratie van de VRN taak is aanwezig.


	

	Opmerkingen:


	 


2.1.25 P13360_025_FAT URS eisnummer det.07_01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen master naar slave server 1


	Inputs/pre-condities

	
-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 785 (Master).

VRN status is in deze situatie op server 2: 786 (Slave).Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.Voorbeelden:
-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.
Actie: Activeer keuzeknop ‘Slave’ op server 1.


	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat: 

Server 1: Status VRN van 785 via 801, 816 naar 786.
Server 2: Status VRN van 786 via 801 naar 785. 
De status aanduiding op de keuzeknoppen wijzigen naar server 1 ‘Slave’ en server 2 ‘Master’. 

Op de achtergrond wordt de alarmtabel server 1 gewist en gevuld met een kopie van de alarmtabel server 2.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.26 P13360_026_FAT URS eisnummer det.07_02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen slave naar master server 1


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 786 (Slave).

VRN status is in deze situatie op server 2: 785 (Master).

Actie: Activeer keuzeknop ‘Master’ op server 1
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

Server 1: Status VRN van 786 via 801naar 785.
Server 2: Status VRN van 785 via 801, 816 naar 786. 
De status aanduiding op de keuzeknoppen wijzigen naar server 1 ‘Master’ en server 2 ‘Slave’. 

Op de achtergrond wordt de alarmtabel server 2 gewist en gevuld met een kopie van de alarmtabel server 1.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.27 P13360_027_FAT URS eisnummer det.07_03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen slave naar master server 2


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 785 (Master).

VRN status is in deze situatie op server 2: 786 (Slave).

Actie: Activeer keuzeknop ‘Master’ op server 2
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

Server 1: Status VRN van 785 via 801, 816 naar 786.
Server 2: Status VRN van 786 via 801 naar 785. 
De status aanduiding op de keuzeknoppen wijzigen naar server 1 ‘Slave’ en server 2 ‘Master’. 

Op de achtergrond wordt de alarmtabel server 1 gewist en gevuld met een kopie van de alarmtabel server 2.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.28 P13360_028_FAT URS eisnummer det.07_04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen master naar slave server 2


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 786 (Slave).

VRN status is in deze situatie op server 2: 785 (Master).

Actie: Activeer keuzeknop ‘Slave’ op server 2
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geinitiéérd.875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

Server 1: Status VRN van 786 via 801naar 785.
Server 2: Status VRN van 785 via 801, 816 naar 786. 
De status aanduiding op de keuzeknoppen wijzigen naar server 1 ‘Master’ en server 2 ‘Slave’. 

Op de achtergrond wordt de alarmtabel server 2 gewist en gevuld met een kopie van de alarmtabel server 1.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.29 P13360_029_FAT URS eisnummer det.07_05
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen naar master server 1 d.m.v. Autologon functie met server 1 als master.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 785 (Master).

VRN status is in deze situatie op server 2: 786 (Slave).

Actie: Activeer keuzeknop ‘Autologin op server 1’ op server 1 of server 2
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

Om de andere server wordt de keuzeknop ‘Autologon op server 1’ ook aangevinkt.

Geen reactie t.a.v. omschakelen daar server 1 reeds master is.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.30 P13360_030_FAT URS eisnummer det.07_06
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen naar master server 1 d.m.v. Autologon functie met server 2 als master.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 786 (Slave).

VRN status is in deze situatie op server 2: 785 (Master).

Actie: Activeer keuzeknop ‘Autologon op server 1’ op server 1 of server 2
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

Om de andere server wordt de keuzeknop ‘Autologon op server 1’ ook aangevinkt.

Server 1: Status VRN van 786 via 801naar 785.
Server 2: Status VRN van 785 via 801, 816 naar 786. 
De status aanduiding op de keuzeknoppen wijzigen naar server 1 ‘Master’ en server 2 ‘Slave’. 

Op de achtergrond wordt de alarmtabel server 2 gewist en gevuld met een kopie van de alarmtabel server 1.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.31 P13360_031_FAT URS eisnummer det.07_07
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Schakelen n.a.v. uitvallen server 1 (server 1 master naar server 2 master)


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ niet relevant voor deze test.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ niet relevant voor deze test.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 785 (Master).

VRN status is in deze situatie op server 2: 786 (Slave).

Actie: Stop applicatie server 1
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

Server 1: Applicatie naar stop.

Server 2: Status VRN van 786 naar 801. 

De status aanduiding op de keuzeknoppen wijzigen op server 2 naar ‘Master’. 

Alarm ‘System:  ***  Omschakeling van server 1 naar server 2  ***’.

Tekst wijzigt van ‘Partner online’ (groen) naar ‘Partner offline’ (rood).

Alarm ‘System:  *** Redundante partner offline  ***’.


	

	Keuzeknop ‘Autologin op server 2’ uit

Actie: Start applicatie server 1

	Resultaat:

Server 1: Applicatie start op.

Server 2: Status VRN van 801 naar 785. 

Server 1: Status VRN van 800 via 801, 816 naar 786.

Tekst wijzigt van ‘Partner offline’ (rood) naar ‘Partner online’ (groen).

Schakel eventueel van server 2 master naar server 1 master volgens item det.07_3

	Opmerkingen:


	 


2.1.32 P13360_032_FAT URS eisnummer det.07_08
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Spanningsuitval.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ niet relevant voor deze test.

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ niet relevant voor deze test.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 785 (Master).

VRN status is in deze situatie op server 2: 786 (Slave).

Actie: Maak PLC A01P1 spanningsloos.
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.

Resultaat:

De volgende alarmen zul zich na verloop van tijd melden:

· System: SINEC_H1 – Com(121) read H1_dataset[x][xx]
· A01P1 Geen communicatie met FactoryLink.

· A01P1 Hardware-storing; Zie hardware pagina.

· A01P1 Spanningsuitval.


	

	Actie: Breng PLC A01P1 weer op spanning.
	Resultaat:

PLC komt automatisch weer online. 

Na acceptatie en resetten van voornoemde alarmen is de situatie weer zoals voor de spanningsuitval.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.33 P13360_033_FAT URS eisnummer det.07_09
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Netwerkuitval.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Uitgangssituatie server 1:

Server 1 is running.

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ 

Keuzeknop ‘Master’ is aangevinkt.

Keuzeknop ‘Slave’ is uit.

‘Partner online’.

Uitgangssituatie server 2:

Server 2 is running

Keuzeknop ‘Autologin op server 1’ niet relevant voor deze test.

Keuzeknop ‘Master’ is uit.

Keuzeknop ‘Slave’ is aangevinkt.

‘Partner online’.

VRN status is in deze situatie op server 1: 785 (Master).

VRN status is in deze situatie op server 2: 786 (Slave).
	Verklaring VRN status:

800: Server is zoekende naar zijn partner.

801: Server standalone master en is zoekende naar zijn partner.

816: Slave server wordt geïnitieerd.

875: Server is master met zijn partner als slave.

876: Server is slave met zijn partner als master.


	

	Haal koppelnetwerkverbinding op server 1 los. (Netwerk kaart 2).
	De netwerk verbinding met de clients is verbroken. 
Meld zich op client door middel van een popup ‘Press OK to continue waiting. Press CANCEL to terminate.’ Druk op OK. Hierna volgt een ERROR popup met de volgende tekst ‘Netwerk transaction failed. NULL command handle. Connection possibly lost’. Accepteer deze melding. De client zal nu aanloggen op server 2.
Server 1 blijft bedienbaar.

Server 2 blijft bedienbaar.

De netwerk verbinding met Siemens IT is vanaf server 1 verbroken.
	

	Herstel koppelnetwerkverbinding op server 1. (Netwerk kaart 2).
	Stop clients eenmalig om weer aan te loggen op server 1.
De netwerk verbinding Siemens IT / server 1 wordt hersteld. 
	

	Haal H1 netwerkverbinding op server 1 los. (Netwerk moederboard).
	De volgende alarmen zul zich na verloop van tijd melden:

· Systeem: ***  Redundante partner Server x offline  ***.

· System:  SINEC_H1 – Com(121) read H1_dataset[x][xx]

· A01P1 Geen communicatie met FactoryLink.

H1 communicatie via server 2.

Server 1 (+ clients) niet bedienbaar.

Server 2 (+ clients) blijft bedienbaar.
	

	Herstel H1 netwerkverbinding op server 1. (Netwerk moederboard).
	Resultaat:

PLC komt automatisch weer online. 

Na acceptatie en resetten van voornoemde alarmen is de situatie weer zoals voor de H1 netwerk uitval.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.34 P13360_034_FAT URS eisnummer det.07_10
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Spare test


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.35 P13360_035_FAT URS eisnummer det.08
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Database upgrade DB4 naar SQL.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in de shared systeem pagina. Zie ook de configuration manager ‘System Configuration’.
	De oude DB4 database (cloon) tabellen zijn op de recept en loopdata na ondergebracht in een SQL database.

Configuratie is in de configuration manager aanwezig. 
	

	Controleer door middel van de Enterprise Manager van SQL het format van de database.
	Opbouw database ok.
	

	Database naam: DB_SSSC1_S1 en DB_SSSC1_S2
	Database naam ok.
	

	Opschonen tabellen in database door middel van de SQL server agent jobs.
	In item app.14 wordt de job functie uitgebreid getest.

SQL server agent jobs aanwezig. 
	

	Er is geen gebruik gemaakt van replicatie tussen beide databases i.v.m. de onmogelijkheid tot wijzigen van tabellen.
	Niet van toepassing.
	

	Repair en service:

Door middel van de SQL Server Enterprise Manager local.
	Repair en service mogelijk.


	

	Repair en service:

Door middel van een SQL Server remote Enterprise Manager.
	Repair en service mogelijk.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.36 P13360_036_FAT URS eisnummer det.09
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Historian functionaliteit.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in de shared systeem pagina.  Zie ook de configuration manager ‘System Configuration’.
	Historian DB4 is vervangen door Historian SQL.

In de configuratie manager is Historian geconfigureerd op SQL.
	

	Controleer in tabblad ‘System DSN’ de ODBC koppeling op naam.

Open Historian in de configuration manager en vervolgens de ‘ODBC Data Source Administrator’.
	ODBC koppeling naam: ‘odbc<applicatienaam>’. (Bij de standaard applicatie is naam ‘odbcSSSC1’ )
	

	Controleer de connectie door op de knop ‘Configure’ te klikken en vervolgens 3 maal ‘Next’ en 1 maal op‘Finish’. 

Test verbinding met de drukknop ‘Test data source’.
	Melding: ‘Tests complete succesfully!’.
	

	Controleer in de configuration manager dat de ODBC koppeling is toegepast in Historian onder ‘Historian information for ODBC’
	ODBC koppeling toegepast is de configuratie van Historian in tabel ‘Historian information for ODBC’
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.37 P13360_037_FAT URS eisnummer det.10
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid via netwerk.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Remote inloggen op server met een service PC.(vanuit workgroep)
	Controleer op correcte werking. 
	

	Remote inloggen op server met een service PC.(vanuit domain)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen op een local project welke remote ingelogd is op de server. (vanuit workgoep)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen op een local project welke remote ingelogd is op de server. (vanuit domain)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen met Remote desktop op server als user. (vanuit workgroep)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen met Remote desktop op server als user. (vanuit domain)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen met Remote desktop op server als console. (vanuit workgroep)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen met Remote desktop op server als console. (vanuit domain)
	Controleer op correcte werking.
	

	Inloggen met Remote Desktop door middel van Windows 2003 server.
	Controleer op correcte werking.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.38 P13360_038_FAT URS eisnummer det.11
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid bestanden.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Total Commander geïnstalleerd.
	Controleer op correcte werking. 
	

	PC Anywhere is niet geïnstalleerd.
	In plaats van PC Anywhere is Remote Desktop geïnstalleerd welke beschikbaar is voor XP en Server 2003. (Zie item det.10).
	

	USB aansluiting aan voorzijde server.
	Controleer op aanwezigheid.
	

	Bij elke server de mogelijkheid om een laptop in het netwerk te pluggen.
	Er kan over het gehele (koppel)netwerk gebruik worden gemaakt van de development licentie FactoryLink welke geïnstalleerd is op de service laptop of PC. Het maakt niet uit op welke PC de configuration manager wordt opgestart. Echter er kunnen nooit meer configuration managers worden opgestart als er development licenties aanwezig zijn op het netwerk. Door middel van configuratie van de FactoryLink licentie server bestaat de mogelijkheid machine aan te wijzen welke gebruik mogen maken van de FactoryLink licentie. Controleer de huidige configuratie.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.39 P13360_039_FAT URS eisnummer app.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Logging naar MES


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Nog niet helemaal duidelijk hoe de test er moet uitzien op moment van schrijven van dit FAT document.
	MES logt door middel van OPC een x aantal tags (analoog en statuswoorden).
Test koppeling met MES.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.40 P13360_040_FAT URS eisnummer app.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Dag back-up lokaal.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in database de volgende tabellen:

db1t0 en de back-up tabel db1t0back. 

dbs1 en de back-up tabel db1s1back
	Logging van tag en stap data wordt parallel uitgevoerd.
De tabellen in SQL database voor tag en stap data functioneren correct.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.41 P13360_041_FAT URS eisnummer app.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Alarmlogging


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in database de volgende tabel: ALARMS
	Alarm logging FL standaard.

De alarmlogdata in tabel ALARMS in SQL database is correct.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.42 P13360_042_FAT URS eisnummer app.04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Visio viewer.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Open ‘INFO’ pagina te bereiken middels de drukknop ‘INFO’ op de “START’  pagina.
	Info pagina wordt getoond.
	

	Click op de DFD drukknop onder A02P9.
	De gevraagde Visio pagina wordt nu geopend in MS explorer. Afsluiten door op kruisje te klikken.
	

	Click op de STD drukknop onder A02P9.
	De gevraagde Visio pagina wordt nu geopend in MS explorer. Afsluiten door op kruisje te klikken.
	

	Click op de DFD drukknop onder A01P1.
	De gevraagde Visio pagina wordt nu geopend in MS explorer. Afsluiten door op kruisje te klikken.
	

	Click op de STD drukknop onder A01P1.
	De gevraagde Visio pagina wordt nu geopend in MS explorer. Afsluiten door op kruisje te klikken.
	

	Click op de DFD drukknop onder A01P2.
	De gevraagde Visio pagina wordt nu geopend in MS explorer. Afsluiten door op kruisje te klikken.
	

	Click op de STD drukknop onder A01P2.
	De gevraagde Visio pagina wordt nu geopend in MS explorer. Afsluiten door op kruisje te klikken.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.43 P13360_043_FAT URS eisnummer app.05
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	UPS Netwerk.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	Niet van toepassing voor de standaard applicatie.
(Documentatie is reeds eerder in dit document gechecked)
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.44 P13360_044_FAT URS eisnummer app.06
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Netwerk pagina update naar concept Gerrit ten Voorde.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check Server nummer op server 1
	Server nummer = 1
	

	Check Server nummer op server 2
	Server nummer = 2
	

	Check PC naam op server 1
	PC naam server 1 = DMV-SSSC1-S1
	

	Check PC naam op server 2
	PC naam server 2 = DMV-SSSC1-S2
	

	Maak server 1 master
	Rand rond server op server 1 wordt zwart

H1 verbinding tussen server en switch op server 1 wordt zwart

Rand rond server op server 2 wordt grijs

H1 verbinding tussen server en switch op server 2 wordt rood
	

	Check PC naam op server 1
	PC naam server 1 = DMV-SSSC1-S1
	

	Check PC naam op server 2
	PC naam server 2 = DMV-SSSC1-S2
	

	Maak server 1 master
	Rand rond server op server 1 wordt zwart

H1 verbinding tussen server en switch op server 1 wordt zwart

Rand rond server op server 2 wordt grijs

H1 verbinding tussen server en switch op server 2 wordt rood
	

	Check PC naam op server 1
	PC naam server 1 = DMV-SSSC1-S1
	

	Check PC naam op server 2
	PC naam server 2 = DMV-SSSC1-S2
	

	Maak server 2 master
	Rand rond server op server 1 wordt grijs

H1 verbinding tussen server en switch op server 1 wordt rood

Rand rond server op server 2 wordt zwart

H1 verbinding tussen server en switch op server 2 wordt zwart
	

	PLC A01P1 is in run
	H1 verbinding naar switch is zwart
	

	Zet PLC A01P1 in stop
	H1 verbinding naar switch wordt rood en alarm ‘A01P1 Geen H1 communicatie met FactoryLink’.
	

	Zet PLC A01P1 in run
	H1 verbinding naar switch wordt zwart en alarm ‘A01P1 Geen H1 communicatie met FactoryLink’ is te accepteren.
	

	Uitgangssituatie:

· 0 clients aangelogd op server 1.

· 0 clients aangelogd op server 2.
Start eerste FL client door op client machine op ‘start.bat’ (Desktop) te klikken.
	Eerste client logt aan op server 1.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam eerste client wordt geplaatst in de lijst naast het server object van server 1.
	

	Uitgangssituatie:

· 1 client aangelogd op server 1.

· 0 clients aangelogd op server 2.

Start tweede FL client door op client machine op ‘start.bat’ (Desktop) te klikken.
	Tweede client logt aan op server 1.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘2 clients aangelogd’. De machinenaam tweede client wordt geplaatst in de lijst naast het server object van server 1.
	

	Uitgangssituatie:

· 2 clients aangelogd op server 1.

· 0 clients aangelogd op server 2.

Stop eerste FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen.
	Eerste client logt uit op server 1 en logt aan op server 2.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam eerste client wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 1.

Op netwerk pagina van server 2 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam eerste client wordt geplaatst in de lijst naast het server object van server 2.
	

	Uitgangssituatie:

· 1 client aangelogd op server 1.

· 1 client aangelogd op server 2.

Stop tweede FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen.
	Tweede client logt uit op server 1 en logt aan op server 2.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘0 clients aangelogd’. De machinenaam tweede client wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 1.

Op netwerk pagina van server 2 wordt tekst gewijzigd naar ‘2 clients aangelogd’. De machinenaam tweede client wordt geplaatst in de lijst naast het server object van server 2.
	

	· Uitgangssituatie:

· 0 clients aangelogd op server 1.

· 2 clients aangelogd op server 2.

Stop eerste FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen
	Eerste client logt uit op server 2 en logt aan op server 1.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam eerste client wordt geplaatst in de lijst naast het server object van server 1.

Op netwerk pagina van server 2 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam eerste client wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 2.
	

	Uitgangssituatie:

· 1 client aangelogd op server 1.

· 1 client aangelogd op server 2.

Stop tweede FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen
	Tweede client logt uit op server 2 en logt aan op server 1.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘2 clients aangelogd’. De machinenaam tweede client wordt geplaatst in de lijst naast het server object van server 1.

Op netwerk pagina van server 2 wordt tekst gewijzigd naar ‘0 clients aangelogd’. De machinenaam tweede client wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 2.
	

	Uitgangssituatie:

· 2 clients aangelogd op server 1.

· Server 2 in stop.

Stop eerste FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen.
	Eerste client logt uit op server 1 en probeert aan te loggen op server 2.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 1.

De eerste client meldt een login timeout omdat server 2 niet runt.
	

	Uitgangssituatie:

· 1 client aangelogd op server 1.

· Server 2 in stop.

Stop tweede FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen.
	Tweede client logt uit op server 2 en probeert aan te loggen op server 2.

Op netwerk pagina van server 1 wordt tekst gewijzigd naar ‘0 client aangelogd’. De machinenaam wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 1.

De tweede client meldt een login timeout omdat server 2 niet runt.
	

	Uitgangssituatie:

· 2 clients aangelogd op server 2.

· Server 1 in stop.

Stop eerste FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen.
	Eerste client logt uit op server 2 en probeert aan te loggen op server 1.

Op netwerk pagina van server 2 wordt tekst gewijzigd naar ‘1 client aangelogd’. De machinenaam wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 2.

De eerste client meldt een login timeout omdat server 1 niet runt.
	

	Uitgangssituatie:

· 1 client aangelogd op server 1.

· Server 2 in stop.

Stop tweede FL client door op client machine de FL applicatie te stoppen.
	Tweede client logt uit op server 2 en probeert aan te loggen op server 1.

Op netwerk pagina van server 2 wordt tekst gewijzigd naar ‘0 client aangelogd’. De machinenaam wordt verwijderd uit de lijst naast het server object van server 2.

De tweede client meldt een login timeout omdat server 1 niet runt.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.45 P13360_045_FAT URS eisnummer app.07
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Data overdracht check Kl/Mtr & datalogging


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	 Open pagina ‘Test’
	Een testpagina wordt geopend met een proces.
	

	Click op motor symbool M129, Click op AUTO
	M129 gaat naar HAND status. Alarmmelding Hand: 0,129: <tagtext>
	

	Click op UIT
	M129 gaat naar de AAN status. Tekst verkleurt naar wit
	

	Click op AAN
	M129 gaat naar de UIT status. Tekst verkleurt naar grijs. 
	

	Click op HAND
	M129 gaat naar de AUTO status. Tekst verkleurt naar wit of grijs afhankelijk van de autoaansturing vanuit PLC. Alarmmelding Hand: 0,129: <tagtext> verdwijnt uit alarmlijst.
	

	Click op klepsymbool KV131. Click op AUTO
	KV131 gaat naar HAND status. Alarmmelding Hand: 0,131: <tagtext> .
	

	Click op UIT
	KV131 gaat naar de AAN status. Tekst verkleurt naar wit
	

	Click op AAN
	KV131 gaat naar de UIT status. Tekst verkleurt naar grijs. 
	

	Click op HAND
	KV131 gaat naar de AUTO status. Tekst verkleurt naar wit of grijs afhankelijk van de autoaansturing vanuit PLC. Alarmmelding Hand: 0,131: <tagtext> verdwijnt uit alarmlijst.
	

	Click op REGELKLEP
	Popup REGELKLEP wordt geopend.
	

	Click op EXTERN
	Tekst op knop wijzigt naar INTERN. Value INT.SP verkleurt naar groen. 
	

	Click op INTERN
	Tekst op knop wijzigt naar EXTERN. Value INT.SP verkleurt naar blauw. 
	

	Wijzig met toetsen boven SP het interne setpunt.
	Het interne setpunt is te wijzigen onafhankelijk van de status INTERN of EXTERN.
	

	Click op AUTO
	Tekst op knop wijzigt naar HAND. Value INT.SP verkleurt naar geel. Value uitsturing neemt actuele waarde aan.
	

	Click op HAND
	Tekst op knop wijzigt naar AUTO. Value INT.SP verkleurt naar blauw. Value uitsturing neemt actuele waarde aan.
	

	Wijzig met toetsen boven UIT de uitsturing.
	De uitsturing is te wijzigen onafhankelijk van de status HAND of AUTO.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.46 P13360_046_FAT URS eisnummer app.08
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Aan \ Uit log tijdstip loggen van clients.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Log met een client aan op een van de servers.
	Controleer in de database de tabel ‘db1Client’ de gelogde gegevens van de zojuist aangelogde client.
	

	Log met een client uit op een van de servers.
	Controleer in de database de tabel ‘db1Client’ de gelogde gegevens van de zojuist uitgelogde client.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.47 P13360_047_FAT URS eisnummer app.09
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Auto logon op server 1 button


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	Is uitgebreid besproken onder eis <det.07>.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.48 P13360_048_FAT URS eisnummer app.10
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Bij auto omschakeling alarmmelding.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Op de service pagina de optie ‘Auto login op server 1’ uit zetten en op server 1 op de slave knop klikken. Hierdoor wordt server 2 master.
	Er wordt een alarm ‘Systeem: ***  Omschakeling van server 1 naar server 2  ***’ geactiveerd welke blijft gehandhaafd totdat server 1 weer master is.
	

	Op de service pagina de optie ‘Auto login op server 1’ aan zetten. Hierdoor wordt server 1 master.
	Het alarm ‘Systeem: ***  Omschakeling van server 1 naar server 2  ***’ wordt indien nog niet geaccepteerd groen. Verdwijnt na acceptatie.

Indien het alarm ‘Systeem: ***  Omschakeling van server 1 naar server 2  ***’ reeds geaccepteerd was verdwijnt het alarm zonder verdere handelingen.
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.49 P13360_049_FAT URS eisnummer app.11
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Bij uitval server alarm melding.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Stop applicatie op server 2.
	Afhandeling op server 1.

Het alarm ‘Systeem:  *** Redundante partner Server 2 offline  ***’ wordt geactiveerd. Alarm blijft actief totdat server 2 weer online is.
	

	Start applicatie op server 2.
	Afhandeling op server 1.

Het alarm ‘Systeem:  *** Redundante partner Server 2 offline  ***’ wordt indien nog niet geaccepteerd groen. Verdwijnt na acceptatie.

Indien het alarm ‘Systeem:  *** Redundante partner Server 2 offline  ***’ reeds geaccepteerd was verdwijnt het alarm zonder verdere handelingen.
	

	Stop applicatie op server 1.
	Afhandeling op server 2.

Het alarm ‘Systeem:  *** Redundante partner Server 1 offline  ***’ wordt geactiveerd. Alarm blijft actief totdat server 1 weer online is.
	

	Start applicatie op server 1.
	Afhandeling op server 2.

Het alarm ‘Systeem:  *** Redundante partner Server 1 offline  ***’ wordt indien nog niet geaccepteerd groen. Verdwijnt na acceptatie.

Indien het alarm ‘Systeem:  *** Redundante partner Server 1 offline  ***’ reeds geaccepteerd was verdwijnt het alarm zonder verdere handelingen.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.50 P13360_050_FAT URS eisnummer app.12
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Disk full alarm melding.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Zet limit van tag 312 op een waarde groter dan actuele vrij ruimte disk C: server 1.
	Het alarm ‘Systeem: Drive C: van Server 1 bijna vol (ruimte < 1000 Mb’ wordt geactiveerd.
	

	Zet limit van tag 313 op een waarde groter als actuele vrij ruimte disk D: server 1.
	Het alarm ‘Systeem: Drive D: van Server 1 bijna vol (ruimte < 1000 Mb’ wordt geactiveerd.
	

	Zet limit van tag 314 op een waarde groter dan actuele vrij ruimte disk C: server 2.
	Het alarm ‘Systeem: Drive C: van Server 2 bijna vol (ruimte < 1000 Mb’ wordt geactiveerd.
	

	Zet limit van tag 315 op een waarde groter dan actuele vrij ruimte disk D: server 2.
	Het alarm ‘Systeem: Drive D: van Server 2 bijna vol (ruimte < 1000 Mb’ wordt geactiveerd.
	

	Zet limit van tag 312 t/m 315 terug op 1000 
	Alle voornoemde alarmen worden indien nog niet geaccepteerd groen. Alarm verdwijnt na acceptatie.

Indien voornoemde alarmen reeds geaccepteerd waren verdwijnen de alarmen zonder verdere handelingen.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.51 P13360_051_FAT URS eisnummer app.13
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	UTC zomer/winter tijd.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	UTC zomer/wintertijd niet gewijzigd.
	Controleer op de service pagina de UTC en de actuele tijd.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.52 P13360_052_FAT URS eisnummer app.14 (Extra toegevoegd)
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Opschonen SQL database tabellen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Wijzig in de SQL tabel ALARMS een record onder ITIME naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘Opschonen ALARMS.’
	Het gewijzigde record in SQL tabel ALARMS is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel LOG een record onder TMSTAMP naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘Opschonen LOG.’
	Het gewijzigde record in SQL tabel LOG is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel LOGBOOK een record onder TMSTAMP naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘Opschonen LOGBOOK’
	Het gewijzigde record in SQL tabel LOGBOOK is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel LOOPS een record onder LOGTIME naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘Opschonen LOOPS’
	Het gewijzigde record in SQL tabel LOOPS is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1t0 een record onder UTC_P0 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC0: Opschonen trending’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1t0 is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1s0 een record onder UTC_P0 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC0: Opschonen trending’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1s0 is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1t1 een record onder UTC_P1 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC1: Opschonen trending’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1t1 is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1s1 een record onder UTC_P1 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC1: Opschonen trending’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1s1 is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1t0back een record onder UTC_P0 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC0: Opschonen trending back-up’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1t0back is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1s0back een record onder UTC_P0 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC0: Opschonen trending back-up’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1s0back is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1t1back een record onder UTC_P1 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC1: Opschonen trending back-up’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1t1back is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1s1back een record onder UTC_P1 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer handmatig job ‘PLC1: Opschonen trending back-up’
	UTC tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1s1back is verwijderd.
	

	Opmerkingen:


	 


3. Planningsconsequenties.

Voor het uitvoeren van de acceptatietest moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waarmee rekening gehouden moet worden met de productieplanning:

-
De concept versie van dit document dient goedgekeurd te zijn door de personen vernoemd aan het begin van dit document.
· Testopstellingen dienen opgebouwd te zijn zoals omschreven in de paragrafen.

Personele bezetting;

· Vertegenwoordiger van het DMV Projectburo voor en ondertekening programmeer technische aspecten.
· Vertegenwoordiger van de groep engineers voor ondertekening engineering technische aspecten.
· Programmeur, die uitleg kan geven, I/O kan simuleren. (Pierre de Jong MPE)
· Operator, voor de bediening, en ondertekening functionele aspecten.

Appendix A Test Cross-reference.

De traceabilty behoeft voor dit project niet vastgelegd te worden in een tracablitymatrix omdat de eisen van de [URS] één op één zijn doorgezet naar de FAT tests. In iedere FAT test is verwezen naar de bijbehorende URS eis.


" \* MERGEFORMAT 
De onderstaande tabel bevat een voorbeeld van een user requirement. Een User Requirement kan uit meerdere Software Requirements bestaan.


Neem de volgende zin altijd op, de inhoud van de zin is afhankelijk welke testfase beschreven is in dit testplan.
In deze matrix worden de genoemde acceptatie testen in relatie gebracht met de User Requirements Ref. [1]. (of andere referenties naar andere documenten waarmee het nut en de tracebility van de test wordt aangetoond, mede afhankelijk in welke testfase de test zit).

	Test traceability matrix 

Test traced to URS
	Date:

24-06-2006
page 1 of <nn>

	Projectnaam: P133360
	

	URS Identifier URD Identifier
	Test Identifier
	Summary of user requirementSummary of  user requirement

	
	<Test ID_nr_FAT><MMI.AT.01.P>

<MMI.AT.02.P>
	<MMI: Response with requested information within 0.5 seconds>

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Appendix B Conventie.

Ten behoeve van de identificering van de testen wordt in dit appendix vastgelegd welke codering wordt gebruikt en hoe deze in elkaar zit. Deze codering dient te worden toegepast bij de definitie van de testen.

Een niet definitief vastgelegde test wordt gemarkeerd m.b.v. "TBC" (To be Checked). In het onderstaande overzicht wordt het coderingsschema vermeld.

N.B. Neem afkortingen van subsystemen op in de afkortingen lijst.

<Test ID_nr_FAT> : <sub><nnn><type>
<sub>
project afhankelijk: subsystemen binnen het project, gebruik 3 letter afkorting
<nnn>
1 .. 999, volgnummer test (oplopende volgorde)

<type>
extra veld t.b.v. van het weergeven van het type test:



FAT 
= Factory Acceptence Test


SAT 
= Site Acceptence Test



IT 
= Integratietest



ST 
= Systeemtest



MT 
= Moduletest


Voeg eventueel coderingen voor de type-testen per systeemtestfase als 


Performance, fallback etc. test.


_1225631679.vsd

