[image: image2.png]



_
	Factory Acceptance Test (FAT)

Project: Vervangen & inbedrijfstellen Fiber Kabel HTM
	[image: image2.png]


	
	8015574520 / HTM-HSE
FAT

1.0
pagina 5 van 27 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie2
	Algemeen



	Factory Acceptance Test specificatie

	
	

	PLC Software Station HSE voor HTM

	


[image: image3.png]



	BAM Techniek

	Project
	PLC Software Station HSE voor HTM
	Document ID
	8015574520_FAT_HTM.doc

	Projectnummer
	8015574520
	Status
	Definitief

	Installatiecodes
	HTM-HSE
	Datum
	30-10-2017

	Auteur(s)
	M. Jordaan
	Classificatie
	Algemeen

	
	
	Versie
	1.0

	
	
	
	


Samenvatting.

Dit document beschrijft de testontwerpen/testcases welke moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Factory Acceptance Test fase. 
Voeg de volgende regels toe indien er meerdere type testen uitgevoerd worden gedurende de testfasen.

<Deze testfase is onderverdeeld in de volgende type testen <Performance, … , ,.. > testen. Dit document beschrijft de < ….. > test uit de Acceptatie/Integratie/Systeem/Module testfase.> 

Dit document beschrijft de randvoorwaarden, benodigdheden, uitvoering, manier van testen etc. van alle testen welke uitgevoerd worden in de Factory Acceptance Test fase.

Het document moet de lezer inzicht geven hoe en wat er getest wordt om de functionele baseline zoals vastgelegd in de requirements en designdocumenten te verifiëren.

Review
[image: image4.emf]Project Coordinator BAM Techniek:













Daniel Jaarsveld
[image: image5.png]



Project Engineer BAM :Techniek













Marcel Jordaan 
Goedkeuring
Project Leider BAM Techniek:













Benny Nicolaassen

Project Manager Siemens:













Frank Terpstra
Project Manager HTM:













Eduard Freeman

Document distributielijst.
	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	1.0
	11-03-2018
	Benny Nicolaassen

Daniel Jaarsveld
Marcel Jordaan
	BAM

BAM
BAM

	
	
	
	


Historie.
	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	1.0
	15-02-2018
	Marcel Jordaan (BAM)
	Eerste versie

	1.1
	11-03-2018
	Marcel Jordaan (BAM)
	Verwerking test resultaten FAT BAM/Siemens op 19-02-2018

	
	
	
	


ADVANCE \Y 623.60Dit document is eigendom van BAM Techniek. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2017 BAM Techniek. All rights reserved.

Inhoudsopgave.
61.
Introductie.

1.1
Doel.
6
1.2
Scope.
7
1.3
Termen en afkortingen.
7
1.4
Referenties.
8
1.5
Overzicht.
8
2.
Testontwerpen.
9
2.1
Testontwerp algemeen
9
2.1.1
8015567033_000_ST Gegevens van gebruikte hard- en software.
10
2.2
Testontwerp
11
2.2.1
P15860_001_FAT
12
2.2.2
P15860_002_FAT
14
2.2.3
P15860_003_FAT
16
2.2.4
P15860_004_FAT
19
2.2.5
P15860_005_FAT
20
2.2.6
P15860_006_FAT
22
2.2.7
P15860_007_FAT
24
2.2.8
P15860_008_FAT
25
3.
Planningsconsequentie.
26
Appendix A
Test Cross-reference.
27
Appendix B
Conventie.
28


1. Introductie.

1.1 Doel.

De beschreven testen zullen uitgevoerd worden gedurende de acceptatie testfase voor het project 8015574520: Het inbedrijfnemen van een nieuwe fibro laser systeem t.b.v. branddetectiesysteem in de HTM tramtunnel tussen de Muzentoren en de Grote Markt straat te Den Haag.
De acceptatietest bestaat uit een Factory Acceptance Test (FAT). De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld. Na verwerking van eventuele restpunten zal het systeem geaccepteerd worden. 
Codering van testen;

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok

: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv

: De test is niet uitgevoerd.

*1, *2, etc
: referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen ”kolom”

Scope.

Dit testplan beschrijft het installatiedeel HTM-HSE, PLC Software Station HSE voor HTM.
Daarbij wordt meegenomen:

· Gewijzigde protocol Fibro Laser, ten behoeve van communicatie met Siemens S7 PLC.
· Nieuwe 200 graden zone Fibro Laser

· Aanpassen besturing RWI met gebruikmaking van de nieuwe 200 graden meldingen.
· Controleren bestaande alarm teksten in SCADA afkomstig van Fibro Laser en BMC.
Beschrijf hier tot welk deel van het systeem de testen zich beperken.

Bijvoorbeeld operatorhandelingen worden automatisch gesimuleerd en zullen niet meegenomen worden, deze zullen in een later stadium gedurende de<> test worden meegenomen.

Daarbij wordt getest:

Som hier kort op wat er getest, geverifieerd, aangetoond gaat worden. Het geeft de lezer in het kort inzicht welke funktionaliteiten getest worden en wat hij van de testen mag verwachten in dit document.

Daarbij wordt niet getest:

Som hier op wat niet getest gaat worden, omdat dit of niet mogelijk is in deze fase of dit in een eerdere test al is aangetoond etc. Schrijf dit op zodat de verwachtingen tussen de gebruiker en de software ontwikkeling overeenkomen voordat de testen uitgevoerd worden. Het resultaat van het uitvoeren van alle testen zou moeten zijn dat er overgegaan kan worden naar een volgende fase. Daarom is het van belang om van te voren overeenstemming te hebben over wat wel en niet aangetoond zal worden.

Indien alle beschreven testen succesvol zijn uitgevoerd, de resultaten zijn beschreven in het bijbehorende testrapport en er overeenstemming is over de testresultaten, houdt dit in dat de Factory Acceptance Test formeel is afgerond. 

Indien niet afgesproken in het projectmanagementplan (SPMP) of een verificatie & validatie plan (SVVP) neem dan de volgende tekst op:

Tijdens de uitvoering van de testsheets worden de resultaten bijgehouden. De notitie formulieren zoals bijgevoegd in de testontwerpen kunnen tijdens de uitvoering van de test gebruikt worden als testlog. Deze gegevens zullen later verwerkt worden in het <…> testrapport.

Het resultaat van een test kan zijn:

-
Ok, eventueel met verwijzing naar een nieuwe test die nog uitgevoerd moet worden.

-
Niet Ok, hiervan moet een probleem beschrijving in de CCB worden voorgelegd.

-
Niet uitgevoerd, de reden moet vermeld worden.

In het rapport moeten de iteraties van de testen (hertesten van dezelfde testsheet) worden beschreven.

Na goedkeuring valt dit document onder change control. Dit houdt in dat elke nieuwe test, welke gedurende de <…>test extra uitgevoerd moet worden, eerst in de CCB moet worden besproken alvorens de test wordt uitgevoerd. Wijzigingen in de testen resulteren in een nieuwe versie van dit document.

1.2 Termen en afkortingen.

	Term
	Omschrijving

	Module
	Een programma-unit die op zich zelf staat en te identificeren is met betrekking tot compileren, combineren met andere units en laden; bijvoorbeeld de input of output van een compiler of linker; tevens een logisch te scheiden deel van een programma.

	Review
	Een proces of bijeenkomst waarbij een product wordt gepresenteerd aan het project team, managers, gebruikers, klanten of andere geïnteresseerden om commentaar te leveren of hun goedkeuring te geven.

	Validatie
	Het evalueren van software aan het eind van het software ontwikkelingsproces om te verzekeren dat aan alle user requirements voldaan wordt. Validatie is derhalve 'end-to-end' verificatie.

	Verificatie
	Het uitvoeren van reviews, inspecties, tests, controles, audits of het anderszins aantonen en vastleggen dat items, processen, diensten of documenten voldoen aan de gespecificeerde requirements.


	Afkorting
	Omschrijving

	BMC
	Brand Meld Centrale

	IBS
	In Bedrijf Stellen

	FAT
	Factory Acceptance Test

	PLC
	Programmable Logic Controler

	SAT
	Site Acceptance Test

	SCADA
	Supervisory Control and Data Acquisition

	
	

	
	


Referenties.

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.3 Overzicht.
Hoofdstuk 2 beschrijft de testontwerpen met bijbehorende testcases per component.

Hoofdstuk 3 beschrijft de plannings consequenties waarmee rekening gehouden moet worden alvorens de testen uitgevoerd kunnen worden.

Appendix A beschrijft de tracebility matrix ten aanzien van het testen.
Appendix B beschrijft de nummering conventie voor het identificeren van de opgenomen testen.

2. Testontwerpen.

In dit hoofdstuk worden de testontwerpen van de volgende componenten beschreven:

· 1 stuk Citect Scada Server
· 2 stuk Siemens PLC S7-300
· 1 stuk Fibro Laser
Een component is een onderdeel dat deel uitmaakt van een systeem. Een component kan een module, een unit of een subsysteem zijn 

2.1 Testontwerp algemeen
Som hier de funkties op en beschrijf per funktie:

Hoe ze getest worden, statische of dynamische test (zie terminologie lijst voor een verklaring).

Indien statische op welke manier review, inspection etc. tegen welke standaarden, input documenten etc.

Indien dynamisch of het om een Whitebox test (met name bij module en integratie testen) of een blackbox test (met name bij systeem en acceptatietesten) gaat.

Geef verder per funktie aan wat de input per funktie is:

documentatie (specificatie, ontwerp, handleiding).

Geef daarnaast aan wat de output per funtie is:

-
Hoe worden de resultaten beoordeeld:


-
file report (expected + real result),


-
visueel (press play, apparaat speelt).

-
Fouten criteria:


-
wanneer is de output fout,


-
wanneer stoppen  met testen.

Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

Er dient een testomgeving te zijn opgebouwd volgens navolgend equipment diagram.

[image: image1.emf]Laptop met PLC 

software

Citect SCADA 

server

SCADATTGM01

Siemens S7-300

ST 35-PK-S143-01

Siemens S7-300

ST 15-RK-S153-01

RS232


8015574520_000_ST Gegevens van gebruikte hard- en software.

	Omschrijving/Doel van de inspectie

	Met deze inspectie wordt aangetoond:

·  Hardware en software gegevens, zodat de hierna uitgevoerde testen reproduceerbaar zijn. 




	Inputs/pre-condities

	De module & integratie testen zijn uitgevoerd.




	Uitvoering

	Het betreft een eenmalige inspectie van de diverse onderdelen.




	Verwacht resultaat

	Elk item voldoet aan de acceptance criteria.




	Inspecties log 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Eis
	Acceptance 
	Result

	Citect SCADA server SCADATTGM01
	Virtuele Citect SCADA serverSCADATTGM01, met applicatie voor FAT
	Ok

	S7-300 PLC rack ST 35-PK-S143-01
	CPU315, CP341, CP343-1
	Ok

	S7-300 PLC rack ST 35-PK-S153-01
	CPU315, CP343-1
	Ok

	Laptop met (virtuele) S7 programmeer omgeving
	Programmeer omgeving kan PLC’s online nemen.
	Ok

	Router voor lokaal netwerk
	Netwerk actief en online
	Ok

	Opmerkingen:


	


Testontwerp

Voor het aanpassen van het Fibro laser protocol, aansturen RWI, aanpassen alarmteksten worden de volgende delen gestest;
· Fibro laser protocol afhandeling in PLC
· Aansturing RWI afhankelijk van aanwezige brandmeldingen
· Overeenstemming in alarm teksten tussen BMC en Citect applicatie
Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

· Fibro laser test opstelling t.b.v. genereren brandmeldingen
· Netwerk structuur en componenten als beschreven in vorige paragraaf.
· ………………………..

· ………………………..

· ………………………..

2.1.1 P15860_001_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toepassen van Fibrolaser III LON-protocol voor communicatie met Siemens S7 PLC is gerealiseerd voor een RS232 verbinding en via TCP. De RS232 verbinding is een bestaande verbinding, de TCP verbinding is nieuw. Met deze test wordt bepaald of de TCP configuratie is vastgelegd in de documentatie.


	Inputs/pre-condities

	


	Uitvoering

	Controle of TCP configuratie volledig is vastgelegd.


	Verwacht resultaat

	Controle van documenten waarin de TCP communicatie mogelijkheid is vastgelegd, accoord bevinding van de gewijzigde documenten.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Vastleggen/reserveren IP-adressen van de Fibrola​sers
	Fibrolaser 1, Station Spui, ip adres = 192.168.2.120; port=5000.

Fibrolaser 2, Station Grote Markt, ip adres = 192.168.2.121; port=5000.
	Ok

	IP-adressen vastgelegd in document: Souterrain SGMK Den Haag Bedieningsmanual SCADA-systeem
	Paragraaf 4.5 Communicatie P.L.C. <-( Fibrolaser toegevoegd voor vastleggen IP-adressen.

Vastleggen per Fibro laser welke verbinding wordt gebruikt.
	Ok

	IP-adressen vastgelegd in document: Souterrain SGMK Den Haag Onderhoudsmanual SCADA-systeem
	Paragraaf 4.5 Communicatie P.L.C. <-( Fibrolaser toegevoegd voor vastleggen IP-adressen.

Vastleggen per Fibro laser welke verbinding wordt gebruikt.
	Ok

	Opmerkingen:

	
	


2.1.2 P15860_002_FAT 
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Vervangen Fibro Laser protocol geen invloed hebben op bestaande alarm afhandeling PLC/SCADA. In rust (geen brandmelding) worden alive berichten afgehandeld zonder actie. Bij uitblijven van alive berichten volgt een melding communicatie storing met Fibro laser.


	Inputs/pre-condities

	Er wordt van 1 Fibro laser gebruik gemaakt, i.p.v. een redundante opstelling met 2 fibro lasers. Deze ene fibro laser is via TCP en Serieel aan de PLC verbonden. Voor de PLC houdt dit in dat er “twee” Fibro lasers Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).

communiceren met de PLC, en deze gaat dan ook uit van een redundante opstelling.


	Uitvoering

	Verbreken van de seriele verbinding dient een alarm melding te geven. Verbreken van de TCP verbinding dient een tweede (andere) alarm melding te geven.
De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Alarm meldingen met betrekking tot communicatie verlies Fibro laser. Meldingen verschijnen op SCADA.



Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Verbreken TCP verbinding
	Verbreek TCP verbinding door aan zijde Fibro laser de tcp stekker los te maken. Alarm communicatie verlies fibro 2 dient actief te worden.

Ingestelde Timeout: 45 sec.
	Ok

	Verbreken seriële verbinding
	Neem seriële stekker aan een van de zijden los, alarm communicatie verlies fibro 1 dient actief te worden.

Ingestelde Timeout: 45 sec.
	Ok

	Herstellen TCP verbinding
	Herstel de TCP verbinding tussen Fibro en PLC, alarm communicatie verlies fibro 2 dient normaal te worden, en verdwijnt na bevestiging door operator.
	Ok

	Herstellen seriële verbinding
	Herstel de seriële verbinding tussen Fibro en PLC, alarm communicatie verlies fibro 1 dient normaal te worden, en verdwijnt na bevestiging door operator.
	Ok

	Uitschakelen Fibro laser (power off)
	Schakel de fibro laser uit, nu dienen de alarmen voor communicatie verlies met Fibro 1 en 2 op te komen.
	Ok

	Inschakelen Fibro laser (power on)
	Schakel de fibro laser aan, nu dienen de alarmen voor communicatie verlies met Fibro 1 en 2 naar normaal te gaan. Na acceptatie verdwijnen deze alarmen.
	Ok

	Verbreek detectie kabel van de fibro laser
	Na verbreken van de detectie kabel, wordt een communicatie storing uitgegeven, de fibro laser stopt met updates versturen naar PLC.
	Ok

	Opmerkingen:

	De scantijd van de fibro laser is + 20 sec. De scantijd komt overeen met de update snelheid van de fibrolaser richting PLC. Met een bewakingstijd van 45 seconden wordt na missen van twee updates een communicatie storing gegeven.

De meldingstekst op SCADA bij een communicatie storing of systeem storing is als volgt ingesteld:


“Fibrolaser systeem/communicatie storing”


	


2.1.3 P15860_003_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Vervangen Fibro Laser protocol geen invloed hebben op bestaande alarm afhandeling PLC/SCADA. Iedere fibro meting, inclusief de 200 graden meting worden individueel getest.


	Inputs/pre-condities

	.


	Uitvoering

	De fibro meetpunten worden getest door verwarmen van de test kabel op de bijbehorende afstand, of door simulatie in de fibro laser. Activering van de brandmelding in de fibro laser dient een melding in de PLC te geven met overeenkomstig AP, en een melding op scada met het juiste zone nummer.

De brand meldingen worden ieder afzonderlijk gemaakt en hersteld voordat een volgende melding wordt getest.
Alleen de brandmeldingen van de TramTunnel worden getest.

Bij opkomst van een brandmelding wordt deze in de PLC en vervolgens op scada actief, na verdwijnen van de brandmelding kan het alarm op SCADA bevestigd worden. Separaat dient de brandmelding op d efibro laser gereset te worden. In de fibro laser is een brandmelding niet ‘gelockt’ met een reset!De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Brandmelding met een AP, dient op scada (en in de PLC) het juiste alarm te activeren..




Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Melding AP1, zone 2
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (1)
	Ok

	Melding AP2, zone 3
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (2)
	Ok

	Melding AP3, zone 4
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (3)
	Ok

	Melding AP4, zone 5
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (4)
	Ok

	Melding AP5, zone 6
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (5)
	Ok

	Melding AP6, zone 7
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (6)
	Ok

	Melding AP7, zone 8
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (7)
	Ok

	Melding AP8, zone 9
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (8)
	Ok

	Melding AP9, zone 10
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (9)
	Ok

	Melding AP10, zone 11
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (10)
	Ok

	Melding AP11, zone 12
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (11)
	Ok

	Melding AP12, zone 13
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (12)
	Ok

	Melding AP13, zone 14
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (13)
	Ok

	Melding AP37, zone 46
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (14)
	Ok

	Melding AP38, zone 47
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (15)
	Ok

	Melding AP39, zone 48
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (16)
	Ok

	Melding AP40, zone 49
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (17)
	Ok

	Melding AP41, zone 50
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (18)
	Ok

	Melding AP42, zone 51
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (19)
	Ok

	Melding AP43, zone 52
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (20)
	Ok

	Melding AP44, zone 53
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (21)
	Ok

	Melding AP45, zone 54
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (22)
	Ok

	Melding AP46, zone 55
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (23)
	Ok

	Melding AP47, zone 56
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding (24)
	Ok

	Melding AP48, zone 58
	Alarm in PLC = DB121 (fibro 1), DB122 (fibro 2), DB123(totaal)

SCADA: Fibrolaser melding 200 graden
	Ok

	Melding AP48, zone 58 naar BMC
	PLC Fibrolaser melding 200 graden, doormelden aan BMC via uitgang PLC = Q64.3
	Ok

	Opmerkingen:

	
	


2.1.4 P15860_004_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	De tramtunnel is ten behoeve van de stuwdruk ventilatie in gedeeld in 8 secties, per sectie zijn er 1 of meerdere fibro meldingen. 


	Inputs/pre-condities

	Input voor de test zijn de documenten:
· HTM Fibrolaserkabel Sectie Indeling.pdf
· Souterterain Zoneindeling.xlsx; sheet: Zone indeling.


	Uitvoering

	Controle en accoord voor de toekenning AP’s aan de 8 secties van de tamtunnel.


	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controle indeling van AP’s per sectie in de tramtunnel
	Goedkeuring voor de documenten:
· HTM Fibrolaserkabel Sectie Indeling.pdf
· Souterterain Zoneindeling.xlsx; sheet: Zone indeling.

	Ok

	Opmerkingen:

	
	


2.1.5 P15860_005_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Aansturing van de stuwdruk ventilatoren wordt automatisch op basis van fibro laser meldingen.


	Inputs/pre-condities

	De volgende documenten leggen de keuze van de aansturing (welke) stuwdruk ventilator en richting vast:
· HTM Brandmeldpaneel_incl sturingen richting.pdf
· Matrix HTM sturingventilatie_.xlsx
· Paneel K Spui_drukknoppen_parkeergarage.pdf
De configuratie in de PLC is vastgelegd in het document:

· PLC Brand ventilatie: PLC info.pdf

De automatische aansturing van de stuwdruk ventilatoren wordt in de PLC software aangetoond door het monitoren van de aanvraag voor aansturen. Testen van de feitelijke aansturing kan alleen met een volledige IO-simulatie van meerdere PLC’s en valt buiten de scope van dit test-project.

Direct aansturing dient tijdens SAT gecontroleerd te worden.


	Uitvoering

	Ten behoeve van de FAT is het document “PLC Brand ventilatie: PLC info-FAT.pdf” opgesteld, deze identiek aan het document “PLC Brand ventilatie: PLC info.pdf”, met toevoeging van de kolom FAT voor aftekenen test resultaten van de FAT.
Auto aansturing en ventilator vrijgave wordt alleen in PLC ST 35-PK-S143-01 gecontroleerd. De directe werkelijke aansturing van de ventilatoren vindt plaats in andere PLC’s. Deze aansturing dient in SAT gecontroleerd te worden.


	Verwacht resultaat

	Controle van de correct stuwdruk ventilator vrijgave en auto aansturing.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Brandmeldingen per AP simuleren.
	Auto aansturing van stuwdruk ventilator controleren, en richting oost of west.
Aftekenen in document: PLC Brand ventilatie: PLC info-FAT.pdf
	Ok

	Opmerkingen:

	De aansturing van de ventilatoren vindt niet in PLC ST 35-PK-S143-01 plaats, controleren van de communicatie tussen deze PLC en de PLC waar de ventilator wordt aangestuurd, en de aansturing zelf dient tijdens de SAT gedaan te worden.

Testen tijdens FAT is niet representatief, aangezien er voor een test veel gesimuleerd dient te worden. Voor de simulatie dient dan het PLC-programma dusdanig gewijzigd/gemanipuleerd te worden dat de resultaten niet meer maatgevend zijn voor de werkelijke situatie bij HTM.

	


2.1.6 P15860_006_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Brandmeldingen in BMC en SCADA Citect dienen overeen te komen. Afwijkende alarmen dienen met elkaar in overeenstemming gebracht te worden.


	Inputs/pre-condities

	De meldingen/alarmen van SCADA en BMC zijn naast elkaar opgenomen in document: Brandmeldingen-Citect.xlsx


	Uitvoering

	Voor de uitvoering van deze test dienen de verschillen tussen de meldingen gemarkeerd te worden te worden, en de juiste tekst aangegeven te worden, in het document “Brandmeldingen-Citect.xlsx”.


	Verwacht resultaat

	Accordering van gewijzigde alarmteksten, en bepaling uitvoering.
Controle op vermelding van de juiste alarmen in het document: Souterrain SGMK Den Haag Bedieningsmanual SCADA-systeem.doc.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: M. Jordaan
Datum     
: 19-02-2018
Paraaf   
:  
Aanwezig  
: R. Hendriks


	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Document “Brandmelding​en-Citect.xlsx” invullen met juiste alarmteksten
	
	Nugv

	Controleren alarmteksten in SCADA.
	Met document “Brandmelding​en-Citect.xlsx” de gewijzigde teksten in de SCADA configuratie controleren.
	Nugv

	Overname van de alarm meldingen in document “Souterrain SGMK Den Haag Bedieningsmanual SCADA-systeem.doc” controleren
	Document “Souterrain SGMK Den Haag Bedieningsmanual SCADA-systeem.doc” bijgewerkt voor alarm meldingen.
	Nugv

	Opmerkingen:

	Voor alarmteksten is vastgelegd dat verschillen in niveau tussen beschrijving BMC en SCADA alarmen een andere betekenis hebben. In SCADA wordt aangegeven waar de opnemer/meldpunt zich bevindt, in BMC wordt aangegeven vanwaar de brandweer de melding kan benaderen.
Afwijkingen in niveau tussen BMC en SCADA teksten worden als identieke teksten beschouwd.

De verschil lijst wordt hierop aangepast, en overblijvende verschillen worden in overleg met HTM besproken.

	


2.1.7 P15860_007_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	


	Inputs/pre-condities

	


	Uitvoering

	


	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: ……………………..

Datum     
: ……………………..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: ……………………..



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	
	

	Opmerkingen:

	
	


2.1.8 P15860_008_FAT 

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	


	Inputs/pre-condities

	


	Uitvoering

	


	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: ……………………..

Datum     
: ……………………..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: ……………………..



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	
	

	Opmerkingen:

	
	


3. Planningsconsequentie.
Voor het uitvoeren van de acceptatietest moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waarmee rekening gehouden moet worden met de productieplanning:

-
De concept versie van dit document dient goedgekeurd te zijn door de personen vernoemd aan het begin van dit document.
· Testopstellingen dienen opgebouwd te zijn zoals omschreven in de paragrafen.

Personele bezetting;

· Vertegenwoordiger van klant voor ondertekening programma technische aspecten.
· Vertegenwoordiger van BAM Techniek voor ondertekening programma technische aspecten.
· Vertegenwoordiger van de groep engineers voor ondertekening engineering technische aspecten.
· Programmeur, die uitleg kan geven, I/O kan simuleren. 
· Operator, voor de bediening, en ondertekening functionele aspecten.

Appendix A Test Cross-reference.

De traceability behoeft voor dit project niet vastgelegd te worden in een traceability matrix omdat de eisen van de [URS] één op één zijn doorgezet naar de FAT tests. In iedere FAT test is verwezen naar de bijbehorende URS eis.


" \* MERGEFORMAT 
De onderstaande tabel bevat een voorbeeld van een user requirement. Een User Requirement kan uit meerdere Software Requirements bestaan.


Neem de volgende zin altijd op, de inhoud van de zin is afhankelijk welke testfase beschreven is in dit testplan.
In deze matrix worden de genoemde acceptatie testen in relatie gebracht met de User Requirements Ref. [1]. (of andere referenties naar andere documenten waarmee het nut en de tracebility van de test wordt aangetoond, mede afhankelijk in welke testfase de test zit).

	Test traceability matrix 

Test traced to URS
	Date:

30-10-2017
page 1 of <nn>

	Projectnaam: 8015574520
	

	URS Identifier URD Identifier
	Test Identifier
	Summary of user requirementSummary of  user requirement

	
	<Test ID_nr_FAT><MMI.AT.01.P>

<MMI.AT.02.P>
	<MMI: Response with requested information within 0.5 seconds>

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Appendix B Conventie.

Ten behoeve van de identificering van de testen wordt in dit appendix vastgelegd welke codering wordt gebruikt en hoe deze in elkaar zit. Deze codering dient te worden toegepast bij de definitie van de testen.

Een niet definitief vastgelegde test wordt gemarkeerd m.b.v. "TBC" (To be Checked). In het onderstaande overzicht wordt het coderingsschema vermeld.

N.B. Neem afkortingen van subsystemen op in de afkortingen lijst.

<Test ID_nr_FAT> : <sub><nnn><type>
<sub>
project afhankelijk: subsystemen binnen het project, gebruik 3 letter afkorting
<nnn>
1 .. 999, volgnummer test (oplopende volgorde)

<type>
extra veld t.b.v. van het weergeven van het type test:



FAT 
= Factory Acceptence Test


SAT 
= Site Acceptence Test



IT 
= Integratietest



ST 
= Systeemtest



MT 
= Moduletest


Voeg eventueel coderingen voor de type-testen per systeemtestfase als 


Performance, fallback etc. test.





Laptop met PLC software
Citect SCADA server
SCADATTGM01
Siemens S7-300
ST 35-PK-S143-01
Siemens S7-300
ST 15-RK-S153-01
RS232




