# SAT PROTOCOL

RG Nuland (9113)

| Versie | Status | Datum | Wijziging | Auteur | Verspreiding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Concept | 23-mrt-2021 | Eerste opzet | M. Jordaan |  |

# Inhoud

1	Inhoud	2

2	Inleiding	4

2.1	Algemene gegevens	4

2.2	Uitvoer testen	4

2.3	Document referenties	4

3	Hardware Testen	5

3.1	SAT laagspanningskasten	5

3.2	IO lijst testen	5

3.3	Testen functionaliteit software	5

4	Testen functionaliteit software	6

4.1	Toestanden gemaal	6

4.1.1	Toestand gemaal: INIT	7

4.1.2	Toestand gemaal: NOODBEDRIJF	8

4.1.3	Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF	9

4.1.4	Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT	10

4.1.5	Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT, PARAAT	11

4.1.6	Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT, STOP	12

4.1.7	Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, WATER OP VLOER	13

4.1.8	Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD	15

4.2	Overzicht aansturingen per bedrijfstoestand	16

4.2.1	Werktuigen in gemaal op scherm	17

4.2.2	Instrumenten in gemaal op scherm	18

4.2.3	Gemaal regeling, PLC-BEDRIJF	19

4.2.4	Riool waterpomp sturing	20

4.2.5	Riool waterpomp PO120	21

4.2.6	Riool waterpomp PO220	22

4.2.7	Hardware regelaar HC610	23

4.2.8	Niveaumeting natte kelder LT610	24

4.2.9	Hoogwater vlotter LS611	25

4.2.10	Debietmeting afgaande leiding FT510	26

4.2.11	Drukmeting afgaande leiding PT510	27

4.2.12	Vlotter debietmeter put LS510	28

4.2.13	Afsluiter afgaande leiding MV510	29

4.2.14	Monteur aanwezig OZ010	30

4.2.15	Ventilatie bovenbouw VL820	31

4.2.16	Verwarming bovenbouw VW830	32

4.2.17	Bronpomp PO920	33

4.2.18	Energie meter JY820	34

4.2.19	Besturingskast HK010	35

4.2.20	Besturingskast BK100	36

4.2.21	Besturingskast BK100U	37

4.2.22	Gemaal algemeen ECE001	38

4.2.23	Afsluitertest FY530	39

4.2.24	FY027 Waterslag bewaking	40

4.2.25	FY028 afwijking verwacht/actueel debiet	41

5	Bijlagen	42

5.1.1	Bijlage 1; P&ID	42

5.1.2	Bijlage 2; Functioneel ontwerp standaard gemaal	42

5.1.3	Bijlage 3; Werktuigen en instrumenten lijst gemaal	42

5.1.4	Bijlage 4; Instellingen lijst gemaal	42

5.1.5	Bijlage 5; Kastafname protocol	42

5.1.6	Bijlage 6; FAT protocol software gemaal	42

# Inleiding

Dit document is onderdeel van de site acceptance test van de besturingsinstallatie van rioolgemaal RG Nuland (9113) van waterschap Aa en Maas.

De SAT (fabrieksafname) omvat de volgende onderdelen:

•	Test en verificatie van de leveringsomvang

•	Functionele hardwaretest

•	Functionele softwaretest

Testen worden uitgevoerd volgens de hierna opgenomen lijsten. Bij acceptatie van een test deze afvinken. Indien geen acceptatie mogelijk is: het item nummeren en in het commentaarveld toelichten.

In geval van afwijkingen wordt in overleg met de opdrachtgever en de aannemer, afhankelijk van de aard van de afwijking, besloten om de test af te breken, of wel de test voor te zetten en een opmerking op het daarvoor bestemde opmerkingen blad te vermelden.

Benodigde documenten:

•	Elektrotechnische tekeningen

•	Controlelijst panelenbouw

•	Bestek ‘AM-18002 Renovatie RG Donkenweg, Maaijegatweg en Nuland”

## Algemene gegevens

Opdrachtgever:				Waterschap Aa en Maas

Pettelaarpark 70

5216 PP ’s HERTOGENBOSCH

Aannemer:				Kwakernaak

Stevinweg 3

2964 LM Groot-Ammers

Project:					Renovatie RG Donkenweg, Maaijegatweg en Nuland

Projectnummer:				AM-18002

E-verantwoordelijke opdrachtnemer:	Jeroen Gelderbloem

## Uitvoer testen

De acceptatietest bestaat uit een Site Acceptance Test (SAT). De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project in een productieomgeving. Na verwerking van eventuele restpunten zal het systeem geaccepteerd worden.

Codering van testen;

Result:

Ok		: De test is succesvol uitgevoerd

Nok		: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv		: De test is niet uitgevoerd.

*1, *2, etc	: referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen ”kolom”

Voor de FAT/SAT uitvoering wordt een gemeenschappelijke restpunten lijst aangehouden, in deze lijst dient aangegeven te worden voor wie oplossen restpunten bedoeld zijn.

## Document referenties

| Referentie | Document |
| --- | --- |
| Ref#1 | Ontwerp standaard rioolgemaal.docx, Versie 0.4 |
| Ref#2 | Locatie blad RG Nuland, Bijlage 3.3 Locatieblad Nuland-vs wb2 26-6-2020.xls |
| Ref#3 | P&ID RG Nuland_vs WB 26-06-2020.pdf |
| Ref#4 | E-tekeningen: 20.107-01 - RG 9-130 Nuland - FC - rev.3.pdf |

# Hardware Testen

## SAT laagspanningskasten

Lijst van Bijlage 1 is de FAT opnamelijst van de laagspanningskasten. Verwerking van eventuele restpunten wordt in deze SAT gecontroleerd.

Overzicht restpunten wordt op gemeenschappelijke restpunten lijst voor FAT/SAT verwerkt.

## IO lijst testen

Lijst van Bijlage 2 invullen voor de specifieke kolom voor SAT.

Let op: Voor SAT hoeven IO punten die geen instrumenten/werktuigen in het veld vertegenwoordigen niet opnieuw getest te worden. Het betreft hier dus de IO die ‘binnen’ de besturingskast vallen.

## Testen functionaliteit software

De resultaten van de functionaliteitstesten van de software worden in het volgende hoofdstuk bijgehouden. In principe zijn dit dezelfde testen als tijden de (interne) FAT uitgevoerd, nadruk ligt tijdens SAT op functionaliteit van het gemaal als geheel.

# Testen functionaliteit software

## Toestanden gemaal

- INIT

- NOODBEDRIJF

- PLC-BEDRIJF

  - AUTOMAAT

    - PARAAT

    - STOP

  - GEBLOKKEERD

  - WATER OP VLOER

Let op: De gemaal toestandstesten hoeven alleen bij FAT uitgevoerd te worden. Indien software door Waterschap Aa en Maas ontwikkeld is, kunnen eventuele restpunten her beoordeeld worden tijdens een interne her-FAT of tijdens SAT.

### Toestand gemaal: INIT

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: INIT Rust- en overgangstoestand, wordt bereikt na spanningsterugkeer. Pompen, afsluiters e.d. worden niet aangestuurd (stand van de (bi-stabiele) afsluiters is afhankelijk van de vorige toestand). Dit is een overgangstoestand, er wordt overgegaan naar de toestand NOODBEDRIJF of PLC-BEDRIJF. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Condities voor gemaal toestanden zodanig instellen dat alleen een overgang mogelijk is naar NOODBEDRIJF of PLC-BEDRIJF. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Overgang van INIT naar of NOODBEDRIJF of PLC-BEDRIJF afhankelijk van schakelaar noodbedrijf op besturingskast. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand INIT wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| INIT NOODBEDRIJF | PLC in volgmodus, alarmen worden éénmalig hersteld na bereiken NOODBEDRIJF. NOODBEDRIJF wordt bereikt door de schakelaar op de besturingskast in noodbedrijf te zetten. |  |
| INIT PLC-BEDRIJF | PLC bereikt status PLC-BEDRIJF, alarmen worden éénmalig hersteld na bereiken NOODBEDRIJF. |  |
| Aalrm script | Functioneert scrip voor accepteren en herstel alarmen op OS tijdens de opstart/aanloop fase. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Toestand gemaal: NOODBEDRIJF

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: NOODBEDRIJF In noodbedrijf functioneert het gemaal autonoom, dat wil zeggen dat de automatiserings-software niet meer zorgt voor de aansturing en bewaking van de verschillende deelsystemen. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in NOODBEDRIJF staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit NOODBEDRIJF naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand NOODBEDRIJF wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| NOODBEDRIJF INIT | Komt alleen voor indien bestruingskast volledig uitgezet wordt. |  |
| NOODBEDRIJF PLC-BEDRIJF | Opheffen noodbedrijf via schakelaar besturingskast. |  |
| NOODBEDRIJF PLC-BEDRIJF | Opheffen noodbedrijf via aanloop (stop start) PLC. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF In noodbedrijf functioneert het gemaal autonoom, dat wil zeggen dat de automatiserings-software niet meer zorgt voor de aansturing en bewaking van de verschillende deelsystemen. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in PLC-BEDRIJF staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit PLC-BEDRIJF naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand PLC-BEDRIJF wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| PLC-BEDRIJF INIT | Komt alleen voor indien besturingskast volledig uitgezet wordt. |  |
| PLC-BEDRIJF NOODBEDRIJF | Overgang via schakelaar besturingskast of uitval PLC. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT Dit is de normale toestand waarin het gemaal zich bevindt, de regeling van het gemaal is paraat, pompen worden door de regeling aangestuurd, afsluiters worden geopend (en blijven open). |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in AUTOMAAT staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit AUTOMAAT naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand AUTOMAAT wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| AUTOMAAT GEBLOKKEERD | Gemaal wordt geblokkeerd door operator aanvraag, via faceplate ECE. |  |
| AUTOMAAT GEBLOKKEERD | Gemaal wordt geblokkeerd door interlocatie sturing. Uitvoering via simulatie toegestaan. |  |
| AUTOMAAT WATER OP VLOER | Gemaal bereikt toestand WATER OP VLOER via voor gemaal geldende voorwaarden. | Nuitg 1) |
| Opmerkingen: | - RG Nuland is een nat gemaal, en heeft geen water op vloer vlotter of status. |  |

### Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT, PARAAT

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT, PARAAT Dit is de normale toestand waarin het gemaal zich bevindt, de regeling van het gemaal is paraat, pompen worden door de regeling aangestuurd, afsluiters worden geopend (en blijven open). |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in AUTOMAAT, PARAAT staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit AUTOMAAT, PARAAT naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand AUTOMAAT, PARAAT wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| PARAAT STOP | Gemaal komt in toestand STOP volgens de voorwaarden: - 1 of meerdere pomp(en) in hand bedrijf - LT610 is niet paraat - Alle pompen niet paraat (uitgezonderd waterslag!) |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT, STOP

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, AUTOMAAT, STOP Dit is de normale toestand waarin het gemaal zich bevindt, de regeling van het gemaal is paraat, pompen worden door de regeling aangestuurd, afsluiters worden geopend (en blijven open). |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in AUTOMAAT, STOP staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit AUTOMAAT, STOP naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand AUTOMAAT, STOP wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| STOP PARAAT | - Condities voor toestand STOP zijn niet meer geldig. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, WATER OP VLOER

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, WATER OP VLOER Dit is de normale toestand waarin het gemaal zich bevindt, de regeling van het gemaal is paraat, pompen worden door de regeling aangestuurd, afsluiters worden geopend (en blijven open). |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in PLC-BEDRIJF, WATER OP VLOER staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit PLC-BEDRIJF, WATER OP VLOER naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand PLC-BEDRIJF, WATER OP VLOER wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| WATER OP VLOER AUTOMAAT | Condities voor toestand WATER OP VLOER zijn niet meer geldig, vlotterbal pompen kelder niet actief. |  |
| WATER OP VLOER GEBLOKKEERD | Condities voor toestand WATER OP VLOER zijn niet meer geldig, vlotterbal pompen kelder niet actief. Er zijn nog wel condities actief voor blokkering, en gemaal gaat dus niet naar toestand AUTOMAAT. |  |
| WATER OP VLOER | Afsluiter(s) (worden) gesloten:. - MV510 |  |
| Opmerkingen: | - RG Nuland is een nat gemaal, en heeft geen water op vloer vlotter voor de droge kelder. Functionele wijziging voor RG Nuland: Afsluiter MV510 en debietmeter bevinden zich in debietmeter put, Toestand WATER OP VLOER wordt nu actief indien vlotterbal in debietmeterput LS510 aanspreekt. In toestand WATER OP VLOER dient MV510 gesloten te worden. |  |

### Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toestand gemaal: PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD Dit is de normale toestand waarin het gemaal zich bevindt, de regeling van het gemaal is paraat, pompen worden door de regeling aangestuurd, afsluiters worden geopend (en blijven open). |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Uitgangspunt in deze test is dat het gemaal in PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD staat, en vandaar naar andere toestanden gaat. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Vanuit PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD naar de andere mogelijke toestanden overgaan, via de in het ontwerp aangegeven condities. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| GEBLOKKEERD AUTOMAAT | Condities voor toestand GEBLOKKEERD zijn niet meer geldig, geen blokkeer aanvraag operator en geen blokkering via interlocatie sturing. |  |
| GEBLOKKEERD WATER OP VLOER | Condities voor toestand GEBLOKKEERD blijven geldig, echter conditie(s) voor WATER OP VLOER worden actief. Gemaal toestand gaat direct naar WATER OP VLOER. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

## Overzicht aansturingen per bedrijfstoestand

In de volgende tabel wordt aangegeven of deel systemen (apparaten) in een bepaalde toestand door de automatisering (AS) worden aangestuurd.

Legenda:

X 	AS verzorgt aansturing.

D 	Afsluiters worden door AS alleen dicht gestuurd.

O 	Afsluiters worden door AS alleen open gestuurd.

Ø 	Deelsysteem of apparaat wordt niet aangestuurd, bijvoorbeeld een pomp wordt NIET gestart.

~	Deelsysteem of apparaat wordt niet aangestuurd, het betreft hier bi-stabiele systemen. De laatst ingenomen positie blijft dan gehandhaafd.

O 	Utiliteiten worden in geen enkele toestand door AS gestuurd.

O 	In noodbedrijf worden deelsystemen niet aangestuurd, AS is in ‘volg’ modus, actuele status is zichtbaar op scherm.

|  |  | UIT | NOODBEDRIJF | AUTOMAAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Bedrijfstoestand |  |  | PARAAT | WATER OP VLOER | STOP |
| Hoofdfunctie |  |  |  |  |  |  |
| Pomp 1 | PO120 | Ø |  | X | Ø | Ø |
| Pomp 2 | PO220 | Ø |  | X | Ø | Ø |
| Afsluiter Afgaande leiding | MV510 | - |  | O | D | - |
| Utiliteiten |  |  |  |  |  |  |
| Ventilatie bovenbouw | VL820 |  |  |  |  |  |
| Bronpomp | PO920 |  |  |  |  |  |
| Verwarming bovenbouw | VW830 |  |  |  |  |  |

### Werktuigen in gemaal op scherm

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alle werktuigen uit de tabel in vorige paragraaf zijn aanwezig op bedieningsscherm gemaal, in de applicatie GBS rwzi Oijen. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Werktuigen zichtbaar op scherm | Werktuigen komen voor op scherm als pictogram, of zijn vertegenwoordigt in alarmen. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Instrumenten in gemaal op scherm

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Volgende instrumenten dienen op gemaal scherm aanwezig te zijn: - Hoogwater vlotter - Niveau meting natte kelder - Debiet meting afgaande leiding - Druk meting afgaande leiding - Energie meting gemaal - Vlotter debietmeter put De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Toestand PLC-BEDRIJF, GEBLOKKEERD wordt verlaten. |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Controle scherm gemaal | Aanwezigheid instrumenten controleren |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Gemaal regeling, PLC-BEDRIJF

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normaal bedrijf gemaal regeling testen. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Tijdens SAT: testen regeling met water. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Normale afloop van gemaal regeling uitvoeren door middel van niveau simulatie. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Niveau > inslagpeil | Gemaal regeling dient in bedrijf te komen. |  |
| Niveau > uitslagpeil, aanloop | Gemaal regeling start met aanloop, aanlooptijd >= 30 sec. Controleer afbreken tijdens aanloop Pompen hebben minimaal toerental |  |
| Niveau > uitslagpeil, normaal regelgedrag | Aanloop voltooid, gemaal regeling wordt actief |  |
| Niveau > uitslagpeil, normaal regelgedrag | Debiet meting is normaal en in bedrijf, pomp sturing op basis van debiet. |  |
| Niveau > uitslagpeil, normaal regelgedrag | Debiet meting in storing, pomp sturing op basis van niveau/toeren |  |
| Niveau < uitslagpeil | Gemaal regeling gaat uit bedrijf, pompen worden niet meet aangestuurd. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Riool waterpomp sturing

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normaal bedrijf gemaal: controleer aansturing pompen. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Frequentie omvormer dient via profinet aangestuurd en bewaakt te worden. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Profinet verbinding dient operationeel te zijn, frequentie omvormer dient van parameters voorzien te zijn. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Parameter instellingen FO | Parameters geladen in FO’s, eventueel kan gebruik gemaakt worden van afwijkende motor parameters als FAT uitgevoerd wordt met afwijkende motor. |  |
| Alarmen | Controleer of alle alarmen die via hardware en profinet ter beschikking staan in PCS7 verwerkt zijn. Alarmen: --- |  |
| Inschakel vertraging | Inschakel vertraging van de hardware zorgt voor ‘inhibit’ van FO’s, voor alle pompen tegelijkertijd. |  |
| Hand bediening | Handbediening via PCS7 functioneert: motor aan/uit, setpoint. |  |
| Automaat bedrijf | Gemaal regeling stuurt pomp aan/uit en zorgt voor setpoint toerental. |  |
| Toerbeurt regeling | Controle of toerbeurt regeling werkt, bij herhaaldelijk starten/stoppen verschillende pompen. Denk om pomp in storing. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Riool waterpomp PO120

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normaal bedrijf gemaal: controleer pomp PO120. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| FO van parameters voorzien en beschikbaar voor test. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Alarmen | Controleer ieder individueel alarm van de pomp. Alarmen: - Motorbeveiliging - Terugmeld bewaking - Stuurstroom - Werkschakelaar/ Inspectie schakelaar - Droogloop - FO storing (inclusief storing profinet) - Water in olie - Profinet alarm |  |
| Inschakel vertraging | Inschakel vertraging van de hardware zorgt voor ‘inhibit’ van FO |  |
| WIO opnemer is aangesloten | Indien WIO actief is ‘inhibit’ FO actief, kortstondige puls WIO start ‘inhibit’, voor opheffen WIO is een reset FO nodig. |  |
| Thermistor is aangesloten en geconfigureerd | Controleer thermistor werking, schakelpunt in FO lager zetten en controleren op trip. |  |
| Droogloop testen | Instellen vermogens grens voor droogloop, en deze actueel testen voor pomp. |  |
| Start vertraging | Pomp PO120 dient van een start vertraging van 1 seconde voorzien te zijn, onder alle mogelijk start condities. Vertraging is parameter in FO. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Riool waterpomp PO220

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normaal bedrijf gemaal: controleer pomp PO220. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| FO van parameters voorzien en beschikbaar voor test. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Alarmen | Controleer ieder individueel alarm van de pomp. Alarmen: - Motorbeveiliging - Terugmeld bewaking - Stuurstroom - Werkschakelaar/ Inspectie schakelaar - Droogloop - FO storing - Water in olie - Profinet alarm |  |
| Inschakel vertraging | Inschakel vertraging van de hardware zorgt voor ‘inhibit’ van FO |  |
| WIO opnemer is aangesloten | Indien WIO actief is ‘inhibit’ FO actief, kortstondige puls WIO start ‘inhibit’, voor opheffen WIO is een reset FO nodig. |  |
| Thermistor is aangesloten en geconfigureerd | Controleer thermistor werking, schakelpunt in FO lager zetten en controleren op trip. |  |
| Droogloop testen | Instellen vermogens grens voor droogloop, en deze actueel testen voor pomp. |  |
| Start vertraging | Pomp PO220 dient van een start vertraging van 2 seconden voorzien te zijn, onder alle mogelijk start condities. Vertraging is parameter in FO. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Hardware regelaar HC610

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hardware regelaar HC610 is aanwezig, geconfigureerd en bereikbaar via profinet. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| HC610 ingesteld en bedrijfsgereed. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Hardware regelaar geconfigureerd. | Instellingen en configuratie geladen, profinet in bedrijf gesteld. |  |
| Alarmen | Hardware en Profinet alarmen individueel controleren op PCS7. Deze dienen aanwezig te zijn en functioneel. Alarmen: - Profinet alarm - Storing hardware regelaar |  |
| Noodbedrijf | Hardware regelaar stuurt pompen aan, en voorziet deze van een setpoint. Fout van niveaumeting LT610 stopt de pomp aansturing, bij debietmeting ok wordt gestuurd op debiet, indien 4-20mA signaal ontbreekt wordt op niveau gestuurd. |  |
| Noodbedrijf pomp sturing | In noodbedrijf wordt altijd maar 1 pomp aangestuurd, bij pomp sturing vindt storingsovername plaats. |  |
| Noodbedrijf gekozen | Keuze noodbedrijf door uitval van PLC of schakelaar op besturingskast. Signalering op HC610, besturingskast en PCS7 scherm. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Niveaumeting natte kelder LT610

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niveaumeting LT610 functioneert.. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| LT610 ingesteld en bedrijfsgereed. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Niveaumeting ingesteld | Instellingen en configuratie geladen, 4-20mA signaal functioneert. |  |
| Instellingen | Instellingen volgens document instellingen gemaal. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Live zero - Stuurstroom - Storing meting (profinet alarm) - Hoog alarm - Hoog waarschuwing - Laag waarschuwing - Laag alarm |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Hoogwater vlotter LS611

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vlotter LS611 functioneert.. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Vlotterbal status zichtbaar | Status vlotter bal op scherm zichtbaar |  |
| Instellingen | Instellingen volgens document instellingen gemaal. Vlotter bal wordt gebruikt voor te lage capaciteit gemaal. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Denk aan HW vlotter bij stilstaande pompen. Alarmen: - Stuurstroom - HWV + 2 pompen uit - HWV + laag debiet |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Debietmeting afgaande leiding FT510

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Debietmeting FT510 functioneert.. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| FT510 ingesteld en bedrijfsgereed. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Debietmeting ingesteld | Instellingen en configuratie geladen, 4-20mA signaal functioneert. |  |
| Instellingen | Instellingen volgens document instellingen gemaal. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Storing meting (profinet alarm) - Stuurstroom - Lege leiding |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Drukmeting afgaande leiding PT510

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drukmeting PT510 functioneert.. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| PT510 ingesteld en bedrijfsgereed. Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Drukmeting ingesteld | Instellingen en configuratie geladen, 4-20mA signaal functioneert. |  |
| Instellingen | Instellingen volgens document instellingen gemaal. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Live zero - Stuurstroom - Storing meting (profinet alarm) - Hoog alarm - Hoog waarschuwing |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Vlotter debietmeter put LS510

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vlotter LS611 functioneert.. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Vlotterbal status zichtbaar | Status vlotter bal op scherm zichtbaar |  |
| Instellingen | Instellingen volgens document instellingen gemaal. |  |
| Toestand gemaal | Bij vlotterbal actief gaat gemaal toestand naar WATER OP VLOER, en wordt MV510 gesloten.. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Water op vloer debietmeter put - Stuurstroom |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Afsluiter afgaande leiding MV510

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afsluiter aangesloten volgens E-tekening, en functioneel in software |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Status en bediening | Afsluiter geeft status op scherm weer en kan handmatig bediend worden. Controleer vergrendeling via digitale ingang ‘remote’. |  |
| Instellingen | Instellingen volgens document instellingen gemaal. |  |
| Openen MV510 | MV510 wordt open gestuurd bij gemaal toestand: AUTOMAAT-PARAAT |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Motor beveiliging - Stuurstroom - Hardware storing - Open loop bewaking - Dicht loop bewaking - Werkschakelaar - Unit niet in remote bediening (vergrendeling) |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Monteur aanwezig OZ010

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monteur aanwezig onderdrukt alarmering gemaal |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Status | Monteur aanwezig geeft juiste status op scherm en indicatie op besturingskast. |  |
| Instellingen | Instellen monteur aanwezig kan via drukknop op kast (tevens uitschakelen) en via scherm bediening. Tijdsduur is vast ingesteld op 2 uur. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Terugmeld bewaking |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Ventilatie bovenbouw VL820

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatie werkt autonoom, signalering en alarmering op scherm. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Status | Bovenbouw ventilator heeft geen eigen icoon op PCS7 Geen sturing via PCS7. |  |
| Instellingen | Ventilator is voorzien van ruimte thermostaat, tijdens SAT instellen |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Werkschakelaar - Motorbeveiliging |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Verwarming bovenbouw VW830

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verwarming werkt autonoom, signalering en alarmering op scherm. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Status | Bovenbouw verwarming heeft geen eigen icoon op PCS7 Geen sturing via PCS7. |  |
| Instellingen | Verwarming is voorzien van ruimte thermostaat, tijdens SAT instellen. Ruimte dient minimaal vorstvrij gehouden te worden. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Waarschuwingen: - Motorbeveiliging |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Bronpomp PO920

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bronpomp werkt via handbediening, signalering en alarmering op scherm. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Status | Bronpomp heeft geen eigen icoon op PCS7. Bronpomp kan via drukknoppen gestart en gestopt worden. Via PCS7 kan bronpomp alleen gestopt worden, en dit op maximale loopduur. |  |
| Instellingen | Instellingen bronpomp controleren volgens instelllijst. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Waarschuwingen: - Motorbeveiliging - Werkschakelaar |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Energie meter JY820

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Energiemeter JY820 werkt autonoom, verwerking meting in PLC, signalering en alarmering op scherm. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Status | Energie meting heeft geen eigen icoon op PCS7 Geen sturing/alarmering via PCS7, wel worden meetwaarden op insteldeel PCS7 getoond.. |  |
| Instellingen | Instellingen energie meter gedaan volgens gegeven E-tekeningen. Alarm instellingen ingevoerd. |  |
| Profinet IO indeling | Profinet Io indeling op PCS7 hardware instellingen |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Profinet alarm |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Besturingskast HK010

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signalering en alarmering controleren van element HK010 op scherm PCS7. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Instellingen BK100 controleren volgens instellijst. | Nuitg 1) |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: | Nuitg 1) |
| Opmerkingen: | - HK010 is voor RG Nuland niet aanwezig. |  |

### Besturingskast BK100

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signalering en alarmering controleren van element BK100 op scherm PCS7. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Instellingen BK100 controleren volgens instellijst. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Hoofdschakelaar - Geen netspanning - Overspanningsbeveiliging - Stuurstroom 230 VAC - Stuurstroom 24 VDC - Stuurstroom 24 V metingen - Stuurstroom 24 V PLC IO - Stuurstroom 24 V netwerk - Stuurstroom 24 V HC610 - Stuurstroom 24 V afsluiters - Stuurstroom 24 V FO’s - Stuurstroom 24 V reserve - Storing UPS - Batterij modus UPS - Storing profinet switch Waarschuwingen: - Temperatuur besturingskast hoog - Deur besturingskast open - Klima besturingskast - Gemaal verlichting aan |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Besturingskast BK100U

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signalering en alarmering controleren van element BK100U op scherm PCS7. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Instellingen BK100U controleren volgens instellijst. | Nuitg 1) |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Het betreft alleen alarmen die nog niet bij individuele utiliteiten gecontroleerd zijn! Alarmen: Waarschuwingen: | Nuitg 1) |
| Opmerkingen: | - BK100U is voor RG Nuland niet aanwezig. |  |

### Gemaal algemeen ECE001

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signalering en alarmering controleren van element ECE001 op scherm PCS7. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Instellingen ECE001 controleren volgens instellijst. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. Alarmen: - Twee pompen niet paraat - HW vlotter + 2 pompen uit - HW vlotter + laag debiet - Spanningsuitval - Water op vloer - Niveau meting storing - Afsluiter test niet geslaagd |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### Afsluitertest FY530

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Controleren afloop afsluiter test. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Controleer instel mogelijkheden voor afsluiter test: 1 x per week, op vaste dag en tijd. |  |
| Start afloop | Starten afloop automatisch. Afsluiter test mag alleen uitgevoerd worden tijdens DW aanvoer, instellingen vast in PLC. |  |
| Afloop | Afloop in juiste volgorde, bij afbreken door storing dient dit gemeld te worden. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. - Afsluiter test afgebroken |  |
| RWA status | Bepalen of RWA situatie van toepassing is. |  |
| Start afloop | Starten afloop hand. |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### FY027 Waterslag bewaking

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Controleren werking waterslag beveiliging. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Waterslag vergrendelingstijd wordt bewaakt op minimale tijd en maximale tijd. Instellingen zijn vast in PLC. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Controleer instellingen pomp karakteristiek. Minimale bewakingstijd: Maximale bewakingstijd: |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. - Storing meting (debiet meting niet paraat) - Hoog alarm - Hoog waarschuwing - Laag waarschuwing - Laag alarm |  |
| Opmerkingen: |  |  |

### FY028 afwijking verwacht/actueel debiet

| Omschrijving/Doel van de test |  |  |
| --- | --- | --- |
| Controleren meting afwijking tussen verwacht en actueel debiet. |  |  |
| Inputs/pre-condities |  |  |
| Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test. Voorbeelden: - welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn. - hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar. - interfaces met andere software delen (stubs). |  |  |
| Uitvoering |  |  |
| Meting is een een berekening in PLC uitgaande van actueel debiet en pomp karakteristiek. De uitvoering van een test. Voorbeelden: - Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component. - welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A, - welke tak software is uitgevoerd, - hoe resultaten gemeten worden, - hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen, - wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen, - suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden. - input parameters. |  |  |
| Verwacht resultaat |  |  |
| Testlog |  |  |
| Datum: 29/03/2021 |  |  |
| Actie | Aandachtspunten | Result |
| Instellingen | Controleer instellingen pomp karakteristiek. |  |
| Alarmen | Alarmen individueel controleren op PCS7. - Storing meting (debiet meting niet paraat) - Hoog alarm - Hoog waarschuwing - Laag waarschuwing - Laag alarm |  |
| Opmerkingen: |  |  |

# Bijlagen

### Bijlage 1; P&ID

### Bijlage 2; Functioneel ontwerp standaard gemaal

### Bijlage 3; Werktuigen en instrumenten lijst gemaal

WerktuigInstrumentLijst-RG-Nuland.xlsm

### Bijlage 4; Instellingen lijst gemaal

RG9130-Nuland-Instellingenlijst.xlsx

### Bijlage 5; Kastafname protocol

FAT-schakelkasten-RG9130Nuland.xlsm

### Bijlage 6; FAT protocol software gemaal

FAT-protocol standaard RioolGemaal.docx