## PLC 1 - Winning
Omschrijving | Register
Digitale ingangen | 100001 | 100480 | Ruimte voor kaarten: 15
Werkelijk gebruikt | 100001 | 100096
Digitale uitgangen | 000001 | 000480 | Ruimte voor kaarten: 15
Werkelijk gebruikt | 000001 | 000034
Analoge ingangen | 300001 | 300096 | Ruimte voor kaarten: 6
Werkelijk gebruikt | 300001 | 300034
Analoge uitgangen | 400001 | 400072 | Ruimte voor kaarten: 9
Werkelijk gebruikt | 400001 | 400008
Health Block | 300097 | 300512
140-NOE-771-11 | 300100 | 300108
PLC Alarmen
Bit16 | Batterij Fout
Bit15 | Rack 1 fout
Bit14 | Rack 2 fout
Bit13 | Rack 3 fout
Bit12 | Rack 4 fout
Bit11 | Rack 5 fout
Bit10 | Communatie alarm PLCx
Bit9 | Communatie alarm PLCx
Bit8 | Communatie alarm PLCx
Bit7 | Communatie alarm PLCx
Bit6 | Communatie alarm PLCx
Bit5 | Communatie alarm PLCx
Bit4 | Communatie alarm PLCx
Bit3 | Communatie alarm PLCx
Bit2 | Communatie alarm PLCx
Bit1 | Communatie alarm PLCx
Algemene signalen
PLC1_Klok_Config | 76-84
PLC1_Klok | 85-91
PLC1_SCADA_BedWrd | 100
Flexibele indeling gekozen door de programmeur
Stappen programma's | 101 | 379
Diverse instellingen e.d.
Schakelpunten programma's
Statussen
Diverse timers
Matrix
Factory Cast | 405900 t/m 405915
Communicatie gebied | 0-49 | 50
Communicatie PLC1 (01) | 400 | 449 | PLC Winning
Communicatie PLC2 (02) | 450 | 499 | PLC Productie
Communicatie PLC3 (03) | 500 | 549 | PLC Spoelwater
Communicatie PLC4 (11) | 550 | 599 | PLC Grote Heide 1
Communicatie PLC5 (12) | 600 | 649 | PLC Grote Heide 2
Communicatie PLC13 (13) | 600 | 750 | PLC Velddoornweg
Communicatie PLC6 (21) | 650 | 699 | PLC Filter 1 en 2
Communicatie PLC7 (22) | 700 | 749 | PLC Filter 3 en 4
Communicatie PLC8 (23) | 750 | 799 | PLC Filter 5 en 6
Communicatie PLC9 (24) | 800 | 849 | PLC Filter 7 en 8
Communicatie PLC10 (25) | 850 | 899 | PLC Kalkmelk
Communicatie PLC11 (26) | 900 | 949 | PLC Kalium
Communicatie PLC12 (31) | 950 | 999 | PLC Chemicaliën
Items | 0-199 | 200
Bedwrd | 1000 | 1199 | Index op ObjectNr
StatBed | 1200 | 1399 | Index op ObjectNr
StatBedr | 1400 | 1599 | Index op ObjectNr
PriWrd | 1600 | 1799 | Index op ObjectNr
Ondwrd | 1800 | 1999 | Index op ObjectNr
AlwPri | 2000 | 2199 | Index op ObjectNr
AlwSec | 2200 | 2399 | Index op ObjectNr
AcofTijd | 2400 | 2599 | Index op ObjectNr
Tellingen | 0-199 | 200
Hrs1/Qtot1/kWh | 2600 | 2999 | Index op TelNr | Totaal
Hrs2/Qtot2/kWh | 3000 | 3399 | Index op TelNr | Periodiek
Analoge inputs | 0-99 | 100
InstHH | 3400 | 3599 | Index op InstelNr
InstH | 3600 | 3799 | Index op InstelNr
InstL | 3800 | 3999 | Index op InstelNr
InstLL | 4000 | 4199 | Index op InstelNr
InstPla | 4200 | 4399 | Index op InstelNr
Meetw | 4400 | 4599 | Index op InstelNr
MeetwMax | 4600 | 4799 | Index op InstelNr
MeetwMin | 4800 | 4999 | Index op InstelNr
Actie1Instelling | 5000 | 5199 | Index op InstelNr
Actie2Instelling | 5200 | 5399 | Index op InstelNr
Actie3Instelling | 5400 | 5599 | Index op InstelNr
Actie4Instelling | 5600 | 5799 | Index op InstelNr
Freqentie regelaars | 0-99 | 100
SpHand | 5800 | 5899 | Index op PIDNr
Uitsturing | 5802 | 5899 | Index op PIDNr
PI-regelaars | 0-6 | 6
Regelaar_Afwijking | 5900 | 5984 | Index op PIDNr
Regelaar_PActie | 5902 | 5986 | Index op PIDNr
Regelaar_IActie | 5904 | 5988 | Index op PIDNr
Regelaar_SetPoint | 5906 | 5990 | Index op PIDNr
Regelaar_PValue | 5908 | 5992 | Index op PIDNr
Uitsturing | 5910 | 5994 | Index op PIDNr
SPHand | 5912 | 5996 | Index op PIDNr
Start/Stoptijden putten | 6000 | tot | 6900
AWD Datum In | 6000 | tot | 6124
AWD Datum Uit | 6125 | tot | 6249
AWMD Datum In | 6250 | tot | 6374
AWMD Datum Uit | 6375 | tot | 6499
GH In | 6500 | tot | 6624
GH Uit | 6625 | tot | 6794
KL Datum In | 6750 | tot | 6874
KL Datum Uit | 6875 | tot | 6999
Per put onderstaande volgorde :
Datum in : Dag | 6000
Datum in : Maand | 6001
Datum in : Jaar | 6002
Datum in : Uur | 6003
Datum in : Minuut | 6004
Nominaal debieten | 7000 | tot | 7099
Prioriteiten | 7100 | tot | 7199
Wachttijd na inschakelen SP | 7200 | tot | 7299
Wachttijd na uitschakelen SP | 7300 | tot | 7380
Info mbt schakelen putten | 7381 | tot | 7392
RWKPeil Filter in | 7400 | tot | 7419
RWKPeil Filter in | 7420 | tot | 7439
Diversen aantalfilters RWK/OPIR | 7440 | tot | 7445
RWK Max | 7446 | tot | 7447
Winput debieten | 7450 | tot | 7599
Wachttijd na uitschakelen PV | 7700 | tot | 7799
Wachttijd na uitschakelen PV | 7800 | tot | 7880
SchakelenOpKelder | 001000
SP_KeuzeRWKx_In | 001001 | tot | 001016 | x=keldernr
SP_KeuzeRWKx_Niv | 0010017 | tot | 001032
Paraatmelding tbv SCADA | 2000 | TOT | 2079
Selectie PP capaciteit | 2080 | tot | 2090
TotaleVergunning | 407998 |  |  | Array[0..12] Real
Afwijking | 408008 |  |  | Array[0..12] Real
Totaal12MaandsGemiddelde | 408034 |  |  | Array[0..12] Real
SP_PerWingebied | 408060 |  |  | Array[0..12] Real
Totaal12Maand | 408086 |  |  | Real
AWMD12MaandsTotaal | 408088 |  |  | Real
AWD12MaandsTotaal | 408090 |  |  | Real
GH12MaandsTotaal | 408092 |  |  | Real
KL12MaandsTotaal | 408094 |  |  | Real
AWMD_12Maand | 408100 |  |  | Array[0..12] Real
AWD_12Maand | 408102 |  |  | Array[0..12] Real
GH_12Maand | 408104 |  |  | Array[0..12] Real
KL_12Maand | 408106 |  |  | Array[0..12] Real
AWMD_MaandTot | 408204 |  |  | Array[0..12] Real
AWD_Maandtot | 408230 |  |  | Array[0..12] Real
GH_MaandTot | 408256 |  |  | Array[0..12] Real
KL_MaandTot | 408282 |  |  | Array[0..12] Real
Keuze_freq_reg |  |  |  | Int
Pomp SP | 408601 | tot | 408610 | Int
GebiedBijschakelen | 408620 |  |  | Int
GebiedAfschakelen | 408621 |  |  | Int
Inschakelpompnr | 408622 |  |  | Int
Afschakelpompnr | 408623 |  |  | Int
Jaarvergunning | 8000 | tot | 8008 | Alleen lezen
Afwijking | 8010 | tot | 8105 | Alleen lezen
12 maandstotaal | 8106 | tot | 8201 | Alleen lezen
SP per wingebied | 8202 | tot | 8209 | Alleen lezen
Nom per wingebied | 8210 | tot | 8418 | Alleen lezen
Freq Pomp MAX | 3000 | tot | 3009 | Alleen lezen
Freq Pomp MIN | 3010 | tot | 3019 | Alleen lezen