	
	[image: image2.wmf]

	BAM Techniek bv
Regio Zuidwest
	Roer 288, 2908 MC Capelle aan den IJssel / Postbus 8766, 3009 AT Rotterdam
Telefoon (010) 289 77 77 / Fax (010) 289 77 99 / www.bamtechniek.nl
capelle.aanden.ijssel@bamtechniek.nl
 Docproperty Adresregel3 

	             Checklist preventief onderhoud technische automatisering

	Blad  1 van 4
	


	
	[image: image1.wmf]

	BAM Techniek bv
Regio Zuidwest
	 Docproperty Adresregel1Vervolg 
 Docproperty Adresregel2Vervolg 
 Docproperty Adresregel3Vervolg 


	Doc.
	Checklist technische automatisering

	Blad
	4 van 4



	Datum
	
	15-10-2007

	Inspecteur
	
	W. Hertz

	Projectnummer
	
	71.40.022 - 8119

	Project
	
	Souterrain Den Haag / HTM tramtunnel


De onderstaande inspectiewerkzaamheden aan de installaties en deel installaties zijn in het kader van preventief onderhoud uitgevoerd.
Deze inspectie moet over ± 1 jaar herhaald worden.
Het doel van deze inspectie is het correct en betrouwbaar functioneren van de systemen te bevorderen.

	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	Primary SCADA server (CVL)
	 
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station E: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van server PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere servers

	
	
	

	Secundary SCADA server (CVL)
	
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station E: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van server PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere servers

	
	
	

	SCADA Client op Tafel 1 (CVL)
	
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere PC’s

	
	
	

	SCADA Client op Tafel 2 (CVL)
	
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	PC staat als reserve PC in het rack

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	Onderhoud wel uitgevoerd

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere PC’s

	
	
	

	SCADA Client op Tafel 3 (CVL)
	
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere PC’s

	
	
	

	Netwerk
	
	

	
	
	

	Visuele controle Cisko switch en voeding
	 FORMCHECKBOX 

	

	Visuele controle netwerk kabels en aansluitingen
	 FORMCHECKBOX 

	

	Visuele controle Siemens redundante glasvezel modules (OSM)      Beide glaspoorten 3 en 4 en RJ45 poort 1 branden
	 FORMCHECKBOX 

	

	Visuele controle voedingsunits tbv Siemens redundante glasvezel modules (OSM)
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	


	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	PLC cabinet 35-PK-S143_01 (Technische ruimte Spui)
	 
	

	
	
	

	Controle redundantie ethernet netwerk

Neem 1 van de 2 glasvezels van poort 7 van de OSM los, wacht 3 minuten.
Alleen het alarm Hardware fout OSM mag verschijnen op onderhoudspaneel, dus geen communicatie fout alarmen.

Zet glasvezel weer vast op poort 7.

Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van poort 8 los
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle redundantie Profibus netwerk

Neem 1 van de 2 glasvezels van channel 2 van de OLM los, het rode lampje BF(bus faillure) op de CPU moet uit blijven.

Alleen het alarm Hardware fout OLM mag verschijnen op onderhoudspaneel

Zet glasvezel weer vast op channel 2.

Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van channel 3 los
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controleer mbv een laptop in de hardware diagnostics de status van de diverse CP(U)’s en de inhoud van de diagnose buffers bij de volgende kasten:
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van PLC’s en bijbehorende hardware inclusief controle van verwarming en ventilatie in de volgende kasten:
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	

	PLC kast 35-PK-S143_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-G063_01
	 FORMCHECKBOX 

	CH2 standby

	PLC kast 15-RK-S143_02
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-S153_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-S153_02
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-T103_01
	 FORMCHECKBOX 

	Nieuw in de 2007 lijst

	PLC kast 15-RK-T123_01
	 FORMCHECKBOX 

	Nieuw in de 2007 lijst

	PLC kast 15-RK-T163_01
	 FORMCHECKBOX 

	Nieuw in de 2007 lijst

	PLC kast 15-RK-T203_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast NSA
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S143-02
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S142-01a
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S142-01b
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S132-01a
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S132-01b
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S132-01c
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T123-01
	 FORMCHECKBOX 

	CH3 standby

	Remote I/O kast 34-SL-T083-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T103-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	Remote I/O kast 34-SL-G063-02
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-01a
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-01b
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-01c
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T011-01
	 FORMCHECKBOX 

	Niet te bereiken ivm tramverkeer

	Remote I/O kast 34-SL-T203-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T173-01
	 FORMCHECKBOX 

	Niet te bereiken ivm tramverkeer

	Remote I/O kast 34-SL-T163-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S152-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S153-01
	 FORMCHECKBOX 

	


Conclusie: 

Voor zover uit de uitgevoerde controles en testen op te maken valt functioneren alle systemen correct.
Advies: 

Er behoeven op dit moment geen updates van software of vervangingen van hardware uitgevoerd te worden.
W. Hertz
Software engineer

Bam Techniek bv.

Regio zuidwest.










[image: image1.wmf][image: image2.wmf]