	
	[image: image2.wmf]

	BAM Techniek bv
Regio Zuidwest
	Roer 288, 2908 MC Capelle aan den IJssel / Postbus 8766, 3009 AT Rotterdam
Telefoon (010) 289 77 77 / Fax (010) 289 77 99 / www.bamtechniek.nl
capelle.aanden.ijssel@bamtechniek.nl
 Docproperty Adresregel3 

	             Checklist preventief onderhoud technische automatisering

	Blad  1 van 7
	


	
	[image: image1.wmf]

	BAM Techniek bv
Regio Zuidwest
	 Docproperty Adresregel1Vervolg 
 Docproperty Adresregel2Vervolg 
 Docproperty Adresregel3Vervolg 


	Doc.
	Checklist technische automatisering

	Blad
	7 van 7



	Datum
	
	20-november-2008

	Inspecteur
	
	M. Jordaan

	Projectnummer
	
	71.40.022 - 8119

	Project
	
	Souterrain Den Haag / HTM tramtunnel


De onderstaande inspectiewerkzaamheden aan de installaties en deel installaties zijn in het kader van preventief onderhoud uitgevoerd.
Deze inspectie moet over ± 1 jaar herhaald worden.
Het doel van deze inspectie is het correct en betrouwbaar functioneren van de systemen te bevorderen.

	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	Primary SCADA server (CVL)
	 
	Citect versie 5.5r0.

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	Controle op gebeurtenissen in 2008.

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station E: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	Interne klok wordt gebruikt, externe DCF klok is niet (serieel) aangesloten, geen DCF klok software op server aanwezig.

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van server PC
	 FORMCHECKBOX 

	Visueel ok, geen stofzuiger aanwezig.

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere servers.

	
	
	

	Secundary SCADA server (CVL)
	
	Citect versie 5.5r0.

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	Controle op gebeurtenissen in 2008

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	Configuratie in citect.ini van alarm redun​dantie niet correct, is reeds aangepast. Citect.ini bestanden opgenomen in handleiding.

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station E: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	Synchronisatie met primary server.

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van server PC
	 FORMCHECKBOX 

	Visueel ok, geen stofzuiger aanwezig.

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere servers.

	
	
	

	SCADA Client op Tafel 1 (CVL)
	
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	Controle op gebeurtenissen in 2008.

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	Synchronisatie met server.

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	V2i protector service  is niet gestart, mode is automatisch.  Vraag: is deze service nodig, zoja dan dient configuratie / in​stal​la​tie  hersteld te worden.

	Reinigen van PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere PC’s.

	
	
	

	SCADA Client op Tafel 2 (CVL)
	
	PC staat als reserve PC in het rack, niet aangesloten, geen onderhoud uitgevoerd.

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	

	SCADA Client op Tafel 3 (CVL)
	
	

	
	
	

	Controle log files event viewer 
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle log files Citect (Syslog.dat)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen)
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle systeem tijd en datum
	 FORMCHECKBOX 

	Synchronisatie met server.

	Complete systeemcontrole 
	 FORMCHECKBOX 

	V2i protector sevice niet aanwezig.

	Reinigen van PC
	 FORMCHECKBOX 

	

	Reinigen van beeldscherm en toetsenbord
	 FORMCHECKBOX 

	Gecombineerd met andere PC’s.

	
	
	

	Netwerk
	
	

	
	
	

	Visuele controle Cisko switch en voeding
	 FORMCHECKBOX 

	

	Visuele controle netwerk kabels en aansluitingen
	 FORMCHECKBOX 

	

	Visuele controle Siemens redundante glasvezel modules (OSM)      Beide glaspoorten 3 en 4 en RJ45 poort 1 branden
	 FORMCHECKBOX 

	

	Visuele controle voedingsunits tbv Siemens redundante glasvezel modules (OSM)
	 FORMCHECKBOX 

	


	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	PLC cabinet 35-PK-S143_01 (Technische ruimte Spui)
	 
	

	
	
	

	Controle redundantie ethernet netwerk

Neem 1 van de 2 glasvezels van poort 7 van de OSM los, wacht 3 minuten.
Alleen het alarm Hardware fout OSM mag verschijnen op onderhoudspaneel, dus geen communicatie fout alarmen.

Zet glasvezel weer vast op poort 7.

Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van poort 8 los
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controle redundantie Profibus netwerk

Neem 1 van de 2 glasvezels van channel 2 van de OLM los, het rode lampje BF(bus faillure) op de CPU moet uit blijven.

Alleen het alarm Hardware fout OLM mag verschijnen op onderhoudspaneel

Zet glasvezel weer vast op channel 2.

Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van channel 3 los
	 FORMCHECKBOX 

	

	Controleer mbv een laptop in de hardware diagnostics de status van de diverse CP(U)’s en de inhoud van de diagnose buffers bij de volgende kasten:
	 FORMCHECKBOX 

	Tevens wordt de offline aanwezige software vergeleken met de actuele software in de PLC.

	Reinigen van PLC’s en bijbehorende hardware inclusief controle van verwarming en ventilatie in de volgende kasten:
	 FORMCHECKBOX 

	Reinigen uitgevoerd tijdens regulier elektro-on​der​houd door BAM.

	
	
	

	PLC kast 35-PK-S143_01
	 FORMCHECKBOX 

	Geen E-tekeningen in kast aanwezig.
Storingslamp gaat niet uit, er zijn echter geen storingen. Oorzaak is defect relais 30K2 (Phoenix NO2961105), deze is vervangen door reserve relais 35K16.

	PLC kast 15-RK-G063_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-S143_02
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-S153_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-S153_02
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-T103_01, software niet onderhouden door BAM
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-T123_01, software niet onderhouden door BAM
	 FORMCHECKBOX 

	Onderhoud kast door derden is onvoldoende, kast is vies. Kastventilator heeft geen filter. Aarde afgewerkt op kroonsteen.

	PLC kast 15-RK-T163_01, software niet onderhouden door BAM
	 FORMCHECKBOX 

	Kastventilator heeft geen filter. Geen E-tekeningen in kast. Aarde afgewerkt op kroonsteen.

	PLC kast 15-RK-T203_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast NSA
	 FORMCHECKBOX 

	OB86 niet aanwezig in PLC, wel in offline software, in deze laatste verwijderd.

Onderhoud kast door derden is niet voldoende, ventilator vol stof, kast niet schoon.

Foutmelding op analoge ingang, zie einde checklist.

	Remote I/O kast 34-SL-S143-02
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S142-01a
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S142-01b
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S132-01a
	 FORMCHECKBOX 

	Geen slotjes op uitgeschakelde groepen.

	Remote I/O kast 34-SL-S132-01b
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S132-01c
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T123-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T083-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T103-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-02
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-01a
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-01b
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-G063-01c
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-T011-01
	 FORMCHECKBOX 

	Niet te bereiken ivm tramverkeer.

	Remote I/O kast 34-SL-T203-01
	 FORMCHECKBOX 

	Niet te bereiken ivm tramverkeer.

	Remote I/O kast 34-SL-T173-01
	 FORMCHECKBOX 

	Niet te bereiken ivm tramverkeer.

	Remote I/O kast 34-SL-T163-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-S152-01
	 FORMCHECKBOX 

	Niet te bereiken, geen sleutel aanwezig.

	Remote I/O kast 34-SL-S153-01
	 FORMCHECKBOX 

	


Conclusie: 

Voor zover uit de uitgevoerde controles en testen op te maken valt functioneren alle systemen correct. 

Voor de beide Citect systemen geldt dat de Citect versie 5.50r0 is, voor deze systemen is een service pack C beschikbaar. Echter de release beschrijving van deze update laat geen verbeteringen zien die van toepassing op de HTM applicaties.
De alarm redundantie functioneert niet goed tussen primary en secondary server, dit is een gevolg van een niet volledige configuratie in het citect.ini bestand van beide servers. Deze configuratie is tijdens het onderhoud aangepast, alarm redundantie is nu volgens Citect standaard uitgevoerd. De citect.ini bestanden zijn opgenomen in “Souterrain SGMK Den Haag Onderhoudsmanual SCADA-systeem”.
In genoemde document worden gebruikersnamen en wachtwoorden vermeld die reeds zijn aangepast, deze wijzigingen zijn opgenomen in de manual. Tevens is bij de beschrijving van het netwerk opgenomen dat de aanwezige router op een laptop als ‘default gateway’ vastgelegd dient te worden. Het herzien document is opgenomen als bijlage.

De NSA PLC meld een fout voor een groep van 2 analoge ingangen, in de diagnostics buffer van de CPU is het volgende opgeslagen:

Order No./ Description        
Component                     
Version                       

6ES7 314-1AF10-0AB0           
Hardware                      
3                             

- - -                         
Firmware                      
V 2.0.5                       

Rack:                         
0

Slot:                         
2

Event 1 of 10:  Event ID 16# 3842

Module OK

Module type: Analog SM

Input address:     8

Channel information available

Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)

Priority class: 26

External error, Outgoing event

04:30:19.415 AM  10/17/2008

Event 2 of 10:  Event ID 16# 3942

Module fault present

Module type: Analog SM

Input address:     8

Channel information available

Module/submodule fault

External module error

Channel error detected

Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)

Priority class: 26

External error, Incoming event

04:30:19.048 AM  10/17/2008

De fout melding wordt aangegeven met “Priority class: 26”, hetgeen inhoudt dat er een buiten bereik situatie voor de analoge ingang opgetreden is. Deze fout ‘verdwijnt’ uit zichzelf als de signaal gever een normale spanning/stroom afgeeft. Voor deze foutmelding is geen directie actie vereist. Controle van de reserve voorraad laat zien dat de betreffende analoge ingangskaart niet voorradig is, het beteft hier een afwijkend model kaart, de gebruikte kaart heeft slechts 2 analoge ingangen.
Op PLC kast 35-PK-S143_01 blijft de storingslamp continu branden, op het display zijn geen storingen aanwezig. Controle van de software en hardware tekeningen leidt tot de conclusie dat relais 30K2 defect is, uitwisselen met relais 35K16 zorgt ervoor dat de storing verholpen is. Relais 35K16 dient vervangen te worden door een nieuw exemplaar, ontbreken van dit relais heeft geen effect, het betreft een reserve relais. Bij controle blijkt dat reserve relais van dit type, Phoenix NO2961105, niet voorradig zijn. 
Advies: 

Er behoeven op dit moment geen updates van software of vervangingen van hardware uitgevoerd te worden. Wel dient de voorraad van reserve materiaal aangevuld te worden, en dient onderhoud uitgevoerd door derden herzien dan wel aangevraagd te worden.
Voor de twee Citect server systemen wordt afgeraden om service pack C te installeren, dit service pack hoeft alleen geinstalleerd te worden indien problemen optreden zoals beschreven in de release notities van Service Pack C.

In de PLC kast 35-PK-S143_01 dient een set bijbehorende E-tekeningen gelegd te worden, momenteel zijn deze niet aanwezig.
In de PLC kast 15-RK-T123_01 dient een set bijbehorende E-tekeningen gelegd te worden, momenteel zijn deze niet aanwezig.

Er zijn diverse kasten die nader onderhoud nodig hebben, het advies is om dit te laten uitvoeren, dan wel opnieuw te laten uitvoeren.

Voor de NSA PLC is geen 2-kanaals analoge ingangskaart op voorrad, het betreft hier het type: 6ES7 331-7KB02-0AB0. Geadviseerd wordt om een reserve kaart op voorraad te hebben.
Er wordt geadviseerd om meerdere (bijvoorbeeld 10) reserve relais op voorraad te hebben van het type Phoenix NO2961105 (bijlage db_en_rel_mr_21_101810_01_en.pdf) voor ondermeer in PLC kast 35-PK-S143_01. Dit type relais wordt in meerdere PLC kasten toegepast.

LET OP: DE steekplaats voor reserve relais 35K16 is tijdens onderhoud leeggelaten, hier dient tzt een relais in geplaatst te worden (Phoenix NO2961105).
Bijlagen: 

· V550SPKC.pdf
titel:

“CitectSCADA Version 5.50 r0 Service Pack C”

· db_en_rel_mr_21_101810_01_en.pdf
titel: 

“REL-MR-...21”
· S-A-35-008 - Onderhoudsmanual SCADA-systeem Tramtunnel.doc
titel: 

“Souterrain SGMK Den Haag Onderhoudsmanual SCADA-systeem”
[image: image1.wmf]
M. Jordaan
Software engineer

Bam Techniek bv.

Regio zuidwest.










[image: image2.wmf][image: image3.png]


