	
	[image: image2.wmf]

	BAM Techniek bv
Regio Zuidwest
	Roer 288, 2908 MC Capelle aan den IJssel / Postbus 8766, 3009 AT Rotterdam
Telefoon (010) 289 77 77 / Fax (010) 289 77 99 / www.bamtechniek.nl
capelle.aanden.ijssel@bamtechniek.nl
 Docproperty Adresregel3 

	             Checklist preventief onderhoud technische automatisering

	Blad  1 van 3
	


	
	[image: image1.wmf]

	BAM Techniek bv
Regio Zuidwest
	 Docproperty Adresregel1Vervolg 
 Docproperty Adresregel2Vervolg 
 Docproperty Adresregel3Vervolg 


	Doc.
	Checklist technische automatisering

	Blad
	3 van 3



	Datum
	
	20-november-2008

	Inspecteur
	
	M. Jordaan

	Projectnummer
	
	71.40.022 - 8119

	Project
	
	Souterrain Den Haag / Q-Park tramtunnel


De onderstaande inspectiewerkzaamheden aan de installaties en deel installaties zijn in het kader van preventief onderhoud uitgevoerd.
Deze inspectie moet over ± 1 jaar herhaald worden.
Het doel van deze inspectie is het correct en betrouwbaar functioneren van de systemen te bevorderen.

	                             Omschrijving werkzaamheden
	Acc 
	                    Opmerkingen

	PLC cabinet 35-PK-P141_01
	 
	

	
	
	

	Controle redundantie ethernet netwerk

Neem 1 van de 2 glasvezels van poort 7 van de OSM los, wacht 3 minuten.
Alleen het alarm Hardware fout OSM mag verschijnen op onderhoudspaneel, dus geen communicatie fout alarmen.

Zet glasvezel weer vast op poort 7.

Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van poort 8 los
	 FORMCHECKBOX 

	Storingslamp gaat uit bij verdwijnen van ‘hardware fout OSM’, er hoeft geen reset gegeven te worden.

	Controle redundantie Profibus netwerk

Neem 1 van de 2 glasvezels van channel 2 van de OLM los, het rode lampje BF(bus faillure) op de CPU moet uit blijven.

Alleen het alarm Hardware fout OLM mag verschijnen op onderhoudspaneel

Zet glasvezel weer vast op channel 2.

Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van channel 3 los
	 FORMCHECKBOX 

	Storingslamp gaat uit bij verdwijnen van ‘hardware fout OLM’, er hoeft geen reset gegeven te worden.

	Controleer mbv een laptop in de hardware diagnostics de status van de diverse CP(U)’s en de inhoud van de diagnose buffers bij de volgende kasten:
	 FORMCHECKBOX 

	Tevens wordt de offline aanwezige software vergeleken met de actuele software in de PLC.

	PLC kast 35-PK-P141_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-P141_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-P133_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	PLC kast 15-RK-P071_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	

	Reinigen van PLC’s en bijbehorende hardware inclusief controle van verwarming en ventilatie in de volgende kasten:
	 FORMCHECKBOX 

	Reinigen uitgevoerd tijdens regulier elektro-on​der​houd door BAM.

	PLC kast 35-PK-P141_01
	 FORMCHECKBOX 

	Op OP is het alrm “Brandmeldcentrale systeemdeel uitgevallen” actief, en kan niet gereset worden. Melding lijkt niet meer bestaand, daar BMC geen foutmeldingen geeft.
Melding wordt eveneesn door SCADA aangegeven.

	PLC kast 15-RK-P141_01
	 FORMCHECKBOX 

	Tekeninghouder vervangen, TL in kast vervangen (knipperen).

	PLC kast 15-RK-P133_01
	 FORMCHECKBOX 

	Kastventialtor heeft geen filter en kast is stoffig.

	PLC kast 15-RK-P071_01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P151-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P081-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P122-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P122-02
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P102-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P101-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P082-01
	 FORMCHECKBOX 

	

	Remote I/O kast 34-SL-P071-01
	 FORMCHECKBOX 

	Geen slotje op uitgeschakelde groepen.


Conclusie: 

Voor zover uit de uitgevoerde controles en testen op te maken valt functioneren alle systemen correct.
Advies: 

Er behoeven op dit moment geen updates van software of vervangingen van hardware uitgevoerd te worden.
Enige onderhoudswerkzaamheden zijn wel noodzakelijk, zie de opmerkingen in de checklist.

De storing “Brandmeldcentrale systeemdeel uitgevallen” dient als (normale) storingsmelding behandeld te worden, en er dient onderzocht te worden waarom deze melding (nog) actief is.

[image: image1.wmf]
M. Jordaan
Software engineer

Bam Techniek bv.

Regio zuidwest.
Storingsmelding “Barndmeldcentrale systeemdeel uitgevallen: 

Hier zijn een aantal software kenmerken/definities opgenomen ter ondersteuning van storingszoeken.

Deze melding wordt gepresenteerd op het paneel G 35-OPPK-P141-01, en door het paneel uitgelezen vanuit PLC 35-PK-P141-01. In deze PLC betreft bit: DB51.DBX3.4, dit bit wordt direct gecopieerd van DB20.DBX0.3, DB20 wordt vanuit PLC 35-PK-S143-01 naar de eerder genoemde PLC gestuurd. In PLC 35-PK-S143-01 betreft het bit DB21.DBX0.3, dit bit is rechtstreeks afkomstig van DB112.DBX13325.0. Dit bit wordt bewerkt in de communicatie met het brandmeldsysteem, opgenomen in FC2 en FB100.
Vanaf hier dient bepaald te worden wat de oorzaak van de melding is, online status bewaking is hierbij een hulp middel.











[image: image2.wmf][image: image3.png]


