| Datum |  | 20-november-2008 |
| --- | --- | --- |
| Inspecteur |  | M. Jordaan |
| Projectnummer |  | 71.40.022 - 8119 |
| Project |  | Souterrain Den Haag / HTM tramtunnel |

De onderstaande inspectiewerkzaamheden aan de installaties en deel installaties zijn in het kader van preventief onderhoud uitgevoerd.

Deze inspectie moet over ± 1 jaar herhaald worden.

Het doel van deze inspectie is het correct en betrouwbaar functioneren van de systemen te bevorderen.

| Omschrijving werkzaamheden | Acc | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Primary SCADA server (CVL) |  | Citect versie 5.5r0. |
| Controle log files event viewer |  | Controle op gebeurtenissen in 2008. |
| Controle log files Citect (Syslog.dat) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station E: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle systeem tijd en datum |  | Interne klok wordt gebruikt, externe DCF klok is niet (serieel) aangesloten, geen DCF klok software op server aanwezig. |
| Complete systeemcontrole |  |  |
| Reinigen van server PC |  | Visueel ok, geen stofzuiger aanwezig. |
| Reinigen van beeldscherm en toetsenbord |  | Gecombineerd met andere servers. |
| Secundary SCADA server (CVL) |  | Citect versie 5.5r0. |
| Controle log files event viewer |  | Controle op gebeurtenissen in 2008 |
| Controle log files Citect (Syslog.dat) |  | Configuratie in citect.ini van alarm redundantie niet correct, is reeds aangepast. Citect.ini bestanden opgenomen in handleiding. |
| Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station E: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle systeem tijd en datum |  | Synchronisatie met primary server. |
| Complete systeemcontrole |  |  |
| Reinigen van server PC |  | Visueel ok, geen stofzuiger aanwezig. |
| Reinigen van beeldscherm en toetsenbord |  | Gecombineerd met andere servers. |
| SCADA Client op Tafel 1 (CVL) |  |  |
| Controle log files event viewer |  | Controle op gebeurtenissen in 2008. |
| Controle log files Citect (Syslog.dat) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle systeem tijd en datum |  | Synchronisatie met server. |
| Complete systeemcontrole |  | V2i protector service is niet gestart, mode is automatisch. Vraag: is deze service nodig, zoja dan dient configuratie / installatie hersteld te worden. |
| Reinigen van PC |  |  |
| Reinigen van beeldscherm en toetsenbord |  | Gecombineerd met andere PC’s. |
| SCADA Client op Tafel 2 (CVL) |  | PC staat als reserve PC in het rack, niet aangesloten, geen onderhoud uitgevoerd. |
| Controle log files event viewer |  |  |
| Controle log files Citect (Syslog.dat) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle systeem tijd en datum |  |  |
| Complete systeemcontrole |  |  |
| Reinigen van PC |  |  |
| Reinigen van beeldscherm en toetsenbord |  |  |
| SCADA Client op Tafel 3 (CVL) |  |  |
| Controle log files event viewer |  |  |
| Controle log files Citect (Syslog.dat) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station C: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle harddisk ruimte station D: (evt schijf opruimen) |  |  |
| Controle systeem tijd en datum |  | Synchronisatie met server. |
| Complete systeemcontrole |  | V2i protector sevice niet aanwezig. |
| Reinigen van PC |  |  |
| Reinigen van beeldscherm en toetsenbord |  | Gecombineerd met andere PC’s. |
| Netwerk |  |  |
| Visuele controle Cisko switch en voeding |  |  |
| Visuele controle netwerk kabels en aansluitingen |  |  |
| Visuele controle Siemens redundante glasvezel modules (OSM) Beide glaspoorten 3 en 4 en RJ45 poort 1 branden |  |  |
| Visuele controle voedingsunits tbv Siemens redundante glasvezel modules (OSM) |  |  |

| Omschrijving werkzaamheden | Acc | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| PLC cabinet 35-PK-S143_01 (Technische ruimte Spui) |  |  |
| Controle redundantie ethernet netwerk Neem 1 van de 2 glasvezels van poort 7 van de OSM los, wacht 3 minuten. Alleen het alarm Hardware fout OSM mag verschijnen op onderhoudspaneel, dus geen communicatie fout alarmen. Zet glasvezel weer vast op poort 7. Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van poort 8 los |  |  |
| Controle redundantie Profibus netwerk Neem 1 van de 2 glasvezels van channel 2 van de OLM los, het rode lampje BF(bus faillure) op de CPU moet uit blijven. Alleen het alarm Hardware fout OLM mag verschijnen op onderhoudspaneel Zet glasvezel weer vast op channel 2. Herhaal deze test maar nu met 1 van de 2 vezels van channel 3 los |  |  |
| Controleer mbv een laptop in de hardware diagnostics de status van de diverse CP(U)’s en de inhoud van de diagnose buffers bij de volgende kasten: |  | Tevens wordt de offline aanwezige software vergeleken met de actuele software in de PLC. |
| Reinigen van PLC’s en bijbehorende hardware inclusief controle van verwarming en ventilatie in de volgende kasten: |  | Reinigen uitgevoerd tijdens regulier elektro-onderhoud door BAM. |
| PLC kast 35-PK-S143_01 |  | Geen E-tekeningen in kast aanwezig. Storingslamp gaat niet uit, er zijn echter geen storingen. Oorzaak is defect relais 30K2 (Phoenix NO2961105), deze is vervangen door reserve relais 35K16. |
| PLC kast 15-RK-G063_01 |  |  |
| PLC kast 15-RK-S143_02 |  |  |
| PLC kast 15-RK-S153_01 |  |  |
| PLC kast 15-RK-S153_02 |  |  |
| PLC kast 15-RK-T103_01, software niet onderhouden door BAM |  |  |
| PLC kast 15-RK-T123_01, software niet onderhouden door BAM |  | Onderhoud kast door derden is onvoldoende, kast is vies. Kastventilator heeft geen filter. Aarde afgewerkt op kroonsteen. |
| PLC kast 15-RK-T163_01, software niet onderhouden door BAM |  | Kastventilator heeft geen filter. Geen E-tekeningen in kast. Aarde afgewerkt op kroonsteen. |
| PLC kast 15-RK-T203_01 |  |  |
| PLC kast NSA |  | OB86 niet aanwezig in PLC, wel in offline software, in deze laatste verwijderd. Onderhoud kast door derden is niet voldoende, ventilator vol stof, kast niet schoon. Foutmelding op analoge ingang, zie einde checklist. |
| Remote I/O kast 34-SL-S143-02 |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-S142-01a |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-S142-01b |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-S132-01a |  | Geen slotjes op uitgeschakelde groepen. |
| Remote I/O kast 34-SL-S132-01b |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-S132-01c |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-T123-01 |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-T083-01 |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-T103-01 |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-G063-02 |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-G063-01a |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-G063-01b |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-G063-01c |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-T011-01 |  | Niet te bereiken ivm tramverkeer. |
| Remote I/O kast 34-SL-T203-01 |  | Niet te bereiken ivm tramverkeer. |
| Remote I/O kast 34-SL-T173-01 |  | Niet te bereiken ivm tramverkeer. |
| Remote I/O kast 34-SL-T163-01 |  |  |
| Remote I/O kast 34-SL-S152-01 |  | Niet te bereiken, geen sleutel aanwezig. |
| Remote I/O kast 34-SL-S153-01 |  |  |

Conclusie:

Voor zover uit de uitgevoerde controles en testen op te maken valt functioneren alle systemen correct.

Voor de beide Citect systemen geldt dat de Citect versie 5.50r0 is, voor deze systemen is een service pack C beschikbaar. Echter de release beschrijving van deze update laat geen verbeteringen zien die van toepassing op de HTM applicaties.

De alarm redundantie functioneert niet goed tussen primary en secondary server, dit is een gevolg van een niet volledige configuratie in het citect.ini bestand van beide servers. Deze configuratie is tijdens het onderhoud aangepast, alarm redundantie is nu volgens Citect standaard uitgevoerd. De citect.ini bestanden zijn opgenomen in “Souterrain SGMK Den Haag Onderhoudsmanual SCADA-systeem”.

In genoemde document worden gebruikersnamen en wachtwoorden vermeld die reeds zijn aangepast, deze wijzigingen zijn opgenomen in de manual. Tevens is bij de beschrijving van het netwerk opgenomen dat de aanwezige router op een laptop als ‘default gateway’ vastgelegd dient te worden. Het herzien document is opgenomen als bijlage.

De NSA PLC meld een fout voor een groep van 2 analoge ingangen, in de diagnostics buffer van de CPU is het volgende opgeslagen:

Order No./ Description        	Component                     	Version

6ES7 314-1AF10-0AB0           	Hardware                      	3

- - -                         	Firmware                      	V 2.0.5

Rack:                         	0

Slot:                         	2

Event 1 of 10:  Event ID 16# 3842

Module OK

Module type: Analog SM

Input address:     8

Channel information available

Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)

Priority class: 26

External error, Outgoing event

04:30:19.415 AM  10/17/2008

Event 2 of 10:  Event ID 16# 3942

Module fault present

Module type: Analog SM

Input address:     8

Channel information available

Module/submodule fault

External module error

Channel error detected

Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)

Priority class: 26

External error, Incoming event

04:30:19.048 AM  10/17/2008

De fout melding wordt aangegeven met “Priority class: 26”, hetgeen inhoudt dat er een buiten bereik situatie voor de analoge ingang opgetreden is. Deze fout ‘verdwijnt’ uit zichzelf als de signaal gever een normale spanning/stroom afgeeft. Voor deze foutmelding is geen directie actie vereist. Controle van de reserve voorraad laat zien dat de betreffende analoge ingangskaart niet voorradig is, het beteft hier een afwijkend model kaart, de gebruikte kaart heeft slechts 2 analoge ingangen.

Op PLC kast 35-PK-S143_01 blijft de storingslamp continu branden, op het display zijn geen storingen aanwezig. Controle van de software en hardware tekeningen leidt tot de conclusie dat relais 30K2 defect is, uitwisselen met relais 35K16 zorgt ervoor dat de storing verholpen is. Relais 35K16 dient vervangen te worden door een nieuw exemplaar, ontbreken van dit relais heeft geen effect, het betreft een reserve relais. Bij controle blijkt dat reserve relais van dit type, Phoenix NO2961105, niet voorradig zijn.

Advies:

Er behoeven op dit moment geen updates van software of vervangingen van hardware uitgevoerd te worden. Wel dient de voorraad van reserve materiaal aangevuld te worden, en dient onderhoud uitgevoerd door derden herzien dan wel aangevraagd te worden.

Voor de twee Citect server systemen wordt afgeraden om service pack C te installeren, dit service pack hoeft alleen geinstalleerd te worden indien problemen optreden zoals beschreven in de release notities van Service Pack C.

In de PLC kast 35-PK-S143_01 dient een set bijbehorende E-tekeningen gelegd te worden, momenteel zijn deze niet aanwezig.

In de PLC kast 15-RK-T123_01 dient een set bijbehorende E-tekeningen gelegd te worden, momenteel zijn deze niet aanwezig.

Er zijn diverse kasten die nader onderhoud nodig hebben, het advies is om dit te laten uitvoeren, dan wel opnieuw te laten uitvoeren.

Voor de NSA PLC is geen 2-kanaals analoge ingangskaart op voorrad, het betreft hier het type: 6ES7 331-7KB02-0AB0. Geadviseerd wordt om een reserve kaart op voorraad te hebben.

Er wordt geadviseerd om meerdere (bijvoorbeeld 10) reserve relais op voorraad te hebben van het type Phoenix NO2961105 (bijlage db_en_rel_mr_21_101810_01_en.pdf) voor ondermeer in PLC kast 35-PK-S143_01. Dit type relais wordt in meerdere PLC kasten toegepast.

LET OP: DE steekplaats voor reserve relais 35K16 is tijdens onderhoud leeggelaten, hier dient tzt een relais in geplaatst te worden (Phoenix NO2961105).

Bijlagen:

- V550SPKC.pdf
titel:		“CitectSCADA Version 5.50 r0 Service Pack C”

- db_en_rel_mr_21_101810_01_en.pdf
titel: 		“REL-MR-...21”

- S-A-35-008 - Onderhoudsmanual SCADA-systeem Tramtunnel.doc
titel: 		“Souterrain SGMK Den Haag Onderhoudsmanual SCADA-systeem”

M. Jordaan

Software engineer

Bam Techniek bv.

Regio zuidwest.