| Chemicaliën fase 2 |  |
| --- | --- |
| System Engineering Projectplan DMV (voor kleine modificaties) voor P12252 Inclusief URD / SRD / FAT / SAT |  |

| DMV International |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document ID | input.doc | Auteur(s) | Pierre de Jong System Engineering Modificaties |
| Status | Definitief | Referentie | P12252 |
| Datum | 22 mei 2006 | Aanvrager | P. Verdonschot |
| Classificatie | Algemeen | PLC / FL | A02P6/A02P9/A01C1 |
| Versie | 1.0 | ### Ref. P&ID | V-1700-027/0-N, V-1002-039/0-N |

| ##### Invullen impactlist | Geef in de onderstaande tabel aan welke items van toepassing zijn, code: X = van toepassing op deze CCF (Change Control Form) - = niet van toepassing op deze CCF Neem de aangekruiste items mee in de CCF calculatie. De vet aangekruiste items zijn bij elke CCF verplicht. PM/DM=opbergplaats, PM= Projectmap, DM= Documentatie map Onderhoud. |
| --- | --- |

| CCF nummer: |  |
| --- | --- |
| Project nummer: | P12252 |
| System Engineer: | W. Kluytmans |
| Paraaf: |  |
| Datum: |  |

| Plaats | Code | Documentnaam |
| --- | --- | --- |
| PM | X | URS (User Requirement Specification) |
| PM | - | SEPP Project (System Engineering Project Plan) |
| PM | - | SEPP Modificatie (System Engineering Project Plan) |
| PM | X | SEPP Wijziging (System Engineering Project Plan) |
| PM | X | URD (User Requirement Document) |
| DM | X | SRD (Software Requirement Document) |
| DM | - | ADD (Architectual Design Document) |
| DM | - | DDD (Detailed design Document) |
| DM | - | CODE |
| PM | - | MT (Module Test) |
| PM | - | IT (Integratie Test) |
| PM | - | ST (Systeem Test) |
| PM | - | FAT (Factory Acceptance Test) |
| PM | - | FAT rapport |
| PM | X | SAT (Site Acceptance Test) |
| PM | X | SAT rapport |
| DM | X | Wijzigingsformulier |
| PM | X | Checklist t.b.v. oplevering controle |
| PM | X | Afmeldingsformulier (Lockout) |
| PM | - | Projectevaluatie |

| ##### Opmerkingen: | Geen FAT omdat de wijzigingen in PLC en Factorylink online worden ingevoerd. De FAT wordt gelijktijdig uitgevoerd met de SAT. |
| --- | --- |

Document distributielijst.

| Versie | Datum | Aan | Bedrijf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15-05-06 | W. Kluytmans | DMV International |
| 0.1 | 15-05-06 | P. Verdonschot | DMV International |
| 0.1 | 15-05-06 | K. Verhoeven | DMV International |
| 0.1 | 15-05-06 | H. Koevoet | DMV International |
| 0.1 | 15-05-06 | H. Bruyns | MPE |
| 1.0 | 22-05-06 | W. Kluytmans | DMV International |
| 1.0 | 22-05-06 | P. Verdonschot | DMV International |
| 1.0 | 22-05-06 | K. Verhoeven | DMV International |
| 1.0 | 22-05-06 | H. Koevoet | DMV International |
| 1.0 | 22-05-06 | H. Bruyns | MPE |

Historie.

| Versie | Datum | Auteur | Beschrijving wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15 mei 2006 | Pierre de Jong | Concept |
| 1.0 | 22 mei 2006 | Pierre de Jong | Definitief |

Goedkeuring.

| Functie | Naam | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | P. Verdonschot |  |  |
| Installatiebeheerder | K. Verhoeven |  |  |
| SHE Coordinator | H. Koevoet |  |  |
| Procestechnoloog |  |  |  |
| System Engineer | W. Kluytmans |  |  |

Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

©  2006  DMV International All rights reserved.

# Projectplan voor kleine wijzigingen;

## Doelstelling project.

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:

- Er mogen geen gevaarlijke situaties meer voorkomen voor mens en milieu door werkzaamheden aan chemicaliënopstellingen en bij aanvoer en afvoer van chemicaliënverpakkingen

- Het handelen van chemicaliënverpakkingen, de zgn. IBC’s moet buiten de productieruimtes plaatsvinden

- Het aantal handelingen en transporten met chemicaliën verpakkingen moet flink afnemen

- Er mogen geen voorraden geplaatst worden buiten de daarvoor bestemde chemicaliënopslag ruimtes

- De risico’s voor de omgeving, ook buiten het bedrijfsterrein, moeten zoveel mogelijk worden beperkt

- Risico’s van bodemverontreiniging moeten worden voorkomen

- Een snelle alarmering van de bedrijfshulpverleningsorganisatie bij eventuele calamiteiten op het gebied van chemicaliën moet gewaarborgd zijn

- Een calamiteit moet op verantwoorde wijze bestreden kunnen worden

- Over de nieuwe installaties moet CE-certificering afgegeven worden

## Huidige situatie

Het totale project bestaat uit een aantal deelprojecten verdeeld over de verschillende fabrieken. In de huidige situatie worden op diverse plaatsen chemicaliën gedoseerd in de installaties. Dit kan zijn als reinigingsmedium of als proceschemicaliën. De chemicaliën worden gedoseerd ofwel rechtstreeks vanuit een kunststof verpakking, de zogenaamde IBC, ofwel via een buffervat met of zonder verdunningsunit die tot de installatie behoort. De aan- en afvoer van IBC’s en het plaatsen en aansluiten daarvan wordt verzorgd door de dienstdoende operators.

Beschrijving van de huidige situatie voor het deelproject 1-03 voor afdeling Wei:

In de huidige situatie wordt de Waterstofperoxide (H202, 23%) toevoer bij Weiverwerking gepompt vanuit een buffervat B207 (1900 liter) met daarop geplaatst een IBC van +/- 1000 liter. De IBC is via een handafsluiter gekoppeld aan het buffervat. Het geheel staat niet op een lekbak. Er zijn 2 pompen aangesloten op het buffervat. Deze verzorgen de aanvoer van waterstofperoxide naar de kristallisatie tanks. De operator krijgt een laagniveau melding binnen zodra er een nieuwe IBC geplaatst moet worden op het buffervat. Er wordt gemiddeld ongeveer 5770 kg/mnd verbruikt.

Beschrijving van de huidige situatie voor het deelproject 1-05 voor afdeling Wei:

In de huidige situatie wordt voor fosforzuur (H3PO4, 75%) toevoer bij Weiverwerking gepompt vanuit een buffervat O145 (1500 liter) met daarop geplaatst een IBC van +/- 1000 liter. De IBC is via een handafsluiter gekoppeld aan het buffervat. Het geheel staat niet op een lekbak. Via een dubbele pomp wordt het fosforzuur samen met water verpompt in de gekozen verhouding naar een buffervat van +/- 250 liter. Vanuit dat vat wordt het verpompt naar reactietank O566. De operator krijgt een laagniveau melding binnen zodra er een nieuwe IBC geplaatst moet worden op het buffervat. Er wordt gemiddeld ongeveer 8350 kg/mnd verbruikt.

## Opdracht (URD-eisen)

Beschrijving van de opdracht in precieze bewoordingen.

| URD eisnummer | Requirements | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| Fosforzuur afd. Wei |  |  |
| A02P6.e.001.cap | Laag niveau schakelaar buffertank | Melding op FactolryLink. Pomp M3090 niet stoppen bij laag niveau buffertank. |
| A02P6.e.002.cap | Pomp stoppen/vrijgeven dmv ingreep operator | Lokale mogelijkheid om de pomp vrij te geven cq te stoppen middels drukknoppen en een lamp welke de staus van pomp en laag niveau buffertank aangeeft. |
| A02P6.e.003.cap A01C1.e.001.cap | Signalering lekdetectie | Bij een lek wordt een alarmmelding op FL gegenereerd en een lokale lamp ‘lekdetectie’ aangestuurd. De lokale lamp ‘lekdetectie’ is gecombineerd met de lekdetectie van fosforzuur. |

| URD eisnummer | Requirements | Acceptance criteria |
| --- | --- | --- |
| Waterstofperoxide afd. Wei |  |  |
| A02P9.e.001.cap | Laagniveauschakelaar buffertank | Melding op FactolryLink. Pomp M4078 niet stoppen bij laag niveau buffertank. |
| A02P9.e.002.cap | Pomp stoppen/vrijgeven dmv ingreep operator | Lokale mogelijkheid om de pomp vrij te geven cq te stoppen middels drukknoppen en een lamp welke de staus van pomp en laag niveau buffertank aangeeft. |
| A02P9.e.003.cap A01C1.e.001.cap | Signalering lekdetectie | Bij een lek wordt een alarmmelding op FL gegenereerd en een lokale lamp ‘lekdetectie’ aangestuurd. De lokale lamp ‘lekdetectie’ is gecombineerd met de lekdetectie van fosforzuur. |

## Oplossing (SRD-eisen)

| SRD eisnummer | Omschrijving |
| --- | --- |
| Fosforzuur afd. Wei |  |
| Factorylink A01C1 |  |
| A01C1.e.001.cap | Aanpassen procesplaatje “Utilities Filtratie”. Op de graphic moeten de container, buffertank en lekbak gevisualiseerd worden. Het vrijgave signaal pomp moet gevisualiseerd worden. |
| A01C1.e.002.cap | Op FactoryLink komen de volgende nieuwe alarmen: - Lekdetectie fosforzuur alarm |
| PLC A02P6 |  |
| A02P6.e.001.cap | Operator krijgt een laagniveau melding op FL ten teken dat de container gewisseld moet worden. Pomp M3090 wordt niet beveiligd door de laag niveau schakelaar. Onder het laag niveau is nog een voorraad aanwezig van een 300 a 400 liter fosforzuur. Het is de verantwoordelijkheid van de operator om op tijd voordat het buffervat werkelijk leeg is de container gewisseld te hebben. Het verbruik van fosforzuur is ten aanzien van de voorraad onder het laagniveau zo laag dat er een zeer lange tijd aanwezig is om de container te wisselen. |
| A02P6.e.002.cap | De operator kan de pomp vrijgeven/stoppen door op de lokale vrijgave/stop knop te drukken. Een lokale lamp geeft de status van de installatie weer (brand continu = pomp vrijgegeven, knipperen = laag niveau , uit = geen vrijgave en geen laag niveau) |
| A02P6.e.003.cap | Lekdetectie veroorzaakt een alarm op FL. Tevens wordt een lokale lamp aangestuurd (Lamp gecombineerd met lekdetectie waterstofperoxide). |

| SRD eisnummer | Omschrijving |
| --- | --- |
| Waterstofperoxide afd. Wei |  |
| Factorylink A01C1 |  |
| A01C1.e.001.cap | Aanpassen procesplaatje “Koeltoren”. Op de graphic moeten de container, buffertank en lekbak gevisualiseerd worden. Tevens wordt het laag niveau buffertank gevisualiseerd. Het vrijgave signaal pomp moet gevisualiseerd worden. |
| A01C1.e.002.cap | Op FactoryLink komen de volgende nieuwe alarmen: - Lekdetectie waterstofperoxide alarm - Laagniveau buffertank alarm |
| A01C1.e.003.cap | Aanpassen procesplaatje “Utilities”. Op de graphic moeten de H202 buffertank, laagniveau LS1382, pomp SM9457, EV9451 en EV 9452 inclusief verwijzing naar ‘O50’ verwijderd worden. Aanpassen procesplaatje “Buffer en koeling”. Op de graphic moet de verwijzing ‘O50’ en de leiding naar ‘O50” verwijderd worden. |
| PLC A02P9 |  |
| A02P9.e.001.cap | Operator krijgt een laagniveau melding op FL ten teken dat de container gewisseld moet worden. Pomp M4078 wordt niet beveiligd door laagniveauschakelaar. Onder het laag niveau is nog een voorraad aanwezig van een 300 a 400 liter waterstofperoxide. De pomp is reeds voorzien van een droogloopbeveiliging op basis van lage flow (FT4783). |
| A02P9.e.002.cap | De operator kan de pomp vrijgeven/stoppen door op de lokale vrijgave/stop knop te drukken. Een lokale lamp geeft de status van de installatie weer (brand continu = pomp vrijgegeven, knipperen = laag niveau , uit = geen vrijgave en geen laag niveau) |
| A02P9.e.003.cap | Lekdetectie veroorzaakt een alarm op FL. Tevens wordt een lokale lamp aangestuurd (Lamp gecombineerd met lekdetectie fosforzuur). |
| PLC 2A2P1 (5TI) |  |
| 2A2P1.e.001.cap | Verwijderen uit besturing 5TI PLC: - Pompaansturing M3081 - Alarmering op terugmelding M3081 - LED aansturing alarm M3081 - Laagniveau alarmering LE1381 - LED aansturing laagniveau alarm/melding LE1381 |

## I/O-lijst

| PLC | I/O |  | Omschrijving | Nieuw/Oud | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A02P6 | X186 | S15 Drukknop vrijgave pomp fosforzuur |  | N |  |
| A02P6 | X187 |  | S14 Drukknop stop pomp fosforzuur | N |  |
| A02P6 | Y1186 |  | H16: Lamp pomp fosforzuur vrijgegeven | N |  |
| A02P6 | X188 |  | EE3910: Lekdetectie fosforzuur | N |  |
| A02P6 | Y1188 |  | H9: Lokale lamp lekdetectie fosforzuur en waterstofperoside | N |  |
| A02P6 | X189 |  | Signaal van PLC A02P9 : Lekdetectie waterstofperoxide. | N |  |
| A02P9 | X242 |  | S15 Drukknop vrijgave pomp waterstofperoxide | N |  |
| A02P9 | X243 |  | S14 Drukknop stop pomp waterstofperoxide | N |  |
| A02P9 | Y1242 |  | H16: Lamp pomp waterstofperoxide vrijgegeven | N |  |
| A02P9 | X241 |  | EE4750: Lekdetectie waterstofperoxide | N |  |
| A02P9 | Y1241 |  | Signaal naar PLC A02P6 : Lekdetectie waterstofperoxide. | N |  |
| A02P9 | X244 |  | LE4791: Laagniveau buffervat waterstofperoixide | N |  |
| 2A2P1 | X54 |  | LE1382: Laagniveau buffervat waterstofperoixide | O | Verwijderen |
| 2A2P1 | X8 |  | Terugmelding pomp M1038 | O | Verwijderen |
| 2A2P1 | Y8 |  | Aansturing pomp M1038 | O | Verwijderen |
| 2A2P1 | Y104 |  | Storing pomp M1038 | O | Verwijderen |

## Resultaat (FAT-eisen) {N.V.T.}

Codering van testen;

Result:

Ok		: De test is succesvol uitgevoerd

Nok	: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv	: De test is niet uitgevoerd

*1, *2, etc   : Referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen” kolom

| FAT testlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tester: |  |  |  |  |
| Paraaf: |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |
| Aanwezig: |  |  |  |  |
| Gebruikte hardware/software: |  |  |  |  |
| Versie Applicatie software: |  |  |  |  |
| Fosforzuur Wei: |  |  |  |  |
| Actie | Aandachtspunten |  |  | Result |
| Opmerkingen : |  | In overleg met DMV besloten FAT gelijk met SAT in het veld te houden, daar geen nieuwe versie geladen wordt en wijzigingen online ingevoerd worden. Aanpassingen visueel gechecked met System Engineer DMV. |  |  |
| Waterstofperoxide Wei: |  |  |  |  |
| Actie | Aandachtspunten |  |  | Result |
| Opmerkingen : |  | In overleg met DMV besloten FAT gelijk met SAT in het veld te houden, daar geen nieuwe versie geladen wordt en wijzigingen online ingevoerd worden. Aanpassingen visueel gechecked met System Engineer DMV. |  |  |

## Resultaat (SAT-eisen)

| SAT testlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tester: |  |  |  |  |
| Paraaf: |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |
| Aanwezig: |  |  |  |  |
| Gebruikte hardware/software: |  |  |  |  |
| Applicatie versie Software: |  |  |  |  |
| Fosforzuur Wei; |  |  |  |  |
| Actie |  | Aandachtspunten |  | Result |
| Start pomp middels lokale drukknop vrijgave. |  | A02P6.e.002.cap | Pomp wordt vrijgegeven. Vrijgave signaal op FL wordt wit. Lokale lamp bij drukknop brand continu. (Mits geen laagniveau) |  |
| Laat pomp draaien en druk op lokale stop drukknop. |  | A02P6.e.002.cap | Pomp stopt. Vrijgave signaal op FL wordt grijs. Lokale lamp bij drukknop gaat uit. (Mits geen laag niveau) |  |
| Activeer de lekdetectie |  | A02P6.e.003.cap | Alarm op FL. Lamp bij zuurkast aan. |  |
| Activeer laagniveau buffervat. |  | A02P6.e.001.cap | Alarm op FL. Lokale lamp knipperd onafhankelijk of de pomp wel of niet is vrijgegeven. |  |
| Opmerkingen : | Pomp stopt niet meer op laag niveau buffervat !! |  |  |  |

| SAT testlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tester: |  |  |  |  |
| Paraaf: |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |
| Aanwezig: |  |  |  |  |
| Gebruikte hardware/software: |  |  |  |  |
| Applicatie versie Software: |  |  |  |  |
| Waterstofperoxide Wei; |  |  |  |  |
| Actie |  | Aandachtspunten |  | Result |
| Start pomp middels lokale drukknop vrijgave. |  | A02P9.e.002.cap | Pomp wordt vrijgegeven. Vrijgave signaal op FL wordt wit. Lokale lamp bij drukknop brand continu. (Mits geen laagniveau) |  |
| Laat pomp draaien en druk op lokale stop drukknop. |  | A02P9.e.002.cap | Pomp stopt. Vrijgave signaal op FL wordt grijs. Lokale lamp bij drukknop gaat uit. (Mits geen laag niveau) |  |
| Activeer de lekdetectie |  | A02P9.e.003.cap | Alarm op FL. Lamp bij zuurkast aan. |  |
| Activeer laagniveau buffervat. |  | A02P9.e.001.cap | Alarm op FL. Lokale lamp knipperd onafhankelijk of de pomp wel of niet is vrijgegeven. |  |
| Opmerkingen : |  |  |  |  |

## Referenties (actuele versie staat altijd op RADAR).

| Ref. | Doc.Id | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| RFQ03_chemicaliën050922 | RFQ03_chemicaliën050922 | Request For Quotation Chemicaliën fase 2, deelproject 1-03: Fosforzuur wei deelproject 1-05: Waterstofperoxide wei Auteur: P. Verdonschot, datum: 02-12-2005 |
| Engineering |  |  |
| Handboek autoCAD richtlijnen | O&M-PRO-0131 | Werkinstructie hoe om te gaan met autoCAD tekenwerkzaamheden voor divisie Industriële Producten, met name plant Veghel |
| Handboek TAG-codering | O&M-PRO-0134 | Werkinstructie voor het indelen en /of wijzigen van TAG-codering van electro technische componenten en bijbehorend tekeningenpakket. |
| Alphabetisch overzicht TAG-lettercode | O&M-PRO-0135 | Alphabetisch overzicht voor het bepalen van de TAG-lettercode van electrotechnische componenten en bijbehorend tekeningenpakket. |
| Handboek E&I tekenwerkzaamheden | O&M-PRO-0132 | Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Electro & Instrumentatie tekeningen, alsmede licht-,kracht- en communicatie voorzieningen. |
| DMV software werkwijze | O&M-SEM-PRO-0146 | Werkwijze software ontwikkeling DMV, Editie 2 |
| Handboek P&ID tekenwerkzaamheden | O&M-PRO-0139 | Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Piping & Instrumentation Diagrams. |
| Handboek WTB tekenwerkzaamheden | O&M-PRO-0137 | Werkinstructie voor het maken en/of wijzigen van Werktuigbouwkundige installaties |
| Realisatie |  |  |
| Handboek E&I standaardisatie | O&M-PRO-0133 | Overzicht van toe te passen materialen en componenten bij opbouw van een Electro-& Instrumentatie-technische installatie |
| Handboek WTB standaardisatie | O&M-PRO-0138 | Overzicht van toe te passen materialen en componenten bij opbouw van een Werktuigbouwkundige installatie |
| Maintenance |  |  |
| Procedure voor equipmentbeheer | O&M-EQP-PRO-0042 | Inclusief bijbehorende formulieren: O&M-EQP-PRO-0043 O&M-EQP-PRO-0044 |