[image: image2.png]DMV [NTERNATIONAL





_
[image: image1.png]DMV [NTERNATIONAL





[image: image1.png]

A01C1 risico analyse document








 ADVANCE \y 600.40 
DMV International




Project
PHARMA 2000
Document ID
a01c1_risico_analyse_10 

Projectnummer
P10020
Status
Definitief

Installatiecode
A01C1
Datum
28 mei 2002

Auteur(s)
H. Mangnus
Classificatie
Algemeen



Versie
1.0 (WORD 97)






Samenvatting.

Dit document beschrijft de risico analyse t.a.v. technische aspecten van de FactoryLink applicatie A01C1.

Voeg de volgende regels toe indien er meerdere type testen uitgevoerd worden gedurende de testfasen.

<Deze testfase is onderverdeeld in de volgende type testen <Performance, … , ,.. > testen. Dit document beschrijft de < ….. > test uit de Acceptatie/Integratie/Systeem/Module testfase.> 

Review
[image: image2.png]System Engineering:













W. Kluytmans

Auteur
System Engineering:













H. Mangnus

Risico analyse A01C1;

· Hardware storing (PC systemen)

· Het zwakste punt van een PC zal de harde schijf zijn. Hierin zitten bewegende delen die vooral in stoffige ruimtes veel te leiden hebben. Mocht een PC het begeven dan is bij de afdeling OE&I  momenteel een reserve PC beschikbaar die tijdelijk als server / cliënt ingezet kan worden

· De applicatie die in de loop der jaren ontstaan is, is (veel) te zwaar voor hardware die momenteel gebruikt wordt. Beide servers en enkele cliënts zouden vervangen moeten worden door zwaardere PC’s om de bedrijfszekerheid in de toekomst te kunnen garanderen.

· Storing FL programma.

Om een hogere bedrijfszekerheid te creëren is FL redundant uitgevoerd. De inpakt van een FL storing is erg afhankelijk van wat voor een storing het is. Bij de meeste storingen zal het systeem gewoon doordraaien en één of enkele functionaliteiten niet goed uitvoeren. Indien de server uitvalt door een FL storing is er in principe altijd nog de 2e redundante server die doordraait. In een enkel geval bestaat de mogelijkheid dat door een FL storing beide servers uitvallen. In zo’n geval kan productie de installatie niet meer bedienen. De processen draaien wel door omdat de besturingsprogramma’s in de PLC zitten. Over het algemeen betekent dit dat er geen nieuwe processen gestart kunnen worden en dat lopende processen niet gestopt kunnen worden. Alle beveiligingen zitten overigens in de PLC dus draait het proces niet ongecontroleerd!

· Storing voeding.
De FL servers en cliënts krijgen spanning via een noodvoeding (UPS). Dit betekent dat een spanningsuitval van enkele minuten zonder probleem opgevangen wordt. Afhankelijk van de belasting van de UPS zal na ongeveer een uur begonnen worden met het uitschakelen van FL op de server. De capaciteit van de UPS  is dan minder dan 5%. Vervolgens zal d.m.v. Windows de server uitgeschakeld worden. Van de cliënts is één beeldscherm en de PC op de UPS aangesloten. Hiervoor is verder geen shutdown procedure gemaakt. Zodra de UPS geen voeding meer kan leveren zullen de cliënts uitvallen. 


3-3

A01C1 Risico analyse
a01c1_risico_analyse_10
ADVANCE \D 2.85H. Mangnus
Classificatie: Algemeen  Versie: 1.0  Status: Definitief  28 mei 2002 





