[image: image1.wmf]Bepaling 

gevraagde 

capaciteit

Gedempt doorgeven 

gevraagde capaciteit 

aan actuele capaciteit

Aansturen 

pompen op basis 

van actuele 

capaciteit

Start timer voor 

blokkeren stijging 

capaciteit

Wachttijd 

doorgeven stijging 

capaciteit

Actuele capaciteit

Drempelwaarde 

capaciteitsstijging

Stijging capaciteit 

geblokkeerd

?

Gevraagde capaciteit

Nee

+

-

+

Daling 

= 

< 

0 

?

Ja

Stijging groter 

drempelwaarde

?

Nee

Ja

Reset timer

, 

stijging 

vrijgegeven

Timer actief en tijd 

verstreken

?

Ja

bestaand

bestaand

Opdrachtgever
: Error! Reference source not found.

Doc.nr.
: 5240264/jgl001
Projectnaam
: S.V.I. Mierlo

Revisie
: 0
Project ref. klant
: 

Datum
: 17-7-2009
Project nr. BAM
: 5240246

Engineer
: marcel jordaan
[image: image2.jpg]ne shot om start HYYA bedi

i congtant nivo aan Je gesen:

BEDRIJFS_T —| &
DWA_bedrijt —|

CN_RWA  —of - 0S_RwA





[image: image3.jpg]BEDRIJFS_T —|

DWA_bedrijt
CN_DWA

ne shot om start DYYA bedi

i congtant nivo aan Je gesen:

—

B 05_DwWA




Opdrachtgever
: Waterschap Brabantse Delta

Doc.nr.
: 7240110TOA107
Projectnaam
: Ombouw Gemaal Holl. Diep

Revisie
: 2.2
Project ref. klant
: 3070-E

Datum
: 17-7-2009
Project nr. BAM
: 7240110

Engineer
: W. Hertz

RWZI  Nieuwveer

Ombouw Gemaal Hollands Diep

Waterschap Brabantse Delta
Technisch Ontwerp
Opdrachtgever

: Waterschap Brabantse Delta

Projectnaam

: Ombouw Gemaal Hollandsch Diep
Project ref. klant
: 3070-E

Project nr. BAM

: 7240110

Document naam
: 7240110TOA107
Revisie


: 2.2
Engineer

: W. Hertz, M. Jordaan
Status


: Definitief
	BAM Techniek
	Opdrachtgever

	Opgesteld door:
	Gecontroleerd door:
	Vrijgegeven door:
	Afd.

	W. Hertz
	M. Jordaan
	
	

	Software engineer
	Software engineer
	
	

	
	[image: image4.jpg]



	
	


VOORWOORD
Dit document is gebaseerd op het bestek van de opdrachtgever, nr. 3070-E “Frequentieregelaars Gemaal Hollandsch Diep” (datum van vóór 20-03-2007). Het borduurt verder op een eerder, in 1993, gemaakt technisch ontwerp. Allerlei principes en tabellen worden daarom hier niet opnieuw beschreven, maar kunnen terug gevonden worden in het eerdere ontwerpdocument.

Versiebeheer

	Versie
	Datum
	Auteur
	Wijziging

	2.0
	20-3-2009
	M. Jordaan
	Hoofdstuk 5, RWA capaciteit, toegevoegd.

	2.1
	12-05-2009
	M. Jordaan
	Hoofdstuk 6, schakelgedrag pompen constant niveau regeling, toegevoegd.

	2.2
	1-07-2009
	M. Jordaan
	Gegevens uitwisseling met BOA is BCD gecodeerd, verwijzing in document opgenomen.


Inhoudsopgave

2VOORWOORD


3Inhoudsopgave


41
Systeemconfiguratie


52
Specificatie regeling


72.1
Opstart capaciteit regeling


83
PLC applicatie


83.1
Ingangen en Uitgangen


93.2
Geheugenlocaties


103.3
Besturing


103.3.1
Inslag/uitslagregeling


103.3.2
Constant niveauregeling


113.3.3
Pseudo-code


134
Bedieningsapplicatie


134.1
Lokale uitlezing


144.2
Bediening lokaal


144.3
Bediening op afstand (BOA)


144.4
Storingen urgent / niet-urgent


165
Startwaarde RWA-capaciteit


165.1
PLC software


165.1.1
Start capaciteit RWA


175.1.2
Filtering gevraagde capaciteit


195.2
Lokale uitlezing


215.3
Bediening op afstand (BOA)


215.4
Lokale instelling


215.5
Testen RWA-capaciteit


226
Beperken frequent schakelgedrag pompen


236.1
PLC software


256.2
Uitgangswaarden wachttijd en drempelwaarde


266.3
Lokale uitlezing


276.4
Bediening op afstand (BOA)


286.5
Lokale instelling


286.6
Testen Wachttijd-capaciteit




1 Systeemconfiguratie

De besturingsinstallatie bestaat, voor dit ontwerp van belang zijnde, uit de volgende onderdelen:

· PLC ten behoeve van de feitelijke aansturing van de installatie;

· Tekstdisplay TD17 voor de uitlezing;

· Doormelding van urgente en niet-urgente alarmen;

· Bediening op afstand;

· Aansturing van een tweetal nieuwe frequentieregelaars voor pomp 2 en pomp 4.

PLC Configuratie

	Basis rack
	6ES5 700 2LA12

	CPU 944
	6ES5 944 7UA11

	CP523
	6ES5 523 ?????

	Analoge ingangen
	6ES5 460 7LA11

	Analoge uitgangen
	6ES5 

	Digitale ingangen
	6ES5 430 7LA11

	Digitale uitgangen
	6ES5 451 7LA11


Frequentie regelaars:
Emotron, flowdrive, IP55

2 Specificatie regeling

Specificatie constant niveau regeling zoals opgenomen in bestek 3070-E:

Constant niveau regeling

De pompen moeten hardwarematig beveiligd worden door de primaire pompbeveiligingen en vergrendelingen.

Door een “constant niveau regeling” blijft het niveau in de kelder constant op het ingestelde setpoint. De geregelde pompen kunnen worden teruggeregeld tot 1500 a 2000 m3/h.

Als backup moet de huidige niveauregeling gehandhaafd blijven. In de situatie dat een van de frequentiegeregelde pompen niet beschikbaar is wordt automatisch teruggeschakeld naar de in/uitslag-niveau regeling. Waarbij de frequentiegeregelde ook op een vast toerental draait.

Als de regeling staat ingesteld op “constant niveau regeling” wordt de voorkeuze bepaald door de looptijd van de frequentiegeregelde pompen. De frequentiegeregelde pomp met de minste draaiuren start als eerst. Als de regeling staat ingesteld op “in/uitslagniveau regeling” wordt de voorkeuze bepaald door de voorkeuze schakelaar.
De constant niveau regeling van de pompen moet hierbij als volgt verlopen:

De pompen worden gestuurd door de niveaumeting in de aanvoerkelder.

Er kunnen vier pompen gelijktijdig in bedrijf zijn. De pompen worden geregeld op basis van het verschil tussen het gemeten- en ingestelde setpointniveaus van de pompenkelder.

Bij het eerste inslagpeil (instelbaar) zal pomp 2 of 4 (voorkeuzeinstelling) starten. Bij aanvoer kleiner of gelijk aan de maximale pompcapaciteit zal één toerengeregelde pomp het aangevoerde effluent kunnen verwerken. De pomp regelt op of terug en schakelt bij geringe of geen aanvoer in en uit op minimum toerental. Bij lage aanvoer zal de pomp pendelen tussen in- en uitslagpeil.
· Bij een stijgend niveau in de kelder zal het toerental na een instelbare tijd worden verhoogd met een instelbare stapgrootte.

· Bij een dalend niveau zal na een instelbare tijd het toerental met een instelbare stapgrootte worden verlaagd.

Bij toenemende aanvoer (meer dan 4.000m3/h) zal de tweede toerengeregelde pomp worden ingeschakeld. De eerste pomp gaat via toerental-verlaging terug naar een debiet van 2.000m3/h, hetzelfde debiet c.q. toerental als waarop de tweede pomp wordt ingeschakeld. Het toenemende debiet wordt bepaald door de stijging van het kelderniveau.

In de situatie van toenemende aanvoer wordt, nadat twee toerengeregelde pompen in bedrijf zijn, een niet toerengeregelde pomp ingeschakeld. De sprong in capaciteit wordt weer gecompenseerd door de beide toerengeregelde pompen af te toeren enz.
Als het “hoog”niveau in de kelder wordt bereikt, waarbij de leiding voor 95% (RWA setpoint regeling) is gevuld, start de regeling voor de niveau begrenzing. De twee toerengereglede pompen moeten het niveau in de kelder samen met de andere twee pompen op 95% vulling van de aanvoerleiding houden.

In een DWA situatie wordt het niveau in de kelder zo hoog mogelijk gehouden (DWA setpoint) Als het effluentdebiet op Nieuwveer stijgt tot boven een instelbaar RWA niveau wordt de regeling op Hollandsch Diep overgeschakeld op een RWA-setpoint. Gemaal Holandsch Diep wordt overgeschakeld d.m.v. de bestaande modems.

Het afschakelen van de rioolwaterpompen gaat op dezelfde wijze, alleen in omgekeerde volgorde De pompen schakelen één voor één uit op een daarbij behorend uitslagpeil, gemeten in de aanvoerkelder. Indien nog een pomp in bedrijf is zal deze bij afnemende aanvoer in toeren terug regelen, totdat een minimm toerental is bereikt.

Alleen bij minimum aanvoer en één pomp op laag toerental zal er een situatie ontstaan dat bij verder afnemende aanvoer de laatste pomp uitschakelt (niveau 4 uitslagpeil)

Ingeval van storing (niet paraat) van een pomp neemt de volgende aan de beurt zijnde pomp automatisch over.

Instellingen
Voor de besturing van de regeling van het gemaal kunnen de volgende parameters worden ingesteld:
	Niveau 1e inslagpeil
	Pomp 2 of 4 start op een laag toerental
(voorkeursinstelling)

	Niveau 2e inslagpeil
	De tweede toerengeregelde pomp start

	Niveau 3e inslagpeil
	Pomp 1 of 3 start

	Niveau 4e inslagpeil
	De tweede niet geregelde pomp start

	
	

	Niveau 4e uitslagpeil
	De laatste niet geregelde pomp stopt

	Niveau 3e uitslagpeil
	De niet geregelde pomp stopt

	Niveau 2e uitslagpeil
	De tweede niet geregelde pomp stopt

	Niveau 1e uitslagpeil
	De geregelde pomp stopt

	
	

	RWA setpoint niveauregeling
	Niveau in de kelder waarbij de leiding voor 95% is gevuld. Maximale debiet in de leiding

	
	

	DWA setpoint niveauregeling
	Niveau waarbij de kelder voor ??% is gevuld DWA debiet

	
	

	Wachttijd regeling (%)
	Pauzetijd tussen twee niveaumetingen.



	
	

	Stapgrootte toerental (%)
	Grootte van de verandering van het toerental in procenten

	Bandbreedte (%)
	Percentage boven of onder het momentane niveau waarbinnen geen verandering van het toerental plaatsvindt.


De instellingen en peilen moeten instelbaar zijn via het OP-panel en via BOA.

Algemene voorzieningen (verlichting, verwarming en ventilatie).

Geen.

EMC-richtlijnen

Voor alle materialen zijn de EMC richtlijnen van toepassing:

- EN-50081-2, elektromagnetische comptabiliteit: Algmene emissienorm, deel 2: Industriële omgevingen. Hierbij is bovendien van toepassing, de hierin vermelde norm EN-55011.

- EN-50082-2, elektromagnetische comptabiliteit:Algemene immuniteitsnorm, deel 2: Industriële omgevingen. Hierbij zijn tevens van toepassing, de hierin vermelde normen IEC-801-2 t/m 6.
Alle materialen dienen te beschikken over CE-markering. Certificaten dienen desgevraagd te worden overlegd.

Inspectie NEN 3140 en CE-markering.

De opdrachtgever laat de installaties voor oplevering door een onafhankelijk inspectiebureau inspecteren. De inspectie is conform de NEN1010 deel 6,

2.1 Opstart capaciteit regeling
De regeling is niet in staat gebleken het niveau op Hollands Diep snel genoeg te verlagen naar het gewenste RWA-niveau. Bij het omschakelen van DWA naar RWA zou het gemaal een inhaalslag moeten maken door bij het omchakelen de gevraagde gemaal capaciteit ineens naar bijvoorbeeld 50% te sturen en vandaaruit de regeling zijn werk te laten doen. Deze start-capaciteit moet instelbaar zijn op het BOA. 

Deze startwaarde voor de gemaal capciteit wordt in dit document verder aangeduid als “RWA-capaciteit”, en voor deze RWA-capaciteti dient te gelden:

1. Bij overschakelen van DWA naar RWA moet de capaciteit naar een instelbare startwaarde RWA-capaciteit worden gestuurd;

2. Vanaf deze RWA-capaciteit moet de regeling weer als normaal gaan werken;

3. DE RWA-capaciteit moet instelbaar zijn via BOA en direct in de PLC (ingeven in een databouwsteen).

3 PLC applicatie

Alvorens de besturingsapplicatie te bespreken worden eerst de diverse ingangen, uitgangen en geheugenlocaties opgesomd.

3.1 Ingangen en Uitgangen

De volgende ingangen en uitgangen worden vastgelegd voor dit project:

	Locatie
	Omschrijving
	Opmerking

	Dig.In 13.2
	Pomp 2: in storing 
	Was: Therm./max.

	Dig.In 13.3
	Pomp 2: Freq.reg. in storing
	Was: Storingsmelding softstarter 2

	Dig.In 13.4
	Pomp 2: Werkschakelaar 
	Bestaand

	Dig.In 13.5
	Pomp 2: In bedrijf
	Bestaand

	Dig.In 16.1
	Pomp 2: Freq.reg. in bedrijf
	Nieuw

	Dig.In 15.2
	Pomp 4: in storing 
	Was: Therm./max.

	Dig.In 15.3
	Pomp 4: Freq.reg. in storing
	Was: Storingsmelding softstarter 4

	Dig.In 15.4
	Pomp 4: Werkschakelaar 
	Bestaand

	Dig.In 15.5
	Pomp 4: In bedrijf
	Bestaand

	Dig.In 23.1
	Pomp 4: Freq.reg. in bedrijf
	Nieuw

	Dig.In 26.6
	DWA-melding (0=RWA, 1=DWA)
	Nieuw (komt binnen vanaf RWZI via modem)

	Dig.In 26.7
	reserve
	

	
	
	

	Dig.Out 32.2
	Pomp 2: Freq.reg. AAN
	Was: Aansturing pomp 2

	Dig.Out 32.6
	Pomp 4: Freq.reg. AAN
	Was: Aansturing pomp 4

	Dig.Out 33.0
	Pomp 2: Freq.reg. stuurprofielkeuze
	0=profiel tbv inslag/uitslagregeling (aan/uit)

1=profiel tbv const.niveauregeling (continureg.)

	Dig.Out 33.1
	Pomp 4: Freq.reg stuurprofielkeuze
	0=profiel tbv inslag/uitslagregeling (aan/uit)

1=profiel tbv const.niveauregeling (continureg.)

	
	
	

	An.In 1, PW136 
	Pomp 2: huidig toerental
	Op nieuwe analoge ingangskaart

Schaling: 320 – 600 [rpm]

	An.In 2, PW130
	Pomp 2: opgenomen stroom
	Op nieuwe analoge ingangskaart

Schaling: 320 – 4000 [*0.1 A]

	An.In 3, PW138
	Pomp 4: huidig toerental
	Op nieuwe analoge ingangskaart

Schaling: 320 – 600 [rpm]

	An.In 4, PW134
	Pomp 4: opgenomen stroom
	Op nieuwe analoge ingangskaart

Schaling: 320 – 4000 [*0.1 A]

	
	
	

	An.Out 1, PW192
	Pomp 2: Gewenst toerental
	op nieuwe analoge uitgangskaart

Schaling: 0 – 100 [%]

	An.Out 2, PW194
	Pomp 4: Gewenst toerental
	op nieuwe analoge uitgangskaart

Schaling: 0 – 100 [%]


Ten behoeve van de nieuwe analoge ingangen en analoge uitgangen wordt er een analoge ingangskaart en een analoge uitgangskaart bij gestoken.

3.2 Geheugenlocaties

De volgende plc-geheugenlocaties worden vastgelegd:

	Locatie
	Melding
	Opmerking

	Intern
	Pomp 2: Storing frequentieregelaar
	Was: storing softstarter

	Intern
	Pomp 2: Motortemperatuur te hoog
	Was: storing thermisch/maximaal

	Intern
	Pomp 4: Storing frequentieregelaar
	Was: storing softstarter

	Intern
	Pomp 4: Motortemperatuur te hoog
	Was: storing thermisch/maximaal

	Intern
	DWA-melding
	Nieuw

	Intern
	RWA-melding
	Nieuw


	BOA
	Locatie
	Instelling
	Opmerking

	
	DB15:DW0
	Reserve
	

	DB201:DW85
	DB15:DW1
	Inslagpeil X1
	

	DB201:DW87
	DB15:DW2
	Inslagpeil X2
	

	DB201:DW88
	DB15:DW3
	Inslagpeil X3
	

	DB201:DW89
	DB15:DW4
	Inslagpeil X4
	

	
	DB15:DW5
	Reserve
	

	DB201:DW91
	DB15:DW6
	Uitslagpeil X1
	

	DB201.DW92
	DB15:DW7
	Uitslagpeil X2
	

	DB201.DW93
	DB15:DW8
	Uitslagpeil X3
	

	DB201.DW101
	DB15:DW9
	Uitslagpeil X4
	

	
	DB15:DW10
	Reserve
	

	DB201.DW90
	DB15:DW14
	
	

	DB201:DW100
	DB15:DW20
	Huidig type niveauregeling:

0 = Inslag/uitslag (bestaand)

1 = Constant niveau (nieuw)
	Nieuw

	DB201:DW102
	DB15:DW21
	Uitslagpeil DWA (%)
	Uitslagstand frequentieregelaar

	
	DB15:DW22
	Reserve
	

	DB201:DW95
	DB15:DW23
	Wachttijd regeling(sec)(const.niv.reg)
	Pauzetijd tussen 2 niveaumetingen (seconden)

	DB201:DW96
	DB15:DW24
	Stapgrootte toerental (%) (const.niv.)
	Grootte van toerentalwijziging (%)

	DB201:DW97
	DB15:DW25
	Bandbreedte (%) (const.niv.reg.)
	Dode zone rond momentane niveau waarbinnen er geen toerentalwijziging is.

	
	DB15:DW26
	Starttoerental bij overschakelen
	

	
	DB15:DW27
	Vast toerental bij in-/uitslag​regeling
	0-100%

	DB201:DW98
	DB15:DW28
	Gewenst niveau bij RWA-bedrijf (%)
	Gewenst kelderniveau waarbij aanvoerleiding voor 95% gevuld zal zijn

	DB201:DW99
	DB15:DW29
	Gewenst niveau bij DWA-bedrijf (%)
	Gewenst kelderniveau tijdens DWA-bedrijf

	
	DB15:DW30
	Minimum frequentie (%)
	Minimum stand frequentieregelaar


3.3 Besturing

Pompen 2 en 4 zullen worden aangestuurd door een frequentieregelaar. Hierdoor is het mogelijk geworden om het toerental van deze pompen traploos te kunnen variëren. Pompen 1 en 3 worden niet omgebouwd en blijven aangestuurd worden door een softstarter. 

Voor dit project worden er twee soorten niveauregelingen gedefineerd, te weten:

· Inslag/uitslagregeling;

· Constant niveauregeling (DWA- of RWA-bedrijf).

3.3.1 Inslag/uitslagregeling

De regeling op basis van inslag/uitslag wordt gerealiseerd door de bestaande regeling. Deze regeling is aktief als:

· Er middels de bediening voor deze regeling is gekozen (DB15:DW20 = 0);

· Een van de pompen niet in AUTO staat;

· Een van de pompen in storing (niet paraat) staat. 

Opmerking: in de paraat melding is de AUTO stand verwerkt, indien een pomp niet in AUTO staat, dan is deze tevens niet paraat. In PLC software is alleen paraat melding voorwaarde voor overgaan op inslag/uitslagregeling. 

Als in de inslag/uitslagregeling een frequentiegeregelde pomp aan moet, dan zal deze aangestuurd worden volgens een ingestelde waarde (DB15:DW27) (mits beschikbaar). 

3.3.2 Constant niveauregeling

De constant nivearegeling is gerealiseerd in PB6, waarin FB6, FB7, FB8, FB9 en FB10 in deze volgorde worden uitgevoerd.

De constant niveauregeling is nieuw en heeft enkele eigenschappen:

· De regeling wordt geactiveerd door de bediening (DB15:DW20 = 1);

· De pompen worden gestuurd aan de hand van de niveaumeting van de gemaalkelder;

· Er kunnen 4 pompen gelijktijdig in bedrijf zijn. De pompen worden geregeld op basis van het verschil tussen het gemeten en ingestelde setpointniveau in de kelder;

· Eventuele toerentalaanpassing wordt gedaan elke keer dat de ingestelde regelingwachttijd verstreken is (DB15:DW23). Als de niveauwijziging groter dan de dode zone is (DB15:DW25), dan wordt het toerental met de ingestelde waarde aangepast (DB15:DW24).

Zodra de RWA-ingang vanuit de RWZI aktief gemaakt is, dan is het de bedoeling om de aanvoerleiding vanuit de RWZI voor 95% gevuld te houden (RWA setpointregeling). In dit geval wordt het niveau geregeld op het gewenste niveau bij RWA-bedrijf (DB15:DW28).

Zodra de DWA-ingang vanuit de RWZI aktief gemaakt is, dan is het de bedoeling om het niveau in de kelder zo hoog mogelijk te houden. De setpoint-instelling voor “zo hoog mogelijk” is het gewenste niveau bij DWA-bedrijf (DB15:DW29).

De constant niveau regeling schakelt de eerste frequentie geregelde pomp in, zodra de gevraagde capaciteit > 0 wordt, en het gevraagde toerental boven een minimum toerental uitkomt (DB15.DW30). Indien de gevraagde capaciteit weer naar nul gaat, wordt de laatste in bedrijf zijnde frequentie geregelde pomp niet gestopt, maar dan blijft deze op een minimum toerental draaien. Afschakelen gebeurt als het niveau een minimum bereikt, beneden dit niveau (DB15.DW21) kan geen enkele pomp aangestuurd worden.
3.3.3 Pseudo-code

In Pseudo-code wordt dit als volgt:

Selectie inslag/uitslag of constant niveauregeling:
IF
( gekozen type regeling == constant niveauregeling )
AND

( alle pompen in AUTO-mode ) 



AND

( alle pompen paraat ) 
THEN
Bedrijf := ConstantNiveauRegeling
ELSE
Bedrijf := Inslag/uitslagregeling (bestaand)
ENDIF

Selectie welk stuurprofiel de frequentieregelaar van pomp 2 en 4 moeten volgen
IF
( Bedrijf == ConstantNiveauRegeling )
THEN
Profiel pomp2&4 := Continu-regeling
ELSE
Profiel pomp2&4 := Aan/Uit-regeling
ENDIF

Bepaling welk niveausetpoint aktief is
IF
( Bedrijf == ConstantNiveauRegeling )
THEN
IF  ( RWA-melding )
THEN NiveauSetpoint := Gewenst RWA-niveau;

IF  ( DWA-melding )
THEN NiveauSetpoint := Gewenst DWA-niveau;
ENDIF

Inslag/uitslag-regeling
IF
( Bedrijf == Inslag/Uitslagregeling )
THEN
Doe reeds bestaande regeling
ENDIF

Constant Niveauregeling
IF
( Bedrijf == ConstantNiveauRegeling )
THEN
Eventueel herstart regelingwachttijd;

IF ( wachttijd regeling voorbij ) 
THEN


IF ( ABS( Huidig niveau – setpoint) > Dode zone )

THEN



IF ( niveau > setpoint ) THEN  GevraagdeCapaciteit += Stapgrootte toerentalwijz.;


IF ( niveau < setpoint ) THEN  GevraagdeCapaciteit -= Stapgrootte toerentalwijz.;

             Begrens GevraagdeCapaciteit tussen 0% en 400%; 
ENDIF

ENDIF

ENDIF

Pompen
GevrCap := GevraagdeCapaciteit

IF
( GevrCap > 300% )
THEN
2e vaste pomp AAN

GevrCap -= 100%
ENDIF

IF
(GevrCap > 200% )
THEN
1e vaste pomp AAN, pomp 1 of 3 gaat aan, pomp met minste draaiuren.

GevrCap -= 100%
ENDIF

IF
(GevrCap > 100% )
THEN
2e freq.reg. pomp 100%

GevrCap -= 100%
ENDIF

IF
(GevrCap > 0% )
THEN
1e freq.reg. pomp := GevrCap, , pomp 2 of 4 gaat aan, pomp met minste draaiuren.
ENDIF

Bij droogloopmelding van een pomp wordt deze pomp niet aangezet.

De pompen zijn verdeeld in twee groepen, de vaste pompen (1 en 3) en de frequentie geregelde pompen (2 en 4). Bij een storing van een pomp in de groep neemt de andere pomp over. Tussen de verschillende groepen wordt niet overgenomen bij storing/niet paraat zijn.

4 Bedieningsapplicatie

4.1 Lokale uitlezing

Ten behoeve van de lokale uitlezing wordt het bestaande tekstdisplay vervangen door een nieuw tekstdisplay (Siemens TD17). Deze wordt gemonteerd in het plc-paneel. De koppeling met de plc vindt plaats middels een standaard kabel op de systeempoort op de CPU. Het gebruikte protocol is AS511.
Het wachtwoord voor download en andere systeem instellingen is: 100.
De programmering van het textdisplay TD17 vindt plaats middels de speciale Siemens-applicatie ProTool versie 6. 

Het tekstdisplay kan in 2 tekstmodi opereren: 4 regels met 20 karakters of 8 regels met 40 karakters. Gezien de toegepaste teksten, is de keuze gevallen op 8 regels met 40 karakters. De letters zijn dan 6 mm hoog. Het display heeft naast het display nog een zevental systeemtoetsen: 4 pijltjestoetsen, Help-toets, Enter-toets, en Escape-toets. Met de Enter-toets kan gewisseld worden tussen weergave van de gebeurtenissen of het systeemmenu. Met de pijltjestoetsen kan een menu doorlopen worden of door de aanwezige gebeurtenissen heen stappen. De handleiding van de TD17 biedt volledige informatie.

Het display werkt in principe alleen met event messages (maximaal 999 gebeurtenissen). In dit project worden maximaal 141 teksten gebruikt. Maar dit zijn dan wel alarmmeldingen én statusmeldingen. Statusmeldingen moeten constant beschikbaar zijn, alarmmeldingen moeten alleen tijdens de alarmsituatie zichtbaar zijn, maar dan wel bovenin het scherm. De manier waarop dit gerealiseerd wordt, is gebruik te maken van bericht​prioriteiten. Berichten met waarde 1 hebben de laagste prioriteit, waarde 4 geeft de hoogste prioriteit. Statusmeldingen hebben prioriteit 2 gekregen, alarmteksten hebben prioriteit 3 gekregen.
Alle beschikbare teksten liggen vast opgeslagen in het geheugen van het tekstdisplay. Elke gebeurtenistekst heeft een corresponderend bit in datablok 99 in de plc. Als dit bit geset is, dan wordt de tekst getoond. Een en ander betekent dat het bit voor status​teksten altijd op 1 blijft staan, en het bit voor alarmmeldingen alleen tijdens een alarm of storing geset is.

De bestaande teksten worden gewijzigd in of uitgebreid met de volgende teksten:

	Tekstnummer
	Melding
	Opmerking

	14 (melding)
	Pomp 2: Storing frequentieregelaar
	Was: storing softstarter

	24 (melding)
	Pomp 4: Storing frequentieregelaar
	Was: storing softstarter

	
	
	

	97 (melding)
	Pomp 1: <status>
	Paraat/Inbedrijf

	100 (melding)
	Pomp 2: <status>
	Paraat/Inbedrijf

	103 (melding)
	Pomp 3: <status>
	Paraat/Inbedrijf

	106 (melding)
	Pomp 4: <status>
	Paraat/Inbedrijf

	
	
	

	139 (meting)
	Bedrijf:  ###
	### (  “Inslag/uitslag”  of  “Constant niveau (RWA) of (DWA)” 

	140 (meting)
	Pomp 2 Toerental :  ### %
	

	141 (meting)
	Pomp 4 Toerental :  ### %
	

	142 (meting)
	Actief setpoint cap.: ### %
	NIEUW

	143 (meting)
	Berekende pomp cap.:  ### %
	NIEUW

	144 (meting)
	Gewenste cap. pomp 1: ### %
	NIEUW

	145 (meting)
	Gewenste cap. pomp 2: ### %
	NIEUW

	146 (meting)
	Afwijking cap. regeling: ### %
	NIEUW


4.2 Bediening lokaal

In het gemaal worden er normaal gesproken geen instellingen gewijzigd. Wijzigingen worden in principe uitgevoerd via de Bediening Op Afstand (BOA, zie aldaar). Toch kan er met enige moeite wel een lokale wijziging uitgevoerd worden. Daarvoor wordt dan een los operatorpanel (OP393) gebruikt, die wordt aangesloten op de CPU-systeempoort van de plc (het nieuwe TD17-tekstdisplay moet dan wel eerst losgekoppeld worden).

4.3   Bediening op afstand (BOA)

De bediening op afstand is een pc-systeem waarop Scada-pakket Wizcon draait. De Wizcon-applicatie zal moeten worden uitgebreid met een aantal meldingen, metingen en instellingen (opdracht derden):

	Locatie
	Melding/meting/instelling
	Opmerking

	Bestaand
	Pomp 2: Storing frequentieregelaar
	Was: storing softstarter

	Bestaand
	Pomp 2: Motortemperatuur te hoog
	Was: storing thermisch/maximaal

	Bestaand
	Pomp 4: Storing frequentieregelaar
	Was: storing softstarter

	Bestaand
	Pomp 4: Motortemperatuur te hoog
	Was: storing thermisch/maximaal

	DB201:DW14.0
	DWA-melding
	Nieuw

	DB201:DW14.1
	RWA-melding
	Nieuw

	DB201:DW14.2
	Niveauregeling: inslag/uitslag
	Bestaande regeling

	DB201:DW14.3
	Niveauregeling: constant niveau DWA-bedrijf
	Nieuw

	DB201:DW14.4
	Niveauregeling: constant niveau RWA-bedrijf
	Nieuw

	DB201:DW95
	Const.niv.: wachttijd regeling (s)
	Was: grenswaarde uit pomp 5

	DB201:DW96
	Const.niv.: stapgrootte toerental (%)
	Was: alarmgrenswaarde HH (0-100%)

	DB201:DW97
	Const.niv.: dode zone regeling (%)
	Was: alarmgrenswaarde H

	DB201:DW98
	Const.niv.: RWA-niveausetpoint (%)
	Was: alarmgrenswaarde L

	DB201:DW99
	Const.niv.: DWA-niveausetpoint (%)
	Was: alarmgrenswaarde LL

	DB201:DW100
	Regelingselectie (0=in/uit;1=const.n.)
	Was: grenswaarde uitslagpeil

	DB201:DW104
	Gevraagde pompcapaciteit (0-100%)
	Nieuw

	DB201:DW150
	Pomp 2: huidig toerental (0-100%)
	

	DB201:DW151
	Pomp 4: huidig toerental (0-100%)
	Nieuw

	DB201:DW152
	Gevraagde pompcapaciteit (0-100%)
	Nieuw

	DB201:DW153
	Setpoint Constant Niveauregeling
	Setpoint waarop deze regeling aktief is (nieuw)

	DB201:DW154
	Gew. cap. 1e freq. pomp (0-100%)
	Nieuw

	DB201:DW155
	Gew. cap. 2e freq. pomp (0-100%)
	Nieuw


4.4 Storingen urgent / niet-urgent

Met de schakelaartjes op de simulatiemodule van de plc kan bepaald worden of een storing urgent is of niet urgent. In de stand 0 van de schakelaar is de storing urgent, in de stand 1 is de storing niet urgent. 

Dit besturingsonderdeel is reeds aanwezig in de plc. Het geeft het werktuig aan dat in storing staat. 

De status van pomp 2 (schakelaar 01) en van pomp 4 (schakelaar 03) worden uitgebreid met de statussen van “motortemperatuur te hoog” en van “frequentieregelaar in storing”. Er zijn met deze gemaalombouw dus geen extra schakelaartjes nodig.

Na overleg is gebleken dat dit type storingsmelding niet meer gebruikt wordt, en is vervangen door het BOA-systeem.
5 Startwaarde RWA-capaciteit

Bij het omschakelen van DWA naar RWA maakt het gemaal een inhaalslag door bij het omchakelen de gevraagde gemaal capaciteit ineens naar bijvoorbeeld 50% te sturen en vandaaruit de regeling zijn werk te laten doen. Deze startwaarde is de RWA-capaciteit.

PLC blokken welke bij deze instelling betrokken zijn:

· FB6

· FB8

· DB15

· DB98

· PB99

· FB220

· FB221

· DB201

5.1 PLC software

5.1.1 Start capaciteit RWA
In de PLC wordt, onder voorwaarde dat de constant gemaal regeling actief, het moment van omschakelen van DWA naar RWA gemarkeerd. Deze markering wordt uitgevoerd met een merker, welke slecht 1 cyclus hoog is. Deze merker geeft aan dat de gevraagde gemaal capaciteit eenmalig op een start-waarde wordt ingesteld.

De markeringsmerker (one shot) is M98.4; bepalen van het moment van overschakelen wordt uitgevoerd in FB6. Verwerken van de markeringsmerker en instellen van de startwaarde wordt gedaan in FB8.

In onderstaande figuren is da basis van deze markeringsmerkers weergeven, de gekleurde velden zijn toegevoegde merkers. Voor de volledighied is oo de start van RWA bij constant niveau regeling weergegeven.

	[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]

	
	

	Type
	Symbool
	Omschrijving

	E 26.6
	DWA_bedrijf
	DWA-bedrijf

	M 98.0
	BEDRIJFS_TYPE
	Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo

	M 98.1
	CN_DWA
	Const.niv.: DWA-bedrijf

	M 98.2
	CN_RWA
	Const.niv.: RWA-bedrijf

	M 98.4
	OS_DWA
	Start DWA voor constant niveau (one shot)

	M 98.5
	OS_RWA
	Start RWA voor constant niveau (one shot)

	MW184
	SOLLW_CAP
	Gevraagde capaciteit constant niveau regeling

	MW164
	ACTW_CAP
	Acuele capaciteit constant niveau regeling


De markeringsmersker ‘OS_RWA’  wordt in FB8 gebruikt om een start waarde voor de gemaal capaciteit in te stellen. De start waarde wordt vastgelegd in DB15.
	Locatie
	Instelling
	Opmerking

	DB15:DW31
	RWA-capaciteit
	Startwaarde gemaal regeling bij DWA ( RWA; 0 – 100%.

	DB15:DL32
	RWA-Capaciteit_Aan 
	Bit 0 = 1 geeft aan dat RWA-capaciteit wordt gebruikt.

	DB15:DR32
	Reserve 
	Reserve bits voor gemaal regeling.


In DB15.DW31 is het rechter byte gereserveerd voor de startwaarde van de gemaal capaciteit. De waarde is begrensd tussen 0 -100% en kan in een byte opgeslagen worden. Opslag in een byte maakt de communicatie met BOA eenvoudiger. In dit hoofdstuk wordt er van uitgegaan dat de startwaarde een bereik heeft van 0 – 400%, tenzij anders aangegeven.
Bij actief zijn van de markering RWA ( DWA wordt (eenmalig) de waarde RWA-capaciteit gebruikt om de actuele gemaal capaciteit van een startwaarde te voorzien. Deze start actie wordt uitgevoerd in FB8, netwerk 2. Voorwaarde is dat de startwaarde gebruikt mag worden: DB15.DL32 = 1
; GEEN const.niv.reg, dan gevr.cap := 0


U
-BEDRIJFS_TYPE
Bedrijf: 0=inslag/uitslag; 1=const.nivo

SPB
=POS9


L
KF +0


T
-SOLLW_CAP

Const.niv.reg: gevraagde pompcap.(%)
POS9:
ON
-OS_DWA

Start DWA voor constant niveau (one shot)


ON
-RWA_CAP_ON

RWA-Capaciteit actief

SPB
=NEXT


A
-DB 15


Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

L
DR 31


;Laad RWA-capacitiet bij start DWA


T
-SOLLW_CAP

Const.niv.reg: gevraagde pompcap.(%)
NEXT:
NOP
0


***

5.1.2 Filtering gevraagde capaciteit

Door toepassen van de startwaarde RWA capaciteit is het mogelijk dat de gevraagde capaciteit aan de regeling een sterke (stapvormige) stijging ondergaat. Dit hangt ondermeer af van de instelling van de startwaarde. Neem het volgende als voorbeeld: het gemaal is actief in DWA en 1 pomp draait op minimale frequentie. Nu wordt RWA bedrijf actief en de instelling voor de startwaarde RWA capciteit is 310%. Na de omschakeling worden direct 3 pompen actief (2 worden aangezet, de eerste was immers al actief), 2 stuks FO gestuurd en 1 vaste pomp.
Om dergelijk snel inkomen van pompen te begrenzen wordt een behalve de gevraagde pomp capciteit SOLLW_CAP een nieuwe variable geintroduceerd ACTW_CAP, de actuele waarde voor de pomp capciteit. De variabele ACTW_CAP volgt de gevraagde pomp capaciteit, en wordt gebruikt om de pompen aan te sturen. ACTW_CAP volgt gedempt de gevraagde pomp capciteit, de maximale verandering is 1% per seconde.

	Type
	Symbool
	Omschrijving

	MW184
	SOLLW_CAP
	Gevraagde capaciteit constant niveau regeling

	MW164
	ACTW_CAP
	Acuele capaciteit constant niveau regeling

	M1.1
	PULS_1S
	1 seconden puls 

	T32
	T 32
	Timer 32 wordt gberuikt voor 1 sec puls (one shot/sec)


De 1 seconde puls (M1.1) wordt gemaakt in PB5/NW2 met behulp van timer T32.
[image: image7.png]Goner | Lk i | s |

Mame: IFAP_DREMPEL

BLC: 55_CPUSI

Tope: KF

Length Byte}

Acquistion Cycle s}

Decimal Flaces:





In FB8/NW7 wordt het volgen van de gevraagde capaciteit door de actuele capaciteit uitgevoerd:
; Overnemen gevraagde capaciteit naar actuele waarde


UN
-PULS_1S


1 Seconde puls

SPB
=LAAD


L
-SOLLW_CAP


Const.niv.reg: gevraagde pompcap.(%)

L
-ACTW_CAP


Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

>F


SPB
=PLUS


<F


SPB
=MIN 


SPA
=LAAD

PLUS:
L
KF +1


L
-ACTW_CAP


Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

+F


T
-ACTW_CAP


Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

SPA
=LAAD

MIN :
L
-ACTW_CAP


Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

L
KF +1


-F


T
-ACTW_CAP


Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

SPA
=LAAD

LAAD:
L
-ACTW_CAP


Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

T
-TMPWRD78


Algemene tijdelijke werkvariabele

***

5.2 Lokale uitlezing

De lokale uitzlezing wordt gedaan met een Siemens TD17.
De bestaande teksten worden gewijzigd in of uitgebreid met de volgende teksten, de bestaande teksten op nummer 142 en 143 zijn verplaatst naar respectievelijk 144 en 145:

	Tekstnummer
	Melding
	Opmerking

	142 (melding)
	Waarde RWA-Capaciteit: <waarde> %
	<waarde> geeft aan: gemaal capaciteit bij start RWA, range 0 – 400%

PLC: DB98.DW55

	143 (melding)
	Status RWA-Capaciteit: <status>
	<status> geeft aan: AAN of UIT

PLC: DB98.DW56

	144 (melding)
	Totale pomp cap.: <TOTAALCAP> %
	< TOTAALCAP > geeft aan: capaciteit regeling
PLC: DB98.DW51

	145 (melding)
	Actief setpoint niv.: <SETPOINT> %
	< SETPOINT > geeft aan: actueel setpoint niveau voor constant niveau regleing, range 0 – 100%

PLC: DB98.DW50


Ten behoeve van de bestaande melsing 144 ( voorheen melding 142) is een wijziging in de PLC uitgevoerd, in plaats van de gevraagde capaciteit wordt de actuele capciteit op de TD17 getoond, wijziging in PB99/NW7.


L
-SOLLW_CAP

Const.niv.reg: gevraagde pompcap.(%)

L
-ACTW_CAP

Const.niv.reg: actuele pompcap.(%)

T
DW 51

De nieuwe meldingen dienen in PB99 vrijgegeven te worden voordat deze getoond worden:
; Bepaal te tonen metingen/status


A
-DB 99


TD17 - maskers voor te tonen teksten


L
KH 0FFF

; STATUS 97-112

T
DW 6


L
KH FF80

; STATUS 113-128

T
DW 7


L
KH FFFF

; STATUS 129-144

T
DW 8


L
KH 0001

; STATUS 145-160

T
DW 9


***

De volgorde op het display is nu als volgt:

1. Melding 144:
Totale pomp cap.: <TOTAALCAP> %

2. Melding 145:
Actief setpoint niv.: <SETPOINT> %

3. Melding 143:
Status RWA-Capaciteit: <status>

4. Melding 142:
Waarde RWA-Capaciteit: <waarde> %

De actuele waarden voor de instellingen zijn afleesbaar op de TD17, de waaarden worden voor de TD17 in DB98 geplaatst.

	Protool tag
	Omschrijving
	PLC adres

	<TOTAALCAP>
	Waarde RWA-Capaciteit: <waarde> %
	[image: image8.png]T32

PULS 1S —o THO
KT050.0 —TW DU—
DE—

R Q 2 = PULS_1S






	<SETPOINT>
	Status RWA-Capaciteit: <status>
	[image: image9.wmf]Bepaling 

gevraagde 

capaciteit

Gedempt doorgeven 

gevraagde capaciteit 

aan actuele capaciteit

Aansturen 

pompen op basis 

van actuele 

capaciteit

Start timer voor 

blokkeren stijging 

capaciteit

Wachttijd 

doorgeven stijging 

capaciteit

Actuele capaciteit

Drempelwaarde 

capaciteitsstijging

Stijging capaciteit 

geblokkeerd

?

Gevraagde capaciteit

Nee

+

-

+

Daling 

= 

< 

0 

?

Ja

Stijging groter 

drempelwaarde

?

Nee

Ja

Reset timer

, 

stijging 

vrijgegeven

Timer actief en tijd 

verstreken

?

Ja

bestaand

bestaand




De actuele waarden worden in PB99 (netwerk 7) in DB98 gekopieerd:


A
-DB 15


L
DW 31

;boost pomp capaciteit voor DWA --> RWA


A
-DB 98


T
DW 55


A
-DB 15


L
DL 32

;boost pomp capaciteit voor DWA --> RWA

L
KF +1


UW


A
-DB 98


T
DW 56
5.3 Bediening op afstand (BOA)

De bediening op afstand is een pc-systeem waarop Scada-pakket Wizcon draait. De Wizcon-applicatie zal moeten worden uitgebreid met een aantal meldingen, metingen en instellingen (opdracht derden):

	Locatie
	Melding/meting/instelling
	Opmerking

	Nieuw
	Aan/uit RWA-Capaciteit
Melding: 
DB201.DW110

Instelling:
DB201.DW108
	Wel of niet gebruiken van start capacitiet voor gemaal regeling
Instelling is in BCD ten behoeve van BOA.

	Nieuw
	Waarde RWA-capaciteit
Melding:
DB201.DR111

Instelling:
DB201.DR109
	Waarde start capaciteit gemaal regeling bij DWA (RWA.
Instelling is in BCD ten behoeve van BOA.


De instellingen en melding zijn op verschillende adressen in DB201 uitgevoerd, dit om blokkering/rondzingen van een eenmaal ingestelde waarde te voorkomen.
5.4 Lokale instelling

Instellen van de gegevens voor de RWA-capaciteit is mogelijk door de waarden, welke geschreven worden in de PLC, vanaf BOA direct in de PLC te wijzigen.

In de PLC kunnen de instelligen als volgt gewijzigd worden.

	Locatie
	Instelling direct in de PLC
	Opmerking

	DB201.DW108
	Aan/uit RWA-Capaciteit
	Wel of niet gebruiken van start capacitiet voor gemaal regeling

	DB201.DR109
	Waarde RWA-capaciteit
	Waarde start capaciteit gemaal regeling bij DWA (RWA, range [0 – 100%]


5.5 Testen RWA-capaciteit
Om de RWA-capaciteit te testen dient het volgende uitgevoerd te worden:

1. Stel op afstand de aanvraaag voor DWA in.

2. Stel via BOA (of direct in de PLC) het gebruik van RWA-capaciteit op ‘AAN’ in.

3. Stel via BOA (of direct in de PLC) een waarde in voor de start capaciteit.

4. Zorg er voor dat de gemaal regeling ingesteld is op ‘constant niveau’.

5. Controleer de instellingen voor RWA-capaciteit op the TD17 display, deze dienen overen te komen met de ingestelde waarden.

6. Controleer de instellingen voor RWA-capaciteit op BOA, deze dienen overeen te komen met de ingestelde waarden (of via BOA of direct in de PLC)

7. Stel op afstand de aanvraag voor RWA in, nadat er voldonde nivea is om de regeling te starten.
8. Bij starten van de regeling, dient de gevraagde capaciteit overeen te komen met de ingestelde start waarde.
6 Beperken frequent schakelgedrag pompen
In bepaalde situaties kunnen de pompen een herhaald schakelgedrag vertonen. In onderstaande grafieken zijn een aantal van deze situaties weergegeven.
[image: image10.png]Sana | Ll | G|

Name:  [Boost_pomp_capasieit

BLC: S5CPUSIE v

Tope: KF

Length Byte}

Acquistion Cycle s}

Decimal Flaces:





[image: image11.png]Sana | Ll | G|

Name:  [CAP_WACHTTID

BLC: 55_CPUSI

Tope: KF
Length Byte}

Acquistion Cycle s}

Decimal Flaces:





[image: image12.png]Sana | Ll | G|

MName:  [Boost_pomp_aan

BLC: 55_CPUSI

Tope: KF

Length Byte}

Acquistion Cycle s}

Decimal Flaces:





Herhaaldelijk stoppen en starten van een pomp komt voor als de gevraagde capaciteit schommelt tussen twee punten welke tevens het beslis punt omvat om een pomp bij of af te schakelen. Indien de gevraagde capaciteit rond dit schakelpunt schommelt kan een pomp in- en uitgeschakeld worden. 
Dit gedrag kan verbeterd worden door het opnieuw starten van een pomp uit te stellen. Dit kan door het starten van een pomp gedurende een ingestelde tijd te blokkeren, nadat deze afgeschakeld is.

Voorwaarde voor het opnieuw starten van een pomp is het verstrijken van de ingestelde (verplichte) wachttijd voor een herstart, of indien de gevraagde pomp capciteit sterk toeneemt. Laatste voorwaarde heeft een instelpunt waardoor bewaakt wordt of de gevraagde capaciteit toeneemt met een (grens) percentage waarvoor de wachttijd wordt afgebroken.
PLC blokken welke bij deze instelling betrokken zijn:

· FB8

· FB11

· DB15

· DB98

· PB99

· FB220

· FB221

· DB201

6.1 PLC software
De pompen worden gestuurd met de gevraagde capaciteit, continue wordt bepaald hoeveel en met welke frequentie (dit geldt alleen voor de FO gestuurde pompen nr 2 en 4) pompen worden aangestuurd.

De herstart vertraging van een pomp kan in de PLC gerealiseerd door de gevraagde capaciteit te sturen. Dit kan gedaan worden door nadat een capaciteitsdaling heeft plaatsgevonden, een stijging van deze gevraagde capaciteit gedurende een (instalbare) tijd niet door te voeren. Een capaciteits verhoging wordt pas na de ingestelde tijd doorgevoerd.
Ingrijpen in de gevraagde capaciteit heeft als voordeel dat er niet gewijzigd hoeft te worden in schakel​voor​waarden van een individuele pomp.

De hier voorgestelde wijziging kan geplaatst worden tussen het doorgeven van de gevraagde capacitieit naar de actuele capaciteit, zie ook voorgaande hoofdstuk, paragraaf 5.1.2.
	Type
	Symbool
	Omschrijving

	DB15.DW33
	CAP_WACHT
	Wachttijd capaciteitsstijging [min]

	DB15.DW34
	CAP_PERC
	Drempelwaarde capaciteitsstijging [%, 0 - 400]

	MW95
	CAP_WTIJD
	Actuele wachttijd capaciteitsstijging [sec]

	M97.0
	CAP_BLOK
	Capacitetisstijging is geblokkeerd bij waarde 1

	MW164
	ACTW_CAP
	Actuele en ingebruik zijn de capaciteit, dit is de capaciteit na demping

	MW166
	ACTW_DEMP
	Gewenste capaciteit, voor demping, waarde is een kopie van bestaande MW184, echter hier wordt blokkering stijging verrrekend. Deze waarde wordt gebruikt als ingaand bij de demping.

	MW184
	SOLLW_CAP
	Gewenste capaciteit, voor demping


[image: image13.png],1 CHR200 - Trending rg Hollands Diep
File Setup Modes Operations Help

=l Gl

| I“FI'I | | F(,l Lo F

Nivo ontv.kelder

’\P.II

ng el

iy

i IR e Tl (EEsysE B et T ) SRR Rt pe o
| < 18:00:00 19:00:00 lVZ!]:lll]:lll.'l - !Zvl:ll,l]:ﬂl] 22:00:00 J’&S:ﬂﬂ:ﬂﬂ |'ﬂB:ﬂI]:l]l] |ﬂ1:lm:l]ﬂ. ]l]
2710209 _?.F[ﬂi‘jﬂg . 27102409 27102{09 27102/09 2710209 2802109 28402/09 A2
4 »





In bovenstaande figuur is schematisch de begrenzing van de capaciteit weergeven, samen met twee instelwaarden. De begrenzing wordt uitgevoerd in FB11, deze FB is nieuw, en wordt opgeroepen vanuit FB8 NW7. 
In bovenstaande figuur wordt aangegeven dat een stijging van de capaciteit na een daling niet wordt verwerkt. Deze blokkering heeft alleen effect indien een stijging direct tot gevolg heeft dat een extra pomp wordt bijgeschakeld. Uitvoering van deze blokkering zal dan ook zodanig zijn dat het stijgen alleen direct voor een schakelpunt geblokkeerd wordt. Dit betekent dat bij de frequentie gerelgede pompen een capaciteitswijziging (zowel stijgend als dalend) direct wordt gebruikt voor de aansturing.
Een daling van de gevraagde capaciteit wordt indirect bepaald, indien 1 van de pompen uitschakelt, wordt een stijging van de gevraagde capaciteit geblokkeerd. In FB11 is dit als volgt uitgevoerd:
;Bepaal of pomp 1, 2, 3 0f 4 uit gaat


UN
-START_P1

Const.niv.: pomp 1 aanzetten

U
M  97.1


S
M  97.0


U
-START_P1

Const.niv.: pomp 1 aanzetten

=
M  97.1


UN
-START_P2

Const.niv.: pomp 2 aanzetten

U
M  97.2


S
M  97.0


U
-START_P2

Const.niv.: pomp 2 aanzetten

=
M  97.2


UN
-START_P3

Const.niv.: pomp 3 aanzetten

U
M  97.3


S
M  97.0


U
-START_P3

Const.niv.: pomp 3 aanzetten

=
M  97.3


UN
-START_P4

Const.niv.: pomp 4 aanzetten

U
M  97.4


S
M  97.0


U
-START_P4

Const.niv.: pomp 4 aanzetten

=
M  97.4


***

6.2 Uitgangswaarden wachttijd en drempelwaarde

De beginwaarde voor  de wachttijd wordt gekozen op 30 minuten. Uitgaande van de grafieken in de vorige paragraaf is een wachttijd van 30 minuten voldoende om herhaaldelijk stoppen/starten van een pomp bij einde RWA te onderdrukken.

De huidige instelling voor bepalen van de gewenste capacitiet van de regeling heeft als kenmerk dat de iedere 3 minuten de waarde voor de gewenste capaciteit berekend wordt. Bij een (her)bereking is de stapgrootte 7%. 

Na een daling van de capaciteit wordt 30 minuten gewacht voordat een stijging van de capaciteit wordt gebruikt bij aansturen van de pompen. Indien het niveau in de kleder snel stijgt moet de gehele regeling in staat dit te volgen. De aansturing van de pompen zal dus binnen 30 minuten op de nieuwe hogere waarde voor de gewenste capaciteit moeten reageren. Door een drempelwaarde van 35% in te stellen, zal de wachttijd bij (snel) toenemende gevraagde capaciteit na 16 minuten de wachttijd afbreken. 
In dit geval wordt, na afbreken van de wachttijd, de gewenste capaciteit die gebruikt wordt om de pompen te sturen in een keer 35% groter. De demping (zie hoofdstuk 5)  zal deze grote stap gelijdelijk doorvoeren.
6.3 Lokale uitlezing

De lokale uitzlezing wordt gedaan met een Siemens TD17.

De bestaande teksten worden uitgebreid met de volgende teksten:

	Tekstnummer
	Melding
	Opmerking

	146 (melding)
	Wachtijd capaciteitsstijging: <wachttijd> min
	<waarde> geeft aan: wachttijd voordat een capaciteits stijging wordt doorgegeven na een daling.

DB98.DW57

	147 (melding)
	Drempelwaarde capaciteitsstijging: <drempelwaarde>
	<drempelwarde> geeft aan: verschil tussen gevraagde en actuele capaciteit waarboven actueel gevraagd gaat volgen, en wachttijd timer wordt gereset.

DB98.DW58


De nieuwe meldingen 146 en 147 dienen in PB99 vrijgegeven te worden voordat deze getoond worden:

; Bepaal te tonen metingen/status


A
-DB 99


TD17 - maskers voor te tonen teksten


L
KH 0FFF

; STATUS 97-112

T
DW 6


L
KH FF80

; STATUS 113-128

T
DW 7


L
KH FFFF

; STATUS 129-144

T
DW 8


L
KH 0007

; STATUS 145-160

T
DW 9


***
De actuele waarden voor de instellingen zijn afleesbaar op de TD17, de waaarden worden voor de TD17 in DB98 geplaatst.

	Protool tag
	Omschrijving
	PLC adres

	<CAP_WACHTTIJD>
	Wachtijd capaciteitsstijging: <wachttijd> min
	[image: image14.png],[ :EHRZOD - Trending rg Hollands Diep
File Setup Modes Operations Help

<-]->‘ ) Mmwven
T Ui AU e )
- Y /A a M.‘v?,s/‘ pG-3-2-1
‘f&: L men
s e
- Lt o~
- P
. e S
= — (
: 3l |
4 E
240
E
:
=
2311: b |
20 l“mf—ﬁ M
10
- Y e 1
: i
1 i Ea) 1 ’ e L ( B I I. | | ] i. I. 1 | |. 1. { ‘ I. l. |
*ﬂ?:uu:uu 09:00:00 11:00:00 13:00:00 15:00:00 17:00:00 19:00:00 21:00:00 23: ﬂmﬁ l
n 11'.'0_21ﬂj 11402/09 11402408 11{02/08 11/02/09 11/02/08 1140209 110209 114024
i






	<CAP_DREMPEL>
	Drempelwaarde capaciteitsstijging: <drempelwaarde>
	[image: image15.png]J CHR:200 - Trending rg Hollands Diep
File Setup Modes Operations Help

(‘l')l
o @
80
700
- Po pi e TR
= o 7
o e
To0
i %
: ; »
iZ40_ /
- L™ e G S s e s e T
30
20"
107 P,
o
i T e e TR e e e e S s e e e e e
1:00:00 '07:00:00 '13:00:00 19:00:00 '01:00:00 07:00:00 13:00:00 19:00:00 01:00:00 07:00:00 13:00:00 19:00:0
9/03/09  09/03/09  09/03/03 09/03/09  10/03/09  10/03/09  10/03;09 10/03/08  11j03/09  11/03;09  1103/03  11/03/0
s 8 »







De actuele waarden worden in PB99 (netwerk 7) in DB98 gekopieerd:


A
-DB 15

Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

L
DW 33

;Wachttijd capaciteitsstijging


A
-DB 98

TD17 - actuele metingen/statussen

T
DW 57


A
-DB 15

Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

L
DW 34

;Drempelwaarde capaciteitsstijging


A
-DB 98

TD17 - actuele metingen/statussen


T
DW 58
6.4 Bediening op afstand (BOA)

De bediening op afstand is een pc-systeem waarop Scada-pakket Wizcon draait. De Wizcon-applicatie zal moeten worden uitgebreid met een aantal meldingen, metingen en instellingen (opdracht derden):

	Locatie
	Melding/meting/instelling
	Opmerking

	Nieuw
	Wachtijd capaciteitsstijging

Melding: 
DB201.DW114
Instelling:
DB201.DW115
	Wachttijd voor doorgeven capaciteitsstijging na daling [min].
Instelling is in BCD ten behoeve van BOA.

	Nieuw
	Drempelwaarde capacitetisstijging

Melding:
DB201.DW118
Instelling:
DB201.DW119
	Drempelwaarde voor reset wachttijd timer, sterke toename gevraagde capaciteit [0 -250%].
Instelling is in BCD ten behoeve van BOA.


De instellingen en melding zijn op verschillende adressen in DB201 uitgevoerd, dit om blokkering/rondzingen van een eenmaal ingestelde waarde te voorkomen.

Presentatie voor BOA is gerealiseerd in FB220, netwerk 47: het volgende is toegevoegd.


A
-DB 15

Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

L
DW 32

;Wachttijd capaciteitsstijging

A
-DB 201
KOPPELVLAK SCADA

T
DW 114


A
-DB 15

Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

L
DW 33

;Drempelwaarde capaciteitsstijging

A
-DB 201
KOPPELVLAK SCADA

T
DW 118


BE

Bediening door BOA is gerealiseerd in FB221, netwerk 22: het volgende is toegevoegd.


A
-DB 201
KOPPELVLAK SCADA

L
DW 115


A
-DB 15

Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

T
DW 32

;Wachttijd capaciteitsstijging

A
-DB 201
KOPPELVLAK SCADA

L
DW 119


A
-DB 15

Databouwsteen in- en uitschakelpeilen

T
DW 33

;Drempelwaarde capaciteitsstijging
6.5 Lokale instelling

Instellen van de gegevens voor de RWA-capaciteit is mogelijk door de waarden, welke geschreven worden in de PLC, vanaf BOA direct in de PLC te wijzigen.

In de PLC kunnen de instelligen als volgt gewijzigd worden.

	Locatie
	Instelling direct in de PLC
	Opmerking

	DB201.DR115
	Wachtijd capaciteitsstijging

Instelling bij IBS: 30 min.
	Wachttijd voor doorgeven capaciteitsstijging na daling [min]

	DB201.DR119
	Drempelwaarde capaciteitsstijging

Instelling bij IBS: 35 %.
	Drempelwaarde voor reset wachttijd timer, sterke toename gevraagde capaciteit [0 -250%]


6.6 Testen Wachttijd-capaciteit

Om de wachttijd-capaciteit te testen dient het volgende uitgevoerd te worden:

1. Uitgangs situatie is DWA, zorg ervoor dat 1 pomp loopt.

2. Laat overschakelen op RWA, waarbij de rWA-capaciteit zodanig ingesteld is dat deze te hoog is.

3. RWA bedrijf is actief en gevraagde capaciteit gaat dalen.

4. Forceer de actuele capaciteit naar minimaal, dit is een daling en timer dinet gestart te worden. Dit is het eerste controle punt.
5. Capaciteits stijging wordt nu door de regeling gedaan om het gewenste RWA niveua te bereiken. Zolang de timer loopt mogen wijzigingen niet doorgegeven worden, als dit bijschakelen van een pomp tot gevolg heeft.

6. Voer bovenstaande tweemaal uit, en vervolg de eerste keer met 7, en de tweede keer met 8.
7. A-Stel een korte wachttijd in, met een grote drempelwaarde. Actueel gaat gewenste capaciteit volgen na afloop van de timer.

8. B-Stel een lange wachttijd in, met een kleine drempelwaarde. Actueel gaat gewenste capaciteit volgen zodra gewenste – actuele capaciteit > drempelwaarde is.

� EMBED Visio.Drawing.11  ���








      Doc.nr.: 5240246/jgl001
Pagina 1 van 13
Print datum: 17-7-2009
BAM Techniek bv, Regio Zuidwest

Vestiging: 
Capelle a/d IJssel  
Tel. 010-2897777 
Fax 010-2897763 

www.bamtechniek.nl 

Vestiging: 
’s Hertogenbosch 
Tel. 073-6928860 
Fax 073-6928897

      Doc.nr.: 7240110TOA107.doc
Pagina 3 van 29
Print datum: 17-7-2009
BAM Techniek bv, Regio Zuidwest

Vestiging: 
Capelle a/d IJssel  
Tel. 010-2897777 
Fax 010-2897763 

www.bamtechniek.nl 

Vestiging: 
’s Hertogenbosch 
Tel. 073-6928860 
Fax 073-6928897


_1300467342.vsd
Text


Bepaling gevraagde capaciteit


Gedempt doorgeven gevraagde capaciteit aan actuele capaciteit


Aansturen pompen op basis van actuele capaciteit


Start timer voor blokkeren stijging capaciteit


Wachttijd doorgeven stijging capaciteit


+


Actuele capaciteit


Drempelwaarde capaciteitsstijging


Stijging capaciteit geblokkeerd?


Gevraagde capaciteit


Nee


-


+


Daling = < 0 ?


Ja


Stijging groter drempelwaarde?


Nee


Ja


Reset timer, stijging vrijgegeven


Timer actief en tijd verstreken?


Ja


bestaand


bestaand



