{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Locatieblad RG ...(compleet)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":7,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Locatieblad RG ...(compleet)","index":0,"n_rows":414,"n_cols":5,"rows_kept":414,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen","Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen","Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen","A= algemeen\nW= werktuigbouw\nE= elektrotechniek\n(deze kolom wordt niet afgedrukt)"]
["ALGEMENE GEGEVENS"]
["Rioolgemaal","Elshout(8-160)","Oudheusden (8-140)","Heesbeen (8-120)","A"]
["Functie","verpompen van rioolwater naar RG Haarsteeg","verpompen van rioolwater naar RG Haarsteeg","verpompen van rioolwater naar RG Oudheusden","A"]
["Codering rioolgemaal (objectcoder)","RG 8-160","RG 8-140","RG 8-120","A"]
["Adres","Wolfshoek 72","De Oosters 1","Grotestraat 1","A"]
["Postcode","5154AD","5156 AJ","5256PA","A"]
["Plaats","Elshout","Oudheusden","Heesbeen","A"]
["Gemeente","Heusden","Heusden","Heusden","A"]
["Zuiveringsregio","’s-Hertogenbosch","’s-Hertogenbosch","’s-Hertogenbosch","A"]
["RWZI","Den Bosch","Den Bosch","Den Bosch","A"]
["EAN CODE","871687910000049499","871687910000066700","871687910000219212","A"]
[]
["ALGEMEEN",null,null,null,"A"]
[null,"Alle in het locatieblad vermelde items, onderdelen en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in de \"Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen\"(TUR), hardwaretypicals RG, I/O lijst en \"ontwerp standaard gemaal\" van Waterschap Aa en Maas  behorend bij dit bestek. Alle afwijkingen zullen worden aangegeven in het locatieblad","Alle in het locatieblad vermelde items, onderdelen en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in het \"Technische Uitvoeringsvoorshriften Rioolgemalen\" van Waterschap Aa en Maas (TUR) behorend bij dit bestek. Alle afwijkingen zullen worden aangegeven in het locatieblad","Alle in het locatieblad vermelde items, onderdelen en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in het \"Technische Uitvoeringsvoorshriften Rioolgemalen\" van Waterschap Aa en Maas (TUR) behorend bij dit bestek. Alle afwijkingen zullen worden aangegeven in het locatieblad","A"]
[null,"waar in dit blad een * is weergegeven dient dit door de aannemer ingevuld te worden","waar in dit blad een * is weergegeven dient dit door de aannemer ingevuld te worden","waar in dit blad een * is weergegeven dient dit door de aannemer ingevuld te worden","A"]
["Geluidsniveau (buiten)","Het rioolgemaal valt onder het activiteitenbesluit (standaard toetsingkader inrichtingen art. 2.17 lid 1) en aan de hier gestelde eisen dient voor alle installaties, inclusief de tijdelijke pompinstallatie, voldaan te worden. Voor het toegestane langetijdgemiddelde en maximale geluidsniveau wordt verwezen naar tabel 2.17a Activiteitenbesluit.\nDe aannemer dient dient middels geluidsmetingen aan te tonen dat aan de gestelde eisen voor geluidshinder wordt voldaan. ","Het rioolgemaal valt onder het activiteitenbesluit (standaard toetsingkader inrichtingen art. 2.17 lid 1) en aan de hier gestelde eisen dient voor alle installaties, inclusief de tijdelijke pompinstallatie, voldaan te worden. Voor het toegestane langetijdgemiddelde en maximale geluidsniveau wordt verwezen naar tabel 2.17a Activiteitenbesluit.\nDe aannemer dient dient middels geluidsmetingen aan te tonen dat aan de gestelde eisen voor geluidshinder wordt voldaan.","Het rioolgemaal valt onder het activiteitenbesluit (standaard toetsingkader inrichtingen art. 2.17 lid 1) en aan de hier gestelde eisen dient voor alle installaties, inclusief de tijdelijke pompinstallatie, voldaan te worden. Voor het toegestane langetijdgemiddelde en maximale geluidsniveau wordt verwezen naar tabel 2.17a Activiteitenbesluit.\nDe aannemer dient dient middels geluidsmetingen aan te tonen dat aan de gestelde eisen voor geluidshinder wordt voldaan. ","A"]
["Geluidsniveau (inpandig)","De maximaal toegestane geluidsdruk in het gemaal bedraagt 08dB(A) gemeten op 1 meter afstand van een geluidsbron","De maximaal toegestane geluidsdruk in het gemaal bedraagt 08dB(A) gemeten op 1 meter afstand van een geluidsbron","De maximaal toegestane geluidsdruk in het gemaal bedraagt 08dB(A) gemeten op 1 meter afstand van een geluidsbron","A"]
["PEILEN/DRUKKEN",null,null,null,"A"]
["Bovenkant kelderdek","+@mNAP","+@mNAP","+@mNAP","A"]
["Plaatsing HW-vlotter (Hoogwatervlotter)","+1,58 mNAP","+0,75mNAP","+0,91 mNAP","A"]
["Hoogwaterpeil (HW)","+1,6 mNAP","+1,09 mNAP","+0,93mNAP","A"]
["Inslagpeil (b.o.k. aanvoerriool)","-2,20mNAP","-3,10mNAP","-0,35mNAP","A"]
["Uitslagpeil"," -2,50 mNAP"," -3,30 mNAP"," -1,25 mNAP","A"]
["Bodem kelder","-@ mNAP","-@ mNAP","-@ mNAP","A"]
["Maximum debiet","575 m3/h","450 m3/h","70 m3/h","A"]
["Minmum debiet","230 m3/h","230 m3/h","24 m3/h","A"]
["WERKTUIGBOUW",null,null,null,"W"]
["Leveringsomvang ","Tot de leveringsomvang van dit werk behoort op werktuigbouwkundig gebied het demonteren van de debietmeter en niveaumeting. Deze metingen dienen geleverd, gemonteerd, beproeft en bedrijfsklaar opgeleverd te worden.\nOverige werktuigbouwkundige onderdelen behoeven geen werkzaamheden op werktuigbouwkundige gebied.\n","Tot de leveringsomvang van dit werk behoort op werktuigbouwkundig gebied het demonteren van de debietmeter en niveaumeting. Deze metingen dienen geleverd, gemonteerd, beproeft en bedrijfsklaar opgeleverd te worden.\nOverige werktuigbouwkundige onderdelen behoeven geen werkzaamheden op werktuigbouwkundige gebied.\n","Tot de leveringsomvang van dit werk behoort op werktuigbouwkundig gebied het demonteren van de bronpomp.\nOverige werktuigbouwkundige onderdelen behoeven geen werkzaamheden op werktuigbouwkundige gebied.\n","W"]
["POMPEN NAT/DROOG","DROOG","DROOG","DROOG","W"]
["Algemeen",null,null,null,"W"]
["Aantal pompen","(1+1 reserve)","(1+1 reserve)","(1+1 reserve)","W"]
["Tagnummers P&ID","08116PO120, 08116PO220","08114PO120, 08114PO220","08112PO120, 08112PO220","W"]
["Leveringsomvang per pomp op hoofdlijnen","Bestaand, aansluiten en instellene pomp","Bestaand, aansluiten en instellene pomp","Bestaand, aansluiten en instellene pomp","W"]
["Aandrijving",null,null,null,"E"]
["Aandrijving","elektromotor","elektromotor","elektromotor","E"]
["Maximaal toerental elektromotor [omw/min]",1500,1500,1500,"E"]
["Regeling toerental","middels frequentieregelaar","middels frequentieregelaar","middels frequentieregelaar","E"]
["Geïnstalleerd vermogen [kW]","55kW","90kW","4,7kW","E"]
["Spanning [V]","3 x 400VAC, continu regelbaar","3 x 400VAC, continu regelbaar","3 x 400VAC, continu regelbaar","E"]
["Nominaalstroom (A)","98A","160A","10A","E"]
["Wijze van aanlopen","middels frequentieregelaar","middels frequentieregelaar","middels frequentieregelaar","E"]
["Thermische beveiliging elektromotor","PTC thermistors in de wikkelingen 08116TS120, 08116TS220","PTC thermistors in de wikkelingen 08114TS120, 08114TS220","PTC thermistors in de wikkelingen 08112TS120, 08112TS220 en 08112WO120, 081115WO220 (miniCAS)","E"]
["Voedingskabel","Kabel afgeschermd, geschikt voor medium en geschikt voor aansturing middels FO.","Kabel afgeschermd, geschikt voor medium en geschikt voor aansturing middels FO.","Kabel afgeschermd, geschikt voor medium en geschikt voor aansturing middels FO.","E"]
["Uitvoering kabels",null,null,null,"E"]
[{"$nulls":4},"E"]
["HOOFDLEIDINGWERK EN APPENDAGES",null,null,null,"E"]
["Afsluiter zuigleiding pomp",null,null,null,"E"]
["Tagnummers","08116MV110, 08116MV210","08114MV110, 08114MV210","08112MV110, 08112MV210","E"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","2 (1 per pomp)","2 (1 per pomp)","E"]
["Bediening","elektrische aandrijving aangestuurd via I/O","elektrische aandrijving aangestuurd via I/O","elektrische aandrijving aangestuurd via I/O","E"]
["Opmerkingen","aandrijving Aumamatic SA10.1","aandrijving Aumamatic SA14.1","aansluitschema KMSTP100/001","E"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Afsluiter persleiding pomp",null,null,null,"E"]
["Tagnummers","08116MV130, 08116MV230","08114MV130, 08114MV230",null,"E"]
["Aantal","2 (1 per pomp)","2 (1 per pomp)",null,"E"]
["Bediening","elektrische aandrijving aangestuurd via I/O","elektrische aandrijving aangestuurd via I/O",null,"E"]
["Opmerkingen","aandrijving Aumamatic SA10.1","aandrijving Aumamatic SA14.1",null,"E"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Afsluiter onluchtingsleiding",null,null,null,"E"]
["Tagnummers",null,"08114XV132, 08114XV232",null,"E"]
["Aantal",null,1,null,"E"]
["Bediening",null,"elektrische aandrijving ",null,"E"]
["Opmerkingen",null,null,null,"E"]
["Leveringsomvang",null,"Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Afsluiter centrale persleiding ",null,null,null,"E"]
["Tagnummers","08116MV530","08114MV530","08112MV530","E"]
["Aantal",1,1,1,"E"]
["Bediening","elektrische aandrijving en aangestuurd via I/O","elektrische aandrijving aangestuurd via I/O","elektrische aandrijving en aangestuurd via I?O","E"]
["Opmerkingen","aandrijving Aumamatic SA14.1","aandrijving Aumamatic SA14.1","aandrijving Aumamatic SA14.1","E"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["LENSPOMP",null,null,null,"E"]
["Algemeen",null,null,null,"E"]
["Tagnummers","08116PO410","08114PO410","08112PO410","E"]
["Aantal",1,1,1,"E"]
["Locatie ","in lenspompput","in lenspompput","in lenspompput","E"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","E"]
["Opmerkingen","een ingang op de PLC tbv in bedrijfsmelding.\nAansluiting middels CEE stekker.\nPomp wordt hardwarematig gestart door LS411 en LS412 (water op vloer).","een ingang op de PLC tbv in bedrijfsmelding.\nAansluiting middels CEE stekker.\nPomp wordt hardwarematig gestart door LS411 en LS412 (water op vloer).","een ingang op de PLC tbv in bedrijfsmelding.\nAansluiting middels CEE stekker.\nPomp wordt hardwarematig gestart door LS411 en LS412 (water op vloer).","E"]
["Niveau schakelaar lensput",null,null,null,"E"]
["Tagnummer P&ID","08116LS411","08114LS411","08112LS411","E"]
["Fabrikant","Vega","Vega","Vega","E"]
["Type","EL 3","EL 3","EL 3","E"]
["Soort opnemer","Geleidbaarheidselektrodes","Geleidbaarheidselektrodes","Geleidbaarheidselektrodes","E"]
["Uitvoering","IP68","IP68","IP68","E"]
["Opmerkingen","Voorzien van 1 schakelcontact met hysterese, schakelt hardwarematig lenspomp","Voorzien van 1 schakelcontact met hysterese, schakelt hardwarematig lenspomp","Voorzien van 1 schakelcontact met hysterese, schakelt hardwarematig lenspomp","E"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["HIJSINSTALLATIE BOVENBOUW"]
["Algemeen"]
["Tagnummer P&ID"]
["Aantal"]
["Type"]
["Opstelling"]
["Fabrikaat"]
["Hijscapaciteit [kg]"]
["Hijshoogte [m]"]
["Keuring"]
["Opmerkingen"]
["HIJSINSTALLATIE POMPENKELDER"]
["Algemeen"]
["Tagnummer P&ID"]
["Aantal"]
["Type"]
["Capaciteit"]
["Loopkat / Loopwagen"]
["Takel"]
["Keuring"]
["Opmerkingen"]
["BRONPOMP"]
["Algemeen"]
["Huidige pomp",null,null,"Huidige bronpomp amoveren"]
["HYDROFOORINSTALLATIE"]
["Algemeen"]
["Tagnummers","087116PO920","087114PO920, Afsluiter afvoerleiding hydrofoor 087114XV910","081112PO920 @ er is drinkwateraansluiting gekomen dan verplicht hydrofoor kan dit niet terugvinden."]
["Aantal",1,1,1]
["Opstelling","In de bovenbouw","In de bovenbouw","In de bovenbouw"]
["Type","Bestaand","Bestaand","Bestaand"]
["Bedrijfswijze","Discontinu","Discontinu","Discontinu"]
["Verbruikers","- Uitstortgootsteen in de bovenbouw\n- Werkslanghaspel in de pompenkelder\n- Toilet in de bovenbouw\n- Spoelpunt in de bovenbouw","- Uitstortgootsteen in de bovenbouw\n- Werkslanghaspel in de pompenkelder\n- Toilet in de bovenbouw\n- Spoelpunt in de bovenbouw","- Werkslanghaspel in de pompenkelder\n"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen "]
["Opmerkingen",null,"Afsluiter afvoerleiding hydroor lokale besturing open dicht, niet meer via PLC. Bedienunit nabij hydrofoor"]
["VENTILATOR STANKBESTRIJDING "]
["Algemeen"]
["Tagnummer P&ID","08116VL610"]
["Aantal",1]
["Opstelling","Boven natte kelder"]
["Type","Bestaand"]
["Ontwerpcapaciteit (m³/h)","nvt"]
["Geluidsniveau","nvt"]
["Uitvoering","nvt"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen"]
["VENTILATOR BOVENBOUW "]
["Algemeen"]
["Tagnummer P&ID","08116VL811"]
["Aantal",1]
["Opstelling","In de bovenbouw"]
["Type","Bestaand"]
["Ontwerpcapaciteit (m³/h)","nvt"]
["Geluidsniveau","nvt"]
["Uitvoering","nvt"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen"]
[]
["VENTILATOR LUCHTVERVERSING (BUISVENTILATOR)"]
["Algemeen"]
["Tagnummer P&ID","08116VL810","08114VL810","08112VL810"]
["Aantal",1,1,1]
["Opstelling","In de droge kelder","In de droge kelder","In de droge kelder"]
["Type","nvt","nvt","nvt"]
["Ontwerpcapaciteit (m³/h)","nvt","nvt","nvt"]
["Uitvoering","Continu aansturen","Continu aansturen","Continu aansturen"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen"]
[]
["VERWARMING POMPENKELDER"]
["Tagnummer(s) P&ID",null,"08114VW830","08112VW830"]
["Aantal",null,1,1]
["Type",null,"Bestaand","Bestaand"]
["Toerental ventilator (omw/min)",null,"* (<1500)","* (<1500)"]
["Locatie verwarming",null,"In de bovenbouw","In de bovenbouw"]
["Vermogen verwarming",null,"* ca. 6 kW (te bepalen door middel van warmteverliesberekening)","* ca. 6 kW (te bepalen door middel van warmteverliesberekening)"]
["Spanning [V]",null,"3 x 400VAC, 50Hz","3 x 400VAC, 50Hz"]
["Isolatieklasse",null,"B  ","B  "]
["Beschermingsgraad",null,"IP54","IP54"]
["Leveringsomvang",null,"Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen",null,"lokale thermostaat 08114TS830","lokale thermostaat 08112TS830"]
["VERWARMING BOVENBOUW"]
["Tagnummer(s) P&ID","08116VW810, 08116VW811","08114VW810, 08114VW811, 08114VW812","08112VW810"]
["Aantal",1,1,1]
["Type","Bestaand, ribbenbuiskachel","Bestaand, plaatverwarming","plaatverwarming"]
["Locatie verwarming","In de bovenbouw","In de bovenbouw ","In de bovenbouw"]
["Vermogen verwarming","1000W","1000W","* ca. 1 kW (te bepalen door middel van warmteverliesberekening)"]
["Spanning [V]","230VAC, 50Hz","230VAC, 50Hz","3 x 400VAC, 50Hz"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen","Wordt geschakeld door 08116TS810","Wordt geschakeld door 08116TS810, 08116TS811, 08116TS812","lokale thermostaat 08116TS610"]
["THERMOSTAAT BOVENBOUW"]
["Tagnummer(s) P&ID","08116HS811",null,"08112HS810"]
["Aantal",1,null,1]
["Type","Thermohygrostaat",null,"type thermostaat"]
["Locatie verwarming","In de bovenbouw",null,"In de bovenbouw"]
["Leveringsomvang","Nieuw, aansluiten en instellen",null,"Nieuw, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen",null,null,"lokale thermostaat 08116TS610"]
["DOORSTROOMAPPARAAT"]
["Tagnummer(s) P&ID","08716WW910","08714WW910"]
["Aantal",1,1]
["Type","Bestaand","Bestaand"]
["Vermogen verwarming","10kW","10kW"]
["Spanning [V]","3x 400VAC, 50Hz","3x 400VAC, 50Hz"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten ","Bestaand, aansluiten "]
["GEURBEHANDELING"]
["Tagnummer(s) P&ID","08116VL610"]
["Aantal",1]
["Opstelling","Op het dek van de ontvangkelder op de locatie van het Bestaand, "]
["Type","Bestaand"]
["Leveringsomvang","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen"]
["ELEKTROTECHNIEK"]
["Leveringsomvang","Tot de leveringsomvang van dit werk behoort het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de complete elektrische en besturingstechnische installatie. De Bestaande werktuigen, aansluiten en instellen bestaande elektrische en besturingstechnische installatie dient verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw leveren,  installatie zoals in dit bestek omschreven. Dit omvat ondermeer krachinstallatie, lichtinstallatie, besturingsinstallatie, bekabeling, kabelbevestiging, kabelgoten, metingen. Hergebruik van elektrotechnische en besturingstechnische componenten wordt niet toegestaan, tenzij specifiek in dit bestek is vermeld dat hergebruik is toegestaan.","Tot de leveringsomvang van dit werk behoort het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de complete elektrische en besturingstechnische installatie. De Bestaande werktuigen, aansluiten en instellen bestaande elektrische en besturingstechnische installatie dient verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw leveren,  installatie zoals in dit bestek omschreven. Dit omvat ondermeer krachinstallatie, lichtinstallatie, besturingsinstallatie, bekabeling, kabelbevestiging, kabelgoten, metingen. Hergebruik van elektrotechnische en besturingstechnische componenten wordt niet toegestaan, tenzij specifiek in dit bestek is vermeld dat hergebruik is toegestaan.","Tot de leveringsomvang van dit werk behoort het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de complete elektrische en besturingstechnische installatie. De Bestaande werktuigen, aansluiten en instellen bestaande elektrische en besturingstechnische installatie dient verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw leveren,  installatie zoals in dit bestek omschreven. Dit omvat ondermeer krachinstallatie, lichtinstallatie, besturingsinstallatie, bekabeling, kabelbevestiging, kabelgoten, metingen. Hergebruik van elektrotechnische en besturingstechnische componenten wordt niet toegestaan, tenzij specifiek in dit bestek is vermeld dat hergebruik is toegestaan."]
["SLOOPWERKZAAMHEDEN"]
["Alle bestaande elektrotechnische installaties dienen te worden verwijderd en te worden afgevoerd volgens de Algemene Bepalingen. Deze bestaan op hoofdlijnen uit:","De besturingskasten, verdelers, bekabeling,  meetapparatuur, lasdozen,  e.d., dienen verwijderd te worden.","De besturingskasten, verdelers, bekabeling,  meetapparatuur, lasdozen,  e.d., dienen verwijderd te worden.","De besturingskasten, verdelers, bekabeling,  meetapparatuur, lasdozen,  e.d., dienen verwijderd te worden."]
["Onderdelen welke na amovering beschikbaar gesteld dienen te worden aan directie","PLC/ MEC-controller, switch en modem","PLC/ MEC-controller, switch en modem","PLC/ MEC-controller, switch en modem"]
["FREQUENTIE OMVORMERS (FO)"]
["Algemeen"]
["Fabrikant","Emotron","Emotron","Emotron"]
["Vermogen (kW)","*","*","*"]
["Communicatie tussen PLC en FO middels","Profinet 1 poort, I/O tbv noodbediening (bijlage 4.6 Proces Automatisering Standaard, Hardware typical frequentie omvormer)","Profinet 1 poort, I/O tbv noodbediening (bijlage 4.6 Proces Automatisering Standaard, Hardware typical frequentie omvormer)","Profinet 1 poort, I/O tbv noodbediening (bijlage 4.6 Proces Automatisering Standaard, Hardware typical frequentie omvormer)"]
["Nalooptijd ventilator FO"]
["Uitvoering","ten minste IP21, prints met coating, extra opties PTC print en stand-by voedingsspanning","ten minste IP21, prints met coating, extra opties PTC print en stand-by voedingsspanning","ten minste IP21, prints met coating, extra opties PTC print en stand-by voedingsspanning"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen","De inbedrijfstelling van de FO's dient door de leverancier van de FO in samenspraak met de directie te worden ingeregeld.\nWater in olie melding en thermistor direct op omvormer aansluiten.\nVentlatie VL820 wordt aangestuurd door TS820 of relais contact omvormer.","De inbedrijfstelling van de FO's dient door de leverancier van de FO in samenspraak met de directie te worden ingeregeld.\nWater in olie melding en thermistor direct op omvormer aansluiten.\nVentlatie VL820 wordt aangestuurd door TS820 of relais contact omvormer.","De inbedrijfstelling van de FO's dient door de leverancier van de FO in samenspraak met de directie te worden ingeregeld.\nWater in olie melding en thermistor direct op omvormer aansluiten.\nVentlatie VL820 wordt aangestuurd door TS820 of relais contact omvormer."]
["HUIDIGE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING"]
["Voeding","3 x 400VAC + N","3 x 400VAC + N","3 x 400VAC + N"]
["Aansluitwaarde","3x250A (173kVA)","250kVA (99kW)","3x25A"]
["Aarding","Ja","Ja","Ja"]
["Opmerkigen","Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden","Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden","Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden"]
[]
["TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENING (bouwstroom)"]
["Bouwstroom voorzien","Indien nodig zelf voorzien","Indien nodig zelf voorzien","Indien nodig zelf voorzien"]
["Voeding","3 x 400VAC + N","3 x 400VAC + N","3 x 400VAC + N"]
["Aansluitwaarde","3 x * A","3 x * A","3 x * A"]
["Aarding","Ja","Ja","Ja"]
["Minimale verbruikers"]
["Uitvoering","Aanslutiting zelf regelen bij de netewerkbeheerder","Aanslutiting zelf regelen bij de netewerkbeheerder","Aanslutiting zelf regelen bij de netewerkbeheerder"]
["Opmerkigen"]
["NIEUWE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING"]
["Voeding","3 x 400VAC + N","3 x 400VAC + N","3 x 400VAC + N"]
["Aansluitwaarde","3x250A ","250kVA","3x25A"]
["Aarding","Ja","Ja","Ja"]
["Totaal opgesteld vermogen","* kW","* kW","* kW"]
["Gelijktijdig vermogen","* kW","* kW","* kW"]
["Uitvoering"," Begeleiding netbeheerder is onderdeel van dit bestek."," Begeleiding en coördinatie van installatieverantwoorderlijke Fudura en netbeheerder is onderdeel van dit bestek."," Begeleiding en coördinatie netbeheerder is onderdeel van dit bestek."]
["Opmerkingen","Aansluiting blijft gelijk aan huidige aansluiting\nAlleen loskoppelen en heraansluiten wordt aangevraagd door WS Aa en Maas bij netwerkbeheerder. Coordinatie van netbeheerder is onderdeel van dit bestek.","Aansluiting blijft gelijk aan huidige aansluiting\nAlleen loskoppelen en heraansluiten wordt aangevraagd door WS Aa en Maas bij installatieverantwoordelijke FUDURA. Coordinatie van  FUDURA  is onderdeel van het bestek.","Aansluiting blijft gelijk aan huidige aansluiting alleen nieuwe locatie in prefab bovenbouw.\nAlleen loskoppelen en verplaatsem wordt aangevraagd door WS Aa en Maas. bij netwerkbeheerder. Coordinatie van netbeheerder is onderdeel van dit bestek."]
[]
["NIVEAUMETING NATTE KELDER"]
["Niveau opnemer"]
["Tagnummer P&ID","08116LT610","08114LT610","08112LT610"]
["Soort opnemer","droge hydrostatische drukopnemer ","droge hydrostatische drukopnemer ","droge hydrostatische drukopnemer "]
["Fabrikant","Vega","Vega","Vega"]
["Type","Vegabar 82","Vegabar 82","Vegabar 82"]
["Meetbereik","0-0,6 bar (0-6mwk)","0-0,5 bar (0-5mwk)","0-0,4 bar (0-4mwk)"]
["Beschermingsklasse","IP","IP","IP"]
["Uitvoering","4-20mA, aansluiten op HC610","4-20mA, aansluiten op HC610","4-20mA, aansluiten op HC610"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","bestaand aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen"]
["DRUKMETING AFGAANDE LEIDING (PERSDRUKMETING)"]
["Tagnummer P&ID","08116PT510","08114PT510","08112PT510"]
["Soort opnemer","droge hydrostatische drukopnemer ","droge hydrostatische drukopnemer ","droge hydrostatische drukopnemer "]
["Meetbereik","-1- 5 bar","-1- 5 bar","-1- 5 bar"]
["Plaats meting","op de uitgaande persleiding in de pompenkelder. Bereikbaar via bordes onder windketel","op de uitgaande persleiding in de pompenkelder. Bereikbaar via bordes onder windketel","op de uitgaande persleiding in de pompenkelder. Bereikbaar via bordes onder windketel"]
["Locale uitlezing","Lokale indicatie op hardware regelaar HC610","Lokale indicatie op hardware regelaar HC610","Lokale indicatie op hardware regelaar HC610"]
["Uitvoering","4-20 mA, aansluiten op hardware regelaar HC610","4-20 mA, aansluiten op hardware regelaar HC610","4-20 mA, aansluiten op hardware regelaar HC610"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen","Aansluiting voorzien van standaard spoel mogelijkheid middels twee RVS AISI 316 kogelkranen en stortzkoppeling. (08116HV908, 08116HV981)\nDe drukmeting moet gemonteerd worden aan de zijkant van de persleiding en mag niet doorsteken tot in de leiding","Aansluiting voorzien van standaard spoel mogelijkheid middels twee RVS AISI 316 kogelkranen en stortzkoppeling. (08114HV908, 08114HV981)\nDe drukmeting moet gemonteerd worden aan de zijkant van de persleiding en mag niet doorsteken tot in de leiding","Aansluiting voorzien van standaard spoel mogelijkheid middels twee RVS AISI 316 kogelkranen en stortzkoppeling. (08112HV908, 08112HV981)\nDe drukmeting moet gemonteerd worden aan de zijkant van de persleiding en mag niet doorsteken tot in de leiding"]
[]
["DEBIETMETING AFGAANDE LEIDING"]
["Tagnummer P&ID","08116FT510","08114FT510","08112FT130, 08112FT230"]
["Soort meting","Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker","Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker","Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker"]
["Fabrikant","E&H","E&H","E&H"]
["Type","Promag W400 remote","Promag W400 remote","Promag W50 remote, Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Doorstroomsnelheid","min. 0,5m/s","min. 0,5m/s","min. 0,5m/s"]
["Diameter","DN 500","DN 500","DN 500"]
["Volgens WEB ","0-3000m³/h","0-3000m³/h","0-100m³/h"]
["Plaats meting","In afgaande leiding ","In afgaande leiding ","In afgaande leiding "]
["Communicatie","profinet en 4-20 mA; 4-20 mA aansluiten op hardware regelaar HC610","profinet en 4-20 mA; 4-20 mA aansluiten op hardware regelaar HC610","profinet en 4-20 mA; 4-20 mA aansluiten op hardware regelaar HC610"]
["Uitvoering","IP65","IP65","IP65"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","Bestaand, aansluiten en instellen. Wel nieuwe meetversterker met profinetmodule"]
["Opmerkingen","meetversterker in besturingskast","meetversterker in besturingskast","meetversterker in besturingskast"]
[]
["H2S Meting"]
["Tagnummer P&ID","08116QT810"]
["Soort meting","H2S meting"]
["Fabrikant","Honeywell"]
["Type","Serie 3000 H2S"]
["Meetbereik","0-50ppm"]
["Plaats meting","Na filter uitgaand lucht meten"]
["Communicatie","hardware"]
["Uitvoering","IP54"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen","Bewaken doorslag H2S filter en waarde presenteren op PCS7"]
[]
["VLOTTERBAL NATTE KELDER"]
["Tagnummer P&ID","08116LS611","08114LS611","08112LS611"]
["Soort opnemer","Vlotterbal","Vlotterbal","Vlotterbal"]
["Fabrikant","Flygth","Flygth","Flygth"]
["Type","ENM-10","ENM-10","ENM-10"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen"]
[]
["VLOTTERBAL POMPENKELDER (LENSPUT)"]
["Tagnummer P&ID","08116LS412","08114LS412","08112LS412"]
["Soort opnemer","Vlotterbal","Vlotterbal","Vlotterbal"]
["Fabrikant","Flygth","Flygth","Flygth"]
["Type","ENM-10","ENM-10","ENM-10"]
["Leveringsomvang","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen","nieuw leveren, aansluiten, instellen"]
["Opmerkingen","Schakelt hardwarematig lenspomp PO410","Schakelt hardwarematig lenspomp PO410","Schakelt hardwarematig lenspomp PO410"]
[]
["AARDING"]
["Aarding aanbrengen","De bestaande aarding dient gecontroleerd te worden.  Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen.","De bestaande aarding dient gecontroleerd te worden.  Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen.","De bestaande aarding dient gecontroleerd te worden.  Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen."]
["Potentiaalvereffening aanbrengen","-Alle metalen delen in en buiten het gebouw\n-Luiken welke zich op de kelders bevinden","-Alle metalen delen in en buiten het gebouw\n-Luiken welke zich op de kelders bevinden","-Alle metalen delen in en buiten het gebouw\n-Luiken welke zich op de kelders bevinden"]
["Uitvoering"]
[]
["BLIKSEMBEVEILIGING"]
["Bliksembeveiliging aanbrengen","De bestaande bliksmebeveiliging dient gecontroleerd te worden.  Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen.","De bestaande bliksmebeveiliging dient gecontroleerd te worden.  Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen.","Nee"]
["Uitvoering","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen","Bestaand, aansluiten en instellen"]
["Opmerkingen"]
[]
[]
["Type verbinding","PSTN","PSTN","PSTN"]
["Telefoonnummer(s)","…","…","…"]
["Opmerkingen","Wordt niet gebruikt","Wordt niet gebruikt","Wordt niet gebruikt"]
[]
["NIEUWE SITUATIE TELEFOONAANSLUITING"]
["Type verbinding","PSTN","PSTN","PSTN"]
["Telefoonnummer(s)","…","…","…"]
["Telefooncentrale plaatsen","Nee","Nee","Nee"]
["Telefoonaansluiting benodigd voor","Nee","Nee","Nee"]
["Locatie nieuw leveren, aansluiten, instellene telefoonaansluiting","nvt","nvt","nvt"]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen","kabel afmonteren op klemmen in de besturingskast","kabel afmonteren op klemmen in de besturingskast","kabel afmonteren op klemmen in de besturingskast"]
[]
["VERBRUIKSMETINGEN (KWH METINGEN)"]
["kWh meting energieleverancier"]
["Dag / nachttarief toepassen","nee","nee","nee"]
["Uitvoeren met pulscontact","nee","nee","nee"]
["Pulscontact aanbieden aan","nee","nee","nee"]
["Uitvoering","Volgens meetbedrijf, ","Volgens meetbedrijf, ","Volgens meetbedrijf"]
["Opmerkingen","overbouwen in nieuwe kast","overbouwen in nieuwe kast","overbpuwen in nieuwe kast"]
["Display kWh meting"]
["Tagnummer P&ID","084116JY810","084114JY810","084112JY810"]
["Fabrikant","Siemens","Siemens","Siemens"]
["Type","Sentron PAC3200, optie profinet","Sentron PAC3200, optie profinet","Sentron PAC3200, optie profinet"]
["Signaaluitwisseling PLC","Profinet","Profinet","Profinet"]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen","Plaatsing in deur besturingskast","Plaatsing in deur besturingskast","Plaatsing in deur besturingskast"]
["Stroommeting ten behoeven van kWh meting"]
["Tagnummer P&ID","08416JY810","08414JY810","08412JY810"]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen"]
["PLC "]
["Type PLC afwijkend van \"WEB\"","CPU 410E + Remote IO ET200SP HA","CPU 410E + Remote IO ET200SP HA","CPU 410E + Remote IO ET200SP HA"]
["Uitvoering","Zie bijlage 'Proces Automatisering Project specifiek' en 'Proces Automatisering standaard'","Zie bijlage 'Proces Automatisering Project specifiek' en 'Proces Automatisering standaard'","Zie bijlage 'Proces Automatisering Project specifiek' en 'Proces Automatisering standaard'"]
["Opmerkingen","Hardware wordt door aannemer geleverd, software wordt door Aa en Maas in eigen beheer uitgevoerd.\nIndien een remote IO-kaart geen aansluitingen heeft, hoeft deze niet opgenomen te worden.\nLicenties dienen aan opdrachtgever overgedragen te worden.\nDirect profinet verbinding tussen PLC en remote IO.","Hardware wordt door aannemer geleverd, software wordt door Aa en Maas in eigen beheer uitgevoerd.\nIndien een remote IO-kaart geen aansluitingen heeft, hoeft deze niet opgenomen te worden.\nLicenties dienen aan opdrachtgever overgedragen te worden.\nDirect profinet verbinding tussen PLC en remote IO.","Hardware wordt door aannemer geleverd, software wordt door Aa en Maas in eigen beheer uitgevoerd.\nIndien een remote IO-kaart geen aansluitingen heeft, hoeft deze niet opgenomen te worden.\nLicenties dienen aan opdrachtgever overgedragen te worden.\nDirect profinet verbinding tussen PLC en remote IO."]
[]
["MODEM"]
["Modem toepassen","Ja, Bestaand, aansluiten en instellene modem overbouwen. Voor modem reset knop inbouwen die de voeding onderbreekt.","Ja, Bestaand, aansluiten en instellene modem overbouwen. Voor modem reset knop inbouwen die de voeding onderbreekt.","Ja, Bestaand, aansluiten en instellene modem overbouwen. Voor modem reset knop inbouwen die de voeding onderbreekt."]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen","Directe kabel verbinding tussen PLC en modem","Directe kabel verbinding tussen PLC en modem","Directe kabel verbinding tussen PLC en modem"]
[]
["SWITCH"]
["Switch toepassen","Ja","Ja","Ja"]
["Uitvoering","Scalance XC208EEC, managed layer 2IE Switch 8x 10/100mbit default profinet, NAMUR NE21 compliant, status uitlezing via profinet en voedingsspaaning 24DVC dinrail montage","Scalance XC208EEC, managed layer 2IE Switch 8x 10/100mbit default profinet, NAMUR NE21 compliant, status uitlezing via profinet en voedingsspaaning 24DVC dinrail montage","Scalance XC208EEC, managed layer 2IE Switch 8x 10/100mbit default profinet, NAMUR NE21 compliant, status uitlezing via profinet en voedingsspaaning 24DVC dinrail montage"]
["Opmerkingen","Switch alleen voor profinet, per poort op switch slechts 1 deelnemer (ster netwerk).\nStoringscontact aansluiten op digital ingang PLC.","Switch alleen voor profinet, per poort op switch slechts 1 deelnemer (ster netwerk).\nStoringscontact aansluiten op digital ingang PLC.","Switch alleen voor profinet, per poort op switch slechts 1 deelnemer (ster netwerk).\nStoringscontact aansluiten op digital ingang PLC."]
[]
["UPS"]
["UPS toepassen","Ja","Ja","Ja"]
["Uitvoering","Phoenix Contact Quintpower 24VDC, autonomietijd 1 uur","Phoenix Contact Quintpower 24VDC, autonomietijd  1 uur","Phoenix Contact Quintpower 24VDC, autonomietijd 1  uur"]
["Opmerkingen","Achter UPS, minimaal PLC en metingen, zie 'Proces Automatisering Standaard'.\nAantonen autonomie tijd middels berekening.\nDe volgende apparaten en metingen dienen van noodvoeding  worden voorzien:\n•\tPLC; \n•\tWater op vloermelding; \n•\tHoogwatervlotter natte kelder; \n•\tNiveaumeting (inclusief opnemer en meetversterker) natte kelder; \n•\tProfinet\n•\tHardware PID-regelaar\n•\tCommunicatie","Achter UPS, minimaal PLC en metingen, zie 'Proces Automatisering Standaard'.\nAantonen autonomie tijd middels berekening.\nDe volgende apparaten en metingen dienen van noodvoeding  worden voorzien:\n•\tPLC; \n•\tWater op vloermelding; \n•\tHoogwatervlotter natte kelder; \n•\tNiveaumeting (inclusief opnemer en meetversterker) natte kelder; \n•\tProfinet\n•\tHardware PID-regelaar\n•\tCommunicatie","Achter UPS, minimaal PLC en metingen, zie 'Proces Automatisering Standaard'.\nAantonen autonomie tijd middels berekening.\nDe volgende apparaten en metingen dienen van noodvoeding  worden voorzien:\n•\tPLC; \n•\tWater op vloermelding; \n•\tHoogwatervlotter natte kelder; \n•\tNiveaumeting (inclusief opnemer en meetversterker) natte kelder; \n•\tProfinet\n•\tHardware PID-regelaar\n•\tCommunicatie"]
[]
["NOODBEDIENING HARDWAREGELAAR"]
["Display kWh meting"]
["Tagnummer P&ID","HC610","HC610","HC610"]
["Aantal te leveren",1,1,1]
["Fabrikant","PMA","PMA","PMA"]
["Type","bestelnummers KS98-211-40221-000 optiemodule A98-F-LLPP-PPD0-0000","bestelnummers KS98-211-40221-000 optiemodule A98-F-LLPP-PPD0-0000","bestelnummers KS98-211-40221-000 optiemodule A98-F-LLPP-PPD0-0000"]
["Aantal analoge ingangen",5,5,5]
["Aantal analoge uitgangen",3,3,3]
["Aantall digiitale ingangen",2,2,2]
["Aantal digitale uitgangen",4,4,4]
["Uitvoering","Profinet","Profinet","Profinet"]
["Opmerkingen","Levering regelaar door aannemer \nConfiguratie en in bedrijfstellen wordt door Aa en Maas uitgevoerd.\nPlaatsing in deur besturingskast.\nHardwareregelaar verzorgt noodbedrijf en windketel.","Levering regelaar door aannemer \nConfiguratie en in bedrijfstellen wordt door Aa en Maas uitgevoerd.\nPlaatsing in deur besturingskast.\nHardwareregelaar verzorgt noodbedrijf en windketel.","Levering regelaar door aannemer \nConfiguratie en in bedrijfstellen wordt door Aa en Maas uitgevoerd.\nPlaatsing in deur besturingskast.\nHardwareregelaar verzorgt noodbedrijf en windketel."]
["ELEKTRISCHE INSTALLATIES"]
["Verlichting en wandcontactdozen"]
["Verlichting hoofdruimte","Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd","Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd","Verlichting bovenbouw aanbrengen"]
["Verlichting nevenruimte","Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd","Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd","verlichting vervangen"]
["Locaties wcd's 230VAC ","gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden","gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden","gelijk aan bestaand kelder, bovenbouw  2x dubbele WCD"]
["Locaties wcd's 400VAC","gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden","gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden","gelijk aan bestaand kelder, bovenbouw 1x KWCD"]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen","WCD's dienen vervangen te worden","WCD's dienen vervangen te worden","WCD's kelder vervangen en bovenbouw nieuw leveren en plaatsen"]
["Verlichting buiten"]
["Soort verlichting","LED lamp toegangsdeur (lichtopbrengst overeenkomstig met 60W gloeilamp)","LED lamp toegangsdeur (lichtopbrengst overeenkomstig met 60W gloeilamp)","LED lamp toegangsdeur (lichtopbrengst overeenkomstig met 60W gloeilamp)"]
["Locatie verlichting","Boven toegangsdeur","Boven toegangsdeur","Boven toegangsdeur"]
["Wijze van in-/uitschakelen","bewegingsmelder licht/donker (instelbare periode 1-15 minuten aan)","bewegingsmelder licht/donker (instelbare periode 1-15 minuten aan)"]
["Soort verlichting","Verstralers LED, bestaand alleen heraansluiten","Verstraler LED, werkverlichting boven kelders","Verstraler LED"]
["Locatie verlichting","Schakelaar","1 tegen de wand nabij de antenne van T mobile","Straatlantaarnarmatuur, leveren, monteren en aanlsuiten op bestaande paal T-mobile."]
["Wijze van in-/uitschakelen","Schakelaar","Schakelaar","Schakelaar"]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen"]
["Noodverlichting"]
["Noodverlichting aanbrengen","Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd","Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd","Ja"]
["Locatie en aantal","Bestaand, aansluiten","Bestaand, aansluiten","kelder en bovenbouw"]
["Uitvoering"]
["Opmerkingen"]
["ELEKTROTECHNIEK"]
["Naam elektrotechnische tekeningenpakket","RG 8-160","RG 8-140","RG 8-120"]
["Standaard hardware typicals tbv tekeningenpakket","In bijlage \"hardware typicals RG\"  is een voorbeeld pakket E-tekeningen van de standaard lay-outs en macro's toegevoegd.Voor het genereren van het E-schema's dient gebruik gemaakt worden van standaard lay-out en macro's. Licht/ krachtinstallatie op nemen in E-plan pakket","In bijlage \"hardware typicals RG\"  is een voorbeeld pakket E-tekeningen van de standaard lay-outs en macro's.Voor het genereren van het E-schema's dient gebruik gemaakt worden van standaard lay-out en macro's. Licht/ krachtinstallatie op nemen in E-plan pakket","In bijlage \"hardware typicals RG\"  is een voorbeeld pakket E-tekeningen van de standaard lay-outs en macro's.Voor het genereren van het E-schema's dient gebruik gemaakt worden van standaard lay-out en macro's. Licht/ krachtinstallatie op nemen in E-plan pakket"]
["Type fundering bij toepassing bovenbouw","bestaand","bestaand","Nieuwe bovenbouw, betonnen prefab huisje"]
["kabelgoot","Bestaande, goten mogen hergebruikt worden","Bestaande, goten mogen hergebruikt worden","Bestaande, goten mogen hergebruikt worden"]
["Bekabeling","Bekabeling instrumentatie vervangen, overige kabels mogen hergbruikt worden mits lang genoeg. Kabels mogen niet opgelast worden.","Bekabeling instrumentatie vervangen, overige kabels mogen hergbruikt worden mits lang genoeg. Kabels mogen niet opgelast worden.","Alle bekabeling vervangen, alle doorvoeren dienen waterdicht gemonteerd te worden dmv Roxtec of MCT raam"]
["Afmeting van ruimte waarin besturingskast geplaatst wordt","gelijk aan Bestaand, aansluiten en instellen","gelijk aan Bestaand, aansluiten en instellen","in nieuw te plaatsen prefab betonnen huisje, zie maatgeving civiel"]
["Aantal kastdelen en indeling","nader te bepalen, ruimte gelijk aan huidige ruimte","nader te bepalen","nader te bepalen"]
["Afmeting kasten","2000x*x500 (HxBxD) aantal nader te bepalen, sokkel 10 cm","2000x*x500 (HxBxD) aantal nader te bepalen, sokkel 10 cm","2200x*x500 (HxBxD) aantal nader te bepalen, sokkel 10 cm"]
["Kastopstelling bij toepassing bovenbouw","Verdeler, besturingskast en FO-kasten","Verdeler, besturingskast en FO-kasten","Verdeler, besturingskast en FO-kasten"]
["Bestaande verdeler","Bestaande verdeler vervangen door een nieuw leveren, deze aansluiten en instellen","Bestaande verdeler vervangen door een nieuw leveren, deze aansluiten en instellen","Vervangen onderdeel van besturingskast"]
["Overspanningsbeveiligingen","Phoenix, wanneer afgeweken wordt dient daarvoor testgereedschap toegeleverd te worden.","Phoenix, wanneer afgeweken wordt dient daarvoor testgereedschap toegeleverd te worden.","Phoenix, wanneer afgeweken wordt dient daarvoor testgereedschap toegeleverd te worden."]
["Smeltveiligheden","Er mogen geen smeltveiligheden toegepast worden of de leverancier van het werktuig/ toestel moet dit eisen","Er mogen geen smeltveiligheden toegepast worden of de leverancier van het werktuig/ toestel moet dit eisen","Er mogen geen smeltveiligheden toegepast worden of de leverancier van het werktuig/ toestel moet dit eisen"]
["Hardwarematige vrijgave",null,null,"Vrijgave contact GS710 gemeente moet worden aangesloten"]
["Opmerking","Analoge metingen voorzien van 4 - 20 mA uitgangen moeten het Hart protocol ondersteunen. ","Analoge metingen voorzien van 4 - 20 mA uitgangen moeten het Hart protocol ondersteunen. ","Analoge metingen voorzien van 4 - 20 mA uitgangen moeten het Hart protocol ondersteunen. "]
["CIVIELE TECHNIEK"]
[]
["Bovenbouw",null,null,"Er dient een nieuw prefab betonnen huisje met binnemaat  2x2,6x2,4m(lxbxh) geleverd te worden waarin de nieuwe verdeler/ besturingskast wordt geplaats. De netbeheerderaansluiting inclusief meting dient ook in deze ruimte te worden voorzien, hiervoor muliplexplaat plaasten volgens voorwaarden net beheerder. Zie bijlage voorbeeld prefab betonnen huisje, @RAL6005"]
["Herstelwerkzaamheden",null,null,"Benodige doorvoeren boren realiseren"]
["Herstelwerkzaamheden",null,null,"Asfalt herstellen, niet gebruikte doorvoeren dichtzetten"]
[]
["Gecontroleerd"]