## PLC
Main rack 4 slots, profinet koppeling met process IO
Name | Order number | Properties
PCS 7 AS Single Station | 6ES7654-5EB00-7FF0 | CPU type::[ E ] with CPU 410E with CPU 410E System Expansion Card:[ B ] with 1x system expansion card PO200M incl. F-Runtime license with 1x system expansion card PO200M incl. F-Runtime license add. module::[ 0 ] without module without module add. Industrial Ethernet:[ 0 ] without CP443-1IE Rack::[ 7 ] with CR3 XTR (4 slots) aluminium with CR3 XTR (4 slots) aluminium Power supply::[ F ] with 1x 24VDC 4A XTR with 1x 24VDC 4A XTR Version::[ F ] bundle release F: bundle release F: add. periphery connection::[ 0 ] no add. periphery connection no add. periphery connection
Process IO Simatic ET 200SP HA
ET 200SP, IM155-6 PN | 6ES7155-6AU01-0CN0 | IM 155-6 PN Interface module
DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Digital input 16 x 24V
DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Digital output 16 x 24V
AI 4xI 2-/4-wire ST | 6ES7134-6GD01-0BA1 | Analog input module, AI 4XI 2-/4-wire-standard
AQ 4xU/I ST | 6ES7 135-6HD00-0BA1 | Analog output module, AQ 4XU/I Standard
BusAdapter 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 sockets for PROFINET
BU type A0, 16 push-in, 2 term. | 6ES7193-6BP00-0DA0 | BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU type A0, push-in terminals

## IO Config EH OH HB
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI1 | blz
1 |  | I 0.0 |  | BK100_I_HS | BOOL | Hoofdschakelaar | DI1 | 10
|  | I 0.1 |  | BK100_I_U-Bew | BOOL | Overspanningsbeveiliging | DI1 | 10
|  | I 0.2 |  | BK100_I_FaseBew | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking | DI1 | 11
|  | I 0.3 |  | BK100_I_230VAC | BOOL | Stuurstroom 230VAC | DI1 | 20
|  | I 0.4 |  | BK100_I_24VDC | BOOL | Stuurstroom 24VDC | DI1 | 22
|  | I 0.5 |  | BK100_I_UPSStor | BOOL | UPS Storing | DI1 | 22
|  | I 0.6 |  | BK100_I_UPSBatt | BOOL | UPS Batterij modus | DI1 | 22
|  | I 0.7 |  | BK100_I_Deur | BOOL | Deur besturingskast geopend | DI1 | 41
|  | I 1.0 |  | BK100_I_Meting24V | BOOL | Storing voeding 24V, metingen | DI1 | 23
|  | I 1.1 |  | BK100_I_PLCIO24V | BOOL | Storing voeding 24V, PLC inputs en outputs | DI1 | 23
|  | I 1.2 |  | BK100_I_Netwerk24V | BOOL | Storing voeding 24V, netwerk componenten | DI1 | 23
|  | I 1.3 |  | BK100_I_Meting24V | BOOL | Storing voeding 24V, hardware regelaar | DI1 | 23
|  | I 1.4 |  | BK100_I_Afsl24V | BOOL | Storing voeding 24V, afsluiters | DI1 | 23
|  | I 1.5 |  | BK100_I_FO24V | BOOL | Storing voeding 24V, frequentie regelaars | DI1 | 23
|  | I 1.6 |  | BK100_I_Spare24V | BOOL | Storing voeding 24V, reserve | DI1 | 23
|  | I 1.7 |  |  | BOOL |  | DI1
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI2 | blz
2 |  | I 2.0 |  | BK100_I_KlimaStor | BOOL | Storing verlichting & klimatisering | DI2 | 41
|  | I 2.1 |  | BK100_I_Verl | BOOL | Verlichting gemaal aan | DI2 | 42
|  | I 2.2 |  | BK100_I_TempH | BOOL | Besturingskast, temperatuur hoog | DI2 | 50
|  | I 2.3 |  | BK100_I_Switch | BOOL | Besturingskast, storingsmelding switch profinet | DI2 | 91
|  | I 2.4 |  | BK100_I_Reset | BOOL | Besturingskast drukknop reset alarm | DI2 | 60
|  | I 2.5 |  | OZ010_I_Monteur | BOOL | Besturingskast drukknop monteur aanwezig | DI2 | 60
|  | I 2.6 |  | HC610_I_Nood | BOOL | Besturingskast schakelaar noodbedrijf in/uit | DI2 | 401
|  | I 2.7 |  |  | BOOL |  | DI2
|  | I 3.0 |  | VL610_I_TB | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, thermische storing | DI2 | 51
|  | I 3.1 |  | VL610_I_WS | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, werkschakelaar | DI2 | 51
|  | I 3.2 |  | LS611_I_Hoog | BOOL | Ontvang kelder hoog water vlotter | DI2 | 101
|  | I 3.3 |  | VL810_I_TB | BOOL | Buisventilator, thermische storing | DI2 | 52
|  | I 3.4 |  | VL810_I_WS | BOOL | Buisventilator, werkschakelaar | DI2 | 52
|  | I 3.5 |  | VL811_I_TB | BOOL | Ventilatie bovenbouw, thermische storing | DI2 | 53
|  | I 3.6 |  | VL811_I_WS | BOOL | Ventilatie bovenbouw, werkschakelaar | DI2 | 53
|  | I 3.7 |  | VL811_I_Run | BOOL | Ventilatie bovenbouw, in bedrijf melding | DI2 | 53
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI3 | blz
3 |  | I 4.0 |  | VW830_I_TB | BOOL | Verwarming bovenbouw, thermische storing | DI3 | 54
|  | I 4.1 |  | PO820_I_TB | BOOL | Hydrofoor, thermische storing | DI3 | 56
|  | I 4.2 |  | BK100_I_LeidBev | BOOL | Waterslag beveiliging gemaal | DI3 | 100
|  | I 4.3 |  | PO410_I_TB | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging | DI3 | 230
|  | I 4.4 |  | PO410_I_WS | BOOL | Lenspomp, werkschakelaar in | DI3 | 230
|  | I 4.5 |  | PO410_I_Run | BOOL | Lenspomp, terugmelding in | DI3 | 230
|  | I 4.6 |  | LS412_I_Hoog | BOOL | Lenspomp, water op vloer signalering | DI3 | 232
|  | I 4.7 |  | LS511_I_WtrVlr | BOOL | Debietmeterput, water op vloer vlotter | DI3 | 403
|  | I 5.0 |  | PO120_I_TB | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging | DI3 | 202
|  | I 5.1 |  | PO120_I_Strstrm | BOOL | Pomp 1, stuurstroom 230VAC | DI3 | 202
|  | I 5.2 |  | PO120_I_Voeding | BOOL | Pomp 1, hoofdstroom in | DI3 | 202
|  | I 5.3 |  | PO120_I_WS | BOOL | Pomp 1, inspectie schakelaar | DI3 | 202
|  | I 5.4 |  | MV110_I_WS | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, werkschakelaar in | DI3 | 300
|  | I 5.5 |  | MV110_I_TB | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, thermische storing | DI3 | 300
|  | I 5.6 |  | MV130_I_WS | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, werkschakelaar in | DI3 | 301
|  | I 5.7 |  | MV130_I_TB | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, thermische storing | DI3 | 301
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI4 | blz
4 |  | I 6.0 |  | PO220_I_TB | BOOL | Pomp 2, thermische beveiliging | DI4 | 212
|  | I 6.1 |  | PO220_I_Strstrm | BOOL | Pomp 2, stuurstroom 230VAC | DI4 | 212
|  | I 6.2 |  | PO220_I_Voeding | BOOL | Pomp 2, hoofdstroom in | DI4 | 212
|  | I 6.3 |  | PO220_I_WS | BOOL | Pomp 2, inspectie schakelaar | DI4 | 212
|  | I 6.4 |  | MV210_I_WS | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, werkschakelaar in | DI4 | 310
|  | I 6.5 |  | MV210_I_TB | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, thermische storing | DI4 | 310
|  | I 6.6 |  | MV230_I_WS | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, werkschakelaar in | DI4 | 311
|  | I 6.7 |  | MV230_I_TB | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, thermische storing | DI4 | 311
|  | I 7.0 |  | SV120_I_TSV | BOOL | Terugslagklep pomp 1 | DI4 | 302
|  | I 7.1 |  | SV220_I_TSV | BOOL | Terugslagklep pomp 2 | DI4 | 312
|  | I 7.2 |  | MV530_I_WS | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, werkschakelaar in | DI4 | 330
|  | I 7.3 |  | MV530_I_TB | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, thermische storing | DI4 | 330
|  | I 7.4 |  | MV530_I_Storing | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, thermische storing | DI4
|  | I 7.5 |  | PO120_I_Remote | BOOL | Pomp 1, schakelaar lokaal/uit/remote in remote | DI5 | 202
|  | I 7.6 |  | PO220_I_Remote | BOOL | Pomp 2, schakelaar lokaal/uit/remote in remote | DI6 | 212
|  | I 7.7 |  | PO320_I_Remote | BOOL | Pomp 3, schakelaar lokaal/uit/remote in remote | DI7 | 222
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI5 | blz
5 |  | I 8.0 |  | PO320_I_TB | BOOL | Pomp 3, thermische beveiliging | DI5 | 222
|  | I 8.1 |  | PO320_I_Strstrm | BOOL | Pomp 3, stuurstroom 230VAC | DI5 | 222
|  | I 8.2 |  | PO320_I_Voeding | BOOL | Pomp 3, hoofdstroom in | DI5 | 222
|  | I 8.3 |  | PO320_I_WS | BOOL | Pomp 3, inspectie schakelaar | DI5 | 222
|  | I 8.4 |  | MV310_I_WS | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, werkschakelaar in | DI5 | 320
|  | I 8.5 |  | MV310_I_TB | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, thermische storing | DI5 | 320
|  | I 8.6 |  | MV330_I_WS | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, werkschakelaar in | DI5 | 321
|  | I 8.7 |  | MV330_I_TB | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, thermische storing | DI5 | 321
|  | I 9.0- |  | SV320_I_TSV | BOOL | Terugslagklep pomp 3 | DI5 | 322
|  | I 9.1 |  | PO920_I_TB | BOOL | Bronpomp, thermische beveiliging | DI4 | 235
|  | I 9.2 |  | PO920_I_WS | BOOL | Bronpomp, werkschakelaar aan | DI4 | 235
|  | I 9.3 |  | PO920_I_TB | BOOL | Bronpomp, terugmelding in bedrijf | DI4 | 235
|  | I 9.4 |  | CP810_I_TB | BOOL | Compressor, thermische beveiliging | DI5 | 345
|  | I 9.5 |  | CP810_I_WS | BOOL | Compressor, werkschakelaar aan | DI5 | 345
|  | I 9.6 |  | CP810_I_Run | BOOL | Compressor, terugmelding in bedrijf | DI5 | 345
|  | I 9.7 |  |  | BOOL |  | DI5
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI6 | blz
6 |  | I 10.0 |  | MV940_I_WS | BOOL | Windketel WK910 afsluiter leiding, thermische storing | DI6 | 342
|  | I 10.1 |  | MV940_I_TB | BOOL | Windketel WK910 afsluiter leiding, werkschakelaar in | DI6 | 342
|  | I 10.2 |  | XV910_I_WS | BOOL | WK910 klep lucht toevoer, werkschakelaar in | DI6 | 340
|  | I 10.3 |  | XV910_I_TB | BOOL | WK910 klep lucht toevoer, thermische storing | DI6 | 340
|  | I 10.4 |  | XV920_I_WS | BOOL | WK910 klep lucht afvoer, werkschakelaar in | DI6 | 341
|  | I 10.5 |  | XV920_I_TB | BOOL | WK910 klep lucht afvoer, thermische storing | DI6 | 341
|  | I 10.6 |  |  | BOOL | Windketel WK810 afsluiter leiding, thermische storing | DI6
|  | I 10.7 |  |  | BOOL | Windketel WK810 afsluiter leiding, werkschakelaar in | DI6
|  | I 11.0 |  | PO520_I_TB | BOOL | Buffervat, thermische beveiliging | DI6 | 240
|  | I 11.1 |  | PO520_I_WS | BOOL | Buffervat, werkschakelaar in | DI6 | 240
|  | I 11.2 |  | PO520_I_Run | BOOL | Buffervat, terugmelding in bedrijf | DI6 | 240
|  | I 11.3 |  | LS511_I_HoogHoog | BOOL | Buffervat niveauschakelaar, hooghoog niveau | DI6 | 242
|  | I 11.4 |  | PS520_I_Hoog | BOOL | Buffervat drukschakelaar, hoog | DI6 | 243
|  | I 11.5 |  | MV530_I_Remote | BOOL | Afsluiter afgaande leiding , lokaal/uit/remote | DI6
|  | I 11.6 |  | MV530_I_Open | BOOL | Afsluiter afgaande leiding , open melding | DI6
|  | I 11.7 |  | MV530_I_Dicht | BOOL | Afsluiter afgaande leiding, dicht melding | DI6
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI7 | blz
7 |  | I 12.0 |  | MV110_I_storing | BOOL | Zuigafsluiter pomp 1, storing | DI7
|  | I 12.1 |  | MV110_I_Remote | BOOL | Zuigafsluiter pomp 1, lokaal/uit/remote | DI7
|  | I 12.2 |  | MV110_I_Open | BOOL | Zuigafsluiter pomp 1, open melding | DI7
|  | I 12.3 |  | MV110_I_Dicht | BOOL | Zuigafsluiter pomp 1, dicht melding | DI7
|  | I 12.4 |  | MV210_I_storing | BOOL | Zuigafsluiter pomp 2, storing | DI7
|  | I 12.5 |  | MV210_I_Remote | BOOL | Zuigafsluiter pomp 2, lokaal/uit/remote | DI7
|  | I 12.6 |  | MV210_I_Open | BOOL | Zuigafsluiter pomp 2, open melding | DI7
|  | I 12.7 |  | MV210_I_Dicht | BOOL | Zuigafsluiter pomp 2, dicht melding | DI7
|  | I 13.0 |  | MV130_I_storing | BOOL | Persafsluiter pomp 1, storing | DI7
|  | I 13.1 |  | MV130_I_TB | BOOL | Persafsluiter pomp 1, lokaal/uit/remote | DI7
|  | I 13.2 |  | MV130_I_Open | BOOL | Persafsluiter pomp 1, open melding | DI7
|  | I 13.3 |  | MV130_I_Dicht | BOOL | Persafsluiter pomp 1, dicht melding | DI7
|  | I 13.4 |  | MV230_I_storing | BOOL | Persafsluiter pomp 2, storing | DI7
|  | I 13.5 |  | MV230_I_Remote | BOOL | Persafsluiter pomp 2, lokaal/uit/remote | DI7
|  | I 13.6 |  | MV230_I_Open | BOOL | Persafsluiter pomp 2, open melding | DI7
|  | I 13.7 |  | MV230_I_Dicht | BOOL | Persafsluiter pomp 2, dicht melding | DI7
Auma |  |  |  | Digitaal ingangskaart | Siemens | #REF! | DI5 | blz
|  | I 16.0 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.1 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.2 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.3 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.4 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.5 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.6 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 16.7 |  |  |  |  | DI5
|  | I 17.0 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.1 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.2 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.3 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.4 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.5 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.6 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 17.7 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.0 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.1 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.2 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.3 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.4 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.5 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.6 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 18.7 |  |  |  |  | DI5
|  | I 19.0 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.1 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.2 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.3 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.4 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.5 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.6 |  |  | BOOL |  | DI5
|  | I 19.7 |  |  |  |  | DI5
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal ingangskaart | Siemens | DI 16x24VDC ST | DI8 | blz
8 |  | I 14.0 |  | XV140_I_WS | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, werkschakelaar | DI8 | 303
|  | I 14.1 |  | XV140_I_TB | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, thermische storing | DI8 | 303
|  | I 14.2 |  | XV240_I_WS | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, werkschakelaar | DI8 | 313
|  | I 14.3 |  | XV240_I_TB | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, thermische storing | DI8 | 313
|  | I 14.4 |  | XV340_I_WS | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, werkschakelaar | DI8 | 323
|  | I 14.5 |  | XV340_I_TB | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, thermische storing | DI8 | 323
|  | I 14.6 |  | XV540_I_WS | BOOL | Ontluchtingsklep afgaand, werkschakelaar | DI8 | 331
|  | I 14.7 |  | XV540_I_TB | BOOL | Ontluchtingsklep afgaand, thermische storing | DI8 | 331
|  | I 15.0 |  | XV140_I_Open | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, open melding | DI8 | 303
|  | I 15.1 |  | XV140_I_Dicht | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, dicht melding | DI8 | 303
|  | I 15.2 |  | XV240_I_Open | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, open melding | DI8 | 313
|  | I 15.3 |  | XV240_I_Dicht | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, dicht melding | DI8 | 313
|  | I 15.4 |  | XV340_I_Open | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, open melding | DI8 | 323
|  | I 15.5 |  | XV340_I_Dicht | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, dicht melding | DI8 | 323
|  | I 15.6 |  | XV540_I_Open | BOOL | Ontluchtingsklep afgaand, open melding | DI8 | 331
|  | I 15.7 |  | XV540_I_Dicht | BOOL | Ontluchtingsklep afgaand, dicht melding | DI8 | 331
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal uitgangskaart | Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST | DO1 | blz
9 |  | Q 40.0 |  | BK100_Q_Storing | BOOL | Besturingskast lamp signalering storing | DO1 | 60
|  | Q 40.1 |  | BK100_Q_Monteur | BOOL | Besturingskast lamp signalering monteur aanwezig | DO1 | 60
|  | Q 40.2 |  | HC610_Q_Auto | BOOL | Hardware regelaar, automaat bedrijf actief | DO1 | 60
|  | Q 40.3 |  | PS520_Q_Reset | BOOL | Buffervat drukschakelaar, reset | DO1 | 243
|  | Q 40.4 |  | PO920_Q_Uit | BOOL | Bronpomp, uit sturen | DO1 | 235
|  | Q 40.5 |  |  | BOOL |  | DO1
|  | Q 40.6 |  |  | BOOL |  | DO1
|  | Q 40.7 |  |  | BOOL |  | DO1
|  | Q 41.0 |  | XV140_Q_Open | BOOL | Ontluchtngsklep pomp 1, open sturen | DO1 | 303
|  | Q 41.1 |  | XV240_Q_Open | BOOL | Ontluchtngsklep pomp 2, open sturen | DO1 | 313
|  | Q 41.2 |  | XV340_Q_Open | BOOL | Ontluchtngsklep pomp 3, open sturen | DO1 | 323
|  | Q 41.3 |  | XV540_Q_Open | BOOL | Onluchtingsklep centraal, open sturen | DO1 | 331
|  | Q 41.4 |  |  | BOOL |  | DO1
|  | Q 41.5 |  |  | BOOL |  | DO1
|  | Q 41.6 |  |  | BOOL |  | DO1
|  | Q 41.7 |  |  | BOOL |  | DO1
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Digitaal uitgangskaart | Siemens | DQ 16x24VDC/0.5A ST | DO2 | blz
10 |  | Q 42.0 |  | MV110_Q_openen | BOOL | Zuigafsluiter pomp 1, open sturen | DO2
|  | Q 42.1 |  | MV110_Q_sluiten | BOOL | Zuigafsluiter pomp 1, dicht sturen | DO2
|  | Q 42.2 |  | MV210_Q_openen | BOOL | Zuigafsluiter pomp 2, open sturen | DO2
|  | Q 42.3 |  | MV210_Q_sluiten | BOOL | Zuigafsluiter pomp 2, dicht sturen | DO2
|  | Q 42.4 |  | MV130_Q_openen | BOOL | Persafsluiter pomp 1, open sturen | DO2
|  | Q 42.5 |  | MV130_Q_sluiten | BOOL | Persafsluiter pomp 1, dicht sturen | DO2
|  | Q 42.6 |  | MV230_Q_openen | BOOL | Persafsluiter pomp 2, open sturen | DO2
|  | Q 42.7 |  | MV230_Q_sluiten | BOOL | Persfsluiter pomp 2, dicht sturen | DO2
|  | Q 43.0 |  | MV530_Q_openen | BOOL | Centrale persafsluiter, open sturen | DO2
|  | Q 43.1 |  | MV530_Q_sluiten | BOOL | Centrale persafsluiter dicht sturen | DO2
|  | Q 43.2 |  |  | BOOL |  | DO2
|  | Q 43.3 |  |  | BOOL |  | DO2
|  | Q 43.4 |  |  | BOOL |  | DO2
|  | Q 43.5 |  |  | BOOL |  | DO2
|  | Q 43.6 |  |  | BOOL |  | DO2
|  | Q 43.7 |  |  | BOOL |  | DO2
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Analoge ingangskaart | Siemens | AI 4xI 2-/4-wire ST | AI1 | blz
11 |  | PIW 500 |  |  | WORD | H2S meting | AI1
|  | PIW 502 |  |  | WORD |  | AI1
|  | PIW 504 |  |  | WORD |  | AI1
|  | PIW 506 |  |  | WORD |  | AI1
min. | ODC | Adres | Aansluiting | Analoge uitgangskaart | Siemens | AQ 4xU/I ST | AO1 | blz
12 |  | PQW 600 |  |  | WORD |  | AO1
|  | PQW 602 |  |  | WORD |  | AO1
|  | PQW 604 |  |  | WORD |  | AO1
|  | PQW 606 |  |  | WORD |  | AO1