## Locatieblad RG ...(compleet)
| Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen | Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen | Op plaatsen waar in de rechter kolom een * staat, dient de aannemer de gegevens bij inschrijving in te vullen | A= algemeen W= werktuigbouw E= elektrotechniek (deze kolom wordt niet afgedrukt)
ALGEMENE GEGEVENS
Rioolgemaal | Elshout(8-160) | Oudheusden (8-140) | Heesbeen (8-120) | A
Functie | verpompen van rioolwater naar RG Haarsteeg | verpompen van rioolwater naar RG Haarsteeg | verpompen van rioolwater naar RG Oudheusden | A
Codering rioolgemaal (objectcoder) | RG 8-160 | RG 8-140 | RG 8-120 | A
Adres | Wolfshoek 72 | De Oosters 1 | Grotestraat 1 | A
Postcode | 5154AD | 5156 AJ | 5256PA | A
Plaats | Elshout | Oudheusden | Heesbeen | A
Gemeente | Heusden | Heusden | Heusden | A
Zuiveringsregio | ’s-Hertogenbosch | ’s-Hertogenbosch | ’s-Hertogenbosch | A
RWZI | Den Bosch | Den Bosch | Den Bosch | A
EAN CODE | 871687910000049499 | 871687910000066700 | 871687910000219212 | A
ALGEMEEN |  |  |  | A
| Alle in het locatieblad vermelde items, onderdelen en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in de "Technische uitvoeringsvoorschriften rioolgemalen"(TUR), hardwaretypicals RG, I/O lijst en "ontwerp standaard gemaal" van Waterschap Aa en Maas behorend bij dit bestek. Alle afwijkingen zullen worden aangegeven in het locatieblad | Alle in het locatieblad vermelde items, onderdelen en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in het "Technische Uitvoeringsvoorshriften Rioolgemalen" van Waterschap Aa en Maas (TUR) behorend bij dit bestek. Alle afwijkingen zullen worden aangegeven in het locatieblad | Alle in het locatieblad vermelde items, onderdelen en componenten dienen uitgevoerd te worden zoals aanvullend omschreven in het "Technische Uitvoeringsvoorshriften Rioolgemalen" van Waterschap Aa en Maas (TUR) behorend bij dit bestek. Alle afwijkingen zullen worden aangegeven in het locatieblad | A
| waar in dit blad een * is weergegeven dient dit door de aannemer ingevuld te worden | waar in dit blad een * is weergegeven dient dit door de aannemer ingevuld te worden | waar in dit blad een * is weergegeven dient dit door de aannemer ingevuld te worden | A
Geluidsniveau (buiten) | Het rioolgemaal valt onder het activiteitenbesluit (standaard toetsingkader inrichtingen art. 2.17 lid 1) en aan de hier gestelde eisen dient voor alle installaties, inclusief de tijdelijke pompinstallatie, voldaan te worden. Voor het toegestane langetijdgemiddelde en maximale geluidsniveau wordt verwezen naar tabel 2.17a Activiteitenbesluit. De aannemer dient dient middels geluidsmetingen aan te tonen dat aan de gestelde eisen voor geluidshinder wordt voldaan. | Het rioolgemaal valt onder het activiteitenbesluit (standaard toetsingkader inrichtingen art. 2.17 lid 1) en aan de hier gestelde eisen dient voor alle installaties, inclusief de tijdelijke pompinstallatie, voldaan te worden. Voor het toegestane langetijdgemiddelde en maximale geluidsniveau wordt verwezen naar tabel 2.17a Activiteitenbesluit. De aannemer dient dient middels geluidsmetingen aan te tonen dat aan de gestelde eisen voor geluidshinder wordt voldaan. | Het rioolgemaal valt onder het activiteitenbesluit (standaard toetsingkader inrichtingen art. 2.17 lid 1) en aan de hier gestelde eisen dient voor alle installaties, inclusief de tijdelijke pompinstallatie, voldaan te worden. Voor het toegestane langetijdgemiddelde en maximale geluidsniveau wordt verwezen naar tabel 2.17a Activiteitenbesluit. De aannemer dient dient middels geluidsmetingen aan te tonen dat aan de gestelde eisen voor geluidshinder wordt voldaan. | A
Geluidsniveau (inpandig) | De maximaal toegestane geluidsdruk in het gemaal bedraagt 08dB(A) gemeten op 1 meter afstand van een geluidsbron | De maximaal toegestane geluidsdruk in het gemaal bedraagt 08dB(A) gemeten op 1 meter afstand van een geluidsbron | De maximaal toegestane geluidsdruk in het gemaal bedraagt 08dB(A) gemeten op 1 meter afstand van een geluidsbron | A
PEILEN/DRUKKEN |  |  |  | A
Bovenkant kelderdek | +@mNAP | +@mNAP | +@mNAP | A
Plaatsing HW-vlotter (Hoogwatervlotter) | +1,58 mNAP | +0,75mNAP | +0,91 mNAP | A
Hoogwaterpeil (HW) | +1,6 mNAP | +1,09 mNAP | +0,93mNAP | A
Inslagpeil (b.o.k. aanvoerriool) | -2,20mNAP | -3,10mNAP | -0,35mNAP | A
Uitslagpeil | -2,50 mNAP | -3,30 mNAP | -1,25 mNAP | A
Bodem kelder | -@ mNAP | -@ mNAP | -@ mNAP | A
Maximum debiet | 575 m3/h | 450 m3/h | 70 m3/h | A
Minmum debiet | 230 m3/h | 230 m3/h | 24 m3/h | A
WERKTUIGBOUW |  |  |  | W
Leveringsomvang | Tot de leveringsomvang van dit werk behoort op werktuigbouwkundig gebied het demonteren van de debietmeter en niveaumeting. Deze metingen dienen geleverd, gemonteerd, beproeft en bedrijfsklaar opgeleverd te worden. Overige werktuigbouwkundige onderdelen behoeven geen werkzaamheden op werktuigbouwkundige gebied. | Tot de leveringsomvang van dit werk behoort op werktuigbouwkundig gebied het demonteren van de debietmeter en niveaumeting. Deze metingen dienen geleverd, gemonteerd, beproeft en bedrijfsklaar opgeleverd te worden. Overige werktuigbouwkundige onderdelen behoeven geen werkzaamheden op werktuigbouwkundige gebied. | Tot de leveringsomvang van dit werk behoort op werktuigbouwkundig gebied het demonteren van de bronpomp. Overige werktuigbouwkundige onderdelen behoeven geen werkzaamheden op werktuigbouwkundige gebied. | W
POMPEN NAT/DROOG | DROOG | DROOG | DROOG | W
Algemeen |  |  |  | W
Aantal pompen | (1+1 reserve) | (1+1 reserve) | (1+1 reserve) | W
Tagnummers P&ID | 08116PO120, 08116PO220 | 08114PO120, 08114PO220 | 08112PO120, 08112PO220 | W
Leveringsomvang per pomp op hoofdlijnen | Bestaand, aansluiten en instellene pomp | Bestaand, aansluiten en instellene pomp | Bestaand, aansluiten en instellene pomp | W
Aandrijving |  |  |  | E
Aandrijving | elektromotor | elektromotor | elektromotor | E
Maximaal toerental elektromotor [omw/min] | 1500 | 1500 | 1500 | E
Regeling toerental | middels frequentieregelaar | middels frequentieregelaar | middels frequentieregelaar | E
Geïnstalleerd vermogen [kW] | 55kW | 90kW | 4,7kW | E
Spanning [V] | 3 x 400VAC, continu regelbaar | 3 x 400VAC, continu regelbaar | 3 x 400VAC, continu regelbaar | E
Nominaalstroom (A) | 98A | 160A | 10A | E
Wijze van aanlopen | middels frequentieregelaar | middels frequentieregelaar | middels frequentieregelaar | E
Thermische beveiliging elektromotor | PTC thermistors in de wikkelingen 08116TS120, 08116TS220 | PTC thermistors in de wikkelingen 08114TS120, 08114TS220 | PTC thermistors in de wikkelingen 08112TS120, 08112TS220 en 08112WO120, 081115WO220 (miniCAS) | E
Voedingskabel | Kabel afgeschermd, geschikt voor medium en geschikt voor aansturing middels FO. | Kabel afgeschermd, geschikt voor medium en geschikt voor aansturing middels FO. | Kabel afgeschermd, geschikt voor medium en geschikt voor aansturing middels FO. | E
Uitvoering kabels |  |  |  | E
E
HOOFDLEIDINGWERK EN APPENDAGES |  |  |  | E
Afsluiter zuigleiding pomp |  |  |  | E
Tagnummers | 08116MV110, 08116MV210 | 08114MV110, 08114MV210 | 08112MV110, 08112MV210 | E
Aantal | 2 (1 per pomp) | 2 (1 per pomp) | 2 (1 per pomp) | E
Bediening | elektrische aandrijving aangestuurd via I/O | elektrische aandrijving aangestuurd via I/O | elektrische aandrijving aangestuurd via I/O | E
Opmerkingen | aandrijving Aumamatic SA10.1 | aandrijving Aumamatic SA14.1 | aansluitschema KMSTP100/001 | E
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
Afsluiter persleiding pomp |  |  |  | E
Tagnummers | 08116MV130, 08116MV230 | 08114MV130, 08114MV230 |  | E
Aantal | 2 (1 per pomp) | 2 (1 per pomp) |  | E
Bediening | elektrische aandrijving aangestuurd via I/O | elektrische aandrijving aangestuurd via I/O |  | E
Opmerkingen | aandrijving Aumamatic SA10.1 | aandrijving Aumamatic SA14.1 |  | E
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
Afsluiter onluchtingsleiding |  |  |  | E
Tagnummers |  | 08114XV132, 08114XV232 |  | E
Aantal |  | 1 |  | E
Bediening |  | elektrische aandrijving |  | E
Opmerkingen |  |  |  | E
Leveringsomvang |  | Bestaand, aansluiten en instellen
Afsluiter centrale persleiding |  |  |  | E
Tagnummers | 08116MV530 | 08114MV530 | 08112MV530 | E
Aantal | 1 | 1 | 1 | E
Bediening | elektrische aandrijving en aangestuurd via I/O | elektrische aandrijving aangestuurd via I/O | elektrische aandrijving en aangestuurd via I?O | E
Opmerkingen | aandrijving Aumamatic SA14.1 | aandrijving Aumamatic SA14.1 | aandrijving Aumamatic SA14.1 | E
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
LENSPOMP |  |  |  | E
Algemeen |  |  |  | E
Tagnummers | 08116PO410 | 08114PO410 | 08112PO410 | E
Aantal | 1 | 1 | 1 | E
Locatie | in lenspompput | in lenspompput | in lenspompput | E
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | E
Opmerkingen | een ingang op de PLC tbv in bedrijfsmelding. Aansluiting middels CEE stekker. Pomp wordt hardwarematig gestart door LS411 en LS412 (water op vloer). | een ingang op de PLC tbv in bedrijfsmelding. Aansluiting middels CEE stekker. Pomp wordt hardwarematig gestart door LS411 en LS412 (water op vloer). | een ingang op de PLC tbv in bedrijfsmelding. Aansluiting middels CEE stekker. Pomp wordt hardwarematig gestart door LS411 en LS412 (water op vloer). | E
Niveau schakelaar lensput |  |  |  | E
Tagnummer P&ID | 08116LS411 | 08114LS411 | 08112LS411 | E
Fabrikant | Vega | Vega | Vega | E
Type | EL 3 | EL 3 | EL 3 | E
Soort opnemer | Geleidbaarheidselektrodes | Geleidbaarheidselektrodes | Geleidbaarheidselektrodes | E
Uitvoering | IP68 | IP68 | IP68 | E
Opmerkingen | Voorzien van 1 schakelcontact met hysterese, schakelt hardwarematig lenspomp | Voorzien van 1 schakelcontact met hysterese, schakelt hardwarematig lenspomp | Voorzien van 1 schakelcontact met hysterese, schakelt hardwarematig lenspomp | E
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen
HIJSINSTALLATIE BOVENBOUW
Algemeen
Tagnummer P&ID
Aantal
Type
Opstelling
Fabrikaat
Hijscapaciteit [kg]
Hijshoogte [m]
Keuring
Opmerkingen
HIJSINSTALLATIE POMPENKELDER
Algemeen
Tagnummer P&ID
Aantal
Type
Capaciteit
Loopkat / Loopwagen
Takel
Keuring
Opmerkingen
BRONPOMP
Algemeen
Huidige pomp |  |  | Huidige bronpomp amoveren
HYDROFOORINSTALLATIE
Algemeen
Tagnummers | 087116PO920 | 087114PO920, Afsluiter afvoerleiding hydrofoor 087114XV910 | 081112PO920 @ er is drinkwateraansluiting gekomen dan verplicht hydrofoor kan dit niet terugvinden.
Aantal | 1 | 1 | 1
Opstelling | In de bovenbouw | In de bovenbouw | In de bovenbouw
Type | Bestaand | Bestaand | Bestaand
Bedrijfswijze | Discontinu | Discontinu | Discontinu
Verbruikers | - Uitstortgootsteen in de bovenbouw - Werkslanghaspel in de pompenkelder - Toilet in de bovenbouw - Spoelpunt in de bovenbouw | - Uitstortgootsteen in de bovenbouw - Werkslanghaspel in de pompenkelder - Toilet in de bovenbouw - Spoelpunt in de bovenbouw | - Werkslanghaspel in de pompenkelder
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen |  | Afsluiter afvoerleiding hydroor lokale besturing open dicht, niet meer via PLC. Bedienunit nabij hydrofoor
VENTILATOR STANKBESTRIJDING
Algemeen
Tagnummer P&ID | 08116VL610
Aantal | 1
Opstelling | Boven natte kelder
Type | Bestaand
Ontwerpcapaciteit (m³/h) | nvt
Geluidsniveau | nvt
Uitvoering | nvt
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen
VENTILATOR BOVENBOUW
Algemeen
Tagnummer P&ID | 08116VL811
Aantal | 1
Opstelling | In de bovenbouw
Type | Bestaand
Ontwerpcapaciteit (m³/h) | nvt
Geluidsniveau | nvt
Uitvoering | nvt
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen
VENTILATOR LUCHTVERVERSING (BUISVENTILATOR)
Algemeen
Tagnummer P&ID | 08116VL810 | 08114VL810 | 08112VL810
Aantal | 1 | 1 | 1
Opstelling | In de droge kelder | In de droge kelder | In de droge kelder
Type | nvt | nvt | nvt
Ontwerpcapaciteit (m³/h) | nvt | nvt | nvt
Uitvoering | Continu aansturen | Continu aansturen | Continu aansturen
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen
VERWARMING POMPENKELDER
Tagnummer(s) P&ID |  | 08114VW830 | 08112VW830
Aantal |  | 1 | 1
Type |  | Bestaand | Bestaand
Toerental ventilator (omw/min) |  | * (<1500) | * (<1500)
Locatie verwarming |  | In de bovenbouw | In de bovenbouw
Vermogen verwarming |  | * ca. 6 kW (te bepalen door middel van warmteverliesberekening) | * ca. 6 kW (te bepalen door middel van warmteverliesberekening)
Spanning [V] |  | 3 x 400VAC, 50Hz | 3 x 400VAC, 50Hz
Isolatieklasse |  | B | B
Beschermingsgraad |  | IP54 | IP54
Leveringsomvang |  | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen |  | lokale thermostaat 08114TS830 | lokale thermostaat 08112TS830
VERWARMING BOVENBOUW
Tagnummer(s) P&ID | 08116VW810, 08116VW811 | 08114VW810, 08114VW811, 08114VW812 | 08112VW810
Aantal | 1 | 1 | 1
Type | Bestaand, ribbenbuiskachel | Bestaand, plaatverwarming | plaatverwarming
Locatie verwarming | In de bovenbouw | In de bovenbouw | In de bovenbouw
Vermogen verwarming | 1000W | 1000W | * ca. 1 kW (te bepalen door middel van warmteverliesberekening)
Spanning [V] | 230VAC, 50Hz | 230VAC, 50Hz | 3 x 400VAC, 50Hz
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen
Opmerkingen | Wordt geschakeld door 08116TS810 | Wordt geschakeld door 08116TS810, 08116TS811, 08116TS812 | lokale thermostaat 08116TS610
THERMOSTAAT BOVENBOUW
Tagnummer(s) P&ID | 08116HS811 |  | 08112HS810
Aantal | 1 |  | 1
Type | Thermohygrostaat |  | type thermostaat
Locatie verwarming | In de bovenbouw |  | In de bovenbouw
Leveringsomvang | Nieuw, aansluiten en instellen |  | Nieuw, aansluiten en instellen
Opmerkingen |  |  | lokale thermostaat 08116TS610
DOORSTROOMAPPARAAT
Tagnummer(s) P&ID | 08716WW910 | 08714WW910
Aantal | 1 | 1
Type | Bestaand | Bestaand
Vermogen verwarming | 10kW | 10kW
Spanning [V] | 3x 400VAC, 50Hz | 3x 400VAC, 50Hz
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten | Bestaand, aansluiten
GEURBEHANDELING
Tagnummer(s) P&ID | 08116VL610
Aantal | 1
Opstelling | Op het dek van de ontvangkelder op de locatie van het Bestaand,
Type | Bestaand
Leveringsomvang | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen
ELEKTROTECHNIEK
Leveringsomvang | Tot de leveringsomvang van dit werk behoort het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de complete elektrische en besturingstechnische installatie. De Bestaande werktuigen, aansluiten en instellen bestaande elektrische en besturingstechnische installatie dient verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw leveren, installatie zoals in dit bestek omschreven. Dit omvat ondermeer krachinstallatie, lichtinstallatie, besturingsinstallatie, bekabeling, kabelbevestiging, kabelgoten, metingen. Hergebruik van elektrotechnische en besturingstechnische componenten wordt niet toegestaan, tenzij specifiek in dit bestek is vermeld dat hergebruik is toegestaan. | Tot de leveringsomvang van dit werk behoort het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de complete elektrische en besturingstechnische installatie. De Bestaande werktuigen, aansluiten en instellen bestaande elektrische en besturingstechnische installatie dient verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw leveren, installatie zoals in dit bestek omschreven. Dit omvat ondermeer krachinstallatie, lichtinstallatie, besturingsinstallatie, bekabeling, kabelbevestiging, kabelgoten, metingen. Hergebruik van elektrotechnische en besturingstechnische componenten wordt niet toegestaan, tenzij specifiek in dit bestek is vermeld dat hergebruik is toegestaan. | Tot de leveringsomvang van dit werk behoort het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van de complete elektrische en besturingstechnische installatie. De Bestaande werktuigen, aansluiten en instellen bestaande elektrische en besturingstechnische installatie dient verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw leveren, installatie zoals in dit bestek omschreven. Dit omvat ondermeer krachinstallatie, lichtinstallatie, besturingsinstallatie, bekabeling, kabelbevestiging, kabelgoten, metingen. Hergebruik van elektrotechnische en besturingstechnische componenten wordt niet toegestaan, tenzij specifiek in dit bestek is vermeld dat hergebruik is toegestaan.
SLOOPWERKZAAMHEDEN
Alle bestaande elektrotechnische installaties dienen te worden verwijderd en te worden afgevoerd volgens de Algemene Bepalingen. Deze bestaan op hoofdlijnen uit: | De besturingskasten, verdelers, bekabeling, meetapparatuur, lasdozen, e.d., dienen verwijderd te worden. | De besturingskasten, verdelers, bekabeling, meetapparatuur, lasdozen, e.d., dienen verwijderd te worden. | De besturingskasten, verdelers, bekabeling, meetapparatuur, lasdozen, e.d., dienen verwijderd te worden.
Onderdelen welke na amovering beschikbaar gesteld dienen te worden aan directie | PLC/ MEC-controller, switch en modem | PLC/ MEC-controller, switch en modem | PLC/ MEC-controller, switch en modem
FREQUENTIE OMVORMERS (FO)
Algemeen
Fabrikant | Emotron | Emotron | Emotron
Vermogen (kW) | * | * | *
Communicatie tussen PLC en FO middels | Profinet 1 poort, I/O tbv noodbediening (bijlage 4.6 Proces Automatisering Standaard, Hardware typical frequentie omvormer) | Profinet 1 poort, I/O tbv noodbediening (bijlage 4.6 Proces Automatisering Standaard, Hardware typical frequentie omvormer) | Profinet 1 poort, I/O tbv noodbediening (bijlage 4.6 Proces Automatisering Standaard, Hardware typical frequentie omvormer)
Nalooptijd ventilator FO
Uitvoering | ten minste IP21, prints met coating, extra opties PTC print en stand-by voedingsspanning | ten minste IP21, prints met coating, extra opties PTC print en stand-by voedingsspanning | ten minste IP21, prints met coating, extra opties PTC print en stand-by voedingsspanning
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen
Opmerkingen | De inbedrijfstelling van de FO's dient door de leverancier van de FO in samenspraak met de directie te worden ingeregeld. Water in olie melding en thermistor direct op omvormer aansluiten. Ventlatie VL820 wordt aangestuurd door TS820 of relais contact omvormer. | De inbedrijfstelling van de FO's dient door de leverancier van de FO in samenspraak met de directie te worden ingeregeld. Water in olie melding en thermistor direct op omvormer aansluiten. Ventlatie VL820 wordt aangestuurd door TS820 of relais contact omvormer. | De inbedrijfstelling van de FO's dient door de leverancier van de FO in samenspraak met de directie te worden ingeregeld. Water in olie melding en thermistor direct op omvormer aansluiten. Ventlatie VL820 wordt aangestuurd door TS820 of relais contact omvormer.
HUIDIGE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING
Voeding | 3 x 400VAC + N | 3 x 400VAC + N | 3 x 400VAC + N
Aansluitwaarde | 3x250A (173kVA) | 250kVA (99kW) | 3x25A
Aarding | Ja | Ja | Ja
Opmerkigen | Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden | Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden | Aansluiting hoeft niet verzwaard te worden
TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENING (bouwstroom)
Bouwstroom voorzien | Indien nodig zelf voorzien | Indien nodig zelf voorzien | Indien nodig zelf voorzien
Voeding | 3 x 400VAC + N | 3 x 400VAC + N | 3 x 400VAC + N
Aansluitwaarde | 3 x * A | 3 x * A | 3 x * A
Aarding | Ja | Ja | Ja
Minimale verbruikers
Uitvoering | Aanslutiting zelf regelen bij de netewerkbeheerder | Aanslutiting zelf regelen bij de netewerkbeheerder | Aanslutiting zelf regelen bij de netewerkbeheerder
Opmerkigen
NIEUWE SITUATIE ENERGIEVOORZIENING
Voeding | 3 x 400VAC + N | 3 x 400VAC + N | 3 x 400VAC + N
Aansluitwaarde | 3x250A | 250kVA | 3x25A
Aarding | Ja | Ja | Ja
Totaal opgesteld vermogen | * kW | * kW | * kW
Gelijktijdig vermogen | * kW | * kW | * kW
Uitvoering | Begeleiding netbeheerder is onderdeel van dit bestek. | Begeleiding en coördinatie van installatieverantwoorderlijke Fudura en netbeheerder is onderdeel van dit bestek. | Begeleiding en coördinatie netbeheerder is onderdeel van dit bestek.
Opmerkingen | Aansluiting blijft gelijk aan huidige aansluiting Alleen loskoppelen en heraansluiten wordt aangevraagd door WS Aa en Maas bij netwerkbeheerder. Coordinatie van netbeheerder is onderdeel van dit bestek. | Aansluiting blijft gelijk aan huidige aansluiting Alleen loskoppelen en heraansluiten wordt aangevraagd door WS Aa en Maas bij installatieverantwoordelijke FUDURA. Coordinatie van FUDURA is onderdeel van het bestek. | Aansluiting blijft gelijk aan huidige aansluiting alleen nieuwe locatie in prefab bovenbouw. Alleen loskoppelen en verplaatsem wordt aangevraagd door WS Aa en Maas. bij netwerkbeheerder. Coordinatie van netbeheerder is onderdeel van dit bestek.
NIVEAUMETING NATTE KELDER
Niveau opnemer
Tagnummer P&ID | 08116LT610 | 08114LT610 | 08112LT610
Soort opnemer | droge hydrostatische drukopnemer | droge hydrostatische drukopnemer | droge hydrostatische drukopnemer
Fabrikant | Vega | Vega | Vega
Type | Vegabar 82 | Vegabar 82 | Vegabar 82
Meetbereik | 0-0,6 bar (0-6mwk) | 0-0,5 bar (0-5mwk) | 0-0,4 bar (0-4mwk)
Beschermingsklasse | IP | IP | IP
Uitvoering | 4-20mA, aansluiten op HC610 | 4-20mA, aansluiten op HC610 | 4-20mA, aansluiten op HC610
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | bestaand aansluiten, instellen
Opmerkingen
DRUKMETING AFGAANDE LEIDING (PERSDRUKMETING)
Tagnummer P&ID | 08116PT510 | 08114PT510 | 08112PT510
Soort opnemer | droge hydrostatische drukopnemer | droge hydrostatische drukopnemer | droge hydrostatische drukopnemer
Meetbereik | -1- 5 bar | -1- 5 bar | -1- 5 bar
Plaats meting | op de uitgaande persleiding in de pompenkelder. Bereikbaar via bordes onder windketel | op de uitgaande persleiding in de pompenkelder. Bereikbaar via bordes onder windketel | op de uitgaande persleiding in de pompenkelder. Bereikbaar via bordes onder windketel
Locale uitlezing | Lokale indicatie op hardware regelaar HC610 | Lokale indicatie op hardware regelaar HC610 | Lokale indicatie op hardware regelaar HC610
Uitvoering | 4-20 mA, aansluiten op hardware regelaar HC610 | 4-20 mA, aansluiten op hardware regelaar HC610 | 4-20 mA, aansluiten op hardware regelaar HC610
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen
Opmerkingen | Aansluiting voorzien van standaard spoel mogelijkheid middels twee RVS AISI 316 kogelkranen en stortzkoppeling. (08116HV908, 08116HV981) De drukmeting moet gemonteerd worden aan de zijkant van de persleiding en mag niet doorsteken tot in de leiding | Aansluiting voorzien van standaard spoel mogelijkheid middels twee RVS AISI 316 kogelkranen en stortzkoppeling. (08114HV908, 08114HV981) De drukmeting moet gemonteerd worden aan de zijkant van de persleiding en mag niet doorsteken tot in de leiding | Aansluiting voorzien van standaard spoel mogelijkheid middels twee RVS AISI 316 kogelkranen en stortzkoppeling. (08112HV908, 08112HV981) De drukmeting moet gemonteerd worden aan de zijkant van de persleiding en mag niet doorsteken tot in de leiding
DEBIETMETING AFGAANDE LEIDING
Tagnummer P&ID | 08116FT510 | 08114FT510 | 08112FT130, 08112FT230
Soort meting | Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker | Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker | Magnetisch inductief, gescheiden opnemer en meetversterker
Fabrikant | E&H | E&H | E&H
Type | Promag W400 remote | Promag W400 remote | Promag W50 remote, Bestaand, aansluiten en instellen
Doorstroomsnelheid | min. 0,5m/s | min. 0,5m/s | min. 0,5m/s
Diameter | DN 500 | DN 500 | DN 500
Volgens WEB | 0-3000m³/h | 0-3000m³/h | 0-100m³/h
Plaats meting | In afgaande leiding | In afgaande leiding | In afgaande leiding
Communicatie | profinet en 4-20 mA; 4-20 mA aansluiten op hardware regelaar HC610 | profinet en 4-20 mA; 4-20 mA aansluiten op hardware regelaar HC610 | profinet en 4-20 mA; 4-20 mA aansluiten op hardware regelaar HC610
Uitvoering | IP65 | IP65 | IP65
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | Bestaand, aansluiten en instellen. Wel nieuwe meetversterker met profinetmodule
Opmerkingen | meetversterker in besturingskast | meetversterker in besturingskast | meetversterker in besturingskast
H2S Meting
Tagnummer P&ID | 08116QT810
Soort meting | H2S meting
Fabrikant | Honeywell
Type | Serie 3000 H2S
Meetbereik | 0-50ppm
Plaats meting | Na filter uitgaand lucht meten
Communicatie | hardware
Uitvoering | IP54
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen
Opmerkingen | Bewaken doorslag H2S filter en waarde presenteren op PCS7
VLOTTERBAL NATTE KELDER
Tagnummer P&ID | 08116LS611 | 08114LS611 | 08112LS611
Soort opnemer | Vlotterbal | Vlotterbal | Vlotterbal
Fabrikant | Flygth | Flygth | Flygth
Type | ENM-10 | ENM-10 | ENM-10
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen
Opmerkingen
VLOTTERBAL POMPENKELDER (LENSPUT)
Tagnummer P&ID | 08116LS412 | 08114LS412 | 08112LS412
Soort opnemer | Vlotterbal | Vlotterbal | Vlotterbal
Fabrikant | Flygth | Flygth | Flygth
Type | ENM-10 | ENM-10 | ENM-10
Leveringsomvang | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen | nieuw leveren, aansluiten, instellen
Opmerkingen | Schakelt hardwarematig lenspomp PO410 | Schakelt hardwarematig lenspomp PO410 | Schakelt hardwarematig lenspomp PO410
AARDING
Aarding aanbrengen | De bestaande aarding dient gecontroleerd te worden. Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen. | De bestaande aarding dient gecontroleerd te worden. Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen. | De bestaande aarding dient gecontroleerd te worden. Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen.
Potentiaalvereffening aanbrengen | -Alle metalen delen in en buiten het gebouw -Luiken welke zich op de kelders bevinden | -Alle metalen delen in en buiten het gebouw -Luiken welke zich op de kelders bevinden | -Alle metalen delen in en buiten het gebouw -Luiken welke zich op de kelders bevinden
Uitvoering
BLIKSEMBEVEILIGING
Bliksembeveiliging aanbrengen | De bestaande bliksmebeveiliging dient gecontroleerd te worden. Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen. | De bestaande bliksmebeveiliging dient gecontroleerd te worden. Als uit meting blijkt dat deze niet voldoet opnieuw leveren, aansluiten, instellen aanbrengen. | Nee
Uitvoering | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen | Bestaand, aansluiten en instellen
Opmerkingen
Type verbinding | PSTN | PSTN | PSTN
Telefoonnummer(s) | … | … | …
Opmerkingen | Wordt niet gebruikt | Wordt niet gebruikt | Wordt niet gebruikt
NIEUWE SITUATIE TELEFOONAANSLUITING
Type verbinding | PSTN | PSTN | PSTN
Telefoonnummer(s) | … | … | …
Telefooncentrale plaatsen | Nee | Nee | Nee
Telefoonaansluiting benodigd voor | Nee | Nee | Nee
Locatie nieuw leveren, aansluiten, instellene telefoonaansluiting | nvt | nvt | nvt
Uitvoering
Opmerkingen | kabel afmonteren op klemmen in de besturingskast | kabel afmonteren op klemmen in de besturingskast | kabel afmonteren op klemmen in de besturingskast
VERBRUIKSMETINGEN (KWH METINGEN)
kWh meting energieleverancier
Dag / nachttarief toepassen | nee | nee | nee
Uitvoeren met pulscontact | nee | nee | nee
Pulscontact aanbieden aan | nee | nee | nee
Uitvoering | Volgens meetbedrijf, | Volgens meetbedrijf, | Volgens meetbedrijf
Opmerkingen | overbouwen in nieuwe kast | overbouwen in nieuwe kast | overbpuwen in nieuwe kast
Display kWh meting
Tagnummer P&ID | 084116JY810 | 084114JY810 | 084112JY810
Fabrikant | Siemens | Siemens | Siemens
Type | Sentron PAC3200, optie profinet | Sentron PAC3200, optie profinet | Sentron PAC3200, optie profinet
Signaaluitwisseling PLC | Profinet | Profinet | Profinet
Uitvoering
Opmerkingen | Plaatsing in deur besturingskast | Plaatsing in deur besturingskast | Plaatsing in deur besturingskast
Stroommeting ten behoeven van kWh meting
Tagnummer P&ID | 08416JY810 | 08414JY810 | 08412JY810
Uitvoering
Opmerkingen
PLC
Type PLC afwijkend van "WEB" | CPU 410E + Remote IO ET200SP HA | CPU 410E + Remote IO ET200SP HA | CPU 410E + Remote IO ET200SP HA
Uitvoering | Zie bijlage 'Proces Automatisering Project specifiek' en 'Proces Automatisering standaard' | Zie bijlage 'Proces Automatisering Project specifiek' en 'Proces Automatisering standaard' | Zie bijlage 'Proces Automatisering Project specifiek' en 'Proces Automatisering standaard'
Opmerkingen | Hardware wordt door aannemer geleverd, software wordt door Aa en Maas in eigen beheer uitgevoerd. Indien een remote IO-kaart geen aansluitingen heeft, hoeft deze niet opgenomen te worden. Licenties dienen aan opdrachtgever overgedragen te worden. Direct profinet verbinding tussen PLC en remote IO. | Hardware wordt door aannemer geleverd, software wordt door Aa en Maas in eigen beheer uitgevoerd. Indien een remote IO-kaart geen aansluitingen heeft, hoeft deze niet opgenomen te worden. Licenties dienen aan opdrachtgever overgedragen te worden. Direct profinet verbinding tussen PLC en remote IO. | Hardware wordt door aannemer geleverd, software wordt door Aa en Maas in eigen beheer uitgevoerd. Indien een remote IO-kaart geen aansluitingen heeft, hoeft deze niet opgenomen te worden. Licenties dienen aan opdrachtgever overgedragen te worden. Direct profinet verbinding tussen PLC en remote IO.
MODEM
Modem toepassen | Ja, Bestaand, aansluiten en instellene modem overbouwen. Voor modem reset knop inbouwen die de voeding onderbreekt. | Ja, Bestaand, aansluiten en instellene modem overbouwen. Voor modem reset knop inbouwen die de voeding onderbreekt. | Ja, Bestaand, aansluiten en instellene modem overbouwen. Voor modem reset knop inbouwen die de voeding onderbreekt.
Uitvoering
Opmerkingen | Directe kabel verbinding tussen PLC en modem | Directe kabel verbinding tussen PLC en modem | Directe kabel verbinding tussen PLC en modem
SWITCH
Switch toepassen | Ja | Ja | Ja
Uitvoering | Scalance XC208EEC, managed layer 2IE Switch 8x 10/100mbit default profinet, NAMUR NE21 compliant, status uitlezing via profinet en voedingsspaaning 24DVC dinrail montage | Scalance XC208EEC, managed layer 2IE Switch 8x 10/100mbit default profinet, NAMUR NE21 compliant, status uitlezing via profinet en voedingsspaaning 24DVC dinrail montage | Scalance XC208EEC, managed layer 2IE Switch 8x 10/100mbit default profinet, NAMUR NE21 compliant, status uitlezing via profinet en voedingsspaaning 24DVC dinrail montage
Opmerkingen | Switch alleen voor profinet, per poort op switch slechts 1 deelnemer (ster netwerk). Storingscontact aansluiten op digital ingang PLC. | Switch alleen voor profinet, per poort op switch slechts 1 deelnemer (ster netwerk). Storingscontact aansluiten op digital ingang PLC. | Switch alleen voor profinet, per poort op switch slechts 1 deelnemer (ster netwerk). Storingscontact aansluiten op digital ingang PLC.
UPS
UPS toepassen | Ja | Ja | Ja
Uitvoering | Phoenix Contact Quintpower 24VDC, autonomietijd 1 uur | Phoenix Contact Quintpower 24VDC, autonomietijd 1 uur | Phoenix Contact Quintpower 24VDC, autonomietijd 1 uur
Opmerkingen | Achter UPS, minimaal PLC en metingen, zie 'Proces Automatisering Standaard'. Aantonen autonomie tijd middels berekening. De volgende apparaten en metingen dienen van noodvoeding worden voorzien: • PLC; • Water op vloermelding; • Hoogwatervlotter natte kelder; • Niveaumeting (inclusief opnemer en meetversterker) natte kelder; • Profinet • Hardware PID-regelaar • Communicatie | Achter UPS, minimaal PLC en metingen, zie 'Proces Automatisering Standaard'. Aantonen autonomie tijd middels berekening. De volgende apparaten en metingen dienen van noodvoeding worden voorzien: • PLC; • Water op vloermelding; • Hoogwatervlotter natte kelder; • Niveaumeting (inclusief opnemer en meetversterker) natte kelder; • Profinet • Hardware PID-regelaar • Communicatie | Achter UPS, minimaal PLC en metingen, zie 'Proces Automatisering Standaard'. Aantonen autonomie tijd middels berekening. De volgende apparaten en metingen dienen van noodvoeding worden voorzien: • PLC; • Water op vloermelding; • Hoogwatervlotter natte kelder; • Niveaumeting (inclusief opnemer en meetversterker) natte kelder; • Profinet • Hardware PID-regelaar • Communicatie
NOODBEDIENING HARDWAREGELAAR
Display kWh meting
Tagnummer P&ID | HC610 | HC610 | HC610
Aantal te leveren | 1 | 1 | 1
Fabrikant | PMA | PMA | PMA
Type | bestelnummers KS98-211-40221-000 optiemodule A98-F-LLPP-PPD0-0000 | bestelnummers KS98-211-40221-000 optiemodule A98-F-LLPP-PPD0-0000 | bestelnummers KS98-211-40221-000 optiemodule A98-F-LLPP-PPD0-0000
Aantal analoge ingangen | 5 | 5 | 5
Aantal analoge uitgangen | 3 | 3 | 3
Aantall digiitale ingangen | 2 | 2 | 2
Aantal digitale uitgangen | 4 | 4 | 4
Uitvoering | Profinet | Profinet | Profinet
Opmerkingen | Levering regelaar door aannemer Configuratie en in bedrijfstellen wordt door Aa en Maas uitgevoerd. Plaatsing in deur besturingskast. Hardwareregelaar verzorgt noodbedrijf en windketel. | Levering regelaar door aannemer Configuratie en in bedrijfstellen wordt door Aa en Maas uitgevoerd. Plaatsing in deur besturingskast. Hardwareregelaar verzorgt noodbedrijf en windketel. | Levering regelaar door aannemer Configuratie en in bedrijfstellen wordt door Aa en Maas uitgevoerd. Plaatsing in deur besturingskast. Hardwareregelaar verzorgt noodbedrijf en windketel.
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Verlichting en wandcontactdozen
Verlichting hoofdruimte | Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd | Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd | Verlichting bovenbouw aanbrengen
Verlichting nevenruimte | Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd | Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd | verlichting vervangen
Locaties wcd's 230VAC | gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden | gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden | gelijk aan bestaand kelder, bovenbouw 2x dubbele WCD
Locaties wcd's 400VAC | gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden | gelijk aan bestaand, wcd's dienen vervangen te worden | gelijk aan bestaand kelder, bovenbouw 1x KWCD
Uitvoering
Opmerkingen | WCD's dienen vervangen te worden | WCD's dienen vervangen te worden | WCD's kelder vervangen en bovenbouw nieuw leveren en plaatsen
Verlichting buiten
Soort verlichting | LED lamp toegangsdeur (lichtopbrengst overeenkomstig met 60W gloeilamp) | LED lamp toegangsdeur (lichtopbrengst overeenkomstig met 60W gloeilamp) | LED lamp toegangsdeur (lichtopbrengst overeenkomstig met 60W gloeilamp)
Locatie verlichting | Boven toegangsdeur | Boven toegangsdeur | Boven toegangsdeur
Wijze van in-/uitschakelen | bewegingsmelder licht/donker (instelbare periode 1-15 minuten aan) | bewegingsmelder licht/donker (instelbare periode 1-15 minuten aan)
Soort verlichting | Verstralers LED, bestaand alleen heraansluiten | Verstraler LED, werkverlichting boven kelders | Verstraler LED
Locatie verlichting | Schakelaar | 1 tegen de wand nabij de antenne van T mobile | Straatlantaarnarmatuur, leveren, monteren en aanlsuiten op bestaande paal T-mobile.
Wijze van in-/uitschakelen | Schakelaar | Schakelaar | Schakelaar
Uitvoering
Opmerkingen
Noodverlichting
Noodverlichting aanbrengen | Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd | Verlichting is recent vervangen blijft gehandhaafd | Ja
Locatie en aantal | Bestaand, aansluiten | Bestaand, aansluiten | kelder en bovenbouw
Uitvoering
Opmerkingen
ELEKTROTECHNIEK
Naam elektrotechnische tekeningenpakket | RG 8-160 | RG 8-140 | RG 8-120
Standaard hardware typicals tbv tekeningenpakket | In bijlage "hardware typicals RG" is een voorbeeld pakket E-tekeningen van de standaard lay-outs en macro's toegevoegd.Voor het genereren van het E-schema's dient gebruik gemaakt worden van standaard lay-out en macro's. Licht/ krachtinstallatie op nemen in E-plan pakket | In bijlage "hardware typicals RG" is een voorbeeld pakket E-tekeningen van de standaard lay-outs en macro's.Voor het genereren van het E-schema's dient gebruik gemaakt worden van standaard lay-out en macro's. Licht/ krachtinstallatie op nemen in E-plan pakket | In bijlage "hardware typicals RG" is een voorbeeld pakket E-tekeningen van de standaard lay-outs en macro's.Voor het genereren van het E-schema's dient gebruik gemaakt worden van standaard lay-out en macro's. Licht/ krachtinstallatie op nemen in E-plan pakket
Type fundering bij toepassing bovenbouw | bestaand | bestaand | Nieuwe bovenbouw, betonnen prefab huisje
kabelgoot | Bestaande, goten mogen hergebruikt worden | Bestaande, goten mogen hergebruikt worden | Bestaande, goten mogen hergebruikt worden
Bekabeling | Bekabeling instrumentatie vervangen, overige kabels mogen hergbruikt worden mits lang genoeg. Kabels mogen niet opgelast worden. | Bekabeling instrumentatie vervangen, overige kabels mogen hergbruikt worden mits lang genoeg. Kabels mogen niet opgelast worden. | Alle bekabeling vervangen, alle doorvoeren dienen waterdicht gemonteerd te worden dmv Roxtec of MCT raam
Afmeting van ruimte waarin besturingskast geplaatst wordt | gelijk aan Bestaand, aansluiten en instellen | gelijk aan Bestaand, aansluiten en instellen | in nieuw te plaatsen prefab betonnen huisje, zie maatgeving civiel
Aantal kastdelen en indeling | nader te bepalen, ruimte gelijk aan huidige ruimte | nader te bepalen | nader te bepalen
Afmeting kasten | 2000x*x500 (HxBxD) aantal nader te bepalen, sokkel 10 cm | 2000x*x500 (HxBxD) aantal nader te bepalen, sokkel 10 cm | 2200x*x500 (HxBxD) aantal nader te bepalen, sokkel 10 cm
Kastopstelling bij toepassing bovenbouw | Verdeler, besturingskast en FO-kasten | Verdeler, besturingskast en FO-kasten | Verdeler, besturingskast en FO-kasten
Bestaande verdeler | Bestaande verdeler vervangen door een nieuw leveren, deze aansluiten en instellen | Bestaande verdeler vervangen door een nieuw leveren, deze aansluiten en instellen | Vervangen onderdeel van besturingskast
Overspanningsbeveiligingen | Phoenix, wanneer afgeweken wordt dient daarvoor testgereedschap toegeleverd te worden. | Phoenix, wanneer afgeweken wordt dient daarvoor testgereedschap toegeleverd te worden. | Phoenix, wanneer afgeweken wordt dient daarvoor testgereedschap toegeleverd te worden.
Smeltveiligheden | Er mogen geen smeltveiligheden toegepast worden of de leverancier van het werktuig/ toestel moet dit eisen | Er mogen geen smeltveiligheden toegepast worden of de leverancier van het werktuig/ toestel moet dit eisen | Er mogen geen smeltveiligheden toegepast worden of de leverancier van het werktuig/ toestel moet dit eisen
Hardwarematige vrijgave |  |  | Vrijgave contact GS710 gemeente moet worden aangesloten
Opmerking | Analoge metingen voorzien van 4 - 20 mA uitgangen moeten het Hart protocol ondersteunen. | Analoge metingen voorzien van 4 - 20 mA uitgangen moeten het Hart protocol ondersteunen. | Analoge metingen voorzien van 4 - 20 mA uitgangen moeten het Hart protocol ondersteunen.
CIVIELE TECHNIEK
Bovenbouw |  |  | Er dient een nieuw prefab betonnen huisje met binnemaat 2x2,6x2,4m(lxbxh) geleverd te worden waarin de nieuwe verdeler/ besturingskast wordt geplaats. De netbeheerderaansluiting inclusief meting dient ook in deze ruimte te worden voorzien, hiervoor muliplexplaat plaasten volgens voorwaarden net beheerder. Zie bijlage voorbeeld prefab betonnen huisje, @RAL6005
Herstelwerkzaamheden |  |  | Benodige doorvoeren boren realiseren
Herstelwerkzaamheden |  |  | Asfalt herstellen, niet gebruikte doorvoeren dichtzetten
Gecontroleerd
Note on A364: Hees, Miranda van: Type en module exact navragen PA beheer
Note on B19: Hees, Miranda van: Alle waardes controleren met bouwkundige tekeningen
Note on C19: Hees, Miranda van: Alle waardes controleren met bouwkundige tekeningen
Note on D21: Hees, Miranda van: Alle waardes controleren met bouwkundige tekeningen,
Note on D29: Hees, Miranda van: Er hier geen wateraansluiting ondanks eerder bericht hiier niet gerealiseerd. Mee nemen in overleg of we dit wel doen. Want dan moet er een breekinstalllatie geplaatst worden
Note on D110: Hees, Miranda van: Keuze bronpomp, drinkwateraanlsuiting
Note on D406: Hees, Miranda van: Wat doet dit contact precies??