{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Actielijst","ActielijstOK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":36,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Actielijst","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Lactose verbetervoorstellen"]
[]
[]
[]
["Uitgevoerde acties of met geplande uitvoerdatum > 1 week"]
["Acties met geplande uitvoerdatum < 1 week",{"$nulls":5},"Instructie: druk op deze knop om de acties met 'ok' "]
["Acties voor vandaag of vertraagde acties",{"$nulls":5},"naar tabblad ActielijstOK te verplaatsen"]
[]
["Datum","Actie (Plan/Do)","Wie","Doeldatum","# uitgesteld","Dagen te gaan","Resultaat (Check/Act)"]
[]
["2018-01-16","LAC-1725 Automatiseren CIP massequite leidingen. Het starten gebeurt nu nog handmatig en duurt geschat 7min. Handmatig starten moet mogelijk blijven op zelfde wijze. Tevens zal dit proces automatisch starten nadat het leidingwerk na productie automatisch leeggedrukt is. CIP tijd wijzigen naar 3min. Aandachtspunt kwaliteit.","Actemium","2018-02-28",null,1,"23-01-2018 Input FDS leveren door Gerard.         30-1 Funct. Aangeleverd. AC Do FDS en FAT doc. overhandigen punt 1725 en 1730. MJ werkt zich in probeert deze week een ureninschatting te maken. Di 6-2 FAT indien mogelijk. SAT gepland 13-2.       6-2 Vandaag gefat. Er komt een nieuwe FAT 12-2, i.v.m. herziene funct. wensen die hiertussen beschreven en gecodeerd worden. Wijzigingen morgen aanmelden, t.b.v. tijdig melden voor SAT. Impelementatie en testen alleen als iemand van SW aanwezig is. 14-2: As vrijdag 16-02 FAT gepland. Dinsdag 20-2 SAT. 21-2 SAT uitgevoerd, restant testen door productie. "]
["2018-01-16","LAC-1728 Automatiseren overblazen bagfilter naar Silo 4. Het starten gebeurt nu handmatig en dat moet mogelijk blijven. Dit moet nu ook automatisch gestart worden zonder popup melding mits aan de bestaande startvoorwaarden (b.v. geen hoog nivo silo 4) voldaan is. In huidige situatie stopt het proces enkel door handmatig te stoppen. Stoppen moet automatisch gebeuren als nivo silo 4 niet meer stijgt en druk stabiel en laag. Alarm als overblazen langer dan 3 uur duurt (mogelijk al aanwezig, instelbaar). Bij hoog nivo silo 4 melder of analoog stopt nu direct de gehele installatie. Dat is niet de bedoeling. Er dient eerst op normale manier leeggedraaid te worden. Verder moet opstarten van alle processen pas mogelijk zijn als het nivo van silo 4 kleiner is dan een instelbare waarde. Alarmmelding op digitale melder tijdvertraging verlengen.","Actemium","2018-03-08",null,9,"23-01-2018 Input FDS leveren door Gerard. 30-1 Funct. Aangeleverd. Gevraagd aan AC wanneer FDS opgestuurd wordt incl. ureninschatting. GH Do verhaal gereed. Di a.s. FDS AC gereed. Tekenen FDS/FAT/SAT: MIT?, GH namens prod. Technologie WC. FAT laagbouw, 4uur di ochtend. Vr wk6 FDS gereviewed. Vr wk7 FAT 1728+1734.   6-2 FDS Aangeleverd. FDS aanpassing bezig, Wo gereed. Ma ochtend FDS review en tekenen. SAT afh.van resultaat Di erop of herFAT op die datum. 14-02: Voorbereidingen in uitvoering. Vrijdag 23-2 FAT, dinsdag 27-2 SAT. 21-2 Documenten doorsturen door Dries. evt Her fat maandag 26-2"]
["2018-01-16","LAC-1729 4x Massaflowmeters pasta naar PMS rapportagesysteem. Enkel FL werk","Actemium","2018-02-22",null,-5,"23-01-2018 Kostenraming herzien door Marcel Jordaan.  6-2 Dries moet dit nog verwerken, aanbiedien van MJ is binnen, 8-2 DV indienen. 14-02 kostenraming uiterlijk vrijdag. Planning opstellen door Dries. 21-2: FDS in voorbereiding iom Gerard. Planning voor het einde van de week doorsturen. Relatie met patch OEE bekijken door Wiljan"]
["2018-01-16","LAC-1730 Buffertankwissel automatiseren .Nu gebeurt dit handmatig. Op een parameterscherm komen extra velden om 2 tijdstippen in de week vast te leggen, waarschijnlijk vrijdagmiddag en zondagmorgen. Als deze tijd verstreken is verschijnt een popup met 3 keuzeknoppen. 1=Wisselen, 2= Herhalen na een instelbare tijd, 3= Skip deze actie, popup verschijnt pas weer bij volgende tijdstip.","Actemium","2018-02-07",null,-20,"23-01-2018 Input FDS leveren door Gerard.    30-1: Idem 1725.   6-2 FAT vanochtend, in orde op kleine opmerkingen na, visueel. Geen her-FAT. FDS nog ondertekenen, dient Ma te gebeuren. 14-2: As vrijdag 16-02 FAT gepland. Dinsdag 20-2 SAT. 21-2: SAT uitgevoerd, pop up vervangen door alarm melding. meenemen tijdens 1 van de andere wijzigingen"]
["2018-01-16","LAC-1734 Automatiseren herverwerken lactose. Dit gebeurt nu handmatig door o.a. een klep en sluis enige tijd handmatig te activeren op FL/PCS7 waarmee poeder van silo 4 naar O565 getransporteerd wordt. In de nieuwe situatie stelt het systeem middels een popup voor om silo 4 te ledigen in O565. Na bediening dient de route automatisch geopend en geactiveerd te worden. totdat . Dit is deels TI/FL werk. Het is lastig om een gehele testopstelling voor FAT/SAT op te bouwen. Mogelijk simuleren van de communicatie tussen PCS7 en TI/FL en alleen FAT/SAT voor PCS7 gedeelte. Er is al een sequentie voor maar die werkt niet goed.","Actemium","2018-03-08",null,9,"23-01-2018 Simuleren communicatie voldoet. Deze modificatie maakt deel uit van tweede fase.   6-2 FDS Aangeleverd. FDS aanpassing bezig, Wo gereed. Ma ochtend FDS review en tekenen. 14-02: Voorbereidingen in uitvoering. Vrijdag 23-2 FAT, dinsdag 27 SAT. 21-2: FAT verplaatsen naar 2 maart. SAT gepland op 6 maart. Testen functionaliteit kan tijdens productie"]
["2018-01-16","LAC-1735 Automatiseren capaciteitsregeling zeefcentrifuges. Dit gebeurt nu handmatig ondanks dat elke zeefcentrifugelijn voorzien is van een capaciteitsregeling. Deze werkt niet goed. Er is een ureninschatting 100 tot 500 uur gemaakt voor dit punt. JK Gaat bepalen hoe dit punt pragmatisch uitgevoerd kan en gaat worden. Uitvoering door AC. Jeroen gaat in komende 3wk in pakweg 60 uur een opzet maken van de oplossingsrichting, met betere inschatting van het benodigde werk voor de dan beschreven doelen en planning.","Actemium","2018-04-06",null,38,"23-01-2018 Huidgie situatie in eenvoudige taal omschrijven door Gerard en Jeroen. Concept beoordeeld, er wordt een vergadering gepland. Deze week AC levert aan wat nu gecodeerd is.  6-2 Vandaag diverse overleggen gehad. Verdere info over huidige codering nodig. Nog checken huidig FDS en check bediening operators. Aansluitend concept FDS aanleveren. Dan risico analyse, dan CCF. GH, TP = technoloog. 14-02 Aangepaste FO rondgestuurd. Nieuwe afspraak tussen Jeroen en Dries om werking voordroger 1 in detail te bekijken op vrijdag 16-02. 21-2 huidige regeling voordroger 1 nakijken. overleg gepland tussen Jeroen en Dries. GAP analyse maken tussen huidige en gewenste situatie. "]
["2018-01-16","LAC-1723 spoelen raff mdl koeler. Flowfirm en VDE geeft 19-1 prijs af excl. SW. Spoelen gebeurt nu handmatig in de nacht, moet geautomatiseerd worden. 6 Automatische kleppen toevoegen. Kuijpers offerte vragen voor W+E+S.","Ron /Joost",null,null,-43158,"23-01-2018 P&ID's goedgekeurd. Prijzen opgevraagd. 30-1. Ron heeft calc. Gemaakt. VDE sluit alles aan. VDE stelt dat persluchtvoorziening binnen 5m. Zit en niet vol zit (Bij O627). GH/RO checken. SW: Marcel bekijkt, budget ma gereed. Kuijpers begin volgende week nog vragen naar status calculatie.   6-2 Prijzen verzameld. FDS is bij ACT. ACT maakt prijs 8-2. Prijzen VDE/Flowfirm, Kuijpers bekend. Flowfirm aanbieding niet hygienisch, daardoor prijsverschil. Vraag MJ, meer info over bedieningswensen>GH. 14-02 IAR in tekenronde, aansluitend opdracht geven en planning opvragen bij contractors. 21-2 Dries gaat na FO voldoende compleet is. opdrachten maken naar contractors door Joost "]
["2018-01-16","LAC-1724 Brixmeting in pers sperwater. Flowfirm en VDE geeft 19-1 prijs af excl. SW. Kuijpers offerte vragen voor W+E+S.","Ron /Joost",null,null,-43158,"23-01-2018 P&ID's goedgekeurd. Prijzen opgevraagd. 30-1. Ron heeft calc. Gemaakt. VDE sluit alles aan. VDE stelt dat persluchtvoorziening binnen 5m. Zit en niet vol zit (Bij O627). GH/RO checken. SW: Marcel bekijkt, budget ma gereed. Kuijpers begin volgende week nog vragen naar status calculatie.   6-2 Idem vorige. 14-02 IAR in tekenronde, aansluitend opdracht geven en planning opvragen bij contractors. 21-02 ureninschatting Actemium is wat hoger uitgevallen. Benodigde info tbv software verzamelen door Gerard voor as vrijdag. Planning opstellen door Ron"]
["2018-01-16","LAC-1731 Hardheid ontharder op PCS7. Doorgenomen met VDE. Croon met JK bekabelingswerk bekeken. Wens analoge waarde en alarm loggen.","Ron /Joost",null,null,-43158,"23-01-2018 P&ID's goedgekeurd. Prijzen ontvangen. Scade plaatje voorbereiden door Ron en Gerard. 30-1 Prijs VDE ontvangen, AC 12 uur. Geen FAT nodig voor IO en tekstwijziging. Storing en analoog.   6-2 Offertes binnen. Mail Croon>allen JK 14-02 IAR in tekenronde, aansluitend opdracht geven en planning opvragen bij contractors. 21-02 IAR goedgekeurd. Storing testomat, vloeistof bijvullen, onderhoudsmelding indien nodig door Gerard. Dries gaat na of aangeleverde informatie compleet is."]
["2018-01-16","LAC-1736 pH meting. Groot bedrag, moet nog goedgekeurd worden. Offerte van Escolab ontvangen.","Ron /Joost",null,null,-43158,"23-01-2018 CCF tbv inzetten proef ingediend. Na goedkeur benodigde materialen bestellen.  6-2 CCF ingediend, wacht op antwoord. Bedrag test, op NPR3. 14-2 maandag 19-02 in CCB. Levertijd testopstelling nagaan door Wil. 21-2: CCF goedgekeurd. NPR goedkeuren, bestelling proefopstelling maken door Joost"]
["2018-01-23","LAC-1726 Stofemissie stofkasten naar Scada","Ron /Joost",null,null,-43158,"23-01-2018 P&ID's goedgekeurd. Prijzen in aanvraag / ontvangen. Scade plaatje voorbereiden door Ron en Gerard. Calc.30-1: Calc. Deze week gereed +-20%. Voor stofkast 4 moet prod. Uit, dus op di. Let op veiligheid ivm hoogte.   6-2 v. Grinsven komt 7-2, dan alle prijzen rondsturen, 8-2 doornemen met Maarten. 14-2 Concept IAR gereed. Calculatie aanvullen. 21-2 urenindicatie van Actemium: 11,6 uur. Flenzenpakket in 5de leiding. Nagaan wanneer stofbroeken vervangen door Gerard. Stofbroeken acm 4 zijn reeds vervangen. onderzoek naar drukverschil, icm flow en stroomopname ventilator. uren toegang naar trappenhuis meenemen in calculatie. Alternatief trap 20k. "]

{"sheet":"ActielijstOK","index":1,"n_rows":717,"n_cols":8,"rows_kept":717,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":10}
["Datum","Actie","Wie","Doeldatum","# gewijzigd","Dagen te gaan","Resultaat"]
["2018-01-16","Algemeen: Gerard vd Heijden (GH) schrijft in eenvoudig taalgebruik beknopt wat bij elk actiepunt dient te gebeuren. Actemium (AC) schrijft het FDS. Beiden worden als concept vooraf ter beoordeling door nader te bepalen personen beoordeeld en eventueel aangevuld.","Actemium","2018-01-30",null,"ok","23-01-2018 Gerard past voor LAC1725/LAC1729/LAC1730 het FDS aan voor het einde van week 4. Wiljan stuurt het FDS door en helpt waar nodig om de aanpassingen te beschrijven. Actemium wijzigt het FDS en biedt deze ter controle aan (wk5). Aansluitend volgt de tweede groep wijzigingen.                               30-1 GH heeft bovenstaande punten beschreven en naar AC gestuurd, rest volgt tussendoor.  6-2 GH heeft alles gereed. Details volgen vanaf nu bij de voorstellen."]
["2018-01-16","Algemeen:De AC engineers [Dries Verschoren (DV), Thomas Créve (TC), Jeroen Fransis (JF)] hebben nagenoeg geen Factory Link (FL) en Texas Instrumetns (TI) ervaring.  Wim Hicguet (WH) benaderd ZZPer Marcel Jordaan (MJ) voor het uitvoeren van FL/TI taken. Jelle Winkelmolen (JW) van Kuijpers doet al jaren nagenoeg al het FL/TI werk bij Lactose. Jeroen Konings (JK) kan het ook. Indien mogelijk alle FL/TI taken door 1 persoon laten doen, met prioriteiten MJ, JW, JK.","Actemium","2018-01-30",null,"ok","23-01-2018 MJ is benaderd en gaat TI/FL doen.Hij zal de kostenramingen voor deze aanpassingen nogmaals controleren. 30-1 MJ aanwezig voor kenninsmaking en vergadering."]
["2018-01-16","LAC-1733 Alarmtekst monstername filtraat vervangen door verblijftijd reacties. Werk bestaat enkel uit wijzigen alarmtekst. Bij reeds afgegeven ureninschatting door AC was meer werk ingeschat waardoor overschatting benodigde uren. Dit punt heeft laagste prioriteit omdat dit het enige punt is dat nog niet goegekeurd is. Geen FAT/SAT","Actemium","2018-01-30",null,"ok","23-01-2018 Deze wijziging moet door CCB goedgekeurd worden. Software matige wijziging doorvoeren na goedkeur. FAT/SAT niet nodig, kan bij 2e SAT wk8. Vr. wk7 16-2 FAT, di wk9 SAT 1728, 1733 en 1734. Wens AC: Di droog test, wo middag met prod. Test.  6-2 Goedgekeurd CCF LAC-18002. MJ heeft uren doorgestuurd, Do levert DV deze. Wk8. implementatie mogelijk. 14-02 Niet afhankelijk van productiestop. Formulier ibs opstellen. Dinsdag 20-2 SAT. 21-2: SAT uitgevoerd naar tevredenheid."]
["2018-01-16","LAC-1727 2 Plaatsen monsterkranen O10/O29.Geen SW.","Ron /Joost",null,null,"ok","23-01-2018 P&ID's goedgekeurd. Prijzen ontvangen. Calculatie completeren door Fred. 30-1 Ok. Gaat niet door. "]
{"$rows_empty":664}
[{"$nulls":7},"x"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":7},"x"]
[]
[{"$nulls":7},"x"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":7},"X"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":7},"x"]