[image: image5.png]DMV [NTERNATIONAL





[image: image4.png]DMV [NTERNATIONAL





[image: image4.png]

Standaard PLC Applicatie SSSP1, t.b.v. TI505 PLC’s



Beschrijving

DMV International




Project
Standaard PLC-programma
Document ID
Sssp1d39.doc, Word 97

Projectnummer
-
Status
Final

Installatiecodes
SSSP1
Datum
18 december ’03

Auteur(s)
W. Kluytmans, R.J. Simons
Classificatie
Algemeen


W. v.d. Berg
Versie
d3c


H.  van der Wijst




H. Mangnus



Samenvatting

Dit document geeft een gedetailleerde beschrijving van de funkties welke zijn voorbreid in het standaard PLC-programma SSSP1 (zie ref. Sssc1_urd_11.doc). Het geeft aan hoe het PLC programma van de Siemens TI505 PLC opgebouwd en ingedeeld dient te worden .

Dit document wordt gebruikt in de Software Requirements Definitie fase van een project.

Document distributielijst.
Versie
Datum
Aan
Bedrijf

D79.
september 1997
afdeling software Engineering.

afdeling software OE&I.
DMV.

DMV.

D84.
april 1998
afdeling software OE&I.
DMV.

D8c
18 december 1998.
afdeling software Engineering.

afdeling software OE&I.
DMV.

DMV.

D96
juni 1999
afdeling software Engineering.

afdeling software OE&I

contractor
DMV.

DMV.

HVL.

D9b
November 1999
afdeling software Engineering.

afdeling software OE&I.
DMV

DMV

D1a
17 oktober 2001
afdeling software Engineering.

afdeling software OE&I.
DMV

DMV

D3c
18 december ’03
Afdeling Onderhoud & Modificaties System Engineering
DMV

Historie.
Versie
Datum
Auteur
Beschrijving wijziging


Januari 1995
R.J. Simons
Concept.

D79
September 1997
W. Kluytmans
Initiële versie

D84
April 1998
W. Kluytmans
bijgewerkte versie

D8c
18 december 1998
R.J. Simons
uitbreidingen m.b.t.:

- LOOP- en ALARM-parametrering via FactoryLink SFSUB 4, 5 en 6.

D96
Juni 1999
W. v.d. Berg
uitbereidingen PLC standaarden m.b.t:

-Los- en laadplaats

-Tankcoördinator

-Produkttank

D9b
November 1999
M. den Hollander
Wijzigingen m.b.t.:

- indeling C/V-geheugen

- zoekroutine t.b.v. tanks

D1a
17 oktober 2001
H. van der Wijst
Wijzigingen volgens document “wijz_sss_d1a_01.doc”

D3c
29 september ’03 
H. Mangnus
Wijzigingen n.a.v. Siloproject volgens document “P08120_SSS_update_12.doc”

ADVANCE \Y 623.60
Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ok, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2003 DMV International. All rights reserved.
Inhoudsopgave;

71
Introductie.

1.1
Doel
7
1.2
Scope.
7
1.3
Termen en afkortingen.
8
1.4
Referenties
8
1.5
Overzicht
8
2
Systeem opzet.
9
2.1
Standaard keuze PLC / SCADA pakket.
9
2.2
Besturings Configuratie.
10
2.3
PLC-indeling.
11
2.3.1
Base-indeling.
11
2.3.2
IO-indeling
11
2.3.3
Indeling ladder-programma.
12
2.3.4
Indeling SFPGM-programma's.
13
2.3.5
Indeling SFSUB-programma's.
13
2.3.6
Indeling C-geheugen.
14
2.3.7
Indeling V-geheugen.
16
2.3.8
Indeling K-geheugen.
17
2.3.9
Indeling timers/counters.
18
2.3.10
Indeling One-Shots.
18
2.3.11
Indeling Macro's.
19
2.4
H1-netwerk.
20
2.4.1
Algemeen.
20
2.4.2
H1 Communicatie in FL.
21
2.4.3
H1 Communicatie in PLC
22
2.4.3.1
Opzet H1 in CP1434.
22
2.4.3.2
Opzet H1 in programma PLC.
23
2.4.3.3
Laden van een programma in de CP1434TF kaart in PLC.
24
2.5
Tiway-netwerk.
24
2.5.1
Tiway Communicatie in CVU 10.000 (PC).
24
2.5.2
Tiway Communicatie in PLC.
24
2.6
Peerlink-netwerk.
25
2.6.1
Peerlink configuratie in het PLC programma.
25
2.7
Profibus-netwerk.
26
2.7.1
Profibus Communicatie in PLC.
26
2.8
Basic kaart.
27
2.8.1
Laden van een programma in een BASIC-kaart.
27
2.9
6MT-kaart
28
3
Standaard Software.
29
3.1
Stappenprogramma.
29
3.2
Los- en laadplaats.
30
3.3
Tankcoördinator met zoekroutine.
31
3.3.1
Stappenprogramma coördinator.
31
3.3.2
Zoekroutine t.b.v. tanks.
32
3.3.2.1
Statusblokken.
33
3.3.2.2
Selectietabel.
35
3.3.2.3
SFSUB1: Zoekroutine.
37
3.4
Produkttank.
39
3.5
CIP-programma.
40
3.5.1
CIP-recepten.
41
3.5.2
CIP hoofdprogramma.
44
3.5.3
CIP mediumprogramma.
44
3.5.4
CIP faseprogramma.
44
3.6
Schakelniveaus t.b.v. analoge inputs.
45
3.7
Aansturing kleppen en motoren (SBR241).
46
3.7.1
SBR1, klep/motor-sturing.
46
3.7.2
SBR210, bediening klep/motor via FL.
47
3.8
Regelaars (SBR240).
48
3.8.1
SBR2, regelaar sturing.
48
3.8.2
SBR211, bediening regelaar via FL.
49
3.8.3
Tabellen regelaars.
49
3.8.4
SFSUB3: FL <--> PLC.
50
3.8.5
SFSUB4: Regelaar-parameters.
50
3.8.6
SFSUB2: Ramp functie voor regelaars.
51
3.9
Analoge alarmen (SBR239).
51
3.9.1
SBR2, analoog alarm sturing.
52
3.9.2
Tabellen analoge alarmen.
52
3.9.3
SFSUB5: FL <--> PLC.
52
3.9.4
SFSUB6: Analoog alarm parameters.
53
4
Voorbeeldprogramma SSSP1
54
4.1
Opbouw programma.
54
4.2
Voorbeeld aansturingen.
54
4.3
Gebruikte voorbeeld bit’s
55
BIJLAGE A, standaard E_I tekeningen.;
56
BIJLAGE B, flowchart SFSUB1, standaard zoekroutine.
57

57
BIJLAGE C, flowchart SFSUB3 regelaar.
58
BIJLAGE D, standaard DFD diagrammen.;
59
BIJLAGE E, standaard STD  diagrammen.;
60



1 
Introductie.

1.1 Doel 

Tijdens de programmeerfase worden de diverse programma’s e.d. uitgewerkt. Tijdens deze fase kan verwezen worden naar dit document.

1.2 Scope.

Deze standaard PLC-Software beschrijving is er voor zowel engineers als storingsmonteurs.

De PLC-Software beschrijving is voor de TI505 serie PLC's, eventueel in combinatie met FactoryLink versie FLecs.

Het is de bedoeling dat alles wat vaker toegepast wordt te omschrijven, zodat het voor een ieder te begrijpen is.

Er zijn standaard beschrijvingen voor;

- opleveren en genereren van documentatie, filenaam SSSD1xxx.DOC

- standaard PLC-Software (deze beschrijving), filenaam SSSP1xxx.DOC

- storingzoeken in FactoryLink, filenaam FL_STOR.DOC

- er is een standaard software programma SSSP1, dit kun je als een 

  bibliotheek zien, waar ook synoniemen uit zijn te halen zijn.

  applicatienaam SSSP1xxx.PLC

PS; 
xxx staat voor versienummer, bijvoorbeeld D71 = definitief 1997, eerste maand (januari).

De standaard PLC wordt als een normale installatie behandeld, met als code SSSP1, zo werkt het backuppen automatisch, de versienummering is ook zoals bij de overige installatiecodes.

Iets is pas een "standaard" als daar iedereen van afd. Software OE&I en Software Techniek het daarmee eens is.

Aanpassingen worden gedaan door de beheerder van de "Standaard Software".

Om het aantal standaardversie's te beperken wijzigt een standaard maximaal eens per jaar. Voor wijzigingen worden ook de standaard wijzigingsformulieren gebruikt.

Met dank aan Randy  Simons, die werkzaam bij afdeling Engineering DMV, veel heeft bijgedragen aan deze beschrijving .

1.3 Termen en afkortingen.

De gebruikte  termen en afkortingen in dit document, voor zover het ongebruikelijke termen of afkortingen betreft.

Term
Omschrijving

Afkorting
Omschrijving
CIP
Reinigen (Cleaning In Place)

DFD
Data Flow Diagram (Yourdon)

FL
FactoryLink Scada

FLecs
FactoryLink Enterprise Control System (versie 6.0 en hoger)

integer
hele waarde (bijvoorbeeld 1 V'tje)

NIM
Network Interface Module  (communicatiekaart van TI)

parametreerbaar 
"met variabelen op te geven"

PLC
Programmable Logic Control​ler

real
floating point waarde (neemt 2 V'tjes of K’tjes  in beslag)

retentive
behoud van status na spanningsuitval

S5
Siemens S5 PLC-serie

S7
Siemens S7 PLC-serie

SBR
Subroutine in TI PLC

SFPGM
Special function Programma (basic programma in TI PLC)

SFSUB
Special function Subroutine (parametreerbaar basic programma in TI PLC)

STD
State Transition Diagram (Easyflow)

TI
Texas Instruments

TBC
To Be Checked

1.4 Referenties 

Ref.
Doc.Id
Omschrijving





URD
SSSC1_URD_11.doc
Standaard Applicaties PLC – Factorylink

R.J. Simons, versie 1.1, 17 oktober 2001

1.5 Overzicht 

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de systeemopzet

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de standaard programma’s die in het standaard PLC-programma uitgewerkt zijn.

Hoofdstuk 4 bevat een korte beschrijving van het ontwerp dat in het standaard PLC-programma verwerkt is.

2 Systeem opzet.

2.1 Standaard keuze PLC / SCADA pakket.
De standaard PLC is de TI505 serie:

545-1103 als kleine PLC met optionele profibus aansluiting
(96K)
oud type

545-1105 als kleine PLC met optionele profibus aansluiting
(96K)
actueel type

545-1101 als normale PLC zonder profibus aansluiting
(192K)
oud type

545-1102 als normale PLC met profibus aansluiting
(192K)
oud type

545-1106 als normale PLC met profibus aansluiting
(192K)
actueel type

555-1101 als grote PLC zonder profibus aansluiting
(384K)
oud type

555-1103 als grote PLC met profibus aansluiting
(384K)
oud type

555-1105 als hele grote PLC met profibus aansluiting
(384K)
actueel type met compiled functie

555-1106 als hele grote PLC met profibus aansluiting
(1856K)
actueel type met compiled functie

Nieuwe TI505 PLC-kaarten worden alleen nog maar met profibus aansluiting geleverd.

Het standaard SCADA pakket is FactoryLink versie FLecs 6.6

Het standaard programmeer pakket voor de TI is Tisoft 2 release 7.1

2.2 Besturings Configuratie.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de besturing eruit ziet. Om de mogelijkheden weer te geven is hieronder een fictieve besturings configuratie schematisch weerge​geven.

Zie bijlage A voor een aantal Standaard E_I tekeningen.

Voorbeeld;
Het hart van het besturingssysteem bestaat uit een TI-555 PLC met Factory​Link bediening. Als voorbeeld zijn er verschillende netwerken weergegeven.

[image: image5.png]
2.3 PLC-indeling.
2.3.1 Base-indeling.
Zet communicatie kaarten in de base met de CPU, dan werken ze het snelst.

Voorkeur:

NIM / Tiway / H1 / BASIC kaarten meteen naast de CPU.

Peerlink-kaart op laatste plaats.

6MT kaart in aparte base bij 5TI I/O-modules zo ver mogelijk vooraan

Zo kun je omgaan met het wisselen van kaarten onder spanning (dit overlegd met Siemens):

· I/O kaarten, Basic  is mogelijk.

· CP1434 (H1) kaart niet, deze trekt teveel stroom!

2.3.2 IO-indeling

Voor de indeling van de in - en uitgangen wordt de volgende indeling aangehouden:


1 -  999
: WX/WY, analoog in/uit


2001 
: Y, NIM kaart # 1 


2009 
: Y, NIM kaart # 2


1001
 
: WX/WY, Peerlink kaart # 1


1009 
: WX/WY, Basic kaart of Peerlink kaart # 2


1017
 
: WX/WY, H1 kaart # 1


1025 
: WX/WY, H1 kaart # 2
(alleen bij 555 mogelijk, 545 gaat tot 1024!)


1033
 
: WX/WY, 6MT kaart # 1


1041 
: WX/WY, 6MT kaart # 2
(alleen bij 555 mogelijk, 545 gaat tot 1024!)


129 -  999 
: X, digitaal in


1129 - 1999 
: Y, digitaal uit

Opmerking:
Door in FactoryLink het klep/motor tag-nummer aan te klikken, kun je informatie over de X,Y en V’jes krijgen die bij de klep/motor horen. Dit geldt ook voor regelaars, waar dan ook de PID acties instelbaar zijn.

Voorbeeld:
Bij X200, hoort Y1200, V1200 als statuswoord en 



V2200 als alarmtijd vertraging.

TIP:
Als je in het ladder-programma zoekt, zoek dan op de alarmtijd-teller V2xxx serie. Deze zijn uniek.

2.3.3 Indeling ladder-programma.

Het ladderprogramma bestaat uit twee delen:

  1. hoofdprogramma:


Het hoofdprogramma begint met 4 NOP’s, dit in verband met problemen met de aanroep van SFSUB’s vanuit het ladderprogramma. Daarna  het maken van enkele algemene bits. 


Dan worden een aantal ladder-subrou​tines aangeroepen, gevolgd door de SF-programma's.

  2. subroutines:


SBR1:



 parametreerbare subroutine t.b.v. statuswoorden kleppen/mo​toren


SBR2:



 parametreerbare subroutine t.b.v. statuswoorden regelaars


SBR3  t/m SBR9:

gereserveerd voor parametreerbare subroutines


SBR10 t/m SBR199: 

190 stappenprogramma's


SBR200:


na spanningsuitval


SBR201:


communicatie Peerlink


SBR202:


configuratie 6MT kaart


SBR210:


FL  kleppen/motoren hand/auto


SBR211:


FL  loops intern/extern  & hand/auto 


SBR214:


FL H1 jobs


SBR220 t/m SBR238: 
vrij te programmeren.


SBR239 : 


aansturing analoge alarmen


SBR240 : 


aansturing loops


SBR241 : 


aansturing uitgangen m.b.v. statusblokken 


SBR242 : 


aansturing overige uitgangen   


SBR243:


I/O via profibus        


SBR245 : 


FL overige (incl. eventuele flexlogpunten)


SBR255 : 


reset FL-pulsknoppen           

· Zorg ervoor dat een subroutine GTS/SBR commentaar heeft, en dat het uitprinten op een “nieuwe” pagina begint.

· In de nieuwere PLC’s kan met de blok instructie “text” een textblok ingevoerd worden waarin extra informatie gegeven kan worden. In de standaard zijn enkele voorbeelden opgenomen. Deze instructie werkt niet bij PLC’s met oudere firmware.

2.3.4 Indeling SFPGM-programma's.

SFPGM2:
Simulatie van digitale ingangen.


SFPGM3:
Simulatie van analoge ingangen.


SFPGM5   t/m SFPGM9:
gereserveerd voor standaard


SFPGM10:
voorbeeld gebruik zoekroutine


SFPGM11  t/m SFPGM100:
vrij te programmeren.


SFPGM101 t/m SFPGM164:
sturing & schakelwaarden van LOOP  1   t/m 64


SFPGM201 t/m SFPGM299:
schakelwaarden bij ALARM 1   t/m 99


SFPGM165 t/m SFPGM193:
schakelwaarden bij ALARM 100   t/m 128


De SFPGM's, SFSUB's van ALARMEN & LOOPS moeten een naam hebben die overeenkomt met het tekening-nummer. Als er op die manier dubbele namen ontstaan, moet het tagnummer van de opnemer worden gebruikt.. De opbouw van de benaming moet in de hele besturing hetzelfde zijn, zowel in FactoryLink als in de PLC en is als volgt opgebouwd: <XXX><Y><ZZZZ>, waarbij:


X=installatiecode

bijv. A01


Y=soort regelaar

bijv. T voor temperatuur


Z=tekening- of tagnummer
bijv. 4300

2.3.5 Indeling SFSUB-programma's.


SFSUB1:
zoekroutine


SFSUB2:
rampfunctie voor regelaars


SFSUB3,4:
LOOPS


SFSUB5,6:
analoge ALARM


SFSUB…:
berekening inhoud [gewicht] van een tank met kegelbodem (= niet 



standaard, gemaakt in T00P1 SFSUB 4)


SFSUB10:
ophalen medium recept


SFSUB11:
ophalen fase recept


SFSUB12  t/m SFSUB19:
gereserveerd


SFSUB20  t/m SFSUB100:
vrij te programmeren

2.3.6 Indeling C-geheugen.

C'tjes selectief gebruiken aan de hand van retentive/non-retentive.

545/555  :
C1    
- C768   
NR,



C769   
- C1024   
R, zo elke K tot,



C8193  
- C10240  
R,



C10241 
- C32768
NR.

Voor een groot aantal bits worden de C-lokaties voorgeschreven of is een beperkt gebied gereserveerd:


C1


: dummy-bit (doorgeefbit 1)


C2   


: doorgeefbit 2


C3   


: doorgeefbit 3


C4   


: doorgeefbit 4


C5   


: doorgeefbit 5


C6  


: doorgeefbit 6


C7   


: doorgeefbit 7


C8   


: laatste stappenprogramma gestapt


C9   


: onbekend, nog maken (altijd laag), dit moet je zien als een geheugensteuntje, als de 





  installatie eenmaal aan afd. OE&I is overge​dragen, komen deze bitjes niet meer voor.





  (tenzij omschreven in een afwerklijst).


C10  t/m C41

: doorstapvoorwaarden t.b.v. stappenpro​gramma's


C50  t/m C65

: hulpbits t.b.v. statuswoorden kleppen en motoren


C66


: auto-aansturing t.b.v. statuswoorden kleppen en motoren


C67 


: vrijgave t.b.v. statuswoorden kleppen en motoren


C68 


: vrijgave HAND t.b.v. statuswoorden kleppen en motoren


C69 


: zend mogelijkheid t.b.v. statuswoorden kleppen en motoren (voor de Unsolicited





  Receive driver naar FactoryLink).


C70 t/m C79

: reserve t.b.v. statuswoorden kleppen en motoren


C80  t/m C95

: hulpbits t.b.v. statuswoorden regelaars/analoge alarmen


C96


: forced bit t.b.v. statuswoorden regelaars


C97


: vrijgave HAND t.b.v. statuswoorden regelaars


C98 


: vrijgave INTERN t.b.v. statuswoorden regelaars


C99


: zend mogelijkheid t.b.v. statuswoorden regelaars/analoge alarmen  (voor de Unsolicited





  Receive driver naar FactoryLink).


C100


: profibus alarm t.b.v. statusworoden regelaars/analoge alarmen


C101 t/m C109
: reserve t.b.v. statuswoorden regelaars/analoge alrmen


C201 t/m C456 
: Peerlink (16 x 16 bits)


C460 t/m C499 
: H1 hulpbits job 0..39


C500 


: altijd hoog


C501 


: één scan hoog na inschakelen voeding (na spanningsuitval)


C502 


: puls, 1 seconde


C503


: blok, 1 seconde hoog, 1 seconde laag


C504


: puls, 1 minuut


C505


: puls, 0,1 uur (6 minuten)


C506 


: zenuwbit, 1 scan hoog, 1 scan laag


C507 


: puls, 1 uur


C508 


: blok, 5 seconde hoog, 55 seconde laag.


C509 


: blok, 1 minuut hoog,  1 minuut laag.


C510


: puls 30 seconde


C511 


: reset storing algemeen.


C512


: SFSUB4 gereed


C513


: SFSUB6 gereed


C514


: blok, 30 seconde hoog, 30 seconde laag


C520   t/m C768  
: vrij te gebruiken algemene bits (non-retentive)


C769   t/m C999  
: vrij te gebruiken algemene bits (retentive)


C1010  t/m C1649
: statusbits t.b.v. LOOP 1 t/m  64 (10 bits voor elke regelaar)


C1650  t/m C1929
: statusbits t.b.v. ALARM 100 t/m 128) (10 bits voor elk alarm)


C2010  t/m C2999
: statusbits t.b.v. ALARM   1 t/m  99 (10 bits voor elk alarm)

Let OP:
vanaf C1010 vallen weg als ze non-retentive zijn. Dit is geen enkel probleem, omdat het geen set-reset bits zijn en en elke periode gemaakt worden.


C3000  t/m C3499
: communicatie PLC
→
FL


C3500  t/m C3999
: communicatie FL
→
PLC


C4000  t/m C4999
: communicatie PLC ←→ PLC (H1)


C5000  t/m C6099
: vrij te gebruiken 


C6100  t/m C7999
: hulpbits t.b.v. 190 stappenprogramma's (deze zijn retentive / non-retentive)


C8100  t/m C9999
: stappenbits t.b.v. 190 stappenprogramma's (deze zijn retentive)

2.3.7 Indeling V-geheugen.

Voor een groot aantal registers worden de V-lokaties voorge​schreven of is een beperkt gebied gereserveerd:


V1
: doorgeefwoord 1


V2
: doorgeefwoord 2


V3
: doorgeefwoord 3


V4
: doorgeefwoord 4


V5
: doorgeefwoord 5


V6
: presetwaarde t.b.v. klep/motor-sturing (statusalarm).


V7
: presetwaarde t.b.v. klep/motor-sturing (schakelalarm).


V8
: transfer doorstapvoorwaarden C10 t/m C25


V9
: transfer doorstapvoorwaarden C26 t/m C41


V10   t/m V199
: status van stappenprogramma's 10..199


V201  t/m V456
: peerlink (reserve 16 x 16 V-lokaties)


V460   t/m V499
: H1 job 0..39 foutcodes


V500
: status basic-kaart.


V501  t/m V509
: vrij te gebruiken


V510  t/m V519
: Berekening duur spanningsuitval


V520  t/m V539
: Statuswoord nummer K/M blok


V540  t/m V559
: Statuswoord inhoud K/M blok


V560  t/m V579
: Statuswoord nummer LOOP blok


V580  t/m V599
: Statuswoord inhoud LOOP blok


V600   t/m V799
: werkgebied t.b.v. 10 CIP-programma's


V801   t/m V928
: statuswoorden analoge alarmen


V929  t/m V999
: extra statuswoorden t.b.v. alarmen FactoryLink


V1000
: FactoryLink performance monitor


V1001 t/m V1064
: statuswoorden regelaars


V1065 t/m V1128
: statuswoorden t.b.v. alarmen FactoryLink


V1129 t/m V1500
: statuswoorden kleppen en motoren (conventioneel)


V1501  t/m V1640
: statuswoorden kleppen en motoren (6MT, en zoveel als nodig)


V1641  t/m V1999
: statuswoorden kleppen en motoren (profibus, en zoveel als nodig)


V2000
: gereserveerd t.b.v. index alarm-teller


V2001 t/m V2999
: alarm-tellers regelaars, diversen, kleppen en motoren


V3000 t/m V3499
: communicatie PLC → FL 


V3500 t/m V3999
: communicatie FL ( PLC


V4000 t/m V4299
: communicatie PLC1 ←→
PLC2 (H1)


V4301 t/m V4428
: alarm-tellers analoge alarmen


V4429 t/m V4499
:  alarm-tellers extra statuswoorden t.b.v. alarmen FactoryLink


V4500 t/m V4699
: vrij te gebruiken


V4700 t/m V4999
: standaard zoekroutine tankcoördinator


V5000 t/m V6999
: standaard tankblokken


V7000 t/m V8919
: parameters t.b.v. regelaars


V8920 t/m V9177
: hulpwoorden t.b.v. profibus


V9178 t/m V9999
: alarm-bits t.b.v. statuswoorden PLC (bases en profibus-slaves)


V9185 t/m V9999
: vrij te gebruiken

Begin een "real" op een even adres, en geef ook het formaat aan.

2.3.8 Indeling K-geheugen.
Voor een groot aantal constanten worden de K-lokaties voorge​schreven of is een beperkt gebied gereserveerd:


K1


: 1 
(integer waarde)


K2


: 2 
(integer waarde)


K3


: 0 
(integer waarde)


K4


: 0 
(real waarde)


K6


: 10
(real waarde)


K8


: 100 
(real waarde)


K10    t/m K649
: setpoints voor regelaar 1..64 
(10 K’tjes per regelaar)


K650  t/m K1000  
: vrij te gebruiken


K1001 t/m K1009
: masker-bits t.b.v. statuswoorden PLC (bases en profibus-slaves)


K1100 t/m K1999 
: standaard zoekroute tankcoördinator


K2000 t/m K3999 
: medium-recepten t.b.v. 10 CIP-programma's


K4000 t/m K27999
: fase-recepten   t.b.v. 10 CIP-programma's

Begin een "real" op een even adres, en geef ook het formaat aan.

2.3.9 Indeling timers/counters.
Timers en counters maken gebruik van hetzelfde geheugen. Om vergissingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de volgende indeling gemaakt:


timers  


: TMR1      t/m TMR999


counters


: CTR1000 t/m CTR1999

Het volgende gebied wordt gereserveerd:


TMR1   t/m TMR9   

: timers algemeen


TMR10  t/m TMR109 
: timers t.b.v. 10 CIP-programma's


TMR110 t/m TMR200 
: timers vrij te gebruiken


TMR201 t/m TMR216 
: peerlink time out timers


TMR217 t/m TMR959 
: timers vrij te gebruiken


TMR960 t/m TMR999 
: H1 time out timers


CTR1000 t/m CTR1009
: counters algemeen


CTR1010 t/m CTR1109
: counters t.b.v. 10 CIP-programma's


CTR1110 t/m CTR1149
: counters t.b.v. alarmen triggering jobs naar FactoryLink


CTR1150 t/m CTR1999
: counters vrij te gebruiken

TIP:
Met behulp van <Ctrl u> kun je een tabel op vragen met vrije timers/counters. Dit geldt ook voor C’tjes 


etc.

2.3.10 Indeling One-Shots.
Voor one-shots is het volgende gebied beschikbaar;


OS1   t/m OS9   

: gereserveerd voor algemene doeleinden


OS10 t/m OS999 

: vrij te gebruiken

2.3.11 Indeling Macro's.

Een macro is een “onthoud functie” van toetsaanslagen. Als je een opgenomen macro afspeelt, zorg er dan voor dat je op de goede plaats begint.

Het is de bedoeling om in de toekomst meer standaard macro's vast te leggen, voorlopig is er:

CLEARSYN   : macro om synoniem te verwijderen.

Zo maak je een macro;

Alt R
: Record 
opnemen van een macro

Alt S
: Save
stoppen van een macro

Alt P
: Play
afspelen van een macro

Alt L
: Loop
blijven afspelen van een macro, tot een toets wordt ingedrukt

Alt W
: Write
op schijf saven van een macro

Alt O
: Open
van schijf opnemen van een macro

2.4 H1-netwerk.

2.4.1 Algemeen.

De communicatie tussen de PLC's en de FL-stations verloopt via een H1-netwerk. De PLC's zijn hiervoor uitgerust met een CP1434TF-module, de PC's met een ethernet-kaart. Via deze hardware kunnen meerdere 'communica​tie-verbindingen' worden opgezet. Het gebruikte protocol heet 'Peer Data Trans​fer Servi​ces' en maakt gebruik van ethernetverbindingen. De communicatie-snelheid is 10 Mbaud. Elke verbinding die gemaakt wordt op de plant Veghel is uniek, zodat alle PLC/FL netwerken gekoppeld kunnen worden via het koppelnet.

Voor PC’s wordt gebruik gemaakt van de ethernetadressen van de netwerkkaarten. Voor de PLC’s liggen de ethernetadressen niet vast en kunnen ingegeven worden. In de standaard gebruiken we echter wel vaste adressen:


ethernet-adres PLC XX

: 080006010 XZZ, waarbij







  X = PLC-net nummer







  Z = PLC-nummer

Voorbeeld ethernetadres:


: 080006010 109
(PLC9 in PLC net 1)

Voor het definiëren van verbindingen wordt, behalve een ethernetadres, gebruik gemaakt van 'Trans​port Service Access Points'(TSAP). Een TSAP is het begin of het eindpunt van een verbinding.Een Tsap is als volgt opgebouwd:

PLC:

<C><R><Local PLC-net><PLC-nummer><Remote PLC-net><device-nummer>

FL:

FLINK<Local PLC-net><FL-nummer>

met:

C = Communicatie soort {F = PLC met FactoryLink, P = PLC met PLC}



R =  Richting communicatie {R = read, W = write en F = Fetch}

Voorbeeld TSAP PLC:
FF102201


Voorbeeld TSAP FL:

FLINK101

Local device:


PLC 02 van PLC-net 1
Local device:


FactoryLink 01 van PLC-net 1

Remote device:

FL 01 van PLC-net 2

Richting communicatie:
FETCH

2.4.2 H1 Communicatie in FL.

Het opzetten van de communicatie in FL gebeurt door het invul​len van de tabellen in de 'SINEC H1 protocol driver'. Voor elk remote device moeten drie TSAP's ingegeven worden.

FL 00, PLC-net 1, station <PC-code>: local TSAP = FLINK100

PLC-nr
Logical device
Remote Read TSAP
Remote Write TSAP
Remote Receive TSAP

0
<PLC-code>
FF100100
FW100100
FR100100

1
<PLC-code>
FF101100
FW101100
FR101100

2
<PLC-code>
FF102100
FW102100
FR102100

FL slave server, station <PC-code>: local TSAP = FLINK101

PLC-nr
logical device
Remote Read TSAP
Remote Write TSAP
Remote Receive TSAP

0
<PLC-code>
FF100101
FW100101
FR100101

1
<PLC-code>
FF101101
FW101101
FR101101

2
<PLC-code>
FF102101
FW102101
FR102101

2.4.3 H1 Communicatie in PLC

Het opzetten van de communicatie in de PLC gebeurt door het programmeren van de H1 kaart van de PLC in combinatie met het programmeren van de triggering in het softwareprogramma van de PLC.

2.4.3.1 Opzet H1 in CP1434.

Het opzetten van de communicatie in de PLC gebeurt d.m..v. het invullen van de 'SINEC H1-configurator'. Daar worden de benodigde Peer Servi​ces gedefinieerd. In een Peer Service worden de volgende gegevens vastgelegd:


- verbindingsnaam.


- remote TSAP.


- local TSAP.


- job: type van de actie, start- en actiefbit, statusadres en lees- en schrijfadressen.

PLC 00 = <Omschrijving PLC> <PLC-code>:

Verbindingsnaam
Remote TSAP
local TSAP
Type
Start- en actief- bit
statuswoord
beginadres + lengte

COM F P100 F100
FLINK100
FF100100
Read passive
-
-
-

COM W P100 F100
FLINK100
FW100100
Write passive
-
-
-

COM R P100 F100
FLINK100
FR100100
write active
WXY(n).01
V460
V1000, 512

COM F P100 F101
FLINK101
FF100101
read passive
-
-
-

COM W P100 F101
FLINK101
FW100101
write passive
-
-
-

COM R P100 F101
FLINK101
FR100101
write active
WXY(n).02
V461
V1000, 512

COM R P500 P502
PW102100
PR100102
write passive
-
-
-

COM W P500 P502
PR102100
PW100102
write active
WXY(n).12 
V471
V4000, 50 ( V4000

COM R P500 P503
PW103100
PR100103
write passive
-
-
-

COM W P500 P503
PR103100
PW100103
write active
WXY(n).13
V472
V4100, 50 ( V4000

Als een H1 kaart uit het PLC rack wordt gehaald, blijft het geladen programma actief (door een ingebouwde batterij)

2.4.3.2 Opzet H1 in programma PLC.

Voor het grootste deel verloopt de communicatie tussen FL en de PLC op initiatief van FL. Daarvoor hoeft in de PLC niets geprogrammeerd te worden. 

Alleen de statuswoorden (voor regelaars, kleppen, motoren, etc.) worden op initiatief van de PLC verstuurd (write active). De volgende geheugengebie​den zijn hiervoor gereserveerd:


- C460    
t/m 
C499  

: job zendverzoek-bits


- WX1017   
t/m 
WX1020 
: job gereed bits


- WY1021   
t/m 
WY1024 
: job start bits


- V460    
t/m 
V499  

: job foutcodes (vorige job niet OK)


- TMR960  
t/m 
TMR999
: time out timers

Op verandering van een statuswoord wordt het bijbehorende zendverzoek gezet. Het zetten van een zendverzoek kan overal in het programma plaats​vinden. Het afhandelen van de zendacties gebeurt centraal. Als er een zendverzoek is of een fout​code, dan:


1. wacht tot startbit en gereed-bit laag zijn.


2. zet startbit, reset zendverzoek, wis foutcode, start time out.


3. wacht tot gereed-bit hoog is.


4. reset startbit.


[image: image1.wmf]zendverzoek

startbit

gereedbit

communicatie


De time out timer controleert of een job wel afgehandeld wordt. Na 30 seconden wordt het startbit gereset. Hierdoor ontstaat een foutcode en wordt de job automatisch herstart.

Een watchdog-puls wordt elke minuut door FL verstuurd. Komt er langer dan 90 seconden geen nieuwe puls, dan worden alle jobs verstuurd.

M.b.v. een performance monitor kan gecheckt worden hoe goed (snel) de communicatie tussen PLC en FactoryLink is. Vanuit FactoryLink wordt een getal naar de PLC gestuurd. Deze kopieert het en stuurt het terug. FactoryLink verhoogd het getal met 1 en stuurt het weer op. Dit wordt 10 x herhaalt. De tijd wordt in FactoryLink gemeten en is een indicatie voor de communicatie performance.

De hele communicatie is gebaseerd op het versturen op verandering. Dit is te vergelijken met het op hand zetten van een klep / motor / regelaar.

Laden van een programma in de CP1434TF kaart in PLC.

Zo laad je een programma in de CP1434TF :

· Sluit PLC (Nulmodem) kabel aan op CP1434TF kaart.

· Start Sinec programmagroep onder Windows op, start icon “CP1434TF H1 Configurator” op

· Met Debug kun je kijken of de kaart goed functioneert.

· Wil je een nieuwe kaart installeren, download dan de H1-file naar de kaart (met Transfer), deze file staat op de diskette waar ook het actuele programma op staat.

· Na het downloaden geeft het programma de melding “Succesfull”.

· Nu is het laden gereed, je kunt met Debug kijken of alles naar wens werkt!

2.5 Tiway-netwerk.

Het Tiway netwerk is gebaseerd op RS485, seriële communicatie. 

2.5.1 Tiway Communicatie in CVU 10.000 (PC).
In de PC zit een Tiway netwerk-kaart voor de communicatie met de PLC.

Deze kaart heeft geen  software nodig, alleen de dipswitches moeten goed staan (zie hiervoor NIM manual).

Communicatie-snelheid is maximaal 115.200 BPS

PS:
Deze Tiway kaart wordt ook gebruikt in de CVU10000.

2.5.2 Tiway Communicatie in PLC.
In de PLC zit een NIM-kaart, de kaart moet natuurlijk geconfigureerd (geadresseerd) zijn, er is verder geen programma in ladder voor nodig.

2.6 Peerlink-netwerk.
Het TI Peerlink netwerk is gebaseerd op RS485, seriële communicatie. 

Er kunnen blokken van 16 V'tjes van de ene PLC naar de andere PLC versturen.

Er zijn 16 blokken van 16 V'tjes mogelijk. Er mogen meerdere PLC's in een Peerlink netwerk zitten.

Er zou een data-overzicht van de Peerlink-communicatie moeten zijn voor elk toegepast netwerk.

Communicatie-snelheid is 115.200 BPS

Let op: 
Als je een PLC uitzet, of verwisselt die in een Peerlink  netwerk zit, kan het programma van de andere PLC's


hierop reageren. (de V'tjes vallen dan op "0" ).


Kijk dus de configuratie (die bij de IO-lijst zit) na of dit het geval is.

2.6.1 Peerlink configuratie in het PLC programma.
Het begin V-adres wordt als constante in een WY locatie van de Peerlink-kaart geladen.

Zie SBR201 in het standaard software programma SSSP1.

Zie de I/O lijst voor de dipswitch-settings op de kaart, en de TI manual voor de betekenis van de dipswitches.

Voorbeeld:


2.7 Profibus-netwerk.
Het Profibus netwerk is afkomstig van de Siemens PLC's, maar is ook toepasbaar op de TI505 serie, mits je nieuwere versie CPU-kaart hebt.

Er zijn 3 Profibus soorten:

· Profibus FIM (Field Interface Module) 
 (wordt bij DMV niet toegepast).

· Profibus DP






· Profibus PA

2.7.1 Profibus Communicatie in PLC.

Het Profibus DP netwerk is bij DMV Veghel al diverse malen toegepast. 

Voor het inlezen van meetwaardes en het uitsturen van kleppen via profibus is in de standaard SSSP1 een methode verzonnen. De 40 x-jes (IN) of 40 Y-tjes (UIT) worden in ladder (SBR243) via een bepaalde constructie omgezet in floatingpoint getallen die leesbaar zijn in de SFPGM’s die horen bij de LOOPS en ALARMEN. In die SFPGM’s worden die getallen dan rechtstreeks op de LPV, LMN en APV gezet.

Profibus PA geeft nog veel problemen met versie beheer door de snel wisselende versies van firmware. Voorlopig wordt het daarom bij DMV niet meer toegepast.

2.8 Basic kaart.

Als een Basic kaart uit het rack wordt gehaald, blijft het geladen programma actief (door een ingebouwde batterij)

Bij een storing moet de oorzaak in de laatste plaats worden gezocht in het BASIC programma. Het programma kan stoppen wanneer er geen antwoord van het extern apparaat terugkomt. Dit kun je controleren door middel van de RS232 Mini Tester (een plug die je tussen de communicatiekabels zet), de lampjes moeten dan knipperen als er communicatie is.

Bij het gebruik van een Basic kaart wordt geadviseerd om een watchdog in te bouwen.

2.8.1 Laden van een programma in een BASIC-kaart.

Bij vervanging van de BASIC-kaart (of opnieuw laden van het programma) moet het programma als volgt worden geladen;

· Schrijf op waar het Basic programma staat inclusief path, dit heb je verderop nodig.

· Maak een seriële verbinding met de standaard “PLC” (nulmodem) kabel tussen een PC en communicatiepoort 1 van de BASIC-kaart.

· Start het PROCOMM programma versie 2.3, (staat op diskette bij het basic-program​ma).

· Maak d.m.v. Alt P de instellingen: Serieel COM1; 9600, 8, 1, N. (als zo ook de Basic kaart is ingesteld)

· Alt O geeft de Chat-mo​de. Hierdoor wordt het scherm in twee scher​​men ingedeeld. In het onderste scherm verschijnen de commando's zoals de gebruiker die invoert en in het bovenste scherm verschijnen de antwoorden van het externe apparaat (bij Afvalwater bijvoorbeeld de Analyser). 

· Caps-Lock geeft hoofdletters (moet),

· Als er al een basic-programma draait, doe dan het volgende; Op dit moment communiceert de BASIC-kaart met poort 2 (UNIT 2). Om te communiceren met poort 1 moet het volgende gebeuren. Alt O, Esc, Esc; stopt het programma zodat ge-edit kan worden, start de Chat-mode weer op met Alt O, UNIT 1 zet de communicatie naar poort 1. Op dit moment treden de commando's van de BASIC-kaart in werking,

· Type NEW in om kaart schoon te maken, Esc om uit Chat-mode te gaan.

· Nu kun je het basic-programma overzenden, druk op de PgUp toets (Send files, keuze 7) ASCII, geef filenaam incl. path op. Daarna Alt O om terug naar Chat-mode te gaan.

· LIS geeft een listing van het programma,

· Tenslotte moet de kaart weer in de RUN-mode worden gezet. Type RUN in en hij staat in de RUN-mode. Dit is te zien aan de lampjes op de kaart. Esc om uit Chat-mode te gaan.

· Met Alt X wordt PROCOMM beëindigd en kan de seriële verbinding tussen de PC en de kaart worden verwijderd. 

6MT-kaart

De 6MT-kaart is er om oude I/O-modules van een 5TI PLC te hergebruiken voor een PLC van het type 505. Het aantal ingangen moet een veelvoud zijn van 16 en kleiner of gelijk aan 256. Daaropvolgend moeten de uitgangen een veelvoud zijn van 8 en kleiner of gelijk aan 256. Configuratie van de 6MT-kaart gebeurt in SBR202 (zie standaard softwareprogramma SSSP1). De te gebruiken WX-en (4) en WY-en (4) worden in de I/O-configuratie ingegeven.

WX

1 = module goed en geen configuratiefout

WX+1

0 = geen configuratiefout

WX+2

niet gebruikt

WX+3

niet gebruikt

WY+4

adres eerste input (bv. X2001)

WY+5

aantal ingangen

WY+6

aantal uitgangen

WY+7

1 = vrijgave in- en uitgangen (0 = ‘freeze’ mode = bevriezen uitgangen)

Bij wijziging van de configuratie zal de kaart naar ‘freeze’ mode gaan. Als de configuratie juist is zal de I/O doorgegeven worden, zo niet dan wordt alle I/O uitgeschakeld.

De eerste positie van de eerste base moet een input zijn. De kaart kan het aantal fysieke in- en uitgangen niet controleren. Dit kan als gevolg hebben dat, als we in de software meer ingangen programmeren dan er in de hardware aanwezig zijn, er een verschuiving plaats vindt in de aansturingen van de uitgangen.

Wordt de ‘chain’ van de 5TI I/O modules onderbroken door een module los te koppelen, dan blijft het I/O systeem werken tot de losgenomen module. Daarachter zullen alle in- en uitgangen laag worden.

Het inputadres X met bijbehorende outputadres Y=X+1000 volgens SSSP1 is hier niet mogelijk. In principe houden voor 6MT het volgende aan:

1. de eerste kaart beginnen bij X2001 en afhankelijk van het aantal in- en uitgangen de bijbehorende Y-tjes

2. de tweede kaart beginnen bij X2301 en afhankelijk van het aantal in- en uitgangen de bijbehorende Y-tjes

Verder is het zo dat, als de PLC naar program-mode gaat, eerst WY+7 ‘0’ gemaakt moet worden, omdat anders de kans aanwezig is dat één of meerdere uitgangen spontaan geforceerd hoog worden. Dit is tijdens de tests, gedaan door Antoon Lunenburg van HVL en vastgelegd in het document daarover van 01-09-1998, niet geconstateerd.

Standaard Software.

2.9 Stappenprogramma.

Alle stappenprogramma's worden op dezelfde manier opgezet:


- één subroutine bevat één stappenprogramma


- per stappenprogramma zijn 10 stappenbits gereser​veerd


- per stappenprogramma is een statuswoord gereserveerd


- de initiële stap is stap "0"


- als het stappenprogramma gestapt is, wordt C8 hoog


- wanneer er meer dan 10 stappen zijn, wordt er een veelvoud van


   het normale geheugen gereserveerd. (Bij minder dan 17 stappen


  wordt echter slechts 1 statuswoord gebruikt)

Een stappen-subroutine wordt vanuit het hoofdprogramma op de volgende manier doorlopen

1. aanroep, GTS en SBR aanduiding

2. optie: reset (wis stappenbits)

3. berekenen doorstapvoorwaarden

4. als niet alle doorstapvoorwaarden laag, dan kopieer doorstapvoorwaarden naar stappenbits

5. kopieer stappenbits naar statuswoord

6. maak eventuele (hulp-) bits en berekeningen die door dit stappen​pro​gramma gemaakt worden

7. RTN (einde subroutine)

In verband met de leesbaarheid van het programma moeten de doorstapvoor​waarden zoveel mogelijk achter elkaar staan: dus geen troep ertussen programmeren!

Er wordt gebruik gemaakt van enkele hulpgeheugenplaatsen:


- C8
: gestapt, één scan hoog bij nieuwe stap


- C10 t/m 29
: doorstapvoorwaarden


- V8, V9
: transfer t.b.v. doorstapvoorwaarden

SBR10 t/m 199 zijn gereserveerd voor stappenprogramma's. Deze subroutines worden elke scan aangeroepen. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke geheugenlokaties hierbij horen:

SBR
stappenbits
sta​tus​woord
hulpbits

10
C8100 - C8109
V10
C6100 - C6109

11
C8110 - C8119
V11
C6110 - C6119

12
C8120 - C8129
V12
C6110 - C6119






199
C9990 - C9999
V199
C7990 - C7999

Los- en laadplaats.

Een los- of een laadplaats is een installatiedeel waar tankwagens kunnen lossen of laden. Veelal bestaat deze uit een koppelstuk waar een slang op aangesloten kan worden (eventueel met benaderingsschakelaar). Via een pomp en een niveauschakelaar (alleen losplaats, t.b.v. leegmelding) wordt de tankwagen leeggepompt. M.b.v. drukknoppen in het veld wordt de los- of laadplaats gestart en gestopt.

Het programma voor een los- of laadplaats ziet er als volgt uit: (zie bijlage E voor bijbehorende STD charts).











storingsbit:
Verzamelbit van diverse alarmen, zoals routecontrole, noodstop, spanningsuitval, etc, waardoor het stappenprogramma naar een haltstap gaat.


statuswoord:
Statuswoord stappenprogramma t.b.v. animatie op FactoryLink.


CIP-tijd:
Een CIP-tijd beveiliging blokkeert een nieuwe los- of beladingcyclus wanneer de CIP-tijd verlopen is. Een lopende cyclus wordt normaal afgemaakt. De los- of laadplaats moet eerst gereinigd worden, voordat een nieuwe cyclus gestart kan worden.


vrijgave:
Drukknop op FactoryLink, waarmee een lossing of belading vrijgegeven wordt.


start:
Drukknop in het veld, waarmee de chauffeur de lossing activeert.


stop:
Drukknop in het veld, waarmee de chauffeur de lossing afbreekt.


leegmelding:
Niveauschakelaar waarmee gedetecteerd wordt wanneer de tankwagen leeg is (alleen losplaats): de lossing stopt.


verzoek vullen/lossen:
Verzoek aan volgende deelinstallatie (tank, coördinator, etc.) om naar de vul- of losstap te gaan.


vrijgave vullen/lossen:
Volgende deelinstallatie staat in de vul- of losstap.


vullen/lossen aktief:
Signaal aan volgende deelinstallatie om lossing of belading te activeren, kleppen open, pompen aan, etc.

Tankcoördinator met zoekroutine.

Een tankcoördinator wordt gebruikt wanneer vanuit één punt meerdere tanks gevuld of gelost kunnen worden, bijvoorbeeld door een los- of een laadplaats. Er kan slecht één tank per keer gevuld of gelost worden. Voor het selecteren van bron of bestemming kan het stappenprogramma gebruik maken van een automatische zoekroutine. Bovendien is een operator keuze mogelijk.

In SSSP1 is een vulcoördinator met een automatische zoekroutine opgenomen.

2.9.1 Stappenprogramma coördinator.

Een coördinator fungeert als een doorgeefluik van handshakes. Hij hoort bij een splitsing of samenvoegpunt van productstromen.

De programma 's voor een vul- en een loscoördinator zijn hetzelfde opgebouwd, hoewel ze er aan de buitenkant anders uit zien: (zie bijlage E voor bijbehorende STD charts).













statuswoord:
Statuswoord stappenprogramma t.b.v. animatie op FactoryLink.


verzoek vullen/lossen:
Verzoek van deelinstallatie (losplaats, laadplaats, etc.) om een tank te vullen of te lossen. Er wordt een keuze gemaakt (hand/automatisch) en het verzoek wordt doorgestuurd naar de gekozen tank.


vrijgave vullen/lossen:
Signaal aan deelinstallatie dat er een tank in de vul- of losstap staat.


start vullen/lossen:
Signaal van deelinstallatie om het vullen of lossen te activeren, kleppen open, pompen aan, etc.


hand/auto:
Drukknop op FactoryLink waarmee een keuze gemaakt wordt voor automatische selectie (zoekroutine) of operatorkeuze.


handkeuze:
Selectie afkomstig van FactoryLink wanneer voor operatorkeuze gekozen is.


autokeuze:
Selectie afkomstig van zoekroutine.

2.9.2 Zoekroutine t.b.v. tanks.

De zoekroutine is alleen van toepassing wanneer er een automatische tankselectie gemaakt moet worden. Er is een standaard ontwikkeld, waarmee op eenvoudige wijze diverse selecties uitgevoerd kunnen worden. Denk aan selecties als:

· zoek tanks met een bepaalde tankstatus (stand-by, vullen, lossen, etc.)

· zoek de laatst gekozen tank

· zoek tanks met een bepaalde produktcode

· zoek de tank met de kortste CIP-tijd

· zoek tank met de langste produkttijd

De zoekroutine maakt gebruik van twee soorten tabellen:

· tankdata (statusblokken, zie ook §3.3.2.1): Deze bevat o.a. de tankstatus ,tank stuurwoord, produktcode, CIP-tijd en produkttijd.

· selectietabel (zie ook §3.3.2.2): Deze bevat selectiecriteria zoals "laatst gevulde tank", "laagste CIP-tijd" of "oudste produkt". 

Het configureren van de zoekroutine (opbouw zoektoutine zie §3.3.2.3) gebeurt in twee fasen:

1. Vaststellen van de selectiecriteria en deze invoeren in de selectietabel. SSSP1 bevat een veel voorkomende tabel. 

LET OP: Het laatste selectblok moet een dummy zijn: "einde selectietabel".

Deze dummy bevat veld​nummer = -1.

2.  Aanroep zoekroutine gebeurd via een SFPGM (SFPGM10 in PLC prog SSSP1), met als ingangparameter een selectiecode. Deze code geeft aan welke van de selectiecriteria gebruikt worden. Wanneer dit niets oplevert, kan een volgende zoekopdracht gegeven worden met een nieuwe selectiecode. Dit kan herhaald worden, totdat er wel iets gevonden is of er geen nieuwe mogelijkheden meer zijn.

LET OP: bij de selectie code moet altijd de dummy worden meegerekend.

Voorbeeld:

Selectietabel

Nummer
Criterium

0001
zoek tank met status "standby"

0010
zoek tank met status "lossen"

0100
zoek tank met produktcode x

1000
zoek tank met oudste produkt

1001
Einde selectie tabel




De zoekopdracht kan bestaan uit:

1. zoek tank met status "standby", produktcode=1 en oudste produkt.

2. Als deze niet gevonden is, zoek dan tank met status "lossen" en produktcode=1.

Dit resulteert een tweetal aanroepen van de zoekroutine met de volgende selectiecodes:

1. selectiecode = 0001+ 0100 + 1000 + 1001
= 10110

2. selectiecode = 0010+ 0100 + 1001
= 1111

2.9.2.1 Statusblokken.
Per tank wordt de status opgeslagen in een statusblok (ook wel tankblok genoemd).

In onderstaande tabellen is het statusblok weergegeven. Een aantal velden zijn voorge​schreven. Andere velden zijn vrij te programmeren, zodat eventu​eel nieuwe selecteer-akties gedefinieerd kunnen worden.

LET OP:Het laatste tankblok moet een dummy zijn : “einde tanktabel”. Deze dummy bevat tanknummer = -1.

Een tankblok bestaat uit 40 V-lokaties: V5000 - V6999

Er zijn ook installaties waar een tankblok uit 20 V-lokaties bestaat.

PRIVATE 
veld
statusblok

0
tanknummer  (0=leeg blok, -1 einde tankblok) 

1
stuurwoord

2
statuswoord (stappenprogramma)

3
produktcode

4
(real)

5
tijd voor CIP [uren*10]

6
produkt verblijftijd

7
geclaimd door tanknummer (vul​len)

8
geclaimd door recept V-adres (vullen)

9
geclaimd door tanknummer (los​sen)

10
geclaimd door recept V-adres (lossen)

11
reserve

12
produktvoorkeur

13
(real)

14
inhoud (produkt)

15
(real)

16
reserve

17
reserve

18
reserve

19
reserve

20
reserve

21
reserve

...
reserve

39
reserve

Het statuswoord van de tank bevat het statuswoord van het betreffende stappenpro​gramma. 

Het stuurwoord van de tank bevat bits:

Stuurwoord tank:


Opmerking:
Bits uit een stuurwoord overschrijven heeft geen zin, in het ladderprogramma wordt het stuurwoord elke cyclus overschreven . Wil je iets "forcen", dan moet je zorgen dat de aansturing van het stuurwoord gewijzigd wordt.

2.9.2.2 Selectietabel.

SFSUB1 "ZOEK" maakt gebruik van select​blokken. Elk selectblok bevat een opdracht-code, bestaande uit:

   1. veldnummer in statusblok [1..16]

   2. variabele ( 2 V-lokaties, formaat afhankelijk van gekozen veldnummer bij punt 1 )

   3. opdrachtnummer [0..6]

PRIVATE 
opdracht​num​mer


0
geen actie

1
"="

2
"><"

3
WAND

4
">" gr​oot​ste

5
"<" kl​ein​ste

6
WAND (zero)

De selectblokken worden opgeslagen in: K1100 - K1227.

LET OP:
Het laatste selectblok moet een dummy zijn: "einde selectietabel".


Deze dummy bevat veld​nummer = -1.

SFPGM1 "ZOEK" voert elk selectblok uit, als het overeenkomende enable-bit in de selectcode hoog is. 

De selectcode kan verdeeld worden over twee V-lokaties, van deze V-lokaties kan bit 16 niet gebruikt worden. 

Je kunt dus 30 verschillende zoekacties definiëren. 

De volgorde van de selecteer-akties is afhankelijk van de volgorde waarin de selectblokken zijn ingegeven. Het is verstandig om de meest tijdrovende zoekacties in de laatste blokken te zetten (bijvoorbeeld "tijd voor CIP", produktverblijftijd).

Vier voorbeelden voor selectblokken:

LET OP:
Het laatste selectblok moet een dummy zijn: "einde selectietabel". Deze dummy bevat veld-nummer = -1. (in dit voorbeeld is dit bloknummer 5)

PRIVATE 
blok​num​mer
adres
waarde
Omschrijving

1
K1100
1
- veld 1 is stuurwoord

- variabele is 00000000 10000000

- actie 3 is "WAND"

dus zoek tank: laatste aktie vullen


K11​01/2
000000001​0000000



K1103
3


2
K1104
5
- veld 5 is CIP-tijd

- variabele is 0

- actie 5 is "kleinste"

dus zoek tank: met laagste CIP-tijd


K11​05/6
0



K1107
5


3
K1108
6
- veld 6 is produkt verblijftijd

- variabele is 0

- actie is "grootste"

dus zoek tank: grootste produkt verbijftijd


K110​9/10
0



K1111
4


4
K1112
0
- veld 0 is tanknummer

- variabele is 0

- actie is "="

dus zoek tank: met tanknummer


K11013/14
0



K1115
1


5
K1116
-1
-einde selectblokken

dus geen zoekactie


K1117/18
-



K1119
-


2.9.2.3 SFSUB1: Zoekroutine.
Schematische voorstelling van SFSUB1 "ZOEK":


De werking van SFSUB1 is weergegeven op bijlage B.
Hierin is:

- selectcode 1 
: eerste 15 enable bits (V) van gekozen selectblokken (“einde selectblok” wordt ook aangegeven).

- selectcode 2 
: tweede 15 enable bits (V) van gekozen selectblokken (“einde selectblok” wordt ook aangegeven).

- produktcode

: [0..9999999] real, (0 = zoek niet naar produktcode).

- tanknummer   
: [1.....9999] van de tank die gezocht wordt.

- ready/error

: Geeft aan of zoeken gereed is, of dat er bij het zoeken iets misging. 




0  = niet actief.




1  = actief.




2  = ready 




4  = ready, geen tanks voldoen aan de opgegeven eisen.




8  = failed, opgegeven parameters out of range.




16 = failed: geen "-1" als einde tankblok gevon​den.




32 = fa​i​l​ed: foute zoekactie in selectblok gevon​den.

- SFSUB error:
Heeft dezelfde waarde als V4900. 




V4900 wordt door het aanroepende programma overschreven, terwijl V4800 bewaart blijft tot de volgende aanroep. V4800 kan eventueel via FL worden gemeld.

Afspraken:

    *
Iedere tank heeft een uniek nummer.


Losplaatsen, laadplaatsen, toevoerleidingen, oplostanks vallen hier ook onder.

    *
 "-1" geeft einde van een datablok aan.

    *
"Tijd voor CIP" wordt elke 6 minuut verlaagd als het tank/lei​ding stappen​pro​gramma niet in CIP-stap S7/S8/S9 zit. Na reini​ging wordt de waarde op presetwaarde gezet.

    *
"Produkt verblijftijd" wordt elke 6 minuut opgehoogd. Als de tank met "leegtrekken" is gelost, wordt de waarde op preset​waarde gezet.

    *
Buiten bedrijf (geblokkeerd) wil zeggen dat een leiding niet in gebruik is, of niet door de software wordt ondersteund.


    *
Na elke "zoekactie" wordt de tanklijst door de werklijst vervan​gen, zodat met de overgebleven mogelijkheden kan worden doorge​gaan.

    *
Als het zoeken gereed is geeft de tanklijst de geselecteerde tanks aan. De eerste tank uit de tanklijst geeft de eerste voorkeur aan (dit geldt alleen bij zoeken op een grootste of kleinste waarde).

    *
Nadat de zoekactie is afgelopen en de lijst met voorkeuren is bekend, dan worden de V-nummers omgezet naar tanknummers, er zullen 5 voorkeuren worden opgegeven, als er geen voorkeur is dan wordt er een "0" ingezet om animatie in FL mooier te maken, dit blok staat in V4901..V4905.

2.10 Produkttank.

Een produkttank is een tank waar produkt in opgeslagen wordt. Veelal is een tank uitgerust met een niveaumeting, een laag- en een hoog niveauschakelaar.

Het programma voor een produkttank ziet er als volgt uit (zie bijlage E voor bijbehorende STD charts):











tankdata:
Verzameling van diverse tankgegevens, zoals tanknummer, statuswoord, stuurwoord, CIP-tijd en produkttijd. Deze tankdata wordt gebruikt door de automatische zoekroutine (zie ook §3.3.2.1).


statuswoord:
Statuswoord stappenprogramma t.b.v. animatie op FactoryLink.


CIP-tijd:
Een CIP-tijd beveiliging blokkeert een nieuwe vulcyclus wanneer de CIP-tijd verlopen is. Een lopende vulcyclus wordt normaal afgemaakt. De tank moet eerst gereinigd worden, voordat hij opnieuw gevuld kan worden.


verzoek vullen:
Verzoek van voorgaande deelinstallatie (losplaats, coördinator, etc.) om produkt af te voeren. Als alles in orde is, gaat de tank naar de vul- (of vul/los)-stap.


vrijgave vullen:
Signaal aan de voorgaande installatie dat de tank in de vul- (of vul/los)-stap staat.


verzoek lossen:
Verzoek van achterliggende deelinstallatie (laadplaats, coördinator, etc.) om produkt toe te voeren. Als alles in orde is, gaat de tank naar de los- (of vul/los)-stap.


vrijgave lossen:
Signaal aan de achterliggende installatie dat de tank in de los- (of vul/los)-stap staat.


tankvrijgave:
Drukknop op FactoryLink, waarmee een gereinigde tank vrijgegeven wordt voor produktie.


leegmelding:
Combinatie van niveauschakelaar en niveaumeting, waarmee gedetecteerd wordt dat de tank leeg is. Bij een leegmelding wordt het lossen gestopt.


volmelding:
Combinatie van niveauschakelaar en niveaumeting, waarmee gedetecteerd wordt dat de tank vol is. Bij een volmelding wordt het vullen gestopt.

2.11 CIP-programma.
Een CIP-installatie bestaat vaak uit meerdere medium tanks, die één of meerdere CIP-headers voeden. Met elke header kunnen meestal meerdere deelinstallaties (routes) gereinigd worden. Normaal gesproken kan de reini​gingsvloeistof over de medium tank circuleren.

Voor een CIP-installatie, die aan bovenstaande beschrijving voldoet, is een standaard programma ontwikkeld. Dit programma omvat een aantal ladder programma's, SF-programma's en recepten: (zie bijlage D & E voor bijbehorende DFD & STD charts).

  - hoofdprogramma

  - mediumprogramma

  - faseprogramma

  - subfaseprogramma (wordt alleen bij uitzondering gebruikt) 

  - ladderprogramma medium tank

  - ladderprogramma retour coördinator

  - SFSUB10: ophalen medium recept

  - SFSUB11: ophalen fase recept

De toewijzing van het SBR-nummer bepaalt welke stappenbits, hulpbits, status​woord, e.d. gebruikt worden. 

Elke CIP-header krijgt een uniek nummer, {1..10}. Dit nummer wordt gebruikt voor de adressering van de recepten en het werkgeheugen. 

Als CIP-nummer is n {1..10}, dan zijn de beginadressen van de diverse geheugenblok​ken:


- medium-recepten

: K{2000 +  200 * (n - 1)}


- fase-recepten

: K{4000 + 2400 * (n - 1)}


- werkgebied


: V{600  +   20 * (n - 1)}


- timers


: TMR{10 * n}

Per CIP-header zijn;

PRIVATE 

CIP 1
CIP 2
CIP 3

CIP 10

10 mediumre​cepten
K2000-2199
K2200-2399
K2400-2599

K3800-3999

20 fasere​cep​ten
K4000-6399
K6400-8799
K8800-11199

K25600-27​999

werkgebied
V600-619
V620-639
V640-659

V780-799

timers
TMR10-19
TMR20-29
TMR30-39

TMR100-109

2.11.1 CIP-recepten.

Er zijn twee soorten CIP-recepten:

 - mediumrecept:

Een mediumrecept bestaat uit een bitpatroon, opgeslagen in één K-woord:


 - faserecept:

Een faserecept bestaat uit een algemeen en een medium afhan​kelijk deel. Het algemene deel bevat 10 parameters 

die voor de hele CIP-cyclus gelden. 

Het tweede deel bevat voor elk van de 11 media (M1..M11) een blok van 10 parameters. Elk faserecept wordt dus 

opgeslagen in 120 K-woorden.

Voorbeeld voor CIP-header 1:

PRIVATE 



K{rec​ept}

parameter
werk-

adres

alg.
0
Route nummer



1
reserve
TMR10


2
Verdringtijd tot tank
TMR11


3
Verdringtijd tot CIP-
TMR12


4




5




6




7




8




9



M 1
10
Circulatietijd
TMR13


11
schakel / preset ti​mer ...
V611/T​MR14


12
schakel / preset ti​mer ...
V612/T​MR15


13
schakel / preset ti​mer ...
V613/T​MR16


14
schakel / ​preset ti​mer ...
V614/T​MR17


15
schakel / ​preset ti​mer ...
V615/T​MR18


16
schakel / ​preset ti​mer ...
V616/T​MR19


17
schakel
V617


18
schakel
V618


19
schakel
V619

M 2
20
Circulatietijd
TMR13


21
schakel / ​preset ti​mer ...
V611/T​MR14


22
schakel / ​preset ti​mer ...
V612/T​MR15


27
schakel / ​preset ti​mer ...
V613/T​MR16


..
enz.
enz.

V600 mediumrecept

1 .. 10

V601 routekeuze

1 .. 20

V602 mediumsoort

fase-soort

V603 mediumrecept

100000010 11111111  (bitpatroon)

Per CIP-header zijn 20 routes moge​lijk. Per route zijn 10 mediumrecepten mogelijk. Elke route gebruikt één  faserecept.

Dus de mediumrecepten zijn:

PRIVATE 
medium​re​cept
CIP 1
CIP 2
CIP 3

CIP 10

route 1
K2000-2009
K2200-2209
K2400-2409

K3800-3809

route 2
K2010-2019
K2210-2219
K2410-2419

K3810-3819

route 3
K2020-2029
K2220-2229
K2420-2429

K3820-3829








route 20
K2190-2199
K2390-2399
K2590-2599

K3990-3999

En de faserecepten zijn:

PRIVATE 
fasere​cept
CIP 1
CIP 2
CIP 3

CIP 10

route 1
K4000-4119
K6400-5519
K8800-7719

K25600-25719

route 2
K4120-4239
K6520-6639
K8920-9039

K25720-25839

route 3
K4240-4359
K6440-6759
K9040-9159

K25840-25959








route 20
K6280-6399
K8680-8799
K9880-9999

K27880-27999

2.11.2 CIP hoofdprogramma.

Het CIP hoofdprogramma geeft de algemene status van de CIP-header aan. 

Zodra een route- en een mediumkeuze is ingegeven (FL), wordt SFSUB10 eenmalig aangeroepen. SFSUB10 zorgt er voor dat het mediumrecept en de algemene parameters opgehaald en in het werkgebied opgesla​gen worden.

Het CIP hoofdprogramma verzorgt diverse bedieningen, het reserveren van installatiede​len en diverse controles (m.n. routecontrole).

2.11.3 CIP mediumprogramma.
Het CIP mediumprogramma bepaalt aan de hand van het mediumrecept welke mediumstappen doorlopen worden. 

Het mediumprogram​ma verzorgt het ophalen van de medium-afhankelijke parameters. In elke mediumstap wordt SFSUB11 eenmalig aangeroepen. SFSUB11 zorgt er voor dat de parame​ters, die bij het betref​fende medium horen, worden opgehaald en in het werkgebied worden opgesla​gen.

2.11.4 CIP faseprogramma.
Een faseprogramma beschrijft de stappen die nodig zijn voor de afhandeling van één medium. De gegevens uit het faserecept worden hier gebruikt. Vaak kan gebruik gemaakt worden van een standaard faseprogramma, maar soms moet er het een en ander zelf bedacht worden. 

2.12 Schakelniveaus t.b.v. analoge inputs.

Voor het berekenen van de diverse schakelniveaus van analoge ingangen, is een standaard aange​nomen. Hierbij wordt per ALARM en per LOOP een SFPGM aange​maakt. Per ingang zijn tien schakelbits gereserveerd in het gebied C1000 t/m C2999. Per gewenste melding:


IF APVx. > grens + deviatie


  
 C := 1


ENDIF


IF APVx. < grens - deviatie



 C := 0


ENDIF

De SFPGM's worden aangeroepen vanuit de LOOP/ALARM. Het SFPGM-nummer en de schakelbits zijn:

- voor LOOP  1-64

: LOOP(n)
-->
SFPGM(n+100) 
en 
C(1000+10n) - C(1009+​10n)

- voor ALARM 1-99   
: ALARM(n) 
-->
SFPGM(n+200) 
en 
C(2000+10n) - C(2009+10n)

- voor ALARM 100-128
: ALARM(n) 
-->
SFPGM(n+65)  
en 
C(650+10n)   - C(659+10n)

2.13 Aansturing kleppen en motoren (SBR241).

Voor de aansturing van kleppen en motoren wordt gebruik ge​maakt van statuswoorden. Elk statuswoord wordt in een stan​daard programmablok bewerkt, SBR1. Deze wordt per klep/motor aangeroepen in SBR241. Voor de bediening via FL wordt gebruik gemaakt van  SBR210.

Een statuswoord is als volgt opgebouwd:


2.13.1 SBR1, klep/motor-sturing.

Voor de aansturing van kleppen en motoren wordt gebruik ge​maakt van statuswoorden. Elk statuswoord wordt in een stan​daard programmablok bewerkt, SBR1. Hierbij wordt de status eerst naar de hulpbits C50 t/m C65 gekopieerd. Op het einde van het blok worden deze bits teruggezet in het statuswoord.

- V6, preset alarmteller (statisch)
: default = 2 seconde

- V7, preset alarmteller (schakel)
: default = 10 seconde

- C66, auto-aansturing
: moet geprogrammeerd worden.

- C67, vrijgave
: default = 1

- C68, vrijgave hand
: default = 1

- C69, verzoek zend dataset => FL

- C3000, nieuw alarm => FL

N.B. Met deze SBR1 worden ook niet-standaard elementen bestuurd:


- klep/motor zonder terugmelding
=> ingang := Y


- klep normally open, C3:=(not X)
=> ingang  := C3 (C3 is doorgeefbit)


- melding (geen Y)
=> uitgang := C1 (C1 is dummy-bit)
LET OP:
Als je vanuit ladder een nieuw "PGTS1" (aanroep ladder subrou​tine 1) aanmaakt, moet je de "IN's" (1) en "IO's" (2/3/4) aangeven.

2.13.2 SBR210, bediening klep/motor via FL.

Via FL kunnen kleppen en motoren bediend worden. Voor elk bediening stuurt FL een stuurwoord, 

dat als volgt is opge​bouwd:


2.14 Regelaars (SBR240).

Voor de aansturing van regelaars wordt gebruik gemaakt van statuswoorden. Elk statuswoord wordt in een standaard programmablok bewerkt, SBR2. Deze wordt per regelaar aangeroepen in SBR241. Voor de bediening via FL wordt gebruik gemaakt van SBR211. De regelaar-instellingen die m.b.v. FactoryLink gemaakt worden, worden verwerkt door SFSUB4.

Vanuit een LOOP wordt “Restricted” het bijbehorende SFPGM aangeroepen (geldt ook voor ALARMS).

Een statuswoord is als volgt opgebouwd:

Voor de regelaars in de PLC en in FL is een standaard ontwik​keld, die gebruik maakt van LOOPS, SBR2, SFSUB3 en diverse tabellen (in V-loka​ties).
2.14.1 SBR2, regelaar sturing.

Voor de aansturing van de regelaars wordt gebruik ge​maakt van statuswoor​den. Elk statuswoord wordt in een stan​daard program​mablok bewerkt, SBR2. 

Hierbij wordt de status eerst naar de hulpbits C80 t/m C95 gekopieerd. Op het einde van het blok worden deze bits teruggezet in het statuswoord.

- V7,  preset alarmteller          

: default = 10 seconde

- C96, forced                      


: moet geprogrammeerd worden.

- C97, vrijgave hand (boven forced)
: default = 1

- C98, vrijgave intern             

: default = 1

- C99, verzoek zend dataset

- C100, alarm profibus


: default = 0

- C3000, nieuw alarm
2.14.2 SBR211, bediening regelaar via FL.

Via FL kunnen regelaars bediend worden. Voor elk bediening stuurt FL een stuurwoord, dat als volgt is opgebouwd:

2.14.3 Tabellen regelaars.


V1001  - V1064
: loop-statuswoorden


V2001  - V2064
: alarm-tellers


V7000  - V7049
: loop-parameters (FL → PLC)


V8280. - V8406.
: intern setpoint (FL → PLC)


V8408. - V8534.
: hand-uitsturing (FL → PLC)


V8536. - V8662.
: forced-uitsturing (geen comm. met FL)


V8664. - V8790.
: extern setpoint (PLC → FL)


V8792. - V8918.
: actuele uitsturing (PLC → FL)

2.14.4 SFSUB3: FL
<-->
PLC.

Door elke loop wordt een SFPGM (101-164) aangeroepen, waarin SFSUB3 aangeroe​pen wordt. De SFPGM-aanroep is op OUTPUT. Dit heeft tot gevolg, dat dit SFPGM op drie manieren aangeroepen wordt:


1e keer: T2=2, aanroep na berekening LPV.


2e keer: T2=5, aanroep na berekening LMN (maar vóór berekening WY).


elke 2s: T2=3, als sample-tijd > 2sec.


De werking van SFSUB3 is weergegeven op bijlage C.
2.14.5 SFSUB4: Regelaar-parameters.

Met SFSUB4 worden de regelaar-parameters, afkomstig van Factorylink, in de betreffende LOOP gezet. Wanneer dit gereed is, wordt een handshake-bit (V1000.1) terug naar FactoryLink gestuurd. SFSUB4 is verdeeld in twee delen: wijzigingen door operators (alarmen) en wijzigingen door engineers (tune). SFSUB4 wordt eenmalig aangeroepen vanuit ladder, wanneer er iets in het loopnummer “alarm” of “tune” geschreven wordt.


De data voor de loop-parameters is als volgt geordend:


V7000
: loopnummer popupscherm “alarmen”


V7001
: loopnummer popupscherm “tune”


V7010.
: LHA
= hoog alarm


V7012.
: LLA
= laag alarm


V7014.
: LYDA
= geel (yellow) deviatie alarm


V7016.
: LHHA
= hoog-hoog alarm


V7018.
: LLLA
= laag-laag alarm


V7020.
: LODA
= oranje deviatie alarm


V7022.
: LKC
= P-aktie


V7024.
: LTI
= I-tijd


V7026.
: LTD
= D-tijd

2.14.6 SFSUB2: Ramp functie voor regelaars.
Met SFSUB2 kan het externe setpoint van een regelaar in stapjes worden verhoogd. 

De standaard rampfunctie zoals die in de TI505 zit, is niet te gebruiken omdat we met "interne" 

en "externe" setpoints werken.


2.15 Analoge alarmen (SBR239).

Voor de aansturing van analoge alarmen wordt gebruik gemaakt van statuswoorden. Elk statuswoord wordt in een standaard programmablok bewerkt, SBR2. Deze SBR2 wordt per analoog alarm aangeroepen in SBR239. De parameter-instellingen die m.b.v. FactoryLink gemaakt worden, worden verwerkt door SFSUB6.

Vanuit een analoog ALARM wordt “Restricted” het bijbehorende SFPGM aangeroepen.

Een statuswoord is als volgt opgebouwd:

Voor de analoge alarmen in de PLC en in FL is een standaard ontwik​keld, die gebruik maakt van LOOPS, SBR2, SFSUB5, SFSUB6 en diverse tabellen (in V-loka​ties).
2.15.1 SBR2, analoog alarm sturing.

Voor de aansturing van de analoge alarmen wordt gebruik ge​maakt van statuswoor​den. Elk statuswoord wordt in een stan​daard program​mablok bewerkt. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van SBR2 (zie vorig hoofdstuk). 

2.15.2 Tabellen analoge alarmen.


V801  - V928

: analoog alarm statuswoorden


V4301  - V4428
: alarm-tellers


V7050  - V7099
: analoog alarm parameters (FL → PLC)

2.15.3 SFSUB5: FL
<-->
PLC.

Door elk analoog alarm wordt een SFPGM (201-328) aangeroepen, waarin SFSUB5 aangeroe​pen wordt.



2.15.4 SFSUB6: Analoog alarm parameters.

Met SFSUB6 worden de analoog alarm parameters, afkomstig van Factorylink, in het betreffende ALARM gezet. Wanneer dit gereed is, wordt een handshake-bit (V1000.2) terug naar FactoryLink gestuurd. SFSUB6 is verdeeld in twee delen: wijzigingen door operators (alarmen) en wijzigingen door engineers (tune). SFSUB6 wordt eenmalig aangeroepen vanuit ladder, wanneer er iets in het alarmnummer “alarm” of “tune” geschreven wordt.


De data voor de analoog alarm parameters is als volgt geordend:


V7050
: alarmnummer popupscherm “alarmen”


V7051
: alarmnummer popupscherm “tune”


V7060.
: AHA
= hoog alarm


V7062.
: ALA
= laag alarm


V7064.
: AYDA
= geel (yellow) deviatie alarm


V7066.
: AHHA
= hoog-hoog alarm


V7068.
: ALLA
= laag-laag alarm


V7070.
: AODA
= oranje deviatie alarm

3 Voorbeeldprogramma SSSP1

In het standaard programma is een voorbeeld uitgewerkt waarin de volgende programmablokken opgenomen zijn. Hierbij zijn alle onderlinge communicatiebits etc. ingevuld. Verder zijn er een aantal voorbeelden van aansturingen uitgewerkt. 

3.1 Opbouw programma.

Het ontwerp van het programma wordt gemaakt in een Data Flow Diagram DFD. Hierin worden alle gebruikte programma onderdelen aangegeven met de verschillende signalen die onderling uitgewisseld worden. 

Het voorbeeld programma is opgebouwd uit een Losplaats, Vulcoördinator, 2 Produkttanks en een CIP installatie:

(zie bijlage D & E voor bijbehorende DFD & STD charts).

De losplaats doet een verzoek om af te voeren aan de vulcoördinator. De vulcoördinator start de zoekroutine op om te bepalen welke tank gebruikt kan worden om te vullen. Zodra een tank is gevonden en deze is gereed om gevuld te worden geeft de vulcoördinator een vrijgave signaal aan de losplaats waarna het lossen gestart wordt.

In de programma onderdelen losplaats en produkttanks loopt een teller die is ingesteld op de maximale tijd dat het onderdeel na een CIP in bedrijf mag zijn. Is deze tijd verstreken dan moet een CIP uitgevoerd worden voordat het onderdeel weer mee draaien in het proces.

3.2 Voorbeeld aansturingen.

In het standaard programma  zijn de volgende aansturingen van kleppen en motoren:

M---1

(Y1130):
Standaard motor met terugmelding.

KV---2 
(Y1131):
Klep zonder terugmelding, hierbij wordt de terugmelding afgeleid van de aansturing 

van de klep. Dit gebeurt op deze manier om te voorkomen dat er onnodig informatieoverdracht plaats vindt met FactoryLink.

LT---3

(X132):
Hoog nivo melding Tank 1. De controle is zo opgebouwd dat er alleen tijdens bepaalde

stappen wordt gekeken naar het nivo van de tank. Er is hierbij uitgegaan van en signaal dat laag is wanneer er een hoog nivo optreed. 

KV---4
(Y1133)
Standaardklep NO. De terugmelding wordt geinverteerd doorgegeven.

KV---5
(Y1134)
Standaardklep NC. De terugmelding wordt normaal doorgegeven.

M---6

(Y1135/6)
2 toerenmotor met terugmelding in bedrijf. Er zijn verschillende uitvoeringen van 2

toeren motoren, in de standaard zijn we ervan uitgegaan dat er 1 van de uitgangen aangestuurd moet worden voor om de motor te laten lopen (dus niet beide tegelijk). De vergrendeling is zo uitgevoerd dat de motor eerst een bepaalde tijd op laag toeren gelopen moet hebben voordat overgeschakeld wordt naar hoog toeren. Wanneer de motor op handbediening wordt geschakeld en weer terug naar hoog toeren wordt geschakeld moet ook de motor een bepaalde tijd op laag toeren gedraaid hebben voordat er weer overgeschakeld wordt naar hoog toeren.

KV---8
(Y1137)
Klep NO met twee terug meldingen. terugmeldingen worden op via een hulpbit

doorgegeven. De twee terugmeldingen worden samengevoegd waardoor er voor het programma 1 terugmelding overblijft.

KV---9
(Y1138)
Klep NC met twee terug meldingen. terugmeldingen worden op via een hulpbit

doorgegeven. De twee terugmeldingen worden samengevoegd waardoor er voor het programma 1 terugmelding overblijft.

KV—10
(Y2097)
Standaard klep NC op 5TI I/O module, bestuurd via 6MT-kaart

M--11

(Y2192):
Standaard motor met terugmelding op 5TI I/O module, bestuurd via 6MT-kaart.

3.3 Gebruikte voorbeeld bit’s

In het programma is een aantal bits en woorden gebruikt om het programma beter leesbaar te maken. 

De volgende bits zijn toegepast:

X2
flowswitch

X3
stopknop

X4 
startknop

X5 
laag nivo

X6
hoog nivo

De volgende woorden zijn toegepast:

V501
VULCOORD reserveernummer

V502
geleidbaarheid

V503
retourtemperatuur

BIJLAGE A, standaard E_I tekeningen.;
De Autocad tekeningen zijn afkomstig van Ad Rovers (afd. Engineering).

BIJLAGE B, flowchart SFSUB1, standaard zoekroutine.


[image: image2.wmf]SFSUB 1

ZOEKRO

U

TINE

Parameters OK

?

Is 

tankblok

leeg ?

Einde 

tankblok

OK ?

Maak 

tanklijst met 

startadres

van 

tankblokken in V4801-

gebied

Zoeken op

selectieblok ?

Einde 

s

e

-

lectblokken ?

Tank in 

tan

k

-

lijst ?

Vervang 

vo

l

-

gende 

startadre

s

-

sen in 

tanklijst

door 

nullen

JA

NEE

NEE

JA

NEE

JA

NEE

NEE

JA

NEE

JA

JA

Selectiegegevens

inlezen

tanklijst 

leeg

?

Tanklijst 

leeg ?

Zoekcode

goedgekeurd ?

Zet 

foutcode 2 in

V4900 en V4800

EINDE

NEE

JA

JA

JA

NEE

LABEL 8

Vervang 

startadres in

tanklijst door

tanknummer, 

oph

o

-

gen 

tanklijstpointer

Ophogen 

tan

k

-

lijstpointer

Real =

gevraagde

parameter ?

Zet tank in 

werklijst,

ophogen 

wer

k

-

lijstpointer

Int. =

gevraagde

parameter ?

Zet tank in 

werklijst,

ophogen 

wer

k

-

lijstpointer

JA

NEE

JA

NEE

Int. <>

gevraagde

parameter ?

Zet tank in 

werklijst,

ophogen 

wer

k

-

lijstpointer

JA

NEE

Int. WAND

gevraagde

parameter ?

Zet tank in 

werklijst,

ophogen 

wer

k

-

lijstpointer

JA

NEE

T9 := -3

Label 21

Label 23

T9 := 32767

Veld 1 van

selectblok =

3, 12 of 14?

Zet tank in 

werklijst,

ophogen 

wer

k

-

lijstpointer

Int. WAND

gevraagde

parameter ?

Zoekactie =

2 (<>) ?

Zoekactie =

3 (WAND

non-zero) ?

Zoekactie =

4 (>) ?

Zoekactie =

5 (<) ?

NEE

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

NEE

Zoekactie =

6 (WAND

zero) ?

JA

NEE

JA

NEE

Zoekactie =

1 (=) ?

Plaats tanks 

uit

werklijst 

naar

tanklijst

werklijst 

leeg ?

JA

NEE

Zet 

foutcode 4 in

V4900 en V4800

JA

EINDE

LABEL 8

NEE

JA

NEE

Zet 

foutcode 32

in V4900 en

V4800

EINDE

LABEL 10

Ophogen 

s

e

-

lectblokpointer

1e 

s

e

-

lectcode =

16e 

blok ?

JA

JA

2e 

s

e

-

lectcode al

actief ?

NEE

NEE

2e 

selectcod

e

-

pointer = 1

2e 

selectcod

e

-

pointer 

ophogen

1e 

selectcod

e

-

pointer 

ophogen

Zet 

foutcode 8 in

V4900 en V4800

EINDE

LABEL 3

Zet 

foutcode 4 in

V4900 en V4800

EINDE

LABEL 8

Zet 

foutcode 16

in V4900 en

V4800

EINDE

LABEL 24

LABEL 1

LABEL 20

LABEL 2

LABEL 6

LABEL 5

LABEL 25

LABEL 7

LABEL 22

LABEL 10

LABEL 11

LABEL 12

LABEL 13

LABEL 14


BIJLAGE C, flowchart SFSUB3 regelaar.


[image: image3.wmf]SFSUB 3

FL=>LOOP

LOOPNR < 1

OF > 64 ?

T11 := (P1 - 1) * 2 + 1

T8 := 

loopst H/A

T9 := 

aanvr. H/A

T12 := forced/

vrijgave

aanroep op

output ?

intern SP ?

LSP1.(P1) := intern SP

aanvraag hand

of forced ?

loopstatus

hand ?

aanroep op SP

?

LSP1.(P1) := extern SP

loopstatus

hand ?

SET “

goto hand”

SET “

goto auto”

JA

NEE

NEE

JA

NEE

JA

NEE

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

LOOPST.hand

EN

(

aanvrg.hand

OF 

niet forced)

?

JA

statusbit 8 

laag

(H/A) ?

statusbit 8

hoog (H/A) ?

SET 

zendverzoek

(

statusbit 6)

RESET 

zendverzoek

(

statusbit 6)

NEE

JA

NEE

JA

loopstatus

hand ?

forced ?

LMN1(P1) := 

forcedwaarde

handwaarde := 

forcedwaarde

LMN1(P1) := 

handwaarde

NO-

klep ?

(

als P3 = 1)

LMN1(P1) := 1 - LMN1(P1)

Overname 

foutbits in 

statusbit

2

Zie 

Gerrit

EINDE

EINDE

NEE

JA

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

LABEL 2

LABEL 1

LABEL 1


BIJLAGE D, standaard DFD diagrammen.;

BIJLAGE E, standaard STD  diagrammen.;

PLC 1





H1





CPU





Profibus





H1-netwerk





TI-555





ET-200M


(S7)





PLC 3





H1





CPU





FactoryLink


station 2





remote


IO  12





IM


153





remote


IO  3





IM


153





remote


IO  2





IM


153





PLC 2





H1





CPU





remote


IO  1





IM


153





IO





RBC





FactoryLink


station 1





zend


blok





ontvang


blok





V232





V216





V200





ontvang


blok





zend


blok





V232





V216





V200





PLC  2





PLC  1





indicatie vrijgave CIP-keuze als “1”





indicatie leding-CIP als “1”





reset tijd tot CIP als “1”





mediumstap wordt doorlopen als betreffende bit “1” is.





Vxx.1





15





14





13





16





5





4





3





2





1





1e voorkeur


2e voorkeur


enz.





WERKLIJST





TANKLIJST





TANKBLOK





tanks dia aan


zoekactie voldoen





V4801


V4802


V4803





V4901


V4902


V4903


V4904


V4905





V49nn


V49nn+1





zoek op alle


tanks





adres 5000


    ‘     5040


    ‘     5120


enz.


 -1





adres tank A


    ‘     tank B


    ‘     tank C


   ‘     tank D


   ‘     tank E


enz.


   ‘     tank n


 -1





-1





tank n





enz.





tank E





tank D





tank C





tank B





tank A





ER





P5





P4





P3





P2





P1





SFSUB 1


“ZOEK”





SFSUB error V4800





ready/error V4900





lijst met tanknummers V4901 t/m V4905





tanknummer





productcode (real)





selectcode 1 





selectcode 2





FL   --> Vxx.15





PLC --> Vxx.1





storing





reserve





vrijgave lossen (optie)





vrijgave vullen (optie)





laatste actie lossen





lossen voorkeur





laatste actie vullen





vullen voorkeur





tank “vol”





tank “leeg”





vrijmaken voor CIP





vrijmaken voor productie





produkt condities O.K. (optie)





buiten bedrijf  (geblokkeerd)





13





12





10





9





8





7





6





15





14





11





16





5





4





3





2





1





FL   --> Vxx.15





PLC --> Vxx.1





C58-65:  “0”





C57:  alarm  +  tijd





C56:  hand/auto,  FL [1/0]





C55:  X,  terugmelding





C54:  Y,  aansturing





C53:  aan/uit  hand,  FL [1/0]





C52:  acknowledge,  FL





C51:  fout





C50:  reserve





13





12





10





9





8





7





6





15





14





11





16





5





4





3





2





1





alarmteller





ingang (X)





statuswoord





preset alarmteller





auto-aansturing 





vrijgave





uitgang (Y)





verzoek zend dataset





vrijgave hand





nieuw alarm





C69





C68





C3000





V6





C67





C66





SBR1





13





12





10





9





8





7





6





15





14





11





16





5





4





3





2





V7





preset alarmteller





1





FL    --> Vxx.15





PLC --> Vxx.1





ga naar uit





ga naar aan





ga naar auto





ga naar hand





klep/motornummer (0-999)





FL   --> Vxx.15





PLC --> Vxx.1





C88-95:  “0”





C87:  alarm





C86:  actueel  hand/auto  (1/0)





C85:  aanvraag  hand/auto  (1/0)





C84:  -





C83:  geforceerd





C82:  acknowledge





C81:  fout





C80:  intern / extern  (1/0)





13





12





10





9





8





7





6





15





14





11





16





5





4





3





2





1





V7





C99





C3000





C98





C97





C96





SBR 2





alarmteller





preset alarmteller





statuswoord





vrijgave intern





forced 





vrijgave hand





verzoek zend dataset





nieuw alarm





13





12





10





9





8





7





6





15





14





11





16





5





4





3





2





1





FL    --> Vxx.15





PLC --> Vxx.1





ga naar auto





ga naar hand





ga naar extern setpoint





ga naar intern setpoint





loopnummer  (0-64)





statuswoord





forced-uitsturing





hand-uitsturing





intern setpoint





Loop-parameters





extern setpoint





normally open





loopnummer 





T2





statuswoord





actuele uitsturing





Enable/disable alarmen





verzoek zend dataset





C88





P3





P2





P1





SFSUB 3





1





2





3





5





loop-parameters


FactoryLink





4





16





loopnummer alarm





loopnummer tune





V1000.1





Handshake bit





Loop parameters PLC





verzoek zend dataset





C460





11





P2





P1





SFSUB 4





14





15





6





7





8





9





10





12





13





C80:  -





C81:  fout





C82:  acknowledge





C83:  -





C84:  -





C85:  -





C86:  -





C87:  alarm





C88-95:  “0”





PLC --> Vxx.1





FL   --> Vxx.15






































PLC 01


Switch





PLC 02





Switch





PLC 00


Switch





FLINK 01


 00


Switch





FLINK 00 00


Switch





FLINK 00 00


Switch





FLINK 01


 00


Switch





PLC 01


Switch





PLC 02





Switch





PLC 00


Switch





PLC net 2





PLC net 1

















PLC koppel- netwerk





momentele waarde








P1





P5





stap tijd 





P4





eindwaarde





P3





richting (1 = omhoog)





stapgrootte 





momentele waarde








P1





P2





SFSUB 5





P1





losplaats





- storingsbit


- statuswoord


- CIP-tijd





verzoek vullen


vrijgave vullen


vullen aktief





vrijgave


start


stop


leegmelding








laadplaats





- storingsbit


- statuswoord


- CIP-tijd





verzoek lossen


vrijgave lossen


lossen aktief





vrijgave


start


stop








C460





verzoek zend dataset





Enable/disable alarmen





P1





statuswoord





profibus alarm





alarmnummer 





SFSUB 2





vulcoördinator





- statuswoord





verzoek vullen 1


vrijgave vullen 1


verzoek vullen 2


vrijgave vullen 2


etc.


verzoek vullen


vrijgave vullen


 vullen aktief








hand/auto


handkeuze


autokeuze





Analoog alarm parameters





C100





produkttank





- tankdata


- statuswoord


- CIP-tijd





verzoek lossen


vrijgave lossen





verzoek vullen


vrijgave vullen





tankvrijgave





leegmelding


volmelding





loscoördinator





- statuswoord





verzoek lossen


vrijgave lossen


lossen aktief 





verzoek lossen 1


vrijgave loseen 1


verzoek lossen 2


vrijgave lossen 2


etc.





hand/auto


handkeuze


autokeuze





statuswoord





SFSUB 6





P1





P2





C460





verzoek zend dataset





alarm parameters PLC





alarmnummer tune





alarmnummer alarm





alarm-parameters


FactoryLink





Handshake bit





V1000.2









60-60
ADVANCE \D 2.85Beschrijving standaard PLC-software.
SSSP1d3c.doc.doc
ADVANCE \D 2.85Auteurs: W.  Kluytmans, R.J. Simons, W. v.d. Berg, H v.d. Wijst., H.Mangnus
Classificatie: algemeen  Versie:d3c  Status: Final    18 december ’03



_1089544374.doc


LABEL 1







LABEL 2







NEE







JA







NEE







JA







NEE







JA







JA







NEE







EINDE











EINDE











Zie Gerrit







Overname foutbits in statusbit 2







LMN1(P1) := 1 - LMN1(P1)







NO-klep ?



(als P3 = 1)







LMN1(P1) := handwaarde







LMN1(P1) := forcedwaarde



handwaarde := forcedwaarde







forced ?







loopstatus hand ?







JA







NEE







JA







NEE







RESET zendverzoek



(statusbit 6)











SET zendverzoek



(statusbit 6)







statusbit 8 hoog (H/A) ?







statusbit 8 laag (H/A) ?







JA







LOOPST.hand EN (aanvrg.hand OF niet forced) ?







JA







NEE







JA







NEE







JA







NEE







NEE







JA







NEE







JA







NEE







NEE







JA







SET “goto auto”







SET “goto hand”







loopstatus hand ?







LSP1.(P1) := extern SP







aanroep op SP ?







loopstatus hand ?







aanvraag hand of forced ?







LSP1.(P1) := intern SP







intern SP ?







aanroep op output ?







T11 := (P1 - 1) * 2 + 1



T8 := loopst H/A



T9 := aanvr. H/A



T12 := forced/vrijgave







LOOPNR < 1 OF > 64 ?







SFSUB 3



FL=>LOOP











LABEL 1












_1089625839.doc


SFSUB 1



ZOEKROUTINE







Parameters OK ?







Is tankblok leeg ?







Einde tankblok OK ?







Maak tanklijst met startadres van tankblokken in V4801-gebied







Zoeken op selectieblok ?







Einde selectblokken ?







Tank in tanklijst ?







Vervang volgende startadressen in tanklijst door nullen







JA







NEE







NEE







JA







NEE







JA







NEE







NEE







JA







NEE







JA







JA







Selectiegegevens inlezen







tanklijst leeg ?







Tanklijst leeg ?







Zoekcode goedgekeurd ?







Zet foutcode 2 in V4900 en V4800







EINDE











NEE







JA







JA







JA







NEE







LABEL 8







Vervang startadres in tanklijst door tanknummer, ophogen tanklijstpointer







Ophogen tanklijstpointer







Real = gevraagde parameter ?







Zet tank in werklijst, ophogen werklijstpointer







Int. = gevraagde parameter ?







Zet tank in werklijst, ophogen werklijstpointer







JA







NEE







JA







NEE







Int. <> gevraagde parameter ?







Zet tank in werklijst, ophogen werklijstpointer







JA







NEE







Int. WAND gevraagde parameter ?







Zet tank in werklijst, ophogen werklijstpointer







JA







NEE







T9 := -3







Label 21







Label 23







T9 := 32767







Veld 1 van selectblok = 3, 12 of 14?







Zet tank in werklijst, ophogen werklijstpointer







Int. WAND gevraagde parameter ?







Zoekactie = 2 (<>) ?







Zoekactie = 3 (WAND non-zero) ?







Zoekactie = 4 (>) ?







Zoekactie = 5 (<) ?







NEE







NEE







NEE







JA







JA







JA







JA







NEE







Zoekactie = 6 (WAND zero) ?







JA







NEE







JA







NEE







Zoekactie = 1 (=) ?







Plaats tanks uit werklijst naar tanklijst







werklijst leeg ?







JA







NEE







Zet foutcode 4 in V4900 en V4800







JA







EINDE











LABEL 8







NEE







JA







NEE







Zet foutcode 32 in V4900 en V4800







EINDE











LABEL 10







Ophogen selectblokpointer







1e selectcode = 16e blok ?







JA







JA







2e selectcode al actief ?







NEE







NEE







2e selectcodepointer = 1







2e selectcodepointer ophogen







1e selectcodepointer ophogen







Zet foutcode 8 in V4900 en V4800







EINDE











LABEL 3







Zet foutcode 4 in V4900 en V4800







EINDE











LABEL 8







Zet foutcode 16 in V4900 en V4800







EINDE











LABEL 24







LABEL 1







LABEL 20







LABEL 2







LABEL 6







LABEL 5







LABEL 25







LABEL 7







LABEL 22







LABEL 10







LABEL 11







LABEL 12







LABEL 13







LABEL 14












_1049545639.doc


zendverzoek







startbit







gereedbit







communicatie












