{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Testprotocol fabrieksafname BK"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Testprotocol fabrieksafname BK","index":0,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,6],[2,2,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Afnameprotocol FAT ","Objectnaam"]
[null,"Afgenomen door","persoon 1\npersoon 2\npersoon 3\npersoon 4",{"$nulls":5},"Ok"]
[null,"Afname datum",{"$nulls":6},"Nok"]
["Code","Omschrijving","FAT","Her- FAT","Opmerking",null,null,null,"nvt"]
[{"$nulls":4},"k=kast, d=draad, a=aarde, c=codering, m=montage"]
[null,"Fabrieksafname besturingskast"]
[null,"Visueel / montage"]
["k","De kast is niet beschadigd"]
["k","De kastkleur is volgens bestek","Ok"]
["m","In de besturingskast is reserveruimte conform bestek"]
["k","Kastafmetingen volgens bestek"]
["m","Kabeldoorvoeringen volgens bestek (kabelopvangrail aanwezig)"]
["m","Voldoende reserveruimte in draadgoten"]
["k","Scheidingswand aanwezig (indien nodig)"]
["m","Kastindeling volgens tekening"]
["m","Apparatuur deugdelijk bevestigd"]
["m","Ventilatieroosters en filters E-kast(en) aanwezig"]
["m","Intrinsiekveilige bedrading in separate goot"]
["d","Juiste draaddoorsneden gebruikt"]
["d","Juiste draadkleur gebruikt"]
["m","Apparatuur makkelijk te (de)monteren"]
["c","Componenten/apparaten duidelijk gecodeerd"]
["c","Plaats componenten/apparaten duidelijk gecodeerd"]
["m","Afscherming aanwezig bij blanke rails"]
["m","Afscherming aanwezig bij vreemde spanningen"]
["m","Afscherming aanwezig bij aansluitklemmen voedingskabel"]
["m","Afscherming aanwezig bij hoofdschakelaar"]
["m","Afscherming aanwezig bij spanningvoerende delen"]
["a","Alle deuren zijn geaard"]
["a","Alle montageplaten zijn geaard"]
["a","Aardbedrading is van voldoende diameter"]
["a","Geen dubbele aardverbindingen onder één klem of bout"]
["a","Aanwezige apparatuur is deugdelijk geaard"]
["a","Analoge signalen zijn EMC-technisch juist afgeschermd en aangesloten"]
["a","Aardrail / klemmenstrook is voorzien van voldoende aardaansluitingen"]
["a","Aardrail is van voldoende doorsnede"]
["a","Aardrail is goed bereikbaar voor aansluiten aansluiten kabels"]
["c","Adercoderingen zijn aanwezig"]
["c","Resopal bij componenten in deuren"]
["c","Vreemde spanningen duidelijk aangegeven"]
["c","Spanningvoerende delen duidelijk aangegeven"]
["a","Binnenkomende aardaansluiting rechtstreeks op aardrail aangesloten"]
["m","Bedrading van binnenkomende voedingsklemmen naar hoofdschakelaar in krimpkous"]
["m","Juiste klemmen gebruikt t.b.v. aarde (geel/groen)"]
["m","Nulklem van binnenkomende voeding geïsoleerd"]
["a","EMC-rail verbonden met aarde (indien van toepassing)"]
["m","Klemmen binnenkomende voeding en uitgaande voedingsgroepen separaat opgesteld"]
["a","Aardrails middels aders verbonden en niet via montageplaten"]
["a","0VDC aan aarde"]
["m","Tekeninghouder aanwezig"]
["m","Kleur werkschakelaars (rood/geel alleen voor noodstopfunctie)"]
["m","Bedrading naar deur niet onder spanning tijdens draaien"]
["m","Analoge metingen met 4 - 20mA ondersteunen HART protocol"]
["m","IP klasse meetinstrumenten volgens bestek"]
["m","IP klasse frequentie omvormers volgens bestek"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Documenten / rapporten"]
[null,"Warmteberekening E-kast(en) aanwezig"]
[null,"Kortsluitberekening aanwezig"]
[null,"Berekening accu capaciteit t.b.v. zonnepanelen aanwezig (indien van toepassing)"]
[null,"Berekening aantal zonnepanelen aanwezig (indien van toepassing)"]
[null,"E-Tekeningen vooraf ter goedkeuring ingediend","Ok"]
[null,"Berekening batterij-capaciteit (indien van toepassing)","Ok"]
[]
[null,"Opmerkingen"]