[image: image1.png]Waterschap
Aa en Maas




	FAT/SAT PROTOCOL RG Nuland (9130)




	FAT/SAT PROTOCOL
RG Nuland (9130)



	Revisie
	Datum
	Door
	Omschrijving
	Blad

	1.0
	07/01/2021
	M. Jordaan 
	Aanmaak voor RG Nuland
	Document

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


31.
Inleiding


42.
Algemene gegevens


53.
Testen functionaliteit


134.
Opmerkingen FAT


145.
Opmerkingen SAT


176.
Testen bijgewoond / betrokkenen




1. Inleiding 

Dit document vormt de afnametest van het schakelpaneel voor de besturingsinstallatie van rioolgemaal Haarsteeg  van waterschap Aa en Maas.
De FAT (fabrieksafname) omvat de volgende onderdelen:

· Test en verificatie van de leveringsomvang

· Functionele hardwaretest

· Functionele softwaretest


Testen worden uitgevoerd volgens de hierna opgenomen lijsten. Bij acceptatie van een test deze afvinken. Indien geen acceptatie mogelijk is: het item nummeren en in het commentaarveld toelichten.

In geval van afwijkingen wordt in overleg met de opdrachtgever en de aannemer, afhankelijk van de aard van de afwijking, besloten om de test af te breken, of wel de test voor te zetten en een opmerking op het daarvoor bestemde opmerkingen blad te vermelden.

Benodigde documenten:

· Elektrotechnische tekeningen

· Controlelijst panelenbouw 

· Bestek ‘AM-Z-03-17 Renovatie RG ’t Wild, Teeffelen en Oijen”
2. Algemene gegevens


Opdrachtgever

:

Waterschap Aa en Maas







Pettelaarpark 70







5216 PP ’s HERTOGENBOSCH


Aannemer


:

Van de Linden Pomptechniek.







@







@
Project



:

Renovatie RG ’t Wild, Teeffelen en Oijen 

Projectnummer

:

AM-Z-03-17

Projectmanager

:

Jantien de Jong
3. Testen functionaliteit 

De volgende testen worden telkens vanuit de toestand ‘Uit’ uitgevoerd.


3.1 Toestand ‘Uit’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Rusttoestand, pompen e.d. worden niet aangestuurd. Dit is een overgangstoestand, er wordt overgegaan naar de toestanden nood​bedrijf, automaat, geblokkeerd, overbrugd of water op vloer.
	
	


3.2 Toestand ‘Water op vloer’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De toestand ‘water op vloer’ wordt bereikt indien in de droge kelder, waar de pompen staan opgesteld, is aangesproken, en de hierbij behorende tijdvertraging is afgelopen.
	
	

	Is er (te) veel water aanwezig in de droge kelder (vlotterbal aangesproken), dan zijn de pompen uit en afsluiters in zuig- en persleidingen van de pompen gesloten. Afsluiter in de afgaande leiding is eveneens gesloten.
	
	

	Vanuit deze toestand wordt naar ‘Uit’ overgegaan indien het niveau in de droge kelder voldoende gedaald is (vlotter niet meer aangesproken) en de alarmherstelknop bediend wordt.
	
	


3.3 Toestand ‘Noodbedrijf’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Noodbedrijf wordt ingeschakeld door ten minste 1 pomp in noodbedrijf te zetten via een schakelaar op de bedieningskast. 
	
	

	Een pomp in noodbedrijf wordt ingeschakeld op het moment dat het kelder niveau een hardware matig ingesteld inslagpeil heeft bereikt
	
	

	Een pomp in noodbedrijf  schakelt weer uit op het moment dat het niveau een hardware matig ingesteld uitslagpeil heeft bereikt.
	
	

	Indien tenminste 1 pomp in noodbedrijf wordt geschakeld betekent dit dat de PLC-software wordt ‘overbrugd’. De PLC zorgt niet meer voor de aansturing van de deelsystemen, ‘volgen’ van de actuele toestand wordt wel gedaan, maar er wordt niet meer ingegrepen. Deze toestand kan alleen verlaten worden indien geen enkele pomp in noodbedrijf is geschakeld.
	
	


3.4 Toestand ‘Geblokkeerd’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Het gemaal kan via de telemetrie geblokkeerd worden, in deze toestand zijn de pompen uit en vergrendeld, een vergrendelde pomp kan niet via de PLC aangestuurd worden (hand aansturing van de pomp is eveneens geblokkeerd). 
	
	

	Deze toestand kan verlaten worden door opheffen van de blokkering (telemetrie) of aanspreken van de vlotter in de droge kelder, dan wordt overgegaan naar de toestand ‘water op vloer’.
	
	


3.5 Toestand ‘Overbrugd’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De toestand overbrugd kan alleen actief worden indien een gemaal zich in de toestand ‘geblokkeerd’ bevindt en wanneer vervolgens het commando ‘overbruggen’ (via grafisch paneel) wordt gegeven. Deze toestand is vergelijkbaar met de toestand automaat, behalve dat bij het opheffen van de overbrugging (via het grafisch paneel) er teruggegaan wordt naar de toestand geblokkeerd. 
	
	

	De toestand overbrugd wordt verlaten indien de overbrugging via het grafisch paneel wordt opgegeven, of indien de blokkering via de telemetrie wordt opgeheven, in dit laatste geval wordt via de toestand uit overgegaan naar automaat.
	
	


3.6 Toestand ‘Automaat’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Dit is de normale toestand waarin het gemaal zich bevindt, de regeling van het gemaal is actief, pompen worden door de regeling aangestuurd, afsluiters zijn geopend. Bij voldoende niveau zal er gestart worden met het afpompen van de ontvangkelder en dit wordt gestopt indien het niveau voldoende is gedaald.
	
	


3.6.1 Gemaal regeling met debiet meter

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Bij in bedrijf zijn van een pomp zal deze een ingesteld debiet proberen te benaderen. Echter zal de pomp rekening moeten houden met zijn minimum en maximum toerental.
	
	


3.6.2 Gemaal regeling zonder debiet meter

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Bij het ontbreken van, of een defect aan de debietmeting, wordt de master-slave-regeling voor het niveau in de ontvangst kelder gewijzigd in een enkele P-regelaar. Het gewenst toerental wordt direct bepaald uit het kelder niveau. Vaststelling van het gewenste toerental vindt op dezelfde wijze plaats als het ‘gewenst debiet’. Dit geeft de volgende instellingen, ingeven en wijzigen van waarden is mo​ge​lijk met het grafisch paneel. De x en y punten verwijzen naar de figuur voor de niveau/debiet P-re​ge​laar, in plaats van debiet dient hier nu toerental gelezen te worden.

Gemaalregeling zonder debietmeter:

· inschakelpunt gemaalregeling, inslagpeil (in)


[%]

· uitschakelpunt gemaalregeling, uitslagpeil (uit)

       [%]

· maximum toerental (max)




              [%]

· minimum toerental (min)







[%]

· 1e interpolatie punt voor P-regeling (x1, y1)


       [%, %]

· 2e interpolatie punt voor P-regeling (x2, y2) 


       [%, %]
3e interpolatie punt voor P-regeling (x3, y3) 


       [%, %]
	
	

	De instellingen voor inslagpeil en uitslagpeil bepalen evenals voor de gemaalregeling met debiet​me​ting wanneer de regeling actief is (of pompen mogen gaan draaien).
	
	

	Indien er een storingsmelding voor de debietmeting actief is, wordt het kelderniveau niet omgezet in een gewenst debiet, maar in een gewenst toerental voor de pompen. Deze situatie is gelijk aan een gemaal zonder debiet meting, de combinatie P- (master) en PID- (slave) regelaar worden vervangen door een P-regelaar (het kelder niveau bepaald direct het gewenste toerental van de pompen). De be​grenzing van het (gewenste) toerental voor de rioolwaterpomp(en) blijft bij deze P-regeling func​tio​ne​ren. De overschakeling van master-slave-regeling naar enkelvoudige regeling bij het optreden van een storing, en terug bij opheffen van de storing gebeurt automatisch, zonder ingrijpen van be​dienend per​soneel.
	
	


3.6.3 Inschakelbewaking

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Het is niet toegestaan om een pomp te starten, binnen een bepaalde tijd na het uitzetten van alle of de laatste pomp. Indien alle pompen afgeschakeld zijn mag de 1e pomp pas gestart worden als de zo​ge​he​ten inschakelvertragingstijd beëindigd is. De (resterende) inschakelbewakingstijd van de software beveiliging wordt getoond op het touchpanel. 
	
	


3.7 Hoogwatervlotter natte kelder
	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Regeling op niveau (debiet meter bijv. in storing):

Indien de hoogwater vlotter aanspreekt en niet het maximum aantal pompen in bedrijf zijn, wordt een alarm gegenereerd: ”Hoogwatervlotter bij stilstaande pompen”. Het alarm is zichtbaar op het touch-panel en wordt via de telemetrie doorgemeld aan een hoofdpost (veelal een RWZI). 
	
	

	Regeling op debiet:

Indien de hoogwater vlotter aanspreekt en het debiet lager is dan een op touch panel ingestelde waarde, wordt een alarm gegenereerd: ”Hoogwatervlotter en laag debiet”. Het alarm is zichtbaar op het touch-panel en wordt via de telemetrie doorgemeld aan een hoofdpost (veelal een RWZI). 
	
	

	Beide alarmen zijn niet-vergrendelende alarmen, dat wil zeggen dat de pompen niet worden afgeschakeld, tevens zijn de alarmen NIET zelfherstellend.
	
	


3.8 Hoogwatervlotter debietmeterput

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Indien de hoogwater vlotter aanspreekt wordt een alarm gegenereerd, en wordt via de telemetrie doorgemeld aan een hoofdpost (veelal een RWZI). 
	
	


3.9 Bronpomp

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Bronpomp kan aangestuurd worden via drukknoppenkastje. Bronpomp kent alleen hand bedrijf
	
	


3.10 Ventilator besturingskast
	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Ventilator is niet geschakeld via PLC, alleen met temperatuur instelling.
	
	


3.11 Drukmeting persleiding

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De afgaande leiding kan voorzien zijn van een drukmeting, deze meting is alleen voor visualisatie op het grafisch scherm. Deze geeft de actuele druk in de afgaande leiding aan. Bij defect zijn van deze drukmeting wordt een alarm gegenereerd, dit alarm wordt door de drukmeter als digitaal signaal aan de PLC aangeboden
	
	


3.13 Gemaal Paraat

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De toestand ‘gemaal paraat’ wordt gemeld op de besturingskast met een lamp, en op het grafisch paneel met de tekst ‘automaat’ voor het gemaal. Een paraat melding voor het gemaal betekent dat minimaal 1 pomp gereed staat voor gebruik door de gemaalregeling. Dit betekent dat minimaal 1 pomp meldt paraat te zijn, dat wil zeggen dat minimaal 1 pomp niet de melding NP (niet paraat) heeft. Uitzondering is de niet paraat melding van een pomp (of meerdere pompen) als gevolg van de inschakelbewaking. Indien 1 of meer pompen in noodbedrijf geschakeld zijn, dan is de toestand van het gemaal noodbedrijf, en is het gemaal paraat.


	
	


3.14 Telemetrie TMX

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Signaalkoppeling met TMX vindt hardwarematig en softwarematig plaats. Dit geldt voor zowel analoge als digitale signalen. Hieronder staan de hardwarematige signalen.

Naar telemetrie:

Analoog (4-20mA)

AI1:  niveau natte kelder   

AI2:  motorstroom pomp 1

AI3:  motorstroom pomp 2

AI4:  debietmeting

Digitaal

DI1:  hoogwatervlotter natte kelder   

DI2:  netspanning

DI3:  PLC watchdog

DI4:  stuurstroom aanwezig

DI5:  water op vloer

DI6:  kWh puls

DI7:  verzamelstoring

DI8:  gemaal paraat
Tellers

T1:     Debiet puls

Van telemetrie naar PLC:

Digitaal
DU1:  blokkeer gemaal 
DU2:  reset storing (puls)


	
	


3.15 Zelfherstellende alarmen

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Een aantal alarmen zijn zelfherstellend, dit betekent dat deze alarmmeldingen van het grafisch scherm worden verwijderd indien de alarmvoorwaarde niet meer actief is, en zonder dat de alarmherstelknop bediend is. Dit zijn de volgende alarmen:

· hoogwateralarm ontvangkelder

· Laagwateralarm ontvangkelder

· Werkschakelaars motoren

· Netspanning afwezig
	
	


3.16 Niet zelfherstellende alarmen

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De volgende alarmen mogen niet zelfherstellend zijn, deze vereisen altijd handmatig ingrijpen op het gemaal.

· Hoogwatervlotter alarm/hoogwater stilstaande pompen

· Overspanningbeveiliging aangesproken

· Water op vloer debietmeterput
	
	


3.17 (Niet)  vergrendelende alarmen

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Alarmen op motoren en pompen hebben een vergrendeling van betreffende apparaten (of deelsystemen) tot gevolg totdat de oorzaak is weggenomen en het alarm is hersteld. Alarmen op de niveaumeting, voedingsspanningen  (en i.g.v. een “droge kelder” gemaal ook de water op vloer toestand) hebben een vergrendeling van de pompen tot gevolg, deze gaan uit en kunnen niet meer worden ingeschakeld voordat deze alarmen hersteld zijn.
	
	

	Storing overspanningbeveiliging is een individuele storing, deze vergrendelt de pompen niet, is ook niet zelfherstellend. Andere alarmen worden niet door deze storing onderdrukt.
	
	


3.18 Schakelaar ‘Monteur aanwezig’

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Schakelaar ‘Monteur aanwezig’ is uitgevoerd als veerschakelaar met twee standen. Bij bedienen ‘monteur aanwezig’ gaat bijbehorende witte lamp op schakelkast branden.


	
	

	Bij bedienen ‘monteur afwezig’ gaat lamp uit
	
	

	Bij ‘monteur aanwezig’ wordt de ruimte verwarming vrijgeven. Niet toepassen voor RG Haarsteeg.
	
	

	Bij bedienen ‘monteur afwezig’ gaat ruimte verwarming uit. Niet toepassen voor RG Haarsteeg, ivm vorstbeveiligingsfunctie.
	
	

	Signaal ‘monteur aanwezig’ wordt doorgemeld aan telemetrie (serieel)
	
	

	Alarm voor verlichting aan, bij monteur afwezig.
	
	

	Melding monteur aanwezig valt af na ingestelde tijd van 8 uur.
	
	


3.19 Hydrofoor

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De hydrofoor zorgt voor druk op waterleidingen aangesloten op de uitgaande kant van deze unit. De hydrofoor bestaat onder meer uit een pomp en een tweetal kleppen.


	
	

	De pomp start en stopt automatisch. 
	
	

	Hydrofoor is voorzien van eigen besturing, geen ‘interactie’ met de PLC.
	
	

	Vullen van de breektank kan gestart worden met een knop/schakelaar geplaatst direct bij de hydrofoor.
	
	

	Legen van de breektank gebeurt automatisch na 48 uur of wanneer een knop/schakelaar bediend wordt, geplaats in de directe omgeving van de breektank.
	
	


3.20 Buisventilator

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	De buisventilator zorgt voor ventilatie van de droge kelder en blijft altijd functioneren, ook bij water op vloer of stilstaande pompen.
	
	

	De ventilator wordt in automaat bedrijf geschakeld met behulp van een hygrometer, een schakelcontact wordt aan de PLC aangeboden. De PLC stuurt de ventilator aan, zoals bepaald door de hygrometer.
	
	

	Buisventilator kent hoog/laag toeren bedrijf. Via bediening TP kan ventilator niet uitgezet worden, deze blijft altijd in laag toeren actief! Laatste dient ook bij uitgeschakelde HS het geval te zijn.
	
	


3.20 Lenspomp

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Lenspomp wordt gestuurd door ‘driepoot’ in de droge kelder, bij vollopen van de lensgoot en put gaat de lenspomp lopen.
	
	

	Indien vlotter in droge kelder aangesproken wordt, gaat de lenspomp lopen (als deze nog niet gestuurd is door de driepoot). Tevens komt gemaal in toestand ‘Water op vloer’, lenspomp blijft lopen.
	
	


3.20 Testen afsluiters

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Instellingen voor automatische test kunnen gedaan worden op touch panel.
	
	

	Handmatig starten van test wordt uitgevoerd.
	
	


3.20 Karakteristiek persleiding

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Theoretische karakteristiek is aanwezig in grafiek.
	
	

	Meetpunten worden bijgewerkt tijdens pompbedrijf.
	
	


3.20 verwarming

	Actie
	FAT

akkoord
	SAT

akkoord

	Pompenkelder verwarmen met ribbenbuiskachel.
	
	

	Verwarming dient als vorstbeveiliging, en dient niet geschakeld te worden via PLC (zoals bijvoorbeeld schakelaar ‘monteur aanwezig’).
	
	

	Bovenbouw dient voorzien te zijn van heater met twee verwarmingselementen, en ‘dubbele’ thermostaat. Deze laatste heeft temperatuur instelling voor vorst beveiliging e ruimteverwarming.
	
	

	De ‘dubbele’ thermostaat voorziening dient geplaatst te zijn in de bovenbouw.
	
	

	Vorstbeveiliging dient zonder tussenkomst van PLC geschakeld te worden (geen schakeling via bijvoorbeeld ‘monteur aanwezig’).
	
	

	Toegestaan is om de thermostaat voor de ruimteverwarming te schakelen via de PLC, zodat deze bijvoorbeeld vrijgegeven wordt via ‘monteur aanwezig’ schakelaar.
	
	


4. Opmerkingen FAT
	
	Opmerking / restpunten
	Actie
	Gereed

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Opmerkingen SAT

	
	Opmerking / restpunten
	Actie
	Gereed

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Testen bijgewoond / betrokkenen

	Naam
	Bedrijf
	Tel. Nr.
	Datum

	
FAT test
	
Gehouden d.d.  9-12-2010
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Fat test uitgevoerd

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
SAT test

	
Gehouden d.d.   
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SAT test uitgevoerd

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Opname openstaande punten FAT/SAT

	
	
	
	

	
	
	
	


Pagina 6/18

