1[image: image2.jpg]TS waTeR

|

52 WATER

2 TORTER _WACHTDOSEER

SIWACRTOOSEER

—
™ T

Toosen_oseEn

OOsEER

AzZS
4

ke

TEn0ssERD.

o

=

" wacHTGED0SEER. TOSEER_RUST

 MENGEN

™ TORER_fusT

[P
L

™ FENGEN WACHT
7

rLs A
1

™ FENEEN_RusT

=
W
oot

X
0

s

T eveore:

E

ERFOMP2
B

7 ORE_RuST

m,nv‘mnwjusr

2 TERFOMP1_WACHT

w,nv‘mnwuusr

0 TR OMPL_WACHT

TS

S

51

S




[image: image3.jpg]apt

Stapovargang!

ET

Staptverang2



[image: image4.png]aterproductiebe:

brabant Werter
s Hertogenbosch

Waterproductiebedrijf Eindhoven
Antoon Coolenlaan 1a
5644 RX Eindhoven

2 PR LJ

datum;

Man 25-06-2007 15:07:32

Kaliumpermanganaat

algemeen alarmlijst | [ _trending | [IESGEE [printscreen|
Status =
KS 1 Keuze Doseertank 2 §
o Instellini =
L OF OH 9, ]
LA880-01} L o
g WCVBB0-02 PISAB84-01
E (1A
H HIO)
& L
bl = LiTs-881-01[F] LITS-883-01
g 136609 | 44401

QH
LITS881-01

LITS881-01
oL
Xv881-02

o H
LITS882-01

LITS882-01

o H
LITS883-01

LITS883-02

Tvabee

Tomsaiig

Somgnee




[image: image5.png]aterproductiebe:

= Waterproductiebedrif Eindhoven
brabant Wafer atum Ankson Coplariasn 1
s Hertogenbosch Mon 25-06-2007 15:07:59 5644 RX Eindhaven
. £

Kaliumkleppen 2 [l i

algemeen alarmlijst | [ _trending | GG [printscreen|

FCv-891-01 Fove91-01 H
00 % 000 I Xv891-01
FCV-892-01 rovesr-01 B 1A
[ 0w Vh Xv892-01

05 %
Frr-sva-01 [ B 1A
FCv893-01
6523 Vh Xv893-01

st

rse

FCV-893-01

43 %

3

FCV-894-01

Frreoror ) BLA
3|5 %

FCv894-01
I D Xv894-01

s

FCV-895-01

450 %

FCV-896-01

499 %

FCv-897-01

03 %

frwsor [ WA
Fovess-o1
B1.10 Vh XV895-01

Frress-o1 [ A

Fevgsg-ot o n ] xvessor
H M
Foveay-ot 000 Ih Xxv897-01

Kalum >

rss

Fss

7

FCv-898-01 FiT-8os-01 [f] B 1A
LSA-652-01 [ ®3 % I FOVERROt | [T 03| I Xv898-01
- —_— —_— s
HTA
= s e e Tows T





54

	Besturingsplan

Brabant Water

Water productie Bedrijf Eindhoven

Deel 5 Zuivering (Kalium)



	Auteur(s)

Ruud (R.M.W.)Jansen

Gerben van der Velden

Marianne Wenders




Inhoud

31
Inleiding

1.1
Doel
3
1.2
Doelgroep
3
1.3
Documenten
3
1.4
Documenthistorie
3
2
Afkortingen en begrippen
4
3
Indeling
5
3.1
Systeemdefinitie
6
3.1.1
Stapprogramma’s
6
4
Besturingsplan
7
3.2.3 Kalium
7
3.2.3.1 Kaliumaanmaak
8
3.2.3.2 BatchController
14
3.2.3.3 Dosering
16
3.2.3.3.1 Doseerpomp
17
3.2.3.3.2 Doseerregelafsluiter
18
3.2.3.4 Alarmen
19
3.2.4 Kalium
20


1 Inleiding

1.1 Doel

Het doel is om duidelijkheid te verschaffen hoe het proces verloopt en is opgedeeld. Tevens wordt de algemene indeling van de betreffende PLC behandeld.

1.2 Doelgroep

Dit document is bestemd voor de medewerkers van het project vanuit het Ingenieursbureau Brabant Water en de medewerkers van de afdeling IAI bij HVL..

1.3 Documenten

Dit document is opgesteld op basis van de volgende documenten:

	Document ID
	Omschrijving
	Revisie #
	Datum
	Status

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.4 Documenthistorie

	Versie #
	Datum
	Status
	Auteur
	Omschrijvingen

	0.0
	20 dec. 06
	Concept
	RJA
	Eerste uitgave,ter commentaar

	1.0
	20 mrt. 07
	Ter goedkeuring
	RJA
	“For Comment” opmerkingen verwerkt

	1.1
	03-04-07
	Ter goedkeuring
	GVE
	Toevoeging machinebladen update 

	2.0
	27-06-07
	As Built
	MWE
	As built

	
	
	
	
	


2 Afkortingen en begrippen

In dit document worden de volgende afkortingen en begrippen gehanteerd:

	Afkorting / begrip
	Omschrijving

	PLC
	Programmable Logic Controller

	PP
	Winput

	raw
	“Ruwe” meetwaarde: 0 .. 4095 o.i.d. 

	Productie
	Zuivering

	SCADA
	Supervisory Control And Data Acquisition (procesvisualisatie

	SFC
	Stappenprogramma

	AWD
	Wingebied Aalsterweg Diep

	AWMD
	Wingebied Aalsterweg Middel Diep

	GH
	Wingebied Groote Heide

	KL
	Wingebied KLotputten

	VF
	Voorfilter

	NF
	Nafilter

	OPIR
	Prognose model

	KMnO4
	Kaliumpermanganaat

	CaOH2
	Kalkmelk


3 Indeling

Dit document is ingedeeld op basis van onderstaande figuur :


[image: image1.wmf]3.WPB Eindhoven

3.1 Winning

Hogedruk

3.2 Zuivering

3.3 Spoelwater

P

roces  

P

D

eel

P

roces

  DP

ProcesBlok

  PB

3.1.3 

Groote Heide 2

3.1.1 Waterwinning

3.1.2 Groote Heide 1

3.2.1 

Coördinator filterstraten

3.2.2 Spoelwater

3.2.3 Filterstraten 1,2

3.2.4 Filterstraten 3,4

3.2.6 Filterstraten 7,8

3.2.5 Filterstraten 5,6

3.2.8 Kalk

3.2.7  Kalium

3.3.1 Natte pompput

3.3.2 Spoelwaterbuffertank

3.3.3 Droge pompput

3.3.4 Membraamfilter

3.3.5 

Chemicalieën


In bovenstaande figuur kan een procesblok weer verder onderverdeeld worden,afhankelijk van de situatie.

3.1 Systeemdefinitie

In dit hoofdstuk worden een aantal zaken omschreven,waaraan in dit document gerefereerd wordt.

3.1.1 Stapprogramma’s

In dit document kan functionaliteit beschreven worden via stappenprogramma’s (SFC’s)

In een SFC komen stappen en staptransitie’s voor :

· een stap voert een actie uit,bijv. stuurt een afsluiter open,start een motor etc.

· een staptransitie of stapvoorwaarde voert een stapovergang uit,bijv. StapOvergang1 laat onderstaand stappenprogramma overgaan van “Stap1” naar “Stap2”. 

Een staptransitie vindt onder bepaalde conditie’s plaats :

· Vrijgave vanuit andere PLC

· Procesconditie’s meetwaarde > bepaalde instelling,LSH-melding.

· Wachttijd verstreken

· Storing afsluiter/motor

· bediening drukknop

Een SFC wordt als volgt gepresenteerd,waarbij de stapnaam afhankelijk is van het doel van het stappenprogramma :


4 Besturingsplan

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3 Kalium

	Doel:
	Coördinatie/ afstemming van de procesblokken 3.2.3.1 Kaliumaanmaak, 3.2.3.2 BatchController, 3.2.3.3 Dosering


Procesbesturing

Het ruwwater wordt vanuit de winning aan de filterstraten ter zuivering aangeboden.De totale filtratie bestaat uit 8 filterstraten en is verdeeld in 4 groepen van elk 2 filterstraten,waarbij de filterstraten onafhankelijk van elkaar functioneren.

Het doel van een filterstraat is om het ruwwater te zuiveren tot reinwaterkwaliteit.

Voor een betere en sneller zuivering wordt er aan het 1e filtraat kalkmelk en kalium toegevoegd

Indien een filterstraat actief aan het filtreren is, vindt er dosering plaats naar de filterstraat vanuit een doseertank.

Het actief zijn van een filterstraat wordt bepaald aan de hand van o.a. het ruwwaterdebiet door de filterstraat. 

De KMnO4 installatie bestaat uit :

· een voorraadsilo,ook wel dagsilo genoemd, welke  KMnO4 in poedervorm bevat

· een aanmaaktank waarin  KMnO4 in poedervorm gemengd wordt met water

· twee doseertanks van waaruit de KMnO4-oplossing gedoseerd wordt naar de filterstraten

De KMnO4-oplossing dient eerst te worden aangemaakt in de aanmaaktank.Hiertoe wordt vanuit de voorraadsilo,via een weegunit (batchcontroller), KMnO4-poeder gedoseerd in de aanmaaktank,waarna het  met water ,gedurende een bepaalde tijd,gemengd  wordt alvorens de oplossing gereed is voor gebruik. 

Na het aanmaken wordt de KMnO4-oplossing verpompt naar een van de 2 doseertanks.

Vanuit een doseertank wordt er ,via een centrale doseerpomp een ringleiding op druk gehouden.Via acht regelafsluiters, per filterstraat één,wordt de KMnO4-oplossing gedoseerd naar de filterstraat.

.

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.1 Kaliumaanmaak

	Doel:
	Besturing van aanmaak KMnO4-oplossing en opslag m.b.t. dosering 


Procesbesturing
Het KMnO4 is, in poedervorm, opgeslagen in de voorraadsilo. Vanuit deze silo wordt KMnO4 gedoseerd door een batchcontroller naar de aanmaaksilo. De voorraadsilo is voorzien van een LaagLaag niveau. Bij het bereiken van dit niveau wordt er een alarm gegeven.

In de aanmaaktank wordt een KMnO4-oplossing aangemaakt. Wanneer het aanmaken gereed is wordt de inhoud van de aanmaaktank overgepompt naar doseertank 1 of 2, afhankelijk van welke tank gekozen is en van de stand van handafsluiters.

Om te kunnen starten met de aanmaak van de KMnO4-oplossing mogen er geen storingen aanwezig zijn rondom de aanmaaktank. Het aanmaken start indien de aanmaaktank op laag niveau is.

De aanmaaktank wordt gevuld met water tot aan 1445 liter (vaste waarde in PLC) of hoog niveau of hoog hoog niveau. 

Na het doseren van het water wordt er even gewacht om eventuele schommelingen uit te laten dempen.

Hierna wordt een vrijgave naar de batch controller gestuurd. De batch controller handelt de dosering van KMnO4 in de aanmaaktank af. Na de gereed melding vanuit batch controller en een wachttijd wordt er gestart met mengen. Na aansturing van het roerwerk gedurende de ingestelde mengtijd is de KMnO4-oplossing gereed. 

M.b.v. handafsluiters kan de toevoer naar doseertank 1 of 2 vrijgegeven worden.

De, via een keuzeschakelaar, geselecteerde doseertank wordt geselecteerd voor het overpompen van aanmaaktank naar doseertank, mits de afsluiters op automaat staan en geen alarmen bezitten.

Na het leegmelden van de aanmaaktank komt het aanmaakprogramma in de ruststap.

Mocht de tank in een van de stappen (water, doseer, mengen, wacht, overpomp 1 of overpomp 2) “laaglaag niveau aanmaaktank” detecteren gaat het programma terug naar de ruststap, en begint de cyclus opnieuw.Na overpompen naar een doseertank wordt automatisch een nieuwe batch aangemaakt in de aanmaaktank.

Onderstaande figuren geven de aanmaak- en doseertanks en de doseerinstallatie weer:

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.1 Kaliumaanmaak

	Doel:
	Besturing van aanmaak KMnO4-oplossing en opslag m.b.t. dosering 



	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.1 Kaliumaanmaak

	Doel:
	Besturing van aanmaak KMnO4-oplossing en opslag m.b.t. dosering 



	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.1 Kaliumaanmaak

	Doel:
	Besturing van aanmaak KMnO4-oplossing en opslag m.b.t. dosering


T.b.v. het aanmaken en overpompen van de KMnO4-oplossing is een stappenprogramma voorzien, zie onderstaande figuur :


	Stap
	Actie

	Rust
	Geen actie 

	Water
	Vul aanmaaktank met water

	WachtDoseer
	Ruststap om evt waterschommelingen in tank te laten uitdempen

	Doseer
	Vrijgave voor batch controller.Er wordt KMnO4-poeder de aanmaaktank ingevoerd

	WachtGedoseerd
	Doseerschroef uit + vertraagd uitlaathuisklep dicht

	Mengen
	Meng het water/ KMnO4 mengsel gedurende x-tijd : hoog mengtijd op mits roerwerk in bedrijf is

	Wacht
	Wacht totdat een doseertank een verzoek tot KMnO4 doet

	Overpomp1
	Wacht op leegmelding

	Overpomp2
	Wacht op leegmelding

	
	


	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.1 Kaliumaanmaak

	Doel:
	Besturing van aanmaak KMnO4-oplossing en opslag m.b.t. dosering


	StapTransitie
	

	T1_RUST_WATER
	· Stap gedurende 5 [sec] actief en 

· Niveau’s ok :

· Vrijgave aanmaak

· Geen hoog hoog niveau aanmaaktank

· Geen storing DagSilo Laag niveau en 

· Geen storing Loss of echo aanmaaktank en 

· Geen storing Niveaumeting aanmaaktank en 

· Apparatuur ok :

· Doseerschroef DS-010 paraat en uit en 

· Vulafsluiter KMnO4 paraat en dicht en 
· Toevoer afsluiter KMnO4 ( AanmaakT : uitlaathuisklep paraat en dicht en 

· BedrijfswaterVulafsluiter aanmaaktank paraat en dicht en  

· Roerwerk aanmaaktank  paraat en
· Melding “ Batch  controller gewicht onder vul-grens” niet aanwezig



	T2_WATER_WACHTDOSEER
	· Aanmaaktank hoognivo of
· Aanmaaktank hooghoog nivo of
· Actueel nivo aanmaaktank > 1445  

· EN

· NIET  “geen vrijgave aanmaak (transitie T2a)”

	T2a_WATER_RUST
	· Geen vrijgave aanmaak

	T3_WACHTDOSEER_DOSEER
	· Stap “WachtDoseer” en “uitlaathuisklep” geopend gedurende 5 [sec] en 

· Triller niet in bedrijf

	T4_DOSEER_RUST
	· Laagnivo aanmaaktank of geen vrijgave aanmaaktank

	T5_DOSEER_WACHTGEDOSEER
	· “Batch busy”melding vanuit batchcontroller vervalt EN NIET (Laagnivo aanmaaktank of geen vrijgave aanmaak)

	T6_WACHTGEDOSSERD_MENGEN
	· Stap gedurende 5 [sec] actief

	T7_MENGEN_RUST
	· Laagnivo aanmaaktank of geen vrijgave aanmaaktank

	T8_MENGEN_WACHT
	· Mengtijd verstreken (wordt gestart in stap mengen en menger in bedrijf) EN NIET  (Laagnivo aanmaaktank of geen vrijgave aanmaaktank)

	T9_WACHT_RUST
	· Laagnivo aanmaaktank 

	T10_WACHT_OVERPOMP1
	· Vulpomp (Aanmaaktank ( doseer) paraat en 

· Zuigafsluiter vulpomp paraat en 

· Voorkeuze SILO 1en
· Laag niveau doseertank 1 en
· Geen laag niveau aanmaaktank

	T11_WACHT_OVERPOMP2
	· Vulpomp (Aanmaaktank ( doseer) paraat en 

· Zuigafsluiter vulpomp paraat en 

· Voorkeuze SILO 2 en
· Laag niveau doseertank 2 en
· Geen laag niveau aanmaaktank


*1) Voor alle transities geldt dat bijbehorende stap actief is.

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.1 Kaliumaanmaak

	Doel:
	Besturing van aanmaak KMnO4-oplossing en opslag m.b.t. dosering


	StapTransitie
	

	T8_OVERPOMP1_RUST
	· Laagnivo aanmaaktank

	T8_OVERPOMP1_WACHT
	· Vulpomp niet paraat  of 

· Zuigafsluiter vulpomp niet paraat of 

· Keuze doseertank 1 vervallen 

· EN

· Geen laag niveau aanmaaktank

	T9_OVERPOMP2_RUST
	· Laagnivo aanmaaktank

	T9_OVERPOMP2_WACHT
	· Vulpomp niet paraat  of 

· Zuigafsluiter vulpomp niet paraat of 

· Keuze doseertank 2 vervallen

· EN

· Geen laag niveau aanmaaktank


Paraat : Auto,geen storing,geen voorwaarden welke dit object blokkeren

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.2 BatchController

	Doel:
	Afstemming van signaaluitwisseling  tussen besturing en batchcontroller


De batchcontroller verzorgt de dosering van KMnO4 van de dagsilo naar de aanmaaksilo. 

Hiertoe zijn diverse signalen voorzien tbv communicatie tussen PLC en de batchcontroller :

	PLC( BatchController
	 BatchController ( PLC
	Omschrijving

	START_CHARGE
	Input 2
	Vrijgave voor laden weegunit

	START_DISCHARGE
	Input 1
	Verzoek tot lossen weegunit

	
	BATCH_DIRECTION
	1=Laden  0=Lossen weegunit

	
	BATCH_DOSEER    
	1=Vrijgave voor afvoer/toevoer kalium

	
	BATCH_LAAG      
	1=weegunit ondergrens bereikt (=2,5kg)

	
	BATCH_BUSY      
	1=Bezig met lossen weegunit



Tijdens de doseerstap wordt op basis van de batch controller de vulafsluiter en doseerschroef aangestuurd. 

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.2 BatchController

	Doel:
	Afstemming van signaaluitwisseling  tussen besturing en batchcontroller


Onderstaande tabel geeft aan op welke momenten diverse zaken aangestuurd worden c.q. gewenst zijn :

	Stap
	START_  CHARGE
	START_ DISCHARGE
	Triller
	Vulafsl. doseer schroef
	Doseer Schroef
	Uitlaat    huisafsl.
	Water Vulafsl
	Zuig Afsl. Vul pomp
	Roer  werk
	Vul   Pomp

	Rust
	X1
	
	X4
	X5
	
	
	
	
	
	

	Water
	X1
	
	X4
	X5
	
	
	X8
	
	
	

	WachtDoseer
	
	
	
	
	
	X7
	
	
	
	

	Doseer
	
	X2
	
	
	X6
	X7
	
	
	
	

	WachtGedoseerd
	
	
	
	
	
	X7
	
	
	
	

	Mengen
	X1
	
	X4
	X5
	
	
	
	
	X9
	

	Wacht
	X1
	
	X4
	X5
	
	
	
	
	
	

	Overpomp1
	X1
	
	X4
	X5
	
	
	
	X
	
	X10

	Overpomp2
	X1
	
	X4
	X5
	
	
	
	X
	
	X10


1.:
Geen storing ‘Vulafsl. doseerschroef’ en 


‘Triller_In’ niet in bedrijf en 


‘Dosschroef’ niet in bedrijf’ en 


‘Uitlaathuisafsl.’ dicht en
Melding vanuit batchcontroller ‘gewicht onder vulgrens (‘Batch_Laag’) of 



Melding vanuit batchcontroller  ‘Laden’ (‘Batch_Direction’) en Melding vanuit batchcontroller  ‘Vrijgave’ (‘Batch_Doseer’ )

2.:
Puls van 5 [sec],instelbaar in PLC

4.:
Het commando ‘Start_Charge’ actief gedurende instelbare tijd en , 


Geen Laag niveau melding dagsilo. Triller wordt 5500 ms aangestuurd.

5.:
Melding naar batchcontroller ‘ Vrijgave voor laden‘ (‘Start_Charge’) en 


Melding vanuit batchcontroller  ‘Laden’ (‘Batch_Direction’) en 
Doseerschroef niet in bedrijf en  


Uitlaathuisafsl. dicht 

6.:
Uitlaathuisafsl. > 3 [sec] open en 


Status Batchcontroller ‘Lossen Weegunit’ (BATCH_DIRECTION = 0) en 


Vanuit BatchController de melding ‘Vrijgave voor afvoer KMnO4’ (BATCH_DOSEER =1) en 


Stap ‘Doseer’ niet te lang actief : > 20 [min.],instelbaar in PLC.

7.:
Het commando ‘Start_Charge’ naar batchcontroller niet actief en 


Geen storing  van doseerschroef 

8.:
Blokkeren op hoog en hooghoog niveau melding aanmaaktank

9: 
Blokkeer op Laag niveau melding aanmaaktank en
10: 
Blokkeer op Laag niveau melding aanmaaktank en 


Openmelding ‘Zuigafsl. vulpomp’
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.3 Dosering

	Doel:
	Coördinatie/ afstemming van de procesblokken 3.2.3.3.1 Doseerpomp ,3.2.3.3.2 Doseerregelafsluiter


Besturing

De besturing verzorgt de dosering van de KMnO4-oplossing naar de 8 filterstraten. Afhankelijk of de filterstraten actief zijn, moet er voor de desbetreffende filterstraat naar verhouding KMnO4 gedoseerd worden. 

De dosering vindt plaats vanuit doseertank 1 of 2. Bij de doseertanks zijn schakelaars aanwezig voor “vrijgave doseren”. De keuze van doseren uit doseertank 1 of 2 is afhankelijk van de schakelaar ‘keuze doseren’, geen laagniveau doseertank en geen storing van de doseerpomp.

Voor de bepaling of een filterstraat actief is worden de inbedrijf meldingen van de filters ingelezen via de digitale ingangskaarten.

De KMnO4 doseer regelklep wordt pas aangestuurd indien er een doseerpomp actief is en geen storing van de ruwwaterdebietmeting, kaliumdebietmeting of storing regelklep. De aansturing van deze doseerregelklep is afhankelijk van het ruwwaterdebiet en wordt in ratio aangestuurd.

Voor de KMnO4 dosering is geen stappenprogramma opgenomen.

Vrijgave filters
De besturing geeft met behulp van outputs de status van de KMnO4dosering door aan de filterstraat besturing.

Er wordt een vrijgave naar de betreffende filterstraat gegeven indien :

· de doseerpomp van doseertank 1 of 2 paraat staat en 

· geen storing debietmeting ruwwater en  

· geen storing debietmeting kalium en 

· geen storing doseerklep 

Dit signaal komt op de filter PLC binnen op “KMnO4_Blokkeer”. Indien dit signaal niet aanwezig is, trekt de betreffende filterstraat het filtratieverzoek in maar blijft actief aan het filtreren,mits het filtratieproces reeds actief is. Een filterstraat kan echter niet meer starten met filtreren.

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.3.1 Doseerpomp

	Doel:
	Besturing doseerpomp


Doseerpomp
De doseerpomp wordt aangestuurd indien er een filterstraat actief is. De keuze van doseerpomp vindt plaats m.b.v. een keuzeschakelaar.

Vrijgave pomp:

· Lokale selectie ‘SelDosX’ vrijgave doseertank X (keuze doseertank)

· Doseerpomp Auto

· Andere doseerpomp niet in bedrijf

Blokkering pomp:

· LaagLaag niveau betreffende doseertank

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.3.2 Doseerregelafsluiter

	Doel:
	Besturing doseerregelafsluiter 


Ratio regeling
Er zijn 8 regelafsluiters t.b.v. KMnO4 dosering. Voor ieder filterstraat is één afsluiter voorzien.

Vrijgave regeling:

· Doseerpomp 1 of 2 in bedrijf

· Geen storing ruwwaterdebiet meting

· Geen storing KMnO4debiet meting

· Geen storing KMnO4 afsluiter

Auto aansturing klep:

· Vrijgave regeling

· Filter-x actief

· Ruwwater debiet naar de betreffende filterstraat > 50 m3/h.

De klep wordt aangestuurd met een ratio t.o.v. de flow door de filter.

Mengverhouding tussen 2 deelstromen:
Indien bijv. bekend is dat bij een ruwwaterdebiet van 500 m3/h 150 l/h KMnO4 bij gedoseerd moet worden , dan dient er per m3 : 150/500 = 0,36 l/h bijgedoseerd te worden.

Er is een lineair verband tussen het ruwwaterdebiet en de bij te doseren hoeveelheid KMnO4 :










Gewenst KMnO4 = (Act.Ruwwater debiet/100.0) x Verhoudingsfactor (l/100m³)

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.3.4 Alarmen

	Doel:
	


Extra alarmmeldingen:

· Doseertank LSL en er wordt niet bijgevuld

· Doseertank 1 of 2 geselecteerd en LSL  betreffende doseertank

· Aanmaak te lang in stap "Water vullen"

· Stappenprogramma in “Water vullen” en Water vulklep niet open timer 10min.

· Aanmaak te lang in stap "Doseer"

· Stappenprogramma in "Doseer" timer 20min.

· Laden weegunit duurt te lang

· Output “START_CHARGE” timer 5min.

· Aanmaak te lang in stap "Wacht" : mengsel te oud

· Stappenprogramma in "Wacht" timer 300min.

· Aanmaak te lang in stap "Overpomp"

· Stappenprogramma in "Overpomp1" of "Overpomp2" timer 12min.

	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Kalium installatie

	Tagnummer:
	KALIUM

	Doel:
	Kalium installatie Keuze


Procesbesturing
Met behulp van de schakelaar Kalium installatie Keuze wordt kalium doseertank 
vrijgegeven voor aanmaak en dosering.
Indien er een doseertank vrijgegeven is en het laag laag niveau alarm spreekt aan 
wordt er een alarmmelding gegenereerd.
PLC
PLC Kalium
Lokaal
-
Bediening
Keuze doseertank 1
-
Bediening
Keuze doseertank 2
Alarmering
-
Alarm
Doseertank LSL en er wordt niet bijgevuld
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 1

	Tagnummer:
	FIT-891-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 2

	Tagnummer:
	FIT-892-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 3

	Tagnummer:
	FIT-893-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 4

	Tagnummer:
	FIT-894-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 5

	Tagnummer:
	FIT-895-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 6

	Tagnummer:
	FIT-896-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 7

	Tagnummer:
	FIT-897-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Debiet Kalium Nafilter 8

	Tagnummer:
	FIT-898-01

	Doel:
	Debiet meting kalium dosering naar nafilter


Procesbesturing
Meetwaarde presentatie actueel debiet naar filterstraat
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Presentatie
-
Meetwaarde
Flow
0 -
180
l/h
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde
l/h
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Besturingskast Kaliumpermanganaat

	Tagnummer:
	_141-BK05

	Doel:
	Algemene bediening, signalering en storingen


Procesbesturing
Algemene bediening:
Drukknoppen ten behoeve van het testen van de primaire en secondaire 
alarmmeldingen. Bij het bedienen van de drukknop wordt de doormelding van de 
alarmen getest.
Algemene signalering:
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_DIGA
Digitale alarmen, 16 stuks

Lokaal
-
Bediening
Lokaal / Scada
-
Bediening
Test Primair / Secundair
-
Bediening
Test WD
-
Bediening
Annuleer P/S
-
Bediening
Lampentest
-
Signalering
Storing Watchdog
-
Signalering
Bediening Lokaal/Scada
-
Signalering
Storing Primair / Secundair
-
Signalering
Klaxon
-
Signalering
Storing
-
Signalering
Storing 24V /230V
-
Signalering
Test Primair / Secundair

-
Alarm
Storing puls Primair/Secundair
-
Alarm
Storing vast Primair/Secundair

Alarmering
-
Alarm
24V voeding 1/2
-
Alarm
Netstoring 230 VAC

-
Alarm
Test watchdog

-
Alarm
Test primair alarm

-
Alarm
Test secumdair alarm

Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Roerwerk Kaliumaanmaaktank

	Tagnummer:
	A-881

	Doel:
	Mengen Kaliumpermanganaat


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Roerwerk Kaliumdoseertank

	Tagnummer:
	A-882

	Doel:
	Voorkomen uitzakken kaliumoplossing


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 1

	Tagnummer:
	FCV-891-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 2

	Tagnummer:
	FCV-892-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 3

	Tagnummer:
	FCV-893-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 4

	Tagnummer:
	FCV-894-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 5

	Tagnummer:
	FCV-895-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 6

	Tagnummer:
	FCV-896-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 7

	Tagnummer:
	FCV-897-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerklep Kalium Nafilter 8

	Tagnummer:
	FCV-898-01

	Doel:
	Regelklep toevoer kalium naar nafilter


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter 
Blokkering:
-
volgens procesblok Doseerregelafsluiter
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_RA1
Regelklep
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Instellingen
Setpoint
0 -
180
l/h
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Bediening
Hand openen/Sluiten
-
Signalering
Signaal "Storing"
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Informatieopslag
-
Trend
Klepstand
0 -
100
%
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	L Niveau Doseersilo Kalium

	Tagnummer:
	LA-880-01

	Doel:
	Vrijgave aanmaak Kaliumpermanganaat


Procesbesturing
Voorwaarde voor de aanmaak van Kaliumpermanganaat
-Volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_DIGA
Digitale alarmen, 16 stuks
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Laag Niveau"
Alarmering
-
Alarm
L Niveau
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Niveau Aanmaaktank Kalium

	Tagnummer:
	LITS-881-01

	Doel:
	Weergave niveau en vulniveau water


Procesbesturing
Setpoint water toevoer voor de aanmaak is vast gesteld in de PLC op 1445 l.
Aan de hand van het meetsignaal wordt door de ultrasoonmeting de onderstaande 
signalen bepaald.
Op onder andere deze signalen wordt de kalium aanmaak bestuurd.
Zie hiervoor procesblok Kaliumaanmaak.
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_DIGA
Digitale alarmen, 16 stuks
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Hoog Niveau
Presentatie
-
Meetwaarde
Niveau
0 -
1632

l
Alarmering
-
Alarm
Hoog Hoog Niveau
-
Alarm
Hoog Niveau
-
Alarm
Laag Niveau
-
Alarm
Loss of Echo
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde        l
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Niveau Doseertank 1 Kalium

	Tagnummer:
	LITS-882-01

	Doel:
	Inhoud weergave doseertank 1 Kalium


Procesbesturing
Aan de hand van het meetsignaal word door de ultrasoonmeting de onderstaande 
signalen bepaald.
Op onder andere deze signalen wordt de toevoer van kalium aanmaak bestuurd en de 
dosering van kalium naar de nafilters vrijgegeven.
Zie hiervoor procesblok Kaliumaanmaak en Dosering
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_DIGA
Digitale alarmen, 16 stuks
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Hoog Niveau
-
Signalering
Signaal "Storing Niv. 1 en 2"
Presentatie
-
Meetwaarde
Niveau
0 -
1632
l
Alarmering
-
Alarm
Hoog Hoog Niveau
-
Alarm
Laag Niveau
-
Alarm
Laag Laag Niveau
-
Alarm
Loss-of-Echo
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde  l
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Niveau Doseertank 2 Kalium

	Tagnummer:
	LITS-883-01

	Doel:
	Inhoud weergave doseertank 2 Kalium


Procesbesturing
Aan de hand van het meetsignaal word door de ultrasoonmeting de onderstaande 
signalen bepaald.
Op onder andere deze signalen wordt de toevoer van kalium aanmaak bestuurd en de 
dosering van kalium naar de nafilters vrijgegeven.
Zie hiervoor procesblok Kaliumaanmaak en Dosering
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_DIGA
Digitale alarmen, 16 stuks
DFB_ANA
Procesmeting
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Hoog Niveau
Presentatie
-
Meetwaarde
Niveau
0 -
1632
l
Alarmering
-
Alarm
Hoog Hoog Niveau
-
Alarm
Laag Niveau
-
Alarm
Laag Laag Niveau
-
Alarm
Loss-of-Echo
Informatieopslag
-
Trend
Meetwaarde l
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Klopper Doseersilo Kalium

	Tagnummer:
	M-880

	Doel:
	Kalium los kloppen in de trechter van de silo


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Vulpomp Kalium

	Tagnummer:
	P-881

	Doel:
	Pomp van aanmaaktank naar doseersilo


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerpomp aan D882

	Tagnummer:
	P-882

	Doel:
	Doseerpomp van doseertank D882 naar filters


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerpomp aan D883

	Tagnummer:
	P-883

	Doel:
	Doseerpomp van doseertank D883 naar filters


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Druk Kaliumdoseerleiding

	Tagnummer:
	PISA-884-01

	Doel:
	Druk in de doseerleiding naar de filters


Procesbesturing
Alleen een alarmmelding, geen besturingsacties.
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_DIGA
Digitale alarmen, 16 stuks
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Alarmering
-
Alarm
HH Druk
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Doseerschroef Kalium

	Tagnummer:
	W-880

	Doel:
	Doseren van kalium naar de aanmaaktank


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DBF_DOL
Motor direct online met flowschakelaar
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Lokaal
-
Signalering
Signaal "Storing"
-
Signalering
Signaal "Laad/ontlaad" bewakingstijd
Presentatie
-
Urenteller
Bedrijfsuren
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Afsl. Toevoer Kalium Doseerschroef

	Tagnummer:
	WCV-880-01

	Doel:
	Afsluiter toevoer kalium naar de doseerschroef


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ALIC
Klep, Open/Dicht (NC), 1 standmelder
Bediening
-
Lokaal
Auto
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Afsl. Afvoer Kalium Doseerschroef

	Tagnummer:
	WCV-880-02

	Doel:
	Afsluiter afvoer kalium naar de aanmaaktank


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ALIC
Klep, Open/Dicht (NC), 1 standmelder
Bediening
-
Lokaal
Auto
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Weegunit Kalium

	Tagnummer:
	WQC-880-01

	Doel:
	Aansturing en alarmmeldingen


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Alarmering
-
Alarm
Aanmaak te lang in stap "Doseer"
-
Alarm
Laden weegunit duurt te lang
-
Alarm
BatchController busy maar geen start 
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Vulklep Bedrijfswater Kaliumaanmaaktank

	Tagnummer:
	XV-070-01

	Doel:
	Toevoerklep water naar de aanmaaktank


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ALIC
Klep, Open/Dicht (NC), 1 standmelder
Bediening
-
Lokaal
Auto
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
	Proces:
	3 DWP Eindhoven

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.4 Kalium

	Omschrijving:
	Afsluiter Vulpomp Kalium

	Tagnummer:
	XV-881-02

	Doel:
	Afsluitklep toevoer van aanmaak naar doseertank


Procesbesturing
Inschakeling:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak 
Blokkering:
-
volgens procesblok Kaliumaanmaak
PLC
PLC Kalium
Software typical
DFB_ALIC
Klep, Open/Dicht (NC), 1 standmelder
Bediening
-
Scada
Volgens standaard procesautomatisering
Alarmering
-
Alarm
Volgens standaard procesautomatisering
Opmerking:
Indien de gewichtsvariatie te groot is valt de batchcontroller in storing : BATCH-BUSY blijft echter wel  


actief!!!. Via <ABORT> is de batchcontroller te herstellen.


De batchcontr. stuurt indien het fijn-gebied bereikt is de doseerschroef pulserend aan via 


BATCH_DOSEER,waarbij puls/pauze-tijd variabale is








Max.ruwwaterdebiet [m3/h]





KMnO4 debiet [l/h]





Actueel ruwwaterdebiet [m3/h]





Max.KMnO4debiet [l/h]





In ruwwaterdebiet [m3/h]





Gewenst KmnO4 [l/h]





Sprong naar Stap1





Actieve stap : deze stap wordt ook actief bij opstart van PLC





Stapvoorwaarde : Overgang van Stap1 naar Stap2











© 2008 HVL BV. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage of beschikking gegeven zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


_1237357995.vsd
3.WPB Eindhoven�

3.1 Winning�

Hogedruk�

3.2 Zuivering�

3.3 Spoelwater�

Proces  P�

DeelProces  DP�

ProcesBlok  PB�

3.1.1 Waterwinning�

3.1.3 Groote Heide 2�

3.1.2 Groote Heide 1�

3.2.1 Co�rdinator filterstraten�

3.2.2 Spoelwater�

3.2.3 Filterstraten 1,2 �

3.2.4 Filterstraten 3,4 �

3.2.6 Filterstraten 7,8 �

3.2.5 Filterstraten 5,6 �

3.2.8 Kalk�

3.2.7  Kalium�

3.3.1 Natte pompput �

3.3.2 Spoelwaterbuffertank �

3.3.3 Droge pompput �

3.3.4 Membraamfilter �

3.3.5 Chemicalie�n�


