## PLC 13 - Velddoornweg
Omschrijving | Register
Digitale ingangen | 100001 | 100480 | Ruimte voor kaarten: 15
Werkelijk gebruikt | 100001 | 100128
Digitale uitgangen | 000001 | 000480 | Ruimte voor kaarten: 15
Werkelijk gebruikt | 000001 | 000064
Analoge ingangen | 300001 | 300036 | Ruimte voor kaarten: 2,25
Werkelijk gebruikt | 300001 | 300032
Analoge uitgangen | 400001 | 400072 | Ruimte voor kaarten: 9
Werkelijk gebruikt | 400001 | 400004
Health Block | 300097 | 300104
140-NOE-771-01 | 300108 | 300235
PLC Alarmen
Bit16 | Batterij Fout
Bit15 | Rack 1 fout
Bit14 | Rack 2 fout
Bit13 | Rack 3 fout
Bit12 | Rack 4 fout
Bit11 | Rack 5 fout
Bit10 | Communatie alarm PLC05
Bit9 | Communatie alarm PLC04
Bit8 | Communatie alarm PLC02
Bit7 | Communatie alarm PLCx
Bit6 | Communatie alarm PLCx
Bit5 | Communatie alarm PLCx
Bit4 | Communatie alarm PLCx
Bit3 | Communatie alarm PLCx
Bit2 | Communatie alarm PLCx
Bit1 | Communatie alarm PLCx
Algemene signalen
PLC_Klok_Config | 76-84
PLC_Klok | 91-97
PLC_SCADA_BedWrd | 100
Flexibele indeling gekozen door de programmeur
Stappen programma's
Diverse instellingen e.d. | 300- 400
FIC-520 | 310
PIC-520 | 312
Schakelpunten programma's
Statussen
Diverse timers
Distributie matrix | 200 - 300
Distributie klok tabel | 9000 - 9400
Communicatie gebied | 0-49 | 30
Communicatie PLC02 | 400 | 429 | PLC Productie
Communicatie PLC04 (PG) | 430 | 459 | PLC Pompgebouw
Communicatie PLC05 (EG) | 460 | 489 | PLC Energiegebouw
Communicatie PLC reserve | 490 | 519
Distributie instellingen | 0-49 | 50
Instellingen schrijven | 500 | 549
Instellingen lezen | 550 | 599
Items | 0-199 | 200
Bedwrd | 1000 | 1199 | Index op ObjectNr
StatBed | 1200 | 1399 | Index op ObjectNr
StatBedr | 1400 | 1599 | Index op ObjectNr
PriWrd | 1600 | 1799 | Index op ObjectNr
Ondwrd | 1800 | 1999 | Index op ObjectNr
AlwPri | 2000 | 2199 | Index op ObjectNr
AlwSec | 2200 | 2399 | Index op ObjectNr
AcofTijd | 2400 | 2599 | Index op ObjectNr
AcofTijd2 | 2800 | 2999 | Index op ObjectNr
AcfWrd | 6000 | 6199 | Index op ObjectNr
Tellingen | 0-199 | 200
Hrs1/Qtot1/kWh | 2600 | 2999 | Index op TelNr
Hrs2/Qtot2/kWh | 3000 | 3399 | Index op TelNr
Analoge inputs | 0-99 | 100
InstHH | 3400 | 3599 | Index op InstelNr
InstH | 3600 | 3799 | Index op InstelNr
InstL | 3800 | 3999 | Index op InstelNr
InstLL | 4000 | 4199 | Index op InstelNr
InstPla | 4200 | 4399 | Index op InstelNr
Meetw | 4400 | 4599 | Index op InstelNr
MeetwMax | 4600 | 4799 | Index op InstelNr
MeetwMin | 4800 | 4999 | Index op InstelNr
Actie1Instelling | 5000 | 5199 | Index op InstelNr
Actie2Instelling | 5200 | 5399 | Index op InstelNr
Actie3Instelling | 5400 | 5599 | Index op InstelNr
Actie4Instelling | 5600 | 5799 | Index op InstelNr
Freqentie regelaars | 0-99 | 100
SpHand | 5800 | 5898 | Index op PIDNr
Uitsturing | 5900 | 5998 | Index op PIDNr
PI-regelaars | 0-6 | 6
Regelaar_Afwijking | 5900 | 5910 | Index op PIDNr
Regelaar_PActie | 5912 | 5922 | Index op PIDNr
Regelaar_IActie | 5924 | 5934 | Index op PIDNr
Regelaar_SetPoint | 5936 | 5946 | Index op PIDNr
Regelaar_PValue | 5948 | 5958 | Index op PIDNr
Uitsturing | 5960 | 5970 | Index op PIDNr
SPHand | 5972 | 5982
Regelaar_IntSetp | 5984 | 5994 | Index op PIDNr
SP_Kelder5_IN_UIT | 1005 |  |  | Bool
SP_Kelder6_IN_UIT | 1006 |  |  | Bool
SP_Kelder7_IN_UIT | 1007 |  |  | Bool
SP_Kelder8_IN_UIT | 1008 |  |  | Bool
SP_Kelder11_IN_UIT | 1009 |  |  | Bool
SP_KeuzeKelder5_Niv | 1010 |  |  | Bool
SP_KeuzeKelder6_Niv | 1011 |  |  | Bool
SP_KeuzeKelder7_Niv | 1012 |  |  | Bool
SP_KeuzeKelder8_Niv | 1013 |  |  | Bool
SP_KeuzeKelder11_Niv | 1014 |  |  | Bool
MIN_AANTAL_FILTERS | 406001 |  |  | Int
RWKGewenstDebiet | 406002 |  |  | Real
RWK_Max | 406020 |  |  | Real
RWK_Totaal | 406022 |  |  | Real
OPIR_AantalFilters | 406024 |  |  | Int
GewenstAantalFilters | 406024 |  |  | Int
AantalFiltersInBedrijf | 406026 |  |  | Int
OpirGewenstDebiet | 406028 |  |  | Real
Commnicatie OPIR | 406400
Commnicatie OPIR | 406449
tLT_RWK_In | 407399 |  |  | Array[0..12]
tLT_RWK_Uit | 407425 |  |  | Array[0..12]
SplTabel | 407452 |  |  | Array[0..23]
KlokWeekTabel | 409000 |  |  | structure

## PLC 29 - Index
P&ID nummer | ObjectNR | TelNr | InstelNR | PIDNR
PLC | 1
BK29 | 2
DIST | 3
HW-520 | 4
P-521 | 5 | 1
P-522 | 6 | 2
P-523 | 7 | 3
P-524 | 8 | 4
TT-970-01 | 9 |  | 13
PIT-670 | 10 |  | 14
LAH-500-01 | 11
LAHH-500-01 | 12
P-521 toeren | 13 |  | 1
P-521 stroom | 14 |  | 2
P-522 toeren | 15 |  | 3
P-522 stroom | 16 |  | 4
P-523 toeren | 17 |  | 5
P-523 stroom | 18 |  | 6
P-524 toeren | 19 |  | 7
P-524 stroom | 20 |  | 8
FQIT-520 | 21 | 5/10 1) | 9
PIT-520-02 | 22 |  | 10
QIT-520 | 23 |  | 11
TT-520 | 24 |  | 12
LIT-571 | 25 |  | 15
LIT-572 | 26 |  | 16
PIT-520-01 | 27 |  | 17
XV-555-20 | 28
XV-555-21 | 29
XV-555-22 | 30
XV-571-01 | 31
XV-571-02 | 32
XV-571-03 | 33
XV-572-01 | 34
XV-572-02 | 35
XV-572-03 | 36
FQIS-571 | 37 | 6/17 2) | 18
FQIS-572 | 38 | 7/18 2) | 19
LS-571-01 | 39
LS-571-02 | 40
LS-572-01 | 41
LS-572-02 | 42
C-671 | 43 | 8
C-672 | 44 | 9
AFT-671 | 45
AFT-672 | 46
FIC-520 | 47 |  | 20 | 1
PIC-520 | 48 |  | 21 | 2
E-521 | 49 | 11 | 22
E-522 | 50 | 12 | 23
E-523 | 51 | 13 | 24
E-524 | 52 | 14 | 25
KV-51 | 53
KV-52 | 54
PS-520-11 | 55
PS-520-12 | 56
P-655-01 | 57 | 15 | 26
P-655-02 | 58 | 16 | 27
NSA_StrgHW | 59
1) FQIT: TelNr 10 wordt gebruikt voor negatieve flow totalisatie
2) FQIS: TelNr 17,18 wordt gebruikt voor m3 flow totalisatie TelNr 6,7 wordt gebruikt voor * 10 liter flow totalisatie

## PLC 29 - Communicatie
PLC29 naar PLC04 (PG) | PLC item | Address | Omschrijving
| PLC29_Naar_PLC04_Wrd0 | 400430 | Hartslag en algemene digitale status bits
LAH500_01_AcofTijd | PLC29_Naar_PLC04_Wrd1 | 400431 | Acoftijd ingesteld op SCADA van PLC29 naar PLC04
LAH500_01_BedWrd | PLC29_Naar_PLC04_Wrd2 | 400432 | Bedienwoord op SCADA van PLC29 naar PLC04
LAH500_01_OndWrd | PLC29_Naar_PLC04_Wrd3 | 400433 | Alarm onderdrukken op SCADA van PLC29 naar PLC04
LAH500_01_PriWrd | PLC29_Naar_PLC04_Wrd4 | 400434 | Alarm primair op SCADA van PLC29 naar PLC04
FQIT520_Meetw | PLC29_Naar_PLC04_Wrd5_6 | 400435 + 400436 | Transport HD sectie Aalst-Waalre
PLC29 van PLC04 (PG) | PLC item | Address | Omschrijving
| PLC29_Van_PLC04_Wrd0 | 400445 | Hartslag en algemene digitale status bits
LAH500_01_AcofTijd | PLC29_Van_PLC04_Wrd1 | 400446 | Acoftijd ingesteld op SCADA van PLC04 naar PLC29
LAH500_01_BedWrd | PLC29_Van_PLC04_Wrd2 | 400447 | Bedienwoord op SCADA van PLC04 naar PLC29
LAH500_01_OndWrd | PLC29_Van_PLC04_Wrd3 | 400448 | Alarm onderdrukken op SCADA van PLC04 naar PLC29
LAH500_01_PriWrd | PLC29_Van_PLC04_Wrd4 | 400449 | Alarm primair op SCADA van PLC04 naar PLC29
PLC29 naar PLC02 (Prod) | PLC item | Address | Omschrijving
| PLC29_Naar_PLC02_Wrd0 | 400400 | Hartslag en algemene digitale status bits
PriAlmCountAanwezig | PLC29_Naar_PLC02_Wrd1 | 400401 | Meetwaarde debiet sectie Aalst-Waalre, sommatie van alle
PLC29 van PLC02 (Prod) | PLC item | Address | Omschrijving
| PLC29_Van_PLC02_Wrd0 | 400415 | Hartslag en algemene digitale status bits
PLC29 naar PLC05 (EG) | PLC item | Address | Omschrijving
| PLC29_Naar_PLC05_Wrd0 | 400460 | Hartslag en algemene digitale status bits
PLC29 van PLC05 (EG) | PLC item | Address | Omschrijving
| PLC29_Van_PLC05_Wrd0 | 400475 | Digitale signalen: watchdog.