## Blad1
[8 empty] | PB | FAT | SAT | Opmerking
| Analoog ingangskaart |  | Siemens | 6ES7 331 7KF01 0AB0 |  | omschrijving in FO
| LT610_AI_MW | IW 516 | WORD | Niveaumeting ontvangstkelder | AN1-in-0 | 5.2 Niveaumeting LT610 | Voorkeur Profibus
| LT611_AI_MW | IW 502 | WORD | reserve niveaumeting (redundant) | AN1-in-1
| FT510_AI_MW | IW 504 | WORD | Debietmeting afgaande leiding | AN1-in-2 | 5.6 Debietmeting FT510 | Voorkeur Profibus
| FT511_AI_MW | IW 506 | WORD | reserve debietmeting (afgaande leiding 2) | AN1-in-3
| PT510_AI_MW | IW 520 | WORD | Drukmeting afgaande leiding | AN1-in-4 | 5.7 Drukmeting PT510 | Voorkeur Profibus
| PT511_AI_MW | IW 510 | WORD | reserve drukmeting (afgaande leiding 2) | AN1-in-5
| QT810_AI_MW | IW 512 | WORD | H2S-meting | DP | H2S-meting QT810 | Voorkeur Profibus
| IW 514 | IW 514 | WORD | reserve | AN1-in-7
| Digitaal ingangskaart |  | Siemens | 6ES7 321 1BL00 0AA0 | DI1
| PO120_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp 1, thermische beveiliging | DI1 | 5.8 Pomp 1 PO120
| PO120_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp 1, stuurstroom | DI1
| PO120_I_Voeding | I 0.2 | BOOL | Pomp 1, hoofdstroom in | DI1
| PO120_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp 1, werkschakelaar | DI1
| PO120_I_WIO | I 0.4 | BOOL | Pomp 1, Water in olie | DI1
| PO120_I_Nood | I 0.7 | BOOL | Pomp 1, noodbedrijf actief | DI1
| PO120_I_Clixon | I 0.6 | BOOL | Pomp 1, Clixon | DI1
| PO120_I_LeidBev | I 0.? | BOOL | Pomp 1, hardware Waterslagbeveiliging | DI1
| SV120_I_TSV | I 1.0 | BOOL | Terugslagklep pomp 1 | DI1 | Terugslagklep pomp 1 SV120
| MV110_I_TB | I 1.1 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, thermische storing | DI1 | 5.14 Zuigafsluiter pomp 1 MV110
| MV110_I_StrStrm | I 1.2 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1 pomp 1, stuurstroom | DI1
| MV110_I_WS | I 1.3 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, werkschakelaar in | DI1
| MV130_I_TB | I 1.4 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, thermische storing | DI1 | 5.17 Persafsluiter pomp 1 MV130
| MV130_I_StrStrm | I 1.5 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, stuurstroom | DI1
| MV130_I_WS | I 1.6 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, werkschakelaar in | DI1
|  | I 1.7 | BOOL |  | DI1
| PO220_I_TB | I 1.0 | BOOL | Pomp 2, thermische beveiliging | DI1 | 5.9 Pomp 2 PO220
| PO220_I_Strstrm | I 1.1 | BOOL | Pomp 2, stuurstroom | DI1
| PO220_I_Voeding | I 1.2 | BOOL | Pomp 2, hoofdstroom in | DI1
| PO220_I_WS | I 1.3 | BOOL | Pomp 2, werkschakelaar | DI1
| PO220_I_WIO | I 1.4 | BOOL | Pomp 2, Water in olie | DI1
| PO220_I_Nood | I 1.7 | BOOL | Pomp 2, noodbedrijf actief | DI1
| PO220_I_Clixon | I 2.6 | BOOL | Pomp 2, Clixon | DI1
| PO220_I_LeidBev | I 1.? | BOOL | Pomp 2, hardware Waterslagbeveiliging | DI1
| SV220_I_TSV | I 3.0 | BOOL | Terugslagklep pomp 2 | DI1 | Terugslagklep pomp 2 SV220
| MV210_I_TB | I 3.1 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, thermische storing | DI1 | 5.15 Zuigafsluiter pomp 2 MV210
| MV210_I_StrStrm | I 3.2 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2 pomp 2, stuurstroom | DI1
| MV210_I_WS | I 3.3 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, werkschakelaar in | DI1
| MV230_I_TB | I 3.4 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, thermische storing | DI1 | 5.18 Persafsluiter pomp 2 MV230
| MV230_I_StrStrm | I 3.5 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, stuurstroom | DI1
| MV230_I_WS | I 3.6 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, werkschakelaar in | DI1
|  | I 3.7 | BOOL |  | DI1
| Digitaal ingangskaart |  | Siemens | 6ES7 321 1BL00 0AA0 | DI2
| LT510_I_Hoog | I 4.6 | BOOL | Water op vloer debietmeterput | DI2 | 5.2 Niveaumeting LT610
| Digitaal ingangskaart |  | Siemens | 6ES7 321 1BL00 0AA0 | DI2
| LT610_I_Stor | I 0.0 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing | DI2 | 5.2 Niveaumeting LT610
| LS611_I_Hoog | I 0.1 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau | DI2 | 5.3 Hoogwatervlotter LS611
| JY810_I_Stor | I 8.2 | BOOL | Storing energie meter | DI2 | 5.26 Energie meting JY810
| FT510_I_Stor | I 0.3 | BOOL | Debietmeting, storing | DI2 | 5.6 Debietmeting FT510
| PT510_I_Stor | I 0.4 | BOOL | Drukmeting, storing | DI2 | 5.7 Drukmeting PT510
| BK410_I_FaseBew | I 8.6 | BOOL | Netspanning aanwezig, fasebewaking | DI2 | 5.25 Besturingskast BK010
| BK410_I_U-Bew | I 8.7 | BOOL | Overspanningsbeveiliging | DI2
| BK410_I_Strstrm | I 9.1 | BOOL | Stuurstroom 230V | DI2
| BK410_I_24V | I 9.2 | BOOL | Stuurstroom 24V | DI2
| BK410_I_U-Stbew | I 1.1 | BOOL | Stuurstroom Overspanningsbeveiliging | DI2
| BK410_I_StrRes | I 9.4 | BOOL | Stuurstroom reserve | DI2
| BK410_I_UPSStrm | I 9.5 | BOOL | Stuurstroom UPS | DI2
| BK410_I_UPSStor | I 9.6 | BOOL | Storing UPS | DI2
| LS611_I_Hoog | I 10.4 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder hoog niveau | DI2 | 5.3 Hoogwatervlotter LS611
| LT610_I_StrStrm | I 10.5 | BOOL | Hoogwatervlotter natte kelder stuurstroom
| LT610_I_Stor | I 10.6 | BOOL | Niveaumeting natte kelder, storing | DI2 | 5.2 Niveaumeting LT610
| FT510_I_StrStrm | I 10.7 | BOOL | Debietmeting afgaande leiding stuurstroom
| TS010_I_Hoog | I 1.4 | BOOL | Besturingskast, temperatuur hoog | DI2
| BK010_I_Verl | I 1.5 | BOOL | Verlichting gemaal aan | DI2
| LS511_I_WtrVlr | I 1.6 | BOOL | Debietmeterput, water op vloer vlotter | DI2 | Water op vloer Debietmeterput LS511
| XV510_I_TB | I 1.7 | BOOL | Ontluchtingsklep centraal, thermische storing | DI2 | Ontluchtingsklep afgaandeleiding XV510
| XV510_I_WS | I 2.0 | BOOL | Ontluchtingsklep centraal, werkschakelaar in | DI2
| XV510_I_Open | I 2.1 | BOOL | Ontluchtingsklep centraal, is geopend | DI2
| XV510_I_Dicht | I 2.2 | BOOL | Ontluchtingsklep centraal, is gesloten | DI2
| VW830_I_TB | I 2.3 | BOOL | Heater, thermische beveiliging | DI2 | 5.32 Heater VW830 (vorstbeveiliging)
| VW830_I_Run | I 2.4 | BOOL | Heater, terugmelding actief | DI2
| VW830_I_Temp | I 2.5 | BOOL | Heater, themperatuur beveiliging | DI2
| VW830_I_WS | I 2.6 | BOOL | Heater, werkschakelaar aan | DI2
| VL610_I_TB | I 2.7 | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, thermische beveiliging | DI2 | Ventilator ontvangstkelder
| VL610_I_StrStr | I 3.0 | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, stuurstroom | DI2
| VL610_I_Run | I 3.1 | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, terugmelding actief | DI2
| VL610_I_WS | I 3.2 | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, werkschakelaar | DI2
| MV510_I_TB | I 3.3 | BOOL | Persafsluiter centraal, thermische storing | DI2 | 5.20 Afgaande afsluiter MV510
| MV510_I_StrStrm | I 3.4 | BOOL | Persafsluiter centraal, stuurstroom | DI2
| MV510_I_WS | I 3.5 | BOOL | Persafsluiter centraal, werkschakelaar in | DI2
|  | I 3.6 | BOOL | Storing TPI | DI2
|  | I 3.7 | BOOL | Vrijgave gemeente | DI2
bovenb. | Digitaal ingangskaart |  | Siemens | 6ES7 321 1BL00 0AA0 | DI3
| LS411_I_PutVol | I 0.0 | BOOL | Pompenkelder, staafelectrode | DI3 | 5.4 Niveauschakelaar LS411
| LS412_I_WtrVlr | I 0.1 | BOOL | Pompenkelder, water op vloer vlotter | DI3 | 5.5 Water op vloer LS412
| PO410_I_TB | I 0.2 | BOOL | Lenspomp, thermische beveiliging | DI3 | 5.21 Lenspomp PO410
| PO410_I_WS | I 0.3 | BOOL | Lenspomp, werkschakelaar | DI3
| PO410_I_Run | I 0.4 | BOOL | Lenspomp, in bedrijf melding | DI3
| HS810_I_Hoog | I 0.5 | BOOL | Buisventilator pompenkelder, hoge vochtigheid | DI3 | 5.27 Hygrostaat QS810
| TS811_I_Hoog | I 0.6 | BOOL | Ventilator bovenbouw, temperatuur hoog | DI3 | Thermostaat TS010
| VL810_I_TB | I 0.7 | BOOL | Buisventilator, thermische storing | DI3 | 5.28 Buisventilator VL810
| VL810_I_StrStr | I 1.0 | BOOL | Buisventilator, stuurstroom storing | DI3
| VL810_I_Run | I 1.1 | BOOL | Buisventilator, terugmelding actief | DI3
| VL810_I_WS | I 1.2 | BOOL | Buisventilator, werkschakelaar | DI3
| VL811_I_TB | I 1.3 | BOOL | Ventilatie bovenbouw, thermische beveiliging | DI3 | 5.29 Afzuiging VL811
| VL811_I_StrStr | I 1.4 | BOOL | Ventilatie bovenbouw, stuurstroom storing | DI3
| VL811_I_Run | I 1.5 | BOOL | Ventilatie bovenbouw, terugmelding actief | DI3
| VL811_I_WS | I 1.6 | BOOL | Ventilatie bovenbouw, werkschakelaar | DI3
| PO820_I_TB | I 1.7 | BOOL | Bronpomp, thermische beveiliging | DI3 | 5.30 Bronpomp PO820
| PO820_I_Stor | I 2.0 | BOOL | Bronpomp, storing algemeen | DI3
| PO820_I_Run | I 2.1 | BOOL | Bronpomp, terugmelding actief | DI3
| PO820_I_WS | I 2.2 | BOOL | Bronpomp, werkschakelaar | DI3
| PO920_I_TB | I 2.3 | BOOL | Breektankpomp, thermische beveiliging | DI3 | Hydrofoor (breektankpomp) PO920
| PO920_I_Stor | I 2.4 | BOOL | Breektankpomp, storing algemeen | DI3
| PO920_I_Run | I 2.5 | BOOL | Breektankpomp, terugmelding actief | DI3
| PO920_I_WS | I 2.6 | BOOL | Breektankpomp, werkschakelaar | DI3
| CP710_I_TB | I 2.7 | BOOL | Compressor, thermische beveiliging | DI3 | 5.31 Compressor CP710
| CP710_I_Run | I 3.0 | BOOL | Compressor, terugmelding actief | DI3
| CP710_I_Temp | I 3.1 | BOOL | Compressor, themperatuur beveiliging | DI3
| CP710_I_WS | I 3.2 | BOOL | Compressor, werkschakelaar aan | DI3
| VW830_I_TB | I 3.3 | BOOL | Heater service, thermische beveiliging | DI3 | 5.32 Heater VW840 (Monteuraanwezig)
| VW830_I_Run | I 3.4 | BOOL | Heater service, terugmelding actief | DI3
| VW830_I_Temp | I 3.5 | BOOL | Heater service, themperatuur beveiliging | DI3
| VW830_I_WS | I 3.6 | BOOL | Heater service, werkschakelaar aan | DI3
| QT810_I_Stor | I 3.7 | REAL | H2S-meting | DI3 | H2S-meting QT810
| Digitaal ingangskaart |  | Siemens | 6ES7 321 1BL00 0AA0 | DI4
| PO320_I_TB | I 0.0 | BOOL | Pomp 3, thermische beveiliging | DI4 | 5.8 Pomp 3 PO320
| PO320_I_Strstrm | I 0.1 | BOOL | Pomp 3, stuurstroom | DI4
| PO320_I_Voeding | I 0.2 | BOOL | Pomp 3, hoofdstroom in | DI4
| PO320_I_WS | I 0.3 | BOOL | Pomp 3, werkschakelaar | DI4
| PO320_I_Nood | I 0.4 | BOOL | Pomp 3, noodbedrijf actief | DI4
| PO320_I_WIO | I 0.5 | BOOL | Pomp 3, Water in olie | DI4
| PO320_I_Clixon | I 0.6 | BOOL | Pomp 3, Clixon | DI4
| PO320_I_LeidBev | I 0.7 | BOOL | Pomp 3, hardware Waterslagbeveiliging | DI4
| SV320_I_TSV | I 1.0 | BOOL | Terugslagklep pomp 3 | DI4 | Terugslagklep pomp 3 SV320
| MV310_I_TB | I 1.1 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, thermische storing | DI4 | 5.16 Zuigafsluiter pomp 3 MV310
| MV310_I_StrStrm | I 1.2 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3 pomp 3, stuurstroom | DI4
| MV310_I_WS | I 1.3 | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, werkschakelaar in | DI4
| MV330_I_TB | I 1.4 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, thermische storing | DI4 | 5.19 Persafsluiter pomp 3 MV330
| MV330_I_StrStrm | I 1.5 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, stuurstroom | DI4
| MV330_I_WS | I 1.6 | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, werkschakelaar in | DI4
| FT511_I_Stor | I 1.7 | BOOL | reserve Debietmeting, storing (afgaande leiding 2) | DI4 | FT511
| PT511_I_Stor | I 2.0 | BOOL | reserve Drukmeting, storing (afgaande leiding 2) | DI4 | PT511
| MV520_I_TB | I 2.1 | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, thermische storing | DI4 | Tussenafsluiter twee persleidingen MV520
| MV520_I_StrStrm | I 2.2 | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, stuurstroom | DI4
| MV520_I_WS | I 2.3 | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, werkschakelaar in | DI4
| XV140_I_TB | I 2.4 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, thermische storing | DI4 | 5.11 Ontluchtingsklep pomp 1 XV140
| XV140_I_WS | I 2.5 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, werkschakelaar in | DI4
| XV140_I_Open | I 2.6 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, is geopend | DI4
| XV140_I_Dicht | I 2.7 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, is gesloten | DI4
| XV240_I_TB | I 3.0 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, thermische storing | DI4 | 5.12 Ontluchtingsklep pomp 1 XV240
| XV240_I_WS | I 3.1 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, werkschakelaar in | DI4
| XV240_I_Open | I 3.2 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, is geopend | DI4
| XV240_I_Dicht | I 3.3 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, is gesloten | DI4
| XV340_I_TB | I 3.4 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, thermische storing | DI4 | 5.13 Ontluchtingsklep pomp 1 XV340
| XV340_I_WS | I 3.5 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, werkschakelaar in | DI4
| XV340_I_Open | I 3.6 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, is geopend | DI4
| XV340_I_Dicht | I 3.7 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, is gesloten | DI4
| Digitaal uitgangskaart |  | Siemens | 6ES7 322 1BL00 0AA0 | DO1
| PO120_Q_ResetFO | Q 40.0 | BOOL | Pomp 1, Reset/inschakelen FO | DO1 | 5.8 Pomp 1 PO120
| PO120_Q_StartFO | Q 40.1 | BOOL | Pomp 1, Start FO | DO1
| PO220_Q_ResetFO | Q 40.2 | BOOL | Pomp 1, Reset/inschakelen FO | DO1 | 5.9 Pomp 2 PO220
| PO220_Q_StartFO | Q 40.5 | BOOL | Pomp 2, Start FO | DO1
| PO320_Q_ResetFO | Q 40.6 | BOOL | Pomp 2, Reset/inschakelen FO | DO1 | 5.10 Pomp 3 PO320
| PO320_Q_StartFO | Q 40.5 | BOOL | Pomp 3, Start FO | DO1
| PO410_Q_Start | Q 40.6 | BOOL | Lenspomp, aan | DO1 | 5.21 Lenspomp PO410
| VL810_Q_Start | Q 40.7 | BOOL | Buisventilator, aan | DO1 | 5.28 Buisventilator VL810
| VL811_Q_Start | Q 41.0 | BOOL | Ventilatie bovenbouw, aan | DO1 | 5.29 Afzuiging VL811
| VL610_Q_Start | Q 41.1 | BOOL | Ventilator ontvangstkelder, aan | DO1 | Ventilator ontvangstkelder
| VL830_Q_Start | Q 41.2 | BOOL | Verwarming vorstbeveiliging, aan | DO1 | Heater VW830
| VL840_Q_Start | Q 41.3 | BOOL | Verwarming bovenbouw, aan bij monteur aanwezig | DO1 | Heater VW840
| XV140_Q_Dicht | Q 41.4 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, dicht sturing | DO1 | 5.11 Ontluchtingsklep pomp 1 XV131
| XV140_Q_Open | Q 41.5 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 1, open sturing | DO1
| XV240_Q_Dicht | Q 41.6 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, dicht sturing | DO1 | 5.12 Ontluchtingsklep pomp 2 XV231
| XV240_Q_Open | Q 41.7 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 2, open sturing | DO1
| XV340_Q_Dicht | Q 42.0 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, dicht sturing | DO1 | 5.13 Ontluchtingsklep pomp 3 XV331
| XV340_Q_Open | Q 42.1 | BOOL | Ontluchtingsklep pomp 3, open sturing | DO1
| XV510_Q_Dicht | Q 42.2 | BOOL | Ontluchtingsklep centraal, dicht sturing | DO1 | Ontluchtingsklep afgaandeleiding
| XV510_Q_Open | Q 42.3 | BOOL | Ontluchtingsklep centraal, open sturing | DO1
|  | Q 42.4 | BOOL | interlocatie ontvangen, TPI in stop sturen | DO1
|  | Q 42.5 | BOOL |  | DO1
|  | Q 42.6 | BOOL |  | DO1
|  | Q 42.7 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.0 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.1 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.2 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.3 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.4 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.5 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.6 | BOOL |  | DO1
|  | Q 43.7 | BOOL |  | DO1
| Profibus |  | Siemens | 6GK7 342−5DA03−0XE0 | PB-DP
| LT610_AI_MW | ID | REAL | Niveaumeting ontvangstkelder | DP | 5.2 Niveaumeting LT610
| LT610_PB_Stat | IW | WORD | Niveaumeting, status woord | DP
| FT510_PB_MW | ID | REAL | Debietmeting | DP | 5.6 Debietmeting FT510
| FT510_PB_MWTot | ID | REAL | Debietmeting, totaal telling | DP
| FT510_PB_Stat | IW | WORD | Debietmeting, status woord | DP
| FT511_PB_MW | ID | REAL | Debietmeting 2de persleiding | DP | Debietmeting 2de persleiding FT511
| FT511_PB_MWTot | ID | REAL | Debietmeting 2de persleiding, totaal telling | DP
| FT511_PB_Stat | IW | WORD | Debietmeting 2de persleiding, status woord | DP
| PT510_AI_MW | ID | REAL | Drukmeting afgaande leiding | DP | 5.7 Drukmeting PT510
| PT510_PB_Stat | IW | WORD | Drukmeting, status woord | DP
| QT810_AI_MW | ID | REAL | H2S-meting | DP | H2S-meting QT810
| QT810_PB_Stat | IW | WORD | H2S-meting, status woord | DP
| PT511_AI_MW | ID | REAL | Drukmeting 2de persleiding | DP | Drukmeting 2de persleiding PT511
| PT511_PB_Stat | IW | WORD | Drukmeting 2de persleiding, status woord | DP
| JY810_PB_MWFreq | ID | REAL | Energiemeter, frequentiemeting Hz | DP | 5.26 Energie meting JY810
| JY810_PB_MWI | ID | REAL | Energiemeter, stroommeting A | DP
| JY810_PB_MWP | ID | REAL | Energiemeter, vermogen W | DP
| JY810_PB_MWV | ID | REAL | Energiemeter, spanningsmeting V | DP
| JY810_PB_E | ID | REAL | Energiemeter, energie kWh | DP
| JY810_PB_Stat | IW | WORD | Energiemeter, status woord | DP
| PO120_AO_CW | QW | WORD | Pomp1, drive besturingswoord | DP | 5.8 Pomp 1 PO120
| PO120_AO_SWRPM | QW | WORD | Pomp1, setpoint toerental | DP
| PO120_I_RunFO_PB | I | BOOL | Pomp1, run terugmelding | DP
| PO120_I_StorFO_PB | I | BOOL | Pomp1, trip melding | DP
| PO120_PB_MWI | ID | REAL | Pomp1 motorstroom, meetwaarde | DP
| PO120_PB_MWP | ID | REAL | Pomp1 vermogen, meetwaarde | DP
| PO120_PB_MWRPM | ID | REAL | Pomp1 toerental, meetwaarde | DP
| PO120_PB_Stat | IW | WORD | Pomp1, status woord | DP
| PO220_AO_CW | QW | WORD | Pomp2, drive besturingswoord | DP | 5.9 Pomp 2 PO220
| PO220_AO_SWRPM | QW | WORD | Pomp2, setpoint toerental | DP
| PO220_I_RunFO_PB | I | BOOL | Pomp2, run terugmelding | DP
| PO220_I_StorFO_PB | I | BOOL | Pomp2, trip melding | DP
| PO220_PB_MWI | ID | REAL | Pomp2 motorstroom, meetwaarde | DP
| PO220_PB_MWP | ID | REAL | Pomp2 vermogen, meetwaarde | DP
| PO220_PB_MWRPM | ID | REAL | Pomp2 toerental, meetwaarde | DP
| PO220_PB_Stat | IW | WORD | Pomp2, status woord | DP
| PO320_AO_CW | QW | WORD | Pomp3, drive besturingswoord | DP | 5.10 Pomp 3 PO320
| PO320_AO_SWRPM | QW | WORD | Pomp3, setpoint toerental | DP
| PO320_I_RunFO_PB | I | BOOL | Pomp3, run terugmelding | DP
| PO320_I_StorFO_PB | I | BOOL | Pomp3, trip melding | DP
| PO320_PB_MWI | ID | REAL | Pomp3 motorstroom, meetwaarde | DP
| PO320_PB_MWP | ID | REAL | Pomp3 vermogen, meetwaarde | DP
| PO320_PB_MWRPM | ID | REAL | Pomp3 toerental, meetwaarde | DP
| PO320_PB_Stat | IW | WORD | Pomp3, status woord | DP
| MV110_I_Remote | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, afstand bediend | DP | 5.14 Zuigafsluiter pomp 1 MV110
| MV110_I_Stor | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, storing | DP
| MV110_I_Open | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, is geopend | DP
| MV110_I_Dicht | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, is gesloten | DP
| MV110_Q_Dicht | Q | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, dicht sturing | DP
| MV110_Q_Open | Q | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 1, open sturing | DP
| MV110_PB_Stat | IW | WORD | Zuigafsluiter leiding pomp 1, status woord | DP
| MV210_I_Remote | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, afstand bediend | DP | 5.15 Zuigafsluiter pomp 1 MV210
| MV210_I_Stor | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, storing | DP
| MV210_I_Open | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, is geopend | DP
| MV210_I_Dicht | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, is gesloten | DP
| MV210_Q_Dicht | Q | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, dicht sturing | DP
| MV210_Q_Open | Q | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 2, open sturing | DP
| MV210_PB_Stat | IW | WORD | Zuigafsluiter leiding pomp 2, status woord | DP
| MV310_I_Remote | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, afstand bediend | DP | 5.16 Zuigafsluiter pomp 1 MV310
| MV310_I_Stor | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, storing | DP
| MV310_I_Open | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, is geopend | DP
| MV310_I_Dicht | I | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, is gesloten | DP
| MV310_Q_Dicht | Q | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, dicht sturing | DP
| MV310_Q_Open | Q | BOOL | Zuigafsluiter leiding pomp 3, open sturing | DP
| MV310_PB_Stat | IW | WORD | Zuigafsluiter leiding pomp 3, status woord | DP
| MV130_I_Remote | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, afstand bediend | DP | 5.17 Persafsluiter pomp 1 MV130
| MV130_I_Stor | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, storing | DP
| MV130_I_Open | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, is geopend | DP
| MV130_I_Dicht | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, is gesloten | DP
| MV130_Q_Dicht | Q | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, dicht sturing | DP
| MV130_Q_Open | Q | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 1, open sturing | DP
| MV130_PB_Stat | IW | WORD | Persafsluiter leiding pomp 1, status woord | DP
| MV230_I_Remote | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, afstand bediend | DP | 5.18 Persafsluiter pomp 2 MV230
| MV230_I_Stor | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, storing | DP
| MV230_I_Open | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, is geopend | DP
| MV230_I_Dicht | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, is gesloten | DP
| MV230_Q_Dicht | Q | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, dicht sturing | DP
| MV230_Q_Open | Q | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 2, open sturing | DP
| MV230_PB_Stat | IW | WORD | Persafsluiter leiding pomp 2, status woord | DP
| MV330_I_Remote | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, afstand bediend | DP | 5.19 Persafsluiter pomp 3 MV330
| MV330_I_Stor | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, storing | DP
| MV330_I_Open | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, is geopend | DP
| MV330_I_Dicht | I | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, is gesloten | DP
| MV330_Q_Dicht | Q | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, dicht sturing | DP
| MV330_Q_Open | Q | BOOL | Persafsluiter leiding pomp 3, open sturing | DP
| MV330_PB_Stat | IW | WORD | Persafsluiter leiding pomp 3, status woord | DP
| MV510_I_Remote | I | BOOL | Persafsluiter centraal, afstand bediend | DP | 5.20 Afgaande afsluiter MV510
| MV510_I_Stor | I | BOOL | Persafsluiter centraal, storing | DP
| MV510_I_Open | I | BOOL | Persafsluiter centraal, is geopend | DP
| MV510_I_Dicht | I | BOOL | Persafsluiter centraal, is gesloten | DP
| MV510_Q_Dicht | Q | BOOL | Persafsluiter centraal, dicht sturing | DP
| MV510_Q_Open | Q | BOOL | Persafsluiter centraal, open sturing | DP
| MV510_PB_Stat | IW | WORD | Persafsluiter centraal, status woord | DP
| MV520_I_Remote | I | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, afstand bediend | DP | Tussenafsluiter twee persleidingen MV520
| MV520_I_Stor | I | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, storing | DP
| MV520_I_Open | I | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, is geopend | DP
| MV520_I_Dicht | I | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, is gesloten | DP
| MV520_Q_Dicht | Q | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, dicht sturing | DP
| MV520_Q_Open | Q | BOOL | Tussenafsluiter 2 persleidingen, open sturing | DP
| MV520_PB_Stat | IW | WORD | Tussenafsluiter 2 persleidingen, status woord | DP