Benodigdheden en instellingen voor het opzetten van scada in Macharen:

Aanwezig Macharen: 
· Licenties

· Driver netwerkkaart (floppy)  lancard pci

· Grafische adapter: CD met ELSA gloria Senergy

Aanwezig Productie Noord
· Monitor Pro V2.0 of factory link 6.05
· Windows NT workstation + Service-pack 6
· Compaq smartstart for workstations Version 4.1

· CD-rom van Schneider: modbusplus driver Suite. (nog niet aanwezig)

· CD-ROM met :Windows explorer versie 6.0 , VNC en JAVA

Windows NT schijf plaatsen:

· Type : D:\i386

· fresh install

· File systeem: NTFS
· delete partition (alleen als de schijf in twee partities gesplitst dient te worden)

· create partition 
new partition 2000MB 

· volg vervolgens de installatie-procedure:

· Elsa-driver installeren (grafische kaart). Op een gegeven moment kom je bij grafische adapter-installatie: Hierbij vraagt het systeem om het type adapter  dat in het systeem zit. In Macharen zit een Elsa kaart. Hierbij moet je het systeem laten zoeken op de CD-Rom van het type Compaq Smartstart 4.1 . De driver kan hij vinden in de directory : E:\Ntssd\Video\elsasyne\NT40\   (Eglp.inf).                 De driver is ook te vinden op een CD-Rom die bij de lan adapter zit (LANCARD pci) blauwe doosje in de kluis.
· SCSI-driver installeren, dit hoeft meestal niet

· Sound-kaart installeren, dit hoeft meestal niet


· Op een gegeven moment kom je bij netwerk-installatie: Hierbij vraagt het systeem om het type netwerkkaart dat in het systeem zit. In Macharen zit een Compaq on-board kaart. Hierbij moet je het systeem laten zoeken op de CD-Rom van het type Compaq Smartstart 4.1. De driver kan hij vinden in de directory : E:\Ntssd\Net\Intelnic\    (Compaq NC3161 Fast Ethernet NIC slot0 bus2 )                     IP-adres: 010.070.021.129

       Subnet Mask: 255.000.000.000

       Gateway: 010.070.021.001
· Vervolgens installeer je windows explorer, , Java, VNC en zet index.htm op het systeem (ook in deze volgorde)
· Vervolgens de modbusplus driver installeren mbv de CD-rom van Schneider: modbusplus drivers. Kies voor het type SA85. Omdat er een modbus kaart van het type SA85 in het systeem zit. Geef het geheugenadres in waarop je de kaart hebt ingesteld. (idem oude PC)                                                  Instellingen Modbuskaart (SA 85 driver): Modbus- plus Adres: Bij scada =1. Alle switches van de dipswitch off op de modbus-kaart aan de achterzijde.                                                                     Instellingen Modbuskaart (SA 85 driver): polled mode, geheugen adress D8000 via dipswitch 2+3 op de modbus-kaart (PC open maken)
· Installeer factorylink versie 6.05 of Monitor Pro V2.0

Start>run C:\ command.com   vervolgens:  c:\win32i\install

· Volg de installatieprocedure en installeer ook de CD-rom: device interfaces 

· Licenties factory link: bestaande uit: 


      - serial number: 42408NTI



- configuratie code: AHDZ CM6B 5YIR NIDK DUBN SVAF TJIF CBQN YD



- registration number: CIWZ 9VVF 2SQB VNQZ Z3MW 7GIE ND


- authorization code: EJUZ 7VSF 3GQF TQRZ YD56 FD4F SB
 
· Zet de applicatie terug in de directory Macharen met restore application
· Verander de shortcut van de snelkoppeling: start monitor pro:  shortcut: flrunbat –w –ac:\Macharen

· Installeer de webclient (op CD-rom) behorende bij de bovengenoemde factory link versie.

· Start>run C:\ command.com   (enter)  type: c:\cv_wcapp macharen
· Kopieer de inhoud van de file met host-adressen, via wordpad,  naar C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts

· Kopieer de factory-links, via wordpad, naar C:\WINNT\system32\drivers\etc\services

· Maak snelkoppelingen mbv  “graph.exe” van webclient.
Compaq SP700

· Drivers Compaq netwerkkaart type NC3161 (compaq type SP700) (driver op smartdrive)

· IP-adres: 10.70.21.129

· Subnet Mask: 255.0.0.0

· Gateway: 10.70.21.1

Op 15-06-04 andere netwerkkaart geinstalleerd: LANCARD pci, drivers op floppy zie boven


Op 17-12-02 is na een crash door Ruud Reurling de harde schijf in 2 partities gedeeld. Een partitie (C:\) voor Windows NT en een partitie (D:\) voor de overige software.

Dit heeft als voordeel dat als er iets met NT gebeurd deze opnieuw geinstalleerd kan worden zonder dat de drivers en applicaties verloren gaan. Uiteraard moeten de drivers wel opnieuw geinstalleerd worden, maar dit kan nu vanaf D:\ plaatsvinden.

Doordat de indeling van de harde schijf is veranderd (2 partities) verschijnt er automatisch een andere configuratie code waardoor de registratiecode ook veranderd. Nu moet er ook een nieuwe authorisatiecode aangevraagd worden.

Ook is er een tapebackup gemaakt van de C- en D  drive. Dit gaat via de standaard backuproutine  van NT 

Indien gewenst kan men de log gegevens in de directory D:\Macharen\log ook periodiek op tape zetten men behoudt dan de alarmlijst, eventlijst en trendings.

Op 1-06-04 is de harde schijf gecrasht en is er een nieuwe schijf geplaatst, de D- drive is hierbij komen te vervallen we hebben nu alleen een C: drive.
Op 15-06-04 andere netwerkkaart geinstalleerd: LANCARD pci, drivers op floppy zie boven

