96[image: image10.jpg]Fle Edt Display Insert Draw Amange Animate

Mode Tooks Window 2

Kees  GENDEREN

datum: e Waterproductiebedrijf Genderen

brabant Water
s Hertogenbosch Wed 09/20/2006 12:34:50

Distributie - Kaatsheuvel

Meerstraat 11
4265 HD Genderen
Onbemand

Bedisning wabbrowser actief [~ [~ [

Hoofdmenu | [ alarmiijst

ingbreuk | [ Trending |[__voorkeur

Drukregeling |

printscreen] [ >]

Reimwater
Kaatsheuvel 1

Huidige regeling P501 - P503:
Gribekend

Zuigleiding RWK 5

LA 6711
urerit [

000 m

LITA 671-2 [F]

000 m

PITA 513-1 [[]

0 mwk

PIT513-2 [F]

0 mwk

200m3/h  400m3/h 400 m3/h

FITS 513-1 [ DLaL671-2 FITS 513-2 [

0 m3/h 0 m3/h

XV 513-2

Reinwater
Kaatsheuvel 2

2 Distributie

‘Altena

Zuigleiding
< Sposlpormpen

T
wsan| @ 8 6 LR

Configuration Explorer | B Factorylink Run-Time Mo... | [&] lient Buider




[image: image11.jpg]Fle Edt Diplay Insert Draw Amange Animate Mode ook Window 7

Kees  GENDEREN

fpemWate:
s Hertogenbosch

datum: e
Wed 09/20/2006

Distributie - Altena

12:35:46

Waterproductiebedrijf Genderen
Meerstraat 11

4265 HD Genderen
Onbemand

Bedisning wabbrowser actief [~ [~ [

Distributie
Kaatsheuel <

ige regeling P504 - P507:

Gnbekend

Zuigleiding RWK 5

LITA 672-2

000 m

{LaL672-2

PITA 514-1 [[]
[ 0 mwk

PIT514-2 [F]
[ 0 mwk

Hoofdmenu | ingbreuk | [ Trending |[__voorkeur |[brukregeling | [ ESEOMENN) [Karakteristiek] [rintscreen] [ > ]
LAH 672-1 ) LAH 673-1
ure721 [
000 m

O LaL673-2

FITS 514-2 [

0 m3/h
XV 514-2
=t < Reinwater
; Altena 2
[A]

FITS 514-1 [

0 m3/h

XV 514-1

Reinwater
Altena 1

Qreoi-1 [

0.00 NTU

150 m3/h

900m3/h 900 m3/h

500 m3/h

Zuigleiding
< Sposlpormpen

T
wsan| @ 8 6 LR

Configuration Explorer

B e |0 e




[image: image12.jpg]]

e 1©
[OmE]

Huidige reinwaterdruk 0 mwk

Huidige reinwaterdehiet 0 m3h

iten




[image: image13.jpg]Regelaar HS.

status instellingen alarmen

PIC513 0 %

Drukregelaar reimwater Kaatsheuvel

Schakelstand:

[ software |

Alarmen;  Storing afwijking

Hardware

reset sluiten





96[image: image14.jpg]status instellingen alarmen
PIC513 0 %
Drukregelaar reinwater Kaatsheuvel
Insteflingen:
scaftid (sec) »
Afwiking »
P - actie so0 | IR
- actie =
(%)
regelsar W] wg
%] @
] wd
5 @
= =
2 2
oo o =z
o
reset sluiten




[image: image15.wmf][image: image16.jpg]aterproductiebe:

Current User: electro

brabant ater datum; el Waterproductiebedrif Genderen
Meerstraat 11
's Hertogenbosch Thu 09/18/2013 15:52:24 eerstraal

4265 HD Genderen
electro  CLIENTZGENDEREN Bemand
Siiche  CLIENTIGENDEREN

Prognose
Hoofdmenu| [ Alarmiijst | Trending | -

Wenswaarden Huidige waarden
Productie %0 mah Debitrmeting Rein 2 mah
Debitrmeting Ruw %6 mh
Debistrmeting Spoehwater [0 mam
Actuele keldervoorraad FED m3
Max. kelderinhoud W m3
Min. kelderinhoud 2000 m3
Status. Status.

@ Frognose gereed O Prognose operationeel

@ Actueel debiet Rein en pragnose binnen grenswaarde @ Debietrneting Rein geldig

@ Actueel debiet Ruw en prognose binnen grenswaarde @ Debietmeting Ruw geldig

@ Vourspelde Reinwatervoorraad binnen keldergrenzen @ Debietreting Spoehwater geldig

@ Kelderinhoud meting geldig
@ Productiestappen OK

Alarmen Alarmen

Let op: Onderdrukken alarmen, geen uitschakelen pragnose

O Keldergrenzen overschreden

Web Cl it
O Pragnose niet heschikhaar Hrodien

Group Hame Intial Time Areatame | Alarm Message Variablet [pri i)






	Besturingsplan

Brabant Water

Waterproductiebedrijf Genderen



	Auteur(s)

Erwin van der Leeden




Inhoud

33

Besturingsplan


93.1.1 
Waterwinning


153.1.2 
Ruwwaterverdeling


203.2 
Zuivering


213.2.1 
Filtratie / Spoelprogramma


243.2.1.1a t/m f Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6


313.2.1.2 
Troebelheidmeting filter 1 / 6


353.2.1.3 
Spoelwatertransport


393.2.1.4 
Spoelluchttransport


413.2.1.5 
Luchtbehandeling


433.3 
Opslag en distributie


443.3.1 
Opslag


483.3.2 
Distributie


503.3.2a 
Schakelpunten / Leidingkarakteristiek


613.3.2b 
Drukketel


683.3.2c 
Leidingbreuk distributie en water op vloer


723.3.3 
Hulpprocessen


733.3.3a 
Vuilwaterstromen en vuilwaterstromen Drongelen


743.3.3b 
Klimaatbehandeling


763.3.3c 
Stuurlucht


803.3.3d 
Energievoorziening


863.3.3e 
Externe alarmering




3 Besturingsplan

In dit hoofdstuk wordt de procesbesturing beschreven van waterproductiebedrijf Genderen. De beschrijving sluit aan op de uitgangspunten in het standaardontwerp procesautomatisering. Dit betekent dat allereerst een boomstructuur is opgezet voor de procesbesturing. Deze boomstructuur is weergegeven in bijlage I. In deze bijlage zijn alle installatieonderdelen ondergebracht onder procesblokken, welke weer zijn ondergebracht onder de verschillende deelprocessen van het proces. De standaard relaties voor inschakeling en blokkering tussen verschillende niveaus zijn hier van toepassing. De volgende procesbeelden (een en ander aan de hand van de P&ID’s) moeten minimaal op het SCADA- systeem gepresenteerd worden:

· overzicht van het totale proces 

· instelling productie besturing

· instelling productie toevoer  

· overzicht van ruwwatertoevoer

· overzicht prognose

· procesbeeld winning

· procesbeeld per filter

· spoelprogramma

· procesbeeld reinwaterkelders

· procesbeeld distributie

· procesbeeld utilities, o.a. energie voorziening, vuilwater

· trending van diverse meetsignalen

· Rapportages met o.a.:

· Dag, week, maand, jaar

· overzicht bedrijfsuren

· overzicht tellerstanden

· overzicht primair, secundair, onderdrukt, met tijdsinstellingen

· overzicht events, alarmhistorie

· logboek faciliteiten

De exacte samenstelling van de procesbeelden moet in overleg met de opdrachtgever vastgesteld worden, uitgangspunt hiervoor vormen het standaardontwerp procesautomatisering en de P& ID’ s voor drinkwaterproductiebedrijf Genderen.

Elk onderdeel (proces, deelproces, procesblok en installatieonderdeel) wordt beschreven op een afzonderlijk blad. Hierbij worden standaard op elk blad de hoofdfuncties van de procesautomatisering opgenomen, welke zijn beschreven in het standaardontwerp procesautomatisering.

Op deze bladen is voor de alarmen niet specifiek aangegeven dat elk alarm als primair, secundair of onderdrukt kan worden ingesteld. Nadrukkelijk zij vermeldt dat dit voor elk alarm afzonderlijk mogelijk moet zijn.

Inschakeling van mono- stabiele afsluiter betekent dat deze worden geopend. Blokkering van mono- stabiele afsluiters betekent dat deze worden gesloten (normaly closed). Een uitzondering hierop vormen de ruw- en reinwaterafsluiters van de filters 1 t/m 6, deze zijn normaly open.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Doel:
	Coördinatie van de onderliggende deelprocessen op basis van de gewenste  productiebesturing volgens 3a Productie.


Procesbesturing

Inschakeling

· volgens 3a Productie

· volgens 3b Opstart / herstart- procedure

Blokkering: 

· volgens 3c Noodstop- procedure

Bediening

· volgens startscherm

(conform voorbeeld standaardontwerp procesautomatisering)

Presentatie

Actuele gegevens:

· Alle bedrijfstoestand van de meeste relevante bedrijfsonderdelen; 

(conform voorbeeld standaardontwerp procesautomatisering)

· productie ruwwater   : … m3/h

· levering reinwater     : … m3/h

· reinwaterkelders       : … m3
· P uitgaand reinwater :….mWk

· Alle installatieonderdelen worden geanimeerd.

Alarmering

· Verzamelalarmen van de diverse installatieonderdelen.

Informatieopslag

-

	Proces:
	3a  Productie

	Doel:
	Productie besturing volgens het gekozen productiemodel.


Procesbesturing

WPB Genderen produceert drinkwater voor het voorzieningsgebied Genderen. De aansturing van de zuiveringscapaciteit vindt plaats per carrousel of per matrix zoals aangegeven in het standaardontwerp procesautomatisering onder productiebesturing (5.4.1) met de volgende aanvullende opmerkingen:

· Het aantal in te stellen stappen is 15 voor de carrousel.

· Het aantal in te stellen productiestappen is 7 voor de matrix.

Keuze besturingsmodel

Om de productie te besturen zijn er 2 verschillende besturingsmodellen (carrousel/debiet en matrix) via SCADA te selecteren,met daarnaast diverse mogelijkheden,zie onderstaande figuur :


[image: image1.emf]
Hier wordt ook de  handmatige wens van beide besturingsmodellen ingegeven.

De speciale animatie van de Prognose knop:

· Disabled, indien geen Prognose gereed, keldervoorraad niet binnen grenzen (zie instellingen bij opslag) of alarm watchdog communicatie prognose.
· Blauw als automatisch is overgeschakeld van Prognose naar debiet/carrousel kelder regeling

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	

	Procesblok:
	3.1.1 Debiet


Prognose 

Prognosemodel

Brabant Water maakt gebruik van OPIR om de gewenste productie te voorspellen. Deze applicatie draait centraal op een virtuele server van Brabant Water. Door middel van ethernet communiceert de centrale applicatie met de lokale PLC. Dit hoofdstuk beschrijft de noodzakelijke aanpassingen op lokaal PLC/SCADA niveau.
Systeem architectuur

De OPIR applicatie in geïnstalleerd op een centrale server van Brabant Water. Onderdeel van de OPIR applicatie is de Aquasuite Communication Provider. Deze ACP verzorgt de communicatie met de lokale winning PLC van de desbetreffende locatie. Voor elke winning PLC is er een aparte ACP module. Het toegepaste communicatieprotocol is Modbus TCP/IP.
[image: image2.emf]
Visualitsatie Opir applicatie

De visualisatie van het centrale OPIR applicatie gaat door het aanroepen van de webpagina http://prognose.brabantwater.nl. De webpagina is op het SCADA scherm Prognose met de drukknop <Web Cliënt Prognose> te openen. Voor de visualisatie wordt gebruik gemaakt van HTMLVIEW.exe.
Algemene functionele omschrijving

De centrale Prognose besturing (OPIR) berekent een productiedebiet gebaseerd op het actueleverbruik (distributie) van de afgelopen dagen en weken. Het berekende productiedebiet van OPIR is de wenswaarde voor de productiebesturing bij de productiebesturing overall regeling prognose.
Prognose productie wenswaarde in productiestappen

De centrale prognose (OPIR) kan geconfigureerd worden om te rekenen met productiestappen of analoog. Deze keuze moet zowel in de PLC (ProdMinMax ; 0=productiestappen, 1=Min, Max) als in OPIR aangegeven worden. Bij de keuze productiestappen geven de stappen de mogelijke productiedebieten in m3/h aan. Het debiet per productiestap wordt in de productietabel. De eerste productiestap is altijd 0m3/h. De debietwaarden van de overige productiestappen worden uitgerekend door het aantal winning eenheden (n) per voorkeurstap te vermenigvuldigen met de instelling capaciteit puteenheid (zie instellingen: productietabel en winput instellingen). OPIR kiest één van deze opgegeven waarden als productie wenswaarde. Voor het aangeven van de productiestappen is in de PLC een array van 50 waarden gereserveerd. De totale array wordt altijd aan/uitgevuld met de debietwaarde behorende bij de laatste voorkeurstap van de productietabel. Voorbeeld van een productiestappen array: 0, 300, 400, .... , .... ,1900, 2000, 2100, 2100, 2100, ...., ...., 2100.
Indien de communicatie tussen het prognose systeem en de winning PLC wegvalt, blijft de winning doordraaien. Als de communicatie na een langere periode niet hersteld is wordt er een alarm actief. De winning blijft doordraaien tot het niveau van het rein waterreservoir de grenzen bereikt waarop prognose wordt uitgeschakeld. De productie besturing stapt over op de carrousel/debiet kelderregeling.

De belangrijkste signalen worden getoond op het prognose scherm.

[image: image17.png]Instellingen Reinwaterkelder

Prognose keldervoorraad grenzen

uitschakelgrenzen RWK1/2/38

Uitschakelen Prognose maximale voorraad [ 4750 m3 250
Uitschakelen Prognose minimale voorraad [ 1800 EE ms 09 m
Regelgebied

Prognose mazimale voorraad [~ 480 m3 [ 220 EXHm
Pragnose minimale voorraad [ 2000 B ms 105 m

wijzigen annuleren | [ sluiten |





Huidige waarden

Totaal Ruwwater = FITS-041 + FITS-042

Totaal Reinwater = FITS513-1 + FITS513-2 + FITS514-1 + FITS514-2
Totaal Spoelwater = FITS-300
Totale keldervoorraad = uitgerekend volgende de bestaande formule:

******

(ALS PLC1_RWK1_Beschikbaar DAN 560.0 ANDERS 0) * PLC3_LIT60101_Meetw

+

(ALS PLC1_RWK1_Beschikbaar DAN 440.0 ANDERS 0) * PLC3_LIT60101_Meetw

+

(ALS PLC1_RWK1_Beschikbaar DAN 900.0 ANDERS 0) * PLC3_LIT60101_Meetw

******
Maximale keldervoorraad = 

instelling maximaal niveau reinwaterkelder (zie opslag) x A (oppervlak)

A (oppervlak) =

(ALS PLC1_RWK1_Beschikbaar DAN 560.0 ANDERS 0);

+

(ALS PLC1_RWK2_Beschikbaar DAN 440.0 / ANDERS 0);

+

(ALS PLC1_RWK3_Beschikbaar DAN 900.0 / ANDERS 0);
Minimale keldervoorraad = instelling bij reinwaterkelder (zie opslag)

Status

Ruwwater debietmeting geldig = Meting OK (plausibiliteit, draadbreuk en extern) van beide debietmeters 

Reinwater debietmeting geldig = Meting OK (plausibiliteit, draadbreuk en extern) van de 4 debietmeters  en communicatie PLC1 met PLC3 en PLC1 met PLC4 is goed.

Spoelwater debietmeting geldig = Meting OK (plausibiliteit, draadbreuk en extern) en communicatie onderling PLC1 met PLC2 is goed.

Keldervoorraad niveaumeting geldig = Meting OK (plausibiliteit, draadbreuken extern) van de actieve meting en communicatie PLC1 met PLC3 is goed.
Productiestappen geldig = Afhankelijk van de instellingen in de productietabel wordt de capaciteit per stap naar Prognose gestuurd. Geldig indien waarden ongelijk aan 0 zijn. 

Alarmen
Keldervoorraad – alarm indien prognose besturing is geselecteerd en de keldergrenzen worden overschreden (zie instelling bij opslag)

Prognose niet beschikbaar – alarm indien prognose besturing is geselecteerd en prognose gereed status valt af.
Kelderniveau

Hierbij wordt het gewenst debiet bepaald via een ,vanaf SCADA instelbare helling,waarbij het niveau het niveau van de geselecteerde reinwaterkelder (LIT-601-01 c.q. LIT-602-01) betreft. De instellingen worden als volgt weergegeven:
[image: image3.png](marm)

[T Keldemiveau(m) [~355 ‘
X1 1.00 ¥2 250 .

mE. — L
7150 ‘
" [ man ¥2 [0 mam
Kelderniveau 67 m
Winning SP 678 maih

| [[annuteren | [ siuiten |






Hand instelling

Hierbij wordt het gewenste debiet handmatig,via SCADA, ingegeven in het productie besturing scherm, zie 3a Productie.

Indien de selectie “Carrousel-Hand” niet actief is volgt het handmatig in te geven gewenst productiedebiet het actueel gewenst productiedebiet,bepaald door Kelder of Prognose.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	

	Procesblok:
	3.1.1 Matrix


Hierbij komen de geselecteerde onderwaterpompen in bedrijf en de regelbare pompen,mits geselecteerd,op een vast toerental.De tekst “Berekende productie” wordt getoond.De gewenste stap van de matrix kan op twee manieren bepaald worden :
· Voor dit besturingsmodel geldt :

· Indien een bepaalde productiestap actief is, worden de productieputten welke toegewezen zijn aan deze productiestap bijgeschakeld. 

· Indien geen enkele productiestap actief is (stap = 0), zijn alle winputten uit bedrijf.

· Bij overschakelen naar een hogere productiestap, worden de winputten, welke bijkomen, na elkaar ingeschakeld. Tussen de inschakelingen wordt een,via SCADA, instelbare staffeltijd toegepast. Bij overschakelen naar een lagere productiestap wordt, conform het inschakelen, in dezelfde volgorde met dezelfde staffeltijd de pompen uitgeschakeld. 

· Een productieput kan ook als reserve toegewezen worden. Indien een ruwwaterpomp in storing valt, wordt een andere ruwwaterpomp ingeschakeld, welke reserve staat en nog niet in bedrijf is.

Kelderniveau

Met 7 productiestappen uitgevoerd. In PLC Winning bepaalt het niveau van de reinwaterkelder (LIT-601-01) welke productiestap geselecteerd wordt. Voor iedere productiestap kan een inschakel- en een uitschakelpunt ingegeven worden. Indien het niveau in de reinwaterkelder stijgt, zal teruggeschakeld worden naar een lagere productiestap. Indien het niveau daalt, zal opgeschakeld worden naar een hogere productiestap,zie onderstaande figuur.
· In onderstaande figuur is e.e.a.  grafisch weergegeven. 


[image: image4.png]Waterproductiebedrijf Welschap
actuele gegevens 4146:59 Vensedilk 7 5657 AK

I EES0HD <

voorraad reinwaterkelder %53 m3
totaal ruwwater 57 mah b | [instellingen] Plcoverz. | [Printscreen|
schakelpunten niveau FQIT-031
in 28 m3/h
]
50 200
stap 5 100 15 WD G romon [ (Fomsasin
stap 6 os0 [ 700 [EER | Pl man 14170 ma/h 0.00 m3/h
Annuleren | Sluiten | D Ruwwater
FQIT-032
%0 m3/h
O O A
L
P56 P7505 PG4 502
FOITS0060N ]| (FQITS00SNN[]| (FQIT004WN[]| (Forr-oo2 [

Regelaar prostictiecobiel

[ 000mam| | [ 0oamam| [[ 0o0mam| |[ 17057 mam

Storingen PLC1

[oppetreen [ Apparast [ varibeis Tomsenriving [Sormg T

Accept
LISt PLCZ2LIISI AWSecltd]  Bufferkoldor K751 Wuoaumeting  Hooghoog | i





uze via schakelaar op BK0
Hand instelling

Volgens SPA Bij dit besturingsmodel kan direct een productiestap worden ingegeven..Bij een hoog- hoog niveau wordt de productie gestopt.

· Indien het besturingsmodel Hand niet actief is volgt de handmatig in te geven productiestap de actuele productie stap.

· De gewenste productiestap wordt ingegeven op SCADA in het productie besturing scherm, zie 3a Productie.
· In te geven waarden : 0 t/m 7.
Bij overschakeling van Hand naar kelder en v.v. wordt in eerste instantie de actuele stap overgenomen.

In de productie toevoer matrix kan worden aangegeven welke winputten bij welke productiestap horen. Is de productiestap actief dan zijn alle gekozen winputten, in de actieve en onderliggende stap(en), ingeschakeld. Onderstaande figuur geeft de productie toevoer matrix .

De procestechnicus kan de instellingen in dit plaatje aanpassen en doorvoeren naar de PLC. Het daadwerkelijk doorvoeren naar de PLC vindt pas plaats na bedienen van de button wijzigen. De automatische besturing past hierna de aansturing van de winputten aan. Hierbij wordt de in- en uitschakelvertraging gebruikt. Deze tijd voorkomt dat winputten gelijktijdig in- en/of uitgeschakeld worden. Winputten die ingeschakeld zijn worden geanimeerd en kleuren groen. Gekozen winputten zijn wit. Per winput kan een reserve winput worden gekozen. 

Om de productie te besturen zijn twee verschillende besturingsmodellen beschikbaar:

· kelderniveau; volgens standaardontwerp procesautomatisering met 7 productiestappen uit te voeren. Dit wordt gedaan aan de hand van kelderniveau meting LIT- 601-01.

· Hand instelling. Bij dit besturingsmodel kan direct een productiestap worden geselecteerd. Hierbij wordt alleen een hoog- hoog en een laag- laag niveau van de reinwaterkelder bewaakt. Dit gebeurt door de digitale ingangen vanuit de mobrey’s LAH 601-01 en LAL 601-02. Spoelen wordt geblokkeerd op instelbaar niveau van LIT-601-01 of LITA-601-02. Bij laag- laag niveau stoppen de distributiepompen en dient er een primair alarm te worden gegenereerd, tevens wordt spoelen van de filters geblokkeerd. Bij een hoog- hoog  niveau wordt de productie gestopt en dient er een alarm te worden gegenereerd.

Bediening

Schakelaars:

· start besturingmodel kelder niveau

· start besturingsmodel hand instelling

· wijzigen

· sluiten

Instellingen:

· Besturingsmodel kelder: aantal productiestappen is zeven.

· Besturingsmodel hand: productiestap.

Presentatie

Schakelaars:

· schakelaars genoemd onder Bediening

Instellingen:

· instellingen genoemd onder Bediening

Actuele gegevens:

· berekende productie (m3/h)

· hoeveelheid ruwwatertoevoer (m3/h)

· actieve productiestap 

Alarmering

· Bij een gewenste zuiveringscapaciteit groter dan de beschikbare zuiveringscapaciteit van de filters voor tenminste 30 minuten. 
· In deze 30 minuten heeft het stations de tijd om een filter te spoelen. 
· De beschikbare zuiveringscapaciteit wordt bepaalt aan de hand van de filters die in zijn. De filters hebben geen beschikbaarheidsignaal.
· De gewenste zuiveringscapaciteit is afhankelijk van de actieve productiebesturing en wordt bepaald door carrousel besturing of matrix besturing.
Informatieopslag

Dagrapport:

· In chronologische volgorde de actieve productiestappen met per productiestap het begin- en eindtijdstip. 

	Proces:
	3b Opstart/ herstart procedure

	Doel:
	Het op gecontroleerde wijze inschakelen van processen met bijbehorende installatieonderdelen na een productiestop.


Procesbesturing

De gehele opstart procedure dient te geschieden zoals aangegeven in het standaardontwerp procesautomatisering (zie proceslaag 5.6 van standaard procesautomatisering). 

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3c  Noodstop / productiestop procedure

	Doel:
	Het op gecontroleerde wijze uitschakelen van processen met bijbehorende installatieonderdelen.


Procesbesturing

Volgens standaardontwerp procesautomatisering (zie proceslaag 5.6 van standaard procesautomatisering).

Bediening

Presentatie

Alarmering

· Alarm aard van de storing.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Doel:
	Coördinatie/ afstemming van de deelprocessen 3.1.1 Waterwinning, 3.1.2 Ruwwaterverdeling,.


Procesbesturing

Waterwinning

Er zijn nu 23 productieputten beschikbaar. Deze zijn verdeeld over twee locaties, Genderen en Drongelen. 
Er zijn 2 verschillende manieren van ruw productie:

Carrousel besturing:

De putten zullen afhankelijk van het gewenste debiet in 15 stappen worden in- en uitgeschakeld. Dit in en uitschakelen gebeurt door twee carrousels. Er is een carrousel voor de winputten in Genderen en de winputten in Drongeln worden door een tweede carrousel aangestuurd. Er zit een begrenzing op het aantal in te schakelen winputten gebaseerd op het beschikbare zuiveringscapaciteit.

Matrix besturing:

De putten worden bestuurd d.m.v. 7 niveaus op de reinwaterkelder. Bij elk niveau hoort een groep putten. Deze zullen afhankelijk van de gewenste zuiveringscapaciteit in 7 productiestappen in en uitgeschakeld worden. Via een zogenaamde matrix waarin de voorkeur per put bepaald wordt, worden de putten ingestuurd stapsgewijs na elkaar met een instelbare tussentijd. Dit stappen gebeurt zowel bij in als uitschakelen. Tevens dient de capaciteit van elke winput niet te worden overschreden. Hiervoor worden er twee regelafsluiters aangebracht om de ruwwater toevoer te smoren. Beide regelafsluiters moeten op volle flow in te stellen zijn.

Ruwwaterverdeling

Het ruwwater wordt vervolgens rechtstreeks naar de sproeikamers geleid en verdeeld over filter 1 tot en met 6. Als de hoeveelheid ruwwater toevoer toeneemt worden extra sproeiers bijgeschakeld. Als de debietmeting van FITS-041 + FITS-042 boven 800m3 totaal komt worden alle sproeiafsluiters XV-101 t/m XV-106 automatisch opengestuurd.

Inschakeling:

· volgens proces 3a WPB Genderen

Blokkering door bovenliggend proces:

· volgens proces 3a of 3c WPB Genderen

Blokkering door onderliggende procesblokken:

· Procesblok Waterwinning wordt geblokkeerd, indien:

· of
Blokkering procesblok Ruwwaterverdeling 3.1.2;




Ruwwater paniekafsluiters XV-041 en/of XV-042 zijn dicht, afhankelijk van keuze 




ruwwaterverdeling links/rechts

· of
Blokkering procesblok Water op vloer  3.3.2c;

· of
Blokkering aanvoer procesblok Opslag van deelproces Opslag en distributie 3.3.1;


Hoog alarm reinwaterkelders LAH-601-01 of LITA-601-02.

· of
Blokkering aanvoer filters deelproces Zuivering 3.2;


Alle ruwwater toevoerafsluiters van de filters gesloten (XV-201-01 t / m XV-206-01).

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.1 Waterwinning

	Doel:
	Beheersing schakeling onderwaterpompen gerelateerd aan gewenste productiestappen.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens deelproces Winning

Blokkering:

· Alle productieputten volgens deelproces Winning 3.1

Inschakeling onderliggende installatieonderdelen door carrousel:

· Als de carrousel besturing actief is dan zal afhankelijk van het gewenste debiet en de productie tabel een x aantal onderwaterpompen worden gevraagd aan de carrousel. De caroussel bepaald zelf (op basis van het gekozen type carrousel en de beschikbaarheid van de pompen) welke onderwaterpompen er in of uitgeschakeld worden.
· Tussen de in- of uitschakelingen van putten wordt een instelbare staffeltijd toegepast. 
· Bij de carrousel besturing zijn alle onderwaterpompen welke nog niet ingeschakeld zijn en wel beschikbaar zijn reserve voor als er een actieve pomp in storing valt.
Inschakeling onderliggende installatieonderdelen door matrix:

· In proces 3.a Productie wordt de gewenste productiestap bepaald. Op basis van de gewenste productiestap worden de onderwaterpompen geschakeld afhankelijk van de gewenste hoeveelheid productie en de gemeten hoeveelheid ruwwater. Elke onderwaterpomp wordt, instelbaar via een productie toevoer tabel (volgens standaardontwerp procesautomatisering 5.4.1.6),  toegewezen aan één bepaalde productiestap. Indien een bepaalde productiestap actief is, zijn de onderwaterpompen welke toegewezen zijn aan deze productiestap én de onderwaterpompen van eventuele lagere productiestappen  (behoeven niet te worden aangekruist) in bedrijf. De andere onderwaterpompen zijn niet in bedrijf. Indien geen enkele productiestap actief is, zijn alle onderwaterpompen uit bedrijf.

· Bij overschakelen naar een hogere productiestap, worden de onderwaterpompen welke bijkomen, na elkaar ingeschakeld. Tussen de inschakelingen wordt een instelbare staffeltijd toegepast. 

· Bij overschakelen naar een lagere productiestap wordt, conform het inschakelen, in dezelfde volgorde met dezelfde staffeltijd de pompen uitgeschakeld. 

· Een onderwaterpomp kan ook als reserve toegewezen. Indien een onderwaterpomp van een actieve productiestap in storing valt, wordt de reserve onderwaterpomp ingeschakeld..

Bediening

Volgens standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Volgens standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

· Storingen van een van de putten wordt gemeld als een secundaire storing (instelbaar).

· Meerdere putten in storing worden als primaire storing gemeld.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.1 Waterwinning

	Installatie- onderdeel:
	3.1.1.1 Onderwaterpomp put 01, 02, 23, 04, 05, 24, 07, 08, 09, 21, 22, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (25,26,27) + Stromingsdetectie put 01, 02, 23, 04, 05, 24, 07, 08, 09, ,21 ,22 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (25,26,27)

	Tagnummer:
	P-001+FS-001, P-002+FS-002, P-023+FS-023, P-004+FS-004, P-005+FS-005, P-024+FS-024, P-007+FS-007, P-008+FS-008, P-009+FS-009, P-021+FS-021, P-022+FS-022, P-012+FS-012, P-013+FS-013, P-014+FS-014, P-015+FS-015, P-016+FS-016, P-017+FS-017, P-018+FS-018, P-019+FS-019, P-020+FS-020, (P-025+FS-025, P-026+FS-026, P-027+FS-027)

	Doel:
	Beheersing van de onderwaterpomp.


Procesbesturing 

typical:

Direct On Line (DFB_DOL)
Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De stromingsdetectie is hardwarematig gecombineerd met de inbraakbeveiliging van de put.

· In het blok Bedrijfstoestand wordt tevens een bedrijfstoestand “naar beschikbaar” opgenomen. Indien uitsturing heeft plaatsgevonden en het signaal van de stromingsdetectie is nog aanwezig, is deze bedrijfstoestand van toepassing. Van beschikbaar naar in-bedrijf en bij uitsturing van uit-bedrijf naar beschikbaar.

Inschakeling installatieonderdelen:

· volgens procesblok Waterwinning 3.1.1.

Blokkering:

· volgens procesblok Waterwinning 3.1.1.

· Indien de inbraakdetectie is aangesproken wordt de betreffende onderwaterpomp geblokkeerd.

Bediening

Volgens typical.

Presentatie

Volgens typical.

Alarmering

Volgens typical.

Informatieopslag

Maandrapport:





Tellerstand overzicht:

· Bedrijfsuren




-
bedrijfsuren

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.1 Waterwinning

	Installatie- onderdeel:
	3.1.1.2 PUTTEN Genderen kWh- meting; PUTTEN Drongelen kWh- meting

	Tagnummer:
	

	Doel:
	Beheersing van de onderwaterpompen energieverbruik.


Procesbesturing

typical: geen

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

Maandrapport:

· totaal telling winning per locatie en per MCC rail (Genderen). 

· totaal telling winning rail A + rail B (Genderen) + totaal telling Drongelen (winning + diverse).

Tellerstanden overzicht:

· totaal telling winning per locatie en per MCC rail (Genderen). 

· totaal telling winning rail A + rail B (Genderen) + totaal telling Drongelen (winning + diverse).

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.1 Waterwinning

	Installatie- onderdeel:
	3.1.1.3 inbraak detectie per winput

	Tagnummer:
	

	Doel:
	Beheersing van de winputten inbraak.


Procesbesturing

Zodra er een inbraak op een winput wordt geconstateerd, wordt de betreffende onderwaterpomp hardwarematig uitgeschakeld, indien deze in bedrijf was, en zodanig geblokkeerd dat deze ook niet met de hand te bedienen is in de winput. Vanuit de inbraakcentrale komt een verzamelde inbraakmelding van de winputten binnen, deze wordt alleen gemeld op het SCADA systeem. Doordat hardwarematig de winput wordt uitgeschakeld zal SCADA ook melden welke winput in storing is gegaan.

Bediening

Presentatie

Alarmering

-
inbraak alarm productieput X.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.1 Waterwinning

	Installatie- onderdeel:
	3.1.1.4 persoonsbeveiliging winput 01, 02, 23, 04, 05, 24, 07, 08, 09, 21, 22, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (25, 26, 27)

	Tagnummer:
	XS-001, XS-002, XS-023, XS-004, XS-005, XS-024, XS-007, XS-008, XS-009, XS-021, XS-022, XS-012, XS-013, XS-014, XS-015, XS-016, XS-017, XS-018, XS-019, XS-020, (XS-025, XS-026, XS-027)

	Doel:
	Beheersing van de persoonsbeveiliging in ruwwaterputten.


Procesbesturing

typical: digitaal alarm DFB_DIGA

Per winput wordt een detectie persoonsmanbeveiliging ingelezen. Indien deze actief wordt dient de storing persoonsbeveiliging winput X te worden gegenereerd.

Bediening

Presentatie

Alarmering

-
persoonsbeveiliging alarm productieput X.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.1 Waterwinning

	Installatie- onderdeel:
	3.1.1.5 Water op vloer detectie winput 01, 02, 23, 04, 05, 24, 07, 08, 09, 21, 22, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (25, 26, 27)

	Tagnummer:
	LAH-001, LAH-002, LAH-023, LAH-004, LAH-005, LAH-024, LAH-007, LAH-008, LAH-009, LAH-021, LAH-022, LAH-012, LAH-013, LAH-014, LAH-015, LAH-016, LAH-017, LAH-018, LAH-019, LAH-020, (LAH-025, LAH-026, LAH-027)

	Doel:
	Beheersing van water op vloermeldingen in ruwwaterputten.


Procesbesturing

typical: digitaal alarm DFB_DIGA
Per winput wordt een detectie water op vloer ingelezen. Indien deze aanspreekt dient de betreffende winput te worden afgeschakeld en de storing water op vloer winput X te worden gegenereerd.

Bediening

Presentatie

Alarmering

-
water op vloer alarm productieput X.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.2 Ruwwaterverdeling

	
	

	
	

	Doel:
	Beheersing van de regeling van de aanvoer van ruwwater.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens deelproces Winning.

Blokkering:

· volgens deelproces Winning;

Regeling regelafsluiters ruwwater:

· In het procesblok Waterwinning wordt de gewenste productiecapaciteit bepaald (welke stap, of volgens prognose, een hoeveelheid). De regelafsluiters dienen ervoor om de capaciteit van de putten te beperken (de toegepaste pompen kunnen meer opbrengen dan dat er nominaal van de winput onttrokken mag worden). De hoeveelheid ruwwater wordt bepaald door het aantal gekozen putten te vermenigvuldigd met de bij de instellingen opgegeven capaciteit van een winput. Deze hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met een instelbare smoorfactor (0-100%). 

· Het ruwwater wordt over twee takken aangevoerd (links + rechts). De berekende waarde is het setpoint voor de regelafsluiters ruwwater links (FCV-041) en ruwwater rechts (FCV-042). Er kan een keuze worden gemaakt voor de verdeling van het setpoint over de twee takken. De keuzes zijn: 0%-100%, 50%-50%, 100%-0%. Met de metingen FITS-041 en FITS-042 wordt op deze waarden geregeld. 

Overige procesbesturing:

· Het totaal debiet ruwwater wordt berekend door sommatie van de Debietmeting ruwwater links (FITS-041) en de debietmeting ruwwater rechts (FITS-042).

Bediening

Volgens typical procesregelaar.

Presentatie

Instellingen:

· Instellingen genoemd onder Bediening.

Bij de regelafsluiters wordt de instelling voor de regeling ingesteld.

Alarmering

Volgens typical procesregelaar.

Informatieopslag

Dagrapport:

Weekrapport:
Maandrapport:
Jaarrapport:
Tellerstand overzicht:

- totaal debiet ruwwater
- idem 

- idem

- idem 

- idem

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.2 Ruwwaterverdeling

	Installatie- onderdeel:
	3.1.2.1 Regelafsluiter ruwwater links,  Regelafsluiter ruwwater rechts

	Tagnummer:
	FCV-041, FCV-042

	Doel:
	Beheersing van de regelafsluiters ruwwater.


Procesbesturing

typical:

regelafsluiter
Het setpoint dat is bepaald in het procesblok Ruwwaterverdeling wordt naar de betreffende regelafsluiter gestuurd. Elke regelafsluiter (N.O.) heeft een eigen software regelaar, waarin dit setpoint wordt gebruikt, in combinatie met de bijbehorende debietmeting om de ruwwaterverdeling tussen de 2 toevoerleidingen constant te houden.

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.2 Ruwwaterverdeling

	Installatieonderdeel:
	3.1.2.2 Debietmeting ruwwater

	Tagnummer:
	FITS-030, FITS-041, FITS-042 

	Doel:
	Beheersing van de debietmeting ruwwater.


Procesbesturing

typical:
analoge meting DFB_ANA

Bediening

instellingen:

Volgens typical.
Presentatie

instellingen:

· instellingen genoemd onder Bediening.

meetwaarde:

· debiet: … m3/h.

bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· accepteerde storing.

Alarmering

alarmen:

· <4 >20 mA;

· plausibiliteit;

· hoog- hoog;

· laag- laag.

Informatieopslag

Dagrapport:

Weekrapport:
Maandrapport:
Jaarrapport:
Tellerstand overzicht:

- debiet ruwwater Drongelen
- idem 
- idem

- idem 

- idem

- debiet ruwwater links

- idem 
- idem

- idem 

- idem

- debiet ruwwater rechts
- idem 
- idem

- idem 

- idem

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.2 Ruwwaterverdeling

	Installatieonderdeel:
	3.1.2.3 Regeling ruwwater

	Tagnummer:
	FIC-041, FIC-042 

	Doel:
	Beheersing van hardware regelaars 


Procesbesturing

typical: digitaal alarm (DFB_DIGA)
Als back-up voor de software regelaars worden hardware regelaars voorzien. Vanuit SCADA dient het mogelijk te zijn om over te schakelen van software naar hardware regelaar. Bij uitval van de PLC moet er automatisch overgeschakeld worden naar de hardware regelaar. Dit dient per regelaar mogelijk te zijn. Van iedere hardware regelaar wordt afzonderlijk een storingsmelding ingelezen.

Bediening

- 
volgens standaard procesautomatisering

Presentatie

Instellingen:

· volgens standaard procesautomatisering

Bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· geaccepteerde storing

Alarmering

alarmen:

· storing hardwareregelaar ruwwater

Informatieopslag

- 
nvt

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.1 Winning

	Procesblok:
	3.1.2 Ruwwaterverdeling

	Installatieonderdeel:
	3.1.2.4 Paniekafsluiters ruwwater

	Tagnummer:
	XV-041,  XV-042

	Doel:
	Beheersing van de paniekafsluiters ruwwater.


Procesbesturing

typical:
Bistabiele afsluiter met afzonderlijke bediening. (DFB_ABS)

Beide afsluiters kunnen worden gestuurd via handbediening op Scada, stand melding wordt bewaakt in software typical. Een ruwwaterafsluiter wordt dichtgestuurd indien de betreffende ruwwatertak niet wordt gebruikt.

Inschakeling:

· volgens handbediening Scada.

Bediening

· volgens standaard procesautomatisering.

Presentatie

· volgens standaard procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

· volgens standaard procesautomatisering.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Doel:
	Coördinatie/ afstemming van de procesblokken 3.2.1 Filtratie / spoelprogramma, 3.2.2 Leidingbreuk Zuivering.


Procesbesturing

Filterbesturing / spoelprogramma

Het ruwwater wat opgepompt wordt uit de productieputten gaat rechtstreeks naar de filters. Als de hoeveelheid ruwwater toevoer toeneemt worden extra sproeiers bijgeschakeld. Als de debietmeting van FITS-041 + FITS-042 boven 800m3 totaal komt worden alle sproeiafsluiters XV-101 t/m XV-106 automatisch open gestuurd. Voor het beluchten van het ruwwater wordt de lucht vanaf een luchtbehandelingkast toegevoerd en middels een ventilator ( 1 per 2 filters) afgevoerd.

Er zijn in totaal 6 filters beschikbaar. Elk filter heeft een maximale filterbelasting van 300 m3/h. De maximale productiecapaciteit is 1800 m3/h. De bovenwaterstand is 10 cm maximaal. De regeling van het bovenwater gebeurt buiten de PLC om. Wanneer op het totaal overzicht plaatje een filter wordt gekozen verschijnt er een plaatje van een filter met al de details.

In het overzichtsplaatje en op het filterplaatje is weergegeven in welke status een (reinwater)filter zich bevindt. Dit is te zien aan de kleur van het “filtermateriaal”. Bij ieder filter is een bedieningsveld opgenomen waarin de status te wijzigen is in hand, uit, automatisch, filtreren en inlopen. Ieder filter kan ook een spoel start krijgen via een tip stand spoelen. Per filter is er een spoelprogramma in te stellen. Het spoelen wordt gerealiseerd met behulp van blowers en de opgestelde spoelpompen.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1 Filtratie / Spoelprogramma

	Doel:
	Beheersing van de filtratie / spoelprogramma.


Procesbesturing

Als in het overzichtsplaatje een filter gekozen wordt verschijnt een plaatje zoals aangegeven in onderstaande figuur. Een reinwaterfilter dient als een werktuig te worden beschouwd, wat bestaat uit de diversen onderdelen. De figuur geeft een filter weer met bijbehorende componenten. 

[image: image5.jpg]iif Genderen Current User:

Waterproductiebedrijf Genderen

datum:
brabant Water Meerstraat 11
< Hertogenbosch wed 03/22/2008  1:i52:00 4265 HD Gencieren

ML GENDEREN Onbemand

Filter 1 P et Y L LTV

hoofdmenu] [ alarmiijst trending | [ spoelprog | g printscreen]

>]

XV 201-1
Ruwwater

el 52

XV 101

LT 201-1 [f]

0 em
QiTa0o-1 [

0.00 NTU looptijd filter LITA201-2 IE
0 [ aem

o3y Spoelwater
vijver

16 filtraat

ﬂ\t%at @ iy

reinwaterkelders spoelwater spoellucht

Grouptems Timtartims Arcs tarme [ Al Message Variablen

PRIMAIR 03722006 1457:09 FIC042HW _ Regeling ruwwater Storing Hardware regelaar





De filters in WPB Genderen dienen volgens de P&ID’s  en I/ O- lijst te worden ingevuld. Het spoelwaterdebiet kan worden opgegeven bij het spoelprogramma per filter. Per filter kan een spoelprogramma worden ingesteld. Het totale spoelprogramma wordt per filter samengesteld en is op te roepen via de button “spoelprog.” boven in het scherm. 

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1 Filtratie / Spoelprogramma

	Doel:
	Beheersing van de filtratie / spoelprogramma.


Afsluiters behorende bij filter

Alle afsluiters die bij een filter gebruikt worden zijn van het type mono stabiel met centrale bediening. Dit houdt in dat deze afsluiter alleen door de centrale procesbesturing op hand te zetten is, waarna de afsluiter open en dicht te sturen is. De typical is in het standaardontwerp procesautomatisering  uitgewerkt.

Niveaumeting reinwaterfilter

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Niveauregeling reinwaterfilter

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Spoelprogramma

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Inschakeling:

· volgens deelproces Zuivering.

Blokkering:

· volgens deelproces Zuivering.

Blokkering filtratie:

· volgens deelproces Zuivering.

Blokkering spoelen:

· volgens deelproces Zuivering.

Inschakeling onderliggende procesblokken:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Blokkering onderliggende installatieonderdelen:

· Bij in storing gaan van blower of spoelpomp, wordt automatisch de reserve blower of spoelpomp gestart. Bij storing van een van de afsluiters van het filter wordt het spoelen afgebroken en het filter naar de uitstand gestuurd.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.1a t/m e - Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.1a - Afsluiter aanvoer ruwwater sproeiraam filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

	Tagnummer:
	XV-101

XV-102

XV-103

XV-104

XV-105

XV-106

	Doel:
	Beheersing van de afsluiters van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens procesblok winning.

Het ruwwater wordt rechtstreeks naar de sproeikamers geleid en verdeeld over filter 1 tot en met 6. Als de hoeveelheid ruwwater toevoer toeneemt worden extra sproeiers bijgeschakeld. Als de debietmeting van FITS-041 + FITS-042 boven 800m3 totaal komt worden alle sproeiafsluiters XV-101 t/m XV-106 automatisch opengestuurd.

typical:
Mono stabiele afsluiter met centrale procesbesturing. Veer sluitend (DFB_AMS)

Inschakeling:

· volgens procesblok Waterwinning.

Blokkering:

· volgens procesblok Waterwinning.

· Of verzamelstoring Aanvoer ruwwater Sproeiraam afsluiter filter.

Bediening

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

zie standaardontwerp procesautomatisering.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.1a t/m f - Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6

	Doel:
	Beheersing van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens procesblok Filtratie.

Blokkering:

· of
volgens procesblok Filtratie;

· of
verzamelstoring Ruwwater afsluiter filter;

· of
verzamelstoring Reinwater afsluiter filter;

· of
verzamelstoring Afvoer afsluiter inloopwater filter;

· of
verzamelstoring Spoellucht afsluiter filter;

· of
verzamelstoring Spoelwater toevoer afsluiter filter;

· of
verzamelstoring Regelafsluiter filter,

Inschakeling onderliggende installatieonderdelen:

· Bij elk filter behoren een aantal mono stabiele afsluiters met centrale procesbesturing. Het betreft de volgende afsluiters:

· Ruwwater afsluiter filter;

· Reinwater afsluiter filter;

· Afvoer afsluiter 1e filtraat;

· Spoellucht afsluiter filter;

· Spoelwater toevoer afsluiter filter,

De besturing van het filter betreft met name de besturing van deze afsluiters. Elk filter wordt voorzien van een keuzeschakelaar met de standen Hand – Uit – Auto – Inlopen –  Filtreren – Tip spoelen. De verschillende standen zullen achtereenvolgens worden toegelicht.

· Stand Hand: indien de keuzeschakelaar van het filter in de stand Hand staat, worden de afzonderlijke keuzeschakelaars van de hiervoor genoemde afsluiters eveneens automatisch in de stand Hand geplaatst. Met de drukknoppen “open” en “dicht” zijn deze afsluiters dan afzonderlijk bedienbaar. In alle overige standen van de keuzeschakelaar van het filter zijn deze afsluiters niet afzonderlijk bedienbaar.

· Stand Uit: indien de keuzeschakelaar van het filter in de stand Uit staat, worden de afsluiters allen gesloten (N.C. afsluiters worden niet aangestuurd en sluiten dan en de N.O. afsluiters van rein- en ruwwater openen dan).

· Stand Auto: indien de keuzeschakelaar van het filter in de stand Auto staat, wordt het filter bestuurd door het procesblok Filtratie / Spoelprogramma.

· Stand Inlopen: Indien de keuzeschakelaar van het filter in de stand Inlopen staat, worden de volgende afsluiters geopend:

· Ruwwater afsluiter filter;

· Afvoer afsluiter inloopwater filter.

De overige afsluiters blijven gesloten.

· Stand Filtreren: indien de keuzeschakelaar van het filter in de stand Filtreren staat, worden de volgende afsluiters geopend:

· Ruwwater afsluiter filter;

· Reinwater afsluiter filter.

De overige afsluiters blijven gesloten.

· Tip spoelen: indien de keuzeschakelaar van het filter vanuit een andere stand in de stand Tip spoelen wordt geplaatst, wordt voor het filter een aanvraag tot spoelen ingediend bij het procesblok Filtratie / Spoelprogramma. Na uitvoering van het spoelprogramma voor dit filter, wordt de keuzeschakelaar weer automatisch in de stand geplaatst die actief was voordat Tip spoelen werd bediend.

· Bij een overgang naar een andere stand van de schakelaar, worden ten allen tijde allereerst de te sluiten afsluiters gesloten, alvorens andere afsluiters worden geopend.

· Voor elk filter kan worden gekozen voor het spoelen op basis van de volgende condities. Deze condities zijn vrij te selecteren per filter. Indien meerdere condities zijn gekozen wordt degene die het eerst komt uitgevoerd.

· Voor elk filter wordt de tijdsduur vanaf afronding van de laatste spoeling bijgehouden en weergegeven. Indien een instelbare looptijd wordt overschreden, wordt een aanvraag tot spoelen ingediend.

· Voor elk filter wordt de hoeveelheid doorlopen debiet vanaf afronding van de laatste spoeling bijgehouden en weergegeven. Indien een instelbare hoeveelheid wordt overschreden, wordt een aanvraag tot spoelen ingediend.

· Bij elk filter wordt de troebelheid gemeten (cyclisch). Indien het ingestelde niveau wordt overschreden, wordt een aanvraag tot spoelen ingediend. Deze aanvraag blijft, ondanks dat later de waarde van de troebelheid weer zou zakken.

· Indien vanuit het procesblok Filtratie / Spoelprogramma gekozen wordt voor de preset waarde van de Regelafsluiter filter, wordt de inschakeling hiervan geactiveerd.

Bediening

Instellingen:

· Looptijd per filter: … uur;

· Doorlopen debiet: … m3

· Wachttijd spoelen: … min.

· Spoelprogramma, diverse stappen volgens standaardontwerp procesautomatisering.

(incl. Debiet spoelwater) + extra stap: Bovenwater aflaten RWK

· Controletijd troebelheid na spoelen: … min.

· Afvoertijd inloopwater: … uur.

Schakelaars:

· Keuzeschakelaar Hand – Uit – Auto – Inlopen – Filtreren – Tip spoelen

Presentatie

Instellingen:

· Zie instellingen onder Bediening.

De inkleuring van het filter (conform standaardontwerp procesautomatisering) geeft de status aan.

Op dit scherm is tevens de wachttijd spoelen instelbaar. Elk reinwaterfilter vervuilt nadat deze een bepaalde tijd heeft gefiltreerd. Hiervoor is het nodig dat de filters regelmatig worden gespoeld. Dit dient zowel volledig automatisch als met de hand mogelijk te zijn. In het SCADA- systeem moet een spoelprogramma worden opgenomen zoals in het standaardontwerp procesautomatisering is beschreven.

Schakelaars:

· Zie instellingen onder Bediening.

Per filter wordt een apart scherm opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar het scherm Filtratie-eenheid 1 in het standaardontwerp procesautomatisering. De actuele looptijd van het filter wordt hierin eveneens gepresenteerd.

Alarmering

Alarmen:

Zie standaardontwerp procesautomatisering

-
Hoog-hoog Niveaumeting filter.

Informatieopslag

Dagrapport:

· Per filter per spoeling:

· Filter gespoeld op ………….

· Begin tijdstip spoeling

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.1a t/m e - Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.1b - Ruwwaterafsluiter filter 1, 2, 3, 4, 5, en 6, Reinwater afsluiter filter 1, 2, 3, 4, 5 en 6, 

	Tagnummer:
	XV-201-01, XV 201-02, 

XV-202-01, XV 202-02, 

XV-203-01, XV 203-02, 

XV-204-01, XV 204-02, 

XV-205-01, XV 205-02, 

XV-206-01, XV 206-02, 

	Doel:
	Beheersing van de afsluiters van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

typical:
Mono stabiele afsluiter met centrale procesbesturing. Veer openend. (DFB_AMS)

Inschakeling:

· volgens procesblok Filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Blokkering:

· volgens procesblok Filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bediening

schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

Alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.1a t/m e - Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.1c - Afvoer afsluiter inloopwater filter 1, 2, 3, 4, 5 en 6, Spoellucht afsluiter filter 1, 2, 3, 4, 5 en 6, Spoelwater toevoer afsluiter filter 1, 2, 3, 4, 5 en 6.

	Tagnummer:
	XV-201-03, XV-301-01, XV-301-02

XV-202-03, XV-302-01, XV-302-02

XV-203-03, XV-303-01, XV-303-02

XV-204-03, XV-304-01, XV-304-02

XV-205-03, XV-305-01, XV-305-02

XV-206-03, XV-306-01, XV-306-02

	Doel:
	Beheersing van de afsluiters van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

typical:
Mono stabiele afsluiter met centrale procesbesturing. Veer sluitend. (DFB_AMS)

Inschakeling:

· volgens procesblok Filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Blokkering:

· volgens procesblok Filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bediening

schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

Alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.1a t/m e - Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.1d - Regelafsluiter filter 1, Regelafsluiter filter 2, Regelafsluiter filter 3, Regelafsluiter filter 4, Regelafsluiter filter 5, Regelafsluiter filter 6

	Tagnummer:
	LCV-201

LCV-202

LCV-203

LCV-204

LCV-205

LCV-206

	Doel:
	Beheersing van de regelafsluiters van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

typical:
via hardware regelaar, instelling middels regelaar

· Het volgende signaal vormt de in sturing:

· spoelen. 

· Indien dit signaal wordt geactiveerd, regelt de lokale hardwareregelaar de regelafsluiter naar een vaste stand (preset waarde). In de laatste stand van het spoelprogramma zakt het bovenwater niveau af tot regelniveau in een gereduceerde stand en gaat daarna automatisch regelen (vast setpoint in hardwareregelaar), dit is tevens het einde van het spoelprogramma. 

· In het blok Besturing wordt geen drukknoppen “open” en “dicht” opgenomen, maar drukknoppen “vast” en “vrij”. “Vast” wil zeggen regelafsluiter naar vaste stand (instelling in hardwareregelaar), “vrij” wil zeggen regelafsluiter regelen d.m.v. hardwareregelaar. Het signaal “in bedrijf” wordt niet meegenomen in de voorwaarden.

· Op basis van het signalen “storing” wordt een verzamelstoring gecreëerd. Tevens worden hierop de reset- en acceptmogelijkheden ingebracht. De alarmprioriteit primair en secundair en de mogelijkheid van onderdrukken worden hier eveneens ingebracht.

Inschakeling:

· volgens procesblok Filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Blokkering:

· volgens procesblok Filter 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bediening

schakelaars:

· keuzeschakelaar H- A, bij keuze H: vast – vrij.

Presentatie

schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

Alarmen:

· storing regelaar.

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.1a t/m e - Filter 1, Filter 2, Filter 3, Filter 4, Filter 5, Filter 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.1e - Niveaumeting filter 1, Niveaumeting filter 2, Niveaumeting filter 3, Niveaumeting filter 4, Niveaumeting filter 5, Niveaumeting filter 6

	Tagnummer:
	LITA-201-02

LITA-202-02

LITA-203-02

LITA-204-02

LITA-205-02

LITA-206-02

	Doel:
	Beheersing van de niveaumeting van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· niveau: … cm.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

zie standaardontwerp procesautomatisering.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.2 Troebelheidmeting filter 1 / 6

	Doel:
	Beheersing van de troebelheidmeting filter 1 / 6


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens procesblok Filtratie.

Blokkering:

· volgens procesblok Filtratie;

· indien een filter uit staat wordt deze uit de cyclus genomen.

Inschakeling onderliggende installatieonderdelen:

· De Troebelheidmeting filter 1, 2, 3 (QIT-300-01) wordt gebruikt voor het meten van de troebelheid van het filtraat van de filters 1, 2 en 3. Dit geschiedt door het cyclisch openen van de bijbehorende monstername kleppen (XV-301-03, XV-302-03, XV-303-03). Na inschakeling wordt allereerst Monstername klep troebelheid filter 1 geopend. Allereerst wordt de meetwaarde genegeerd in de zogenaamde wachttijd. Na een instelbare wachttijd wordt de nieuwe meetwaarde gepresenteerd en gebruikt in de procesbesturing. Gedurende de instelbare meettijd wordt de troebelheid gemeten. Na deze meettijd, wordt deze klep gesloten en wordt Monsternameklep troebelheid filter 2 geopend. Deze doorloopt dezelfde tijden en acties, waarna deze klep wordt gesloten en wordt Monstername klep troebelheid filter 3 geopend. Vervolgens wordt deze klep gesloten en wordt wederom Monstername klep troebelheid filter 1 geopend etc.

Scantijd = wachttijd + meettijd.

· Op dezelfde wijze wordt de troebelheid van de filters 4, 5 en 6 gemeten m.b.v. de Troebelheidmeting filter 4, 5, 6 (QIT-300-02) en de bijbehorende monstername kleppen (XV-304-03, XV-305-03, XV-306-03).

· Indien hoog van de troebelheidmeting voor een filter optreedt, wordt een aanvraag tot spoelen ingediend. Deze aanvraag blijft, ondanks dat later de waarde van de troebelheid voor dat filter weer zou zakken.

Blokkering onderliggende installatieonderdelen:

· De monstername kleppen voor de filters 1, 2 en 3 (XV-301-03, XV-302-03, XV-303-03) worden allen geblokkeerd, indien: - Verzamelstoring Troebelheidmeting filter 1, 2, 3 (QIT-300-01).

· De monstername klep van of filter 1, of  2 of 3 (XV-301-03, XV-302-03, XV-303-03) wordt geblokkeerd, indien: -het betreffende filter uit staat..

· De monstername kleppen voor de filters 4, 5 en 6 (XV-304-03, XV-305-03, XV-306-03) worden allen geblokkeerd, indien: - Verzamelstoring Troebelheidmeting filter 1, 2, 3 (QIT-300-02).

· De monstername klep van of filter 4, of  5 of 6 (XV-304-03, XV-305-03, XV-306-03) wordt geblokkeerd, indien: -het betreffende filter uit staat..

Bediening

Instellingen (akties):

· Wachttijd troebelheidmeting filter 1, 2, 3: … sec.

· Meettijd troebelheidmeting filter 1, 2, 3: … sec.

· Bewakingstijd troebelheidsmeting filter 1, 2, 3: … sec.

· Grenswaarde spoelen filter 1, 2, 3: … NTU.

· Wachttijd troebelheidmeting filter 4, 5, 6: … sec.

· Meettijd troebelheidmeting filter 4, 5, 6: … sec.

· Bewakingstijd troebelheidsmeting filter 4, 5, 6: … sec.

· Grenswaarde spoelen filter 4, 5, 6: … NTU.

Presentatie

Instellingen:

· Instellingen genoemd onder Bediening.

Meetwaarde:

· Bij elk filter wordt de van dat filter gemeten troebelheid gepresenteerd. Indien de meettijd voor een filter is verstreken, wordt steeds de laatst gemeten waarde van de troebelheid voor dat filter gepresenteerd.

Alarmering

-

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.2 Troebelheidmeting filter 1 / 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.6.1 Monstername klep troebelheid filter 1, M- klep troebelheid filter 2, M- klep troebelheid filter 3, M- klep troebelheid filter 4, M- klep troebelheid filter 5, M- klep troebelheid filter 6

	Tagnummer:
	XV-301-03

XV-302-03

XV-303-03

XV-304-03

XV-305-03

XV-306-03

	Doel:
	Beheersing van de monstername kleppen van de troebelheidmetingen filter 1 / 6.


Procesbesturing

typical:
Mono- stabiele afsluiter met afzonderlijke bediening. (DFB_AMS)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De volgende signalen worden niet ingelezen:

· stand open;

· stand dicht.

· Er wordt geen blok Verzamelstoring gecreëerd. Accept, reset, onderdrukken, primaire en secundaire prioriteit zijn hier niet van toepassing.

· In het blok Besturing wordt geen verzamelstoring meegenomen.

· In het blok Bedrijfstoestand worden slechts 3 bedrijfstoestanden bepaald, te weten open, dicht en blokkering. Open is van toepassing indien in- sturing plaatsvindt. Dicht is van toepassing indien geen in- sturing plaatsvindt. Blokkering is van toepassing indien er sprake is van een blokkering vanaf het bovenliggende niveau van de procesbesturing.

Bediening

Schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.2 Troebelheidmeting filter 1 / 6

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.6.2 Troebelheidmeting filter 1, 2, 3, Troebelheidmeting filter 4, 5, 6

	Tagnummer:
	QIT-300-01, QIT-300-02

	Doel:
	Beheersing van de troebelheidmetingen van de filters 1 / 6.


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· troebelheid: … NTU.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.3 Spoelwatertransport

	Doel:
	Beheersing van spoelwatertransport.


Procesbesturing

[image: image6.jpg]Waterproductiebedrijf Genderen Current User: HVL

brabant ater datun; tijd Waterproductiebedrif Genderen
Meerstraat 11
s Hertogenbosch Wed 03/22/2006 15:54:32 e
Spoelpompen & Blowers Bl i e S o

hoofdmenu] [alarmiijst trending | [ voorkeur | u printscreen

Spoelucht
2 Fiters 16

Lucht

FITS 300 [F]

- 0 m3/h

OTTEl &

Spoehwater

S Fitters 15

Zuigleiding
Zuigleiding RWK & Fo-pompen

Grouptems Timtartims T e [narmwessas Variablen

PRIMAIR 03722006 1457:09 FIC042HW _ Regeling ruwwater Storing Hardware regelaar





In het spoelprogramma wordt bepaald wanneer en hoeveel er per filter spoelwater dient te worden gebruikt. Een en ander wordt middels de debietmeting FITS-300 ingesteld.

Doordat er 3 spoelpompen staan opgesteld dient er een voorkeur te worden ingesteld, welke er als eerste zal gaan draaien en welke als tweede bij aanvraag. De derde pomp is dan reserve.

Inschakeling:

· volgens procesblok Filtratie /spoelprogramma.

Blokkering:

· volgens procesblok Filtratie /spoelprogramma.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.3 Spoelwatertransport

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.3.1 Spoelpomp 1 + stromingsdetectie spoelpomp 1, Spoelpomp 2 + stromingsdetectie spoelpomp 2

	Tagnummer:
	P-311 + FS-311, P-312 + FS-312, P-313 + FS-313

	Doel:
	Beheersing van de spoelpompen.


Procesbesturing

typical:
Frequentieregelaar (DFB_FREQ)
Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· In het blok Bedrijfstoestand wordt tevens een bedrijfstoestand “naar beschikbaar” opgenomen. Indien uitsturing heeft plaatsgevonden en het signaal van de stromingsdetectie is nog aanwezig, is deze bedrijfstoestand van toepassing.

Inschakeling:

· volgens procesblok Spoelwatertransport.

Blokkering:

· volgens procesblok Spoelwatertransport.

Bediening

schakelaars:

· keuzeschakelaar: H-0-A, bij keuze H: start- stop

· voorkeur Spoelpomp 1- Spoelpomp 2 - Reserve. 
instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Maandrapport:





Tellerstandenoverzicht:

· totaal bedrijfsuren




-
totaal bedrijfsuren

· totaal telling kWh




-
totaal telling kWh

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.3 Spoelwatertransport

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.3.3 Debietmeting spoelwater filtratie

	Tagnummer:
	FITS-300

	Doel:
	Beheersing van de debietmeting spoelwater filtratie.


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Meting verzorgt gemeten waarde voor debiet regeling spoelwater richting de filters

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· debiet: … m3/h.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Dagrapport:

Weekrapport:

Maandrapport:

Jaarrapport:

· totaal debiet spoelwater
- idem

- idem


- idem

Tellerstand overzicht:

· totaal debiet spoelwater.

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.3 Spoelwatertransport

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.3.4 Regeling spoelwater filtratie

	Tagnummer:
	FIC-300 

	Doel:
	Beheersing van hardware regelaars 


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)
Als back-up voor de software regelaars worden hardware regelaars voorzien. Vanuit SCADA dient het mogelijk te zijn om over te schakelen van software naar hardware regelaar. Van iedere hardware regelaar wordt afzonderlijk een storingsmelding ingelezen.

Bediening

- 
volgens standaard procesautomatisering

Presentatie

Instellingen:

· volgens standaard procesautomatisering

Bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· geaccepteerde storing

Alarmering

alarmen:

· storing hardwareregelaar spoelwater

Informatieopslag

- 
nvt

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.4 Spoelluchttransport

	Doel:
	Beheersing van spoelluchttransport.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens procesblok Filtratie /spoelprogramma.

Blokkering:

· of
volgens procesblok Filtratie /spoelprogramma.

of
verzamelstoring blower 1 (V-321)

of
verzamelstoring blower 2 (V-322)

Inschakeling onderliggende installatieonderdelen:

· Het is afhankelijk van de instelling van de voorkeur van de blowers, welke blower daadwerkelijk in bedrijf komt. De blower welke in voorkeur staat komt in bedrijf. 

· De bij de Blower behorende koellucht ventilator schakelt mee met de blower.

blokkering onderliggende installatieonderdelen:

· Blower 1 (V-321) wordt geblokkeerd, indien:

· verzamelstoring.

· Blower 2 (V-322) wordt geblokkeerd, indien:

· verzamelstoring.

· Indien de Blower die in voorkeur staat een verzamelstoring heeft wordt de voorkeur auto​matisch gewisseld

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.4 Spoelluchttransport

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.4.1 Blower 1 + Stromingsdetectie blower 1, Blower 2 + Stromingsdetectie blower 2

	Tagnummer:
	V-321 + FS-321, V-322 + FS-322

	Doel:
	Beheersing van de blowers.


Procesbesturing

typical:
Softstarter. (DFB_SOFT)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical: 

· In het blok Bedrijfstoestand wordt tevens een bedrijfstoestand “naar beschikbaar” opgenomen. Indien uitsturing heeft plaatsgevonden en het signaal van de stromingsdetectie is nog aanwezig, is deze bedrijfstoestand van toepassing.

Inschakeling:

· volgens procesblok Spoelluchttransport.

Blokkering:

· volgens procesblok Spoelluchttransport.

Bediening

schakelaars:

· keuzeschakelaar: H-0-A, bij keuze H: start- stop

· voorkeur Blower 1- Blower 2. 
instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Maandrapport:





Tellerstanden:

· totaal bedrijfsuren 



-
idem

· totaal telling kWh



-
totaal telling kWh

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.5 Luchtbehandeling

	Doel:
	Beheersing luchtbehandeling oxidatielucht.


Procesbesturing

De oxidatielucht installatie wordt gestuurd via de regelkast klimaatbehandeling (zie 3.3.3b). Bij productiestop stopt ook de toevoer ventilator oxidatielucht samen met de afvoerventilatoren.

Inschakeling:

· volgens procesblok Filtratie.

Blokkering:

· volgens procesblok Filtratie;

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.2 Zuivering

	Procesblok:
	3.2.1.5 Luchtbehandeling

	Installatieonderdeel:
	3.2.1.5 Besturingskast oxidatielucht

	Tagnummer:
	V-970-02

	Doel:
	Beheersing van de besturingskast oxidatielucht. Deze kast regelt de centrale luchttoevoer naar de filters.


Procesbesturing

typical:
Voeding (DFB_VOED)

Bediening

schakelaars:

· keuzeschakelaar: H-0-A, bij keuze H: start- stop

· met het inschakelen van de toevoerventilator worden ook de afvoerventilatoren ingeschakeld.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

zie standaardontwerp procesautomatisering.

· Primair alarm geeft productie stop

Informatieopslag

Maandrapport:






Tellerstandenoverzicht:

· totaal bedrijfsuren




-
totaal bedrijfsuren

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Doel:
	Coördinatie/ afstemming van de procesblokken 3.3.1 opslag en 3.3.2 Distributie en 3.3.3. hulpprocessen


Procesbesturing

Opslag

Op basis van het niveau  LIT-601-01wordt de inhoud van de reinwaterkelders in m3 bepaald, en tevens wordt bij deze meting aangegeven bij welk laag niveau het spoelen wordt geblokkeerd. Indien de  productie besturing op kelderniveau staat zal aan de hand van de niveau meting LIT- 601-01 de productie stap worden bepaald, of te wel de productie worden op- of afgeschakeld. 

Distributie

Bij de distributie besturing wordt er bepaald hoe de reinwaterpompen geschakeld, en gestuurd dienen te worden. Hierbij dient een keuze gemaakt te kunnen worden tussen:

· regelen op leiding karakteristiek;

· regelen op uitgaande druk;

· regelen via een externe hardware back- up regelaar;

Tevens wordt hier het drukketel bedrijf geregeld. De drukketel dient er voor om bij schakeling drukschommelingen op te vangen.

Inschakeling:

· volgens proces WPB Genderen

Blokkering:

· volgens proces WPB Genderen

Blokkering onderliggende procesblokken:

· Procesblok Distributie wordt geblokkeerd, indien:

· procesblok Opslag heeft blokkering afvoer. (Kelder leeg)

Bediening

-

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.1 Opslag

	Doel:
	Beheersing van de opslag van reinwater.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens deelproces Opslag en distributie.

Blokkering:

· volgens deelproces Opslag en distributie;

Blokkering aanvoer, indien:

· of
Hoog niveaumeting reinwaterkelder (LAH-601-01);

· of
Hoog niveau alarm reinwaterkelder (LITA-601-02).

Blokkering afvoer, indien:

· Laag niveau reinwaterkelder (LIT-601-01).

Bediening

· Instelling

Beschikbare kelder

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.1 Opslag

	Installatieonderdeel:
	3.3.1.1 Niveauregeling reinwaterkelder, Niveaumeting reinwaterkelder

	Tagnummer:
	LIT-601-01, LITA-601-02

	Doel:
	Beheersing van de niveau reinwaterkelder.


Procesbesturing

typical:
Analoge meting. (DFB_ANA)

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

· Blokkeren spoelen … m

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· niveau: … m;

· inhoud: … m3.
bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.1 Opslag

	Installatieonderdeel:
	3.3.1.2 Hoog niveau reinwaterkelder

	Tagnummer:
	LAH-601-01

	Doel:
	Detectie van hoog niveau in de reinwaterkelders.


Procesbesturing

typical:
Digitaal alarm (DFB_DIGA)

Het digitaal alarm dat wordt ingelezen is hoog niveau. Met dit hoog niveau zal de productie worden gestopt.

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

· hoog niveau reinwaterkelders.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.1 Opslag

	Installatieonderdeel:
	3.3.1.3 Laag niveau reinwaterkelder

	Tagnummer:
	LAL-601-02

	Doel:
	Detectie van laag niveau in de reinwaterkelders.


Procesbesturing

typical:
Digitaal alarm (DFB_DIGA)

Het digitaal alarm dat wordt ingelezen is laag niveau. Met dit laag niveau zal de distributie worden gestopt.

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

Alarmen:

· laag niveau reinwaterkelders.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.1 Opslag

	Installatieonderdeel:
	3.3.1.4 Reinwaterkelder grenzen

	Tagnummer:
	

	Doel:
	Prognose begrenzen en regelgebied instellen t.o.v.  de reinwaterkelders.


Procesbesturing

Bediening

Presentatie

Prognose mag als besturing actief zijn binnen ingestelde grenzen van de reinwaterkelder. Hier wordt ook het regelgebied opgegeven waarbinnen Prognose zijn voorspelling maakt.

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2 Distributie

	Doel:
	Beheersing van de distributie van reinwater.


Procesbesturing

De distributie vanaf WPB Genderen is verdeeld in twee takken die ieder uit een aantal regelbare distributiepompen bestaan. Deze zijn P-501 t/m P-503, tak richting Kaatsheuvel en P-504 t/m P-507, tak richting Altena. Beide takken worden apart gepresenteerd.



Inschakeling:

· volgens deelproces Opslag en distributie.

Blokkering:

· volgens deelproces Opslag en distributie.

Inschakeling onderliggende procesblokken:

· volgens deelproces Opslag en distributie.

Blokkering onderliggende installatieonderdelen:

· volgens deelproces Opslag en distributie.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / Leidingkarakteristiek

	Doel:
	Beheersing van het in / uitschakelen van de Distributiepompen.


Procesbesturing

inschakeling:

· volgens procesblok distributie

blokkering:

· volgens procesblok distributie

inschakeling onderliggende installatieonderdelen:

· De inschakeling van de Distributiepompen geschiedt volgens onderstaande procedure: 

De Distributiepompen worden geschakeld op basis van schakelpunten van het gemeten uitgaande reinwater​de​biet. Dit debiet is de sommatie van de meetwaarden van de volgende debietmetingen:

· Debietmeting reinwater Kaatsheuvel (FITS-513-01 + FITS-513-02);

· Debiet​meting reinwater Altena (FITS-514-01+ FITS-514-02);

De in- en uitschakelpunten voor het reinwaterdebiet zijn instel​baar.

De Distributiepompen hebben niet alle dezelfde pompcapaciteit. De pomp​ca​pa​ci​tei​ten zijn als volgt:

· Distributiepomp 1 (P-501):

200 m3/h

· Distributiepomp 2 (P-502):

400 m3/h

· Distributiepomp 3 (P-503):

400 m3/h

Levering Kaatsheuvel

· Distributiepomp 4 (P-504):

200 m3/h

· Distributiepomp 5 (P-505):

500 m3/h

· Distributiepomp 6 (P-506):

900 m3/h

· Distributiepomp 7 (P-507):

900 m3/h

Levering Altena

In het SCADA systeem dient een matrix te worden voorzien waarin de in- en uitschakelpunten kunnen worden ingesteld van de distributiepompen. Er moet een volledige vrije keuze mogelijk zijn. Op basis van de voorkeur wordt bepaald welke distributiepomp als eerste start. Aan de hand van de schakelpunten wordt bepaald wanneer de volgende distributiepomp inschakelt. De volgorde van inschakelen dient volledig vrij instelbaar te zijn. Bij elke combinatie van in- en uitschakelpunt behoort tevens een instelbare vertragingstijd. Deze tijd is de tijd gedurende het uitgaan​de rein​wa​te​r debiet groter moet zijn dan het inschakel​punt alvo​rens wordt opge​schakeld naar een andere pomp of combinatie van andere pompen met grotere capaciteit. Deze tijd wordt op dezelfde wijze tevens gehanteerd voor de uitscha​kel​pun​ten, waarbij wordt afgeschakeld naar een pomp met kleinere capaciteit.

Het overschakelen naar een grotere of kleinere distributiepomp dient stootloos te gebeuren, drukstoten dienen tot een minimum beperkt te worden. Dit kan inhouden dat tijdens het inbedrijf stellen de regeling moet worden aangepast / bijgesteld. In de te programmeren matrix dient ook een reservestelling voor elke distributiepomp te worden opgenomen. Gaat de betreffende distributiepomp in storing dan wordt deze automatisch direct overgenomen door de gekozen reserve.


[image: image7.wmf] 


Blokkering onderliggende installatieonderdelen:

· In​dien een van de pom​pen in verzamelstoring gaat, wordt de functie auto​ma​tisch overge​no​men door een van de andere pom​pen. De reservepompen moeten vrij gekozen kunnen worden.

Schakelschema reinwaterpompen:

	Schakelschema reinwaterpompen Genderen richting Kaatsheuvel

	
	
	

	Normaal bedrijf:
	 

	HEEN
	TERUG
	Pompen in bedrijf

	[m3/uur]
	[m3/uur]
	

	 
	
	

	0 - 250
	175 - 0
	P-501 variabel 

	250 - 500
	400 - 175
	P-502 of P-503 variabel

	500 - 600
	600 - 400
	P-502 of P-503 variabel + P-501 op 1400 tpm

	
	
	

	
	
	

	P-501 in storing/onderhoud:

	HEEN
	TERUG
	Pompen in bedrijf

	[m3/uur]
	[m3/uur]
	

	 
	
	

	0 - 500
	400 - 0
	P-502 of P-503 variabel

	500 - 600
	600 - 400
	P-502 en P-503 variabel + P-501 op 1400 tpm

	
	
	

	P-502 en P-503 zijn elkaars reserve


	Schakelschema reinwaterpompen Genderen richting Land van Altena

	
	

	Normaal bedrijf:
	 

	HEEN
	TERUG
	Pompen in bedrijf

	[m3/uur]
	[m3/uur]
	

	
	
	

	0 - 180
	140 - 0
	P-504 variabel 

	180 - 550
	400 - 140
	P-505 variabel

	550 - 1000
	900 - 400
	P-506 of P-507 variabel

	1000 - 1250 
	1250 - 900
	P-506 of P-507 variabel + P-505 variabel

	
	
	

	

	P-504 in storing/onderhoud:

	HEEN
	TERUG
	Pompen in bedrijf

	[m3/uur]
	[m3/uur]
	

	
	
	

	0 -  550
	400 - 0
	P-505 variabel

	550 - 1000
	900 -  400
	P-506 of P-507 variabel

	1000 - 1250 
	1250 - 900
	P-506 of P-507 variabel + P-505 variabel

	
	
	


	
	
	

	P-505 in storing/onderhoud

	HEEN
	TERUG
	Pompen in bedrijf

	[m3/uur]
	[m3/uur]
	

	 
	
	

	0 - 180
	140 - 0
	P-504 variabel 

	180 - 1000
	900 - 140
	P-506 of P-507 variabel

	1000 - 1250 
	1250 - 900
	P-506 en P-507 variabel  + P-505 variabel

	
	
	

	P-506 en P-507 zijn elkaars reserve

	
	
	


regeling distributiepompen op leidingkarakteristiek:

· Aan de hand van het gesommeerde debiet en de drukmeting (PIT-513-03 en PIT-514-03) wordt het leidingnet op druk gehouden. IN het SCADA systeem dient per tak een leidingkarakteristiek (druk curve) te worden opgenomen waarin het mogelijk is om diverse wenswaarden in te geven. Bij bepaalde debieten hoort een gewenste druk. Aan de hand van de leidingkarakteristiek en de gemeten actuele hoeveelheid, wordt bepaald welke druk gewenst is. De software regelaars die geprogrammeerd moeten worden, regelen dan bij het gemeten debiet de gewenste druk.

· Wanneer er meerdere pompen per tak ingeschakeld zijn dan gaan ze samen in de regeling.

Deze regeling maakt gebruik van het uitgaande reinwaterdebiet. Dit debiet wordt be​paald in het procesblok Schakelpunten. Er wordt gebruik gemaakt van een instelbare debiet- druk- curve welke wordt aangeduid met de term leidingkarakte​ristiek. Uit deze karakteristiek wordt bij het momentane reinwaterdebiet, automatisch de bijbehorende druk bepaald. Deze druk is het setpoint voor de regeling van de Distributiepomp. Voor de regeling wordt een PI- regelaar (PIT-513-02 en PIT-514-02) toege​past. Voor de hardwareregelaars wordt gebruik gemaakt van Drukmeting reinwater PLC 3 (PIT-513-03), levering Kaatsheuvel en Drukmeting reinwater PLC 4 (PIT-514-03), levering Altena.

· Bij het bij- en afschakelen van Distributiepompen volgens het procesblok Schakelpunten moet voor de regeling een automatische procedure worden gevolgd, zodat een stootloze overgang wordt gecreëerd.

· De regeling wordt geblokkeerd per tak, indien:

· of
verzamelstoring Debietmeting reinwater Kaatsheuvel (FITS-513-01 + FITS-513-02);

· of
verzamelstoring Drukmeting reinwater PLC 3 (PITA-513-01).

· of
verzamelstoring Debietmeting reinwater Altena (FITS-514-01+ FITS-514-02);

· of
verzamelstoring Drukmeting reinwater PLC 4 (PITA-514-01).

Indien de regeling is geblokkeerd, blijven de geregelde Distributiepompen in bedrijf op hetzelfde toerental als juist voor de blokkering.

[image: image8.jpg]Leidingkarakteristiek P501 - P503

100
50
a0
70
60

50

Druk (aie)

40

30

20

10

Retnvaterdapiet (a3/h)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 00 850 900 950 1000
[o o~ o [o0 [o- [ [ [ oo [o0 [0 [o- [0 [o- [0 [o [® [ [0 [ [0

Ly b 5 b 5 v v by B B B 8 B B B N § ¥ § |

Update grafiek
Wwijzig PLG

ge reinwaterdruk 0 mwk
ige reinwaterdebiet 0 m3fh sluiten





regeling op uitgaande druk:

Hierbij wordt in de plc een softwareregelaar voorzien die aan de hand van een vaste waarde (druk per tak) het leidingnet op druk houdt. Deze vaste druk wordt door de procestechnicus ingegeven, als interne wenswaarde voor de softwareregelaar.














regeling via een externe hardware back- up regelaar:

Indien de softwareregelaars een storing geven, zal er worden overgeschakeld op de hardwareregelaar (PIC-513, PIC-514). Dit geldt ook als de PLC geen uitsturing meer geeft. De frequentieregelaars die ingeschakeld staan blijven dan ingeschakeld via hun eigen 24VDC voeding en aansturing. De regelaar stuurt de pomp aan op basis van een separate drukmeting, en stuurt dan ook op uitgaande (vast ingestelde) druk. Het terugschakelen naar de softwareregelaar dient te worden voorzien bij deze regelaar op het SCADA- systeem.

Bediening per distributietak
instellingen:

· inschakelpunten distributiepompen

· vertragingstijd schakelpunten

· uitschakelpunten distributiepompen

· druk bij 0 m3/h: ... mWk ------------------( Druk bij 800 of 1200 m3/h:…mWk (in stappen van 100 m3/h)

· P- factor: ...

· I- factor: ...

· Keuze mogelijk welke regelaar actief is;

· Terugschakelen naar softwareregelaar.

Presentatie per distributietak

instellingen:
· instellingen genoemd onder Bediening.

keuze:

· Matrix moet geheel vrij instelbaar zijn. In- en uitschakelpunten, vertragingstijd, reserve.

Alarmering per distributietak

alarmen:

· twee Distributiepompen in verzamelstoring;

· blokkering softwareregelaar reinwater.

Informatieopslag
Dagrapport:

· totaal debiet reinwater;

· totaal debiet per distributietak

· per Distributiepomp(combinatie) de laatste in- en uitschakelpunten van die dag.

Weekrapport:

Maandrapport:

Jaarrapport:

Tellerstand overzicht:

-
totaal debiet reinwater.
- idem

- idem


- idem

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / Leidingkarakteristiek

	Installatieonderdeel:
	3.3.2a.1 Distributiepomp 1 + stromingsdetectie Distributiepomp 1, Distributiepomp 2 + stromingsdetectie Distributiepomp 2, Distributiepomp 3 + stromingsdetectie Distributiepomp 3.

Distributiepomp 4 + stromingsdetectie Distributiepomp 4, Distributiepomp 5 + stromingsdetectie Distributiepomp 5, Distributiepomp 6 + stromingsdetectie Distributiepomp 6, Distributiepomp 7 + stromingsdetectie Distributiepomp 7.



	Tagnummer:
	P-501 + FS-501, P-502 + FS-502, P-503 + FS-503,

P-504 + FS-504, P-505 + FS-505, P-506 + FS-506, P-507 + FS-507 

	Doel:
	Beheersing van de Distributiepompen.


Procesbesturing

typical:
Frequentieregelaar. (DFB_FREQ)

Inschakeling:

· volgens procesblok Schakelpunten.

Blokkering:

· volgens procesblok Schakelpunten.

Bediening

schakelaars:

· keuzeschakelaar H-0-A, bij keuze H: start- stop;

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

Alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Dagrapport:

- per Distributiepomp de laatste bedrijfstoestand van die dag.

Maandrapport:




Tellerstanden overzicht:

-
totaal bedrijfsuren



-
totaal bedrijfsuren.

· totaal telling kWh



-
totaal telling kWh

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / Leidingkarakteristiek

	Installatieonderdeel:
	3.3.2a.2 Debietmeting reinwater Kaatsheuvel, Debietmeting reinwater Altena

	Tagnummer:
	FITS-513-01, FITS-513-02, FITS-514-01, FITS-514-02

	Doel:
	Beheersing van de debietmetingen reinwater.


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Metingen worden afzonderlijk in de plc ingelezen. In de plc worden metingen gesommeerd voor leidingkarakteristiek. Op SCADA dienen de metingen afzonderlijk te worden gepresenteerd.

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Instellingen:

-
volgens standaard procesautomatisering 

Meetwaarde:

· debiet:  m³/h

Bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· geaccepteerde storing

Acties

-


Alarmering

alarmen:

· <4>20 mA

· plausibiliteit
· hoog hoog
· hoog 
· laag 
· laag laag
Informatieopslag

Rapportage:

· nvt

Tellerstand:

-
puls contact komt binnen in plc (1puls = 1m³)
Trend:

· meetwaarde:  m³/h

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / Leidingkarakteristiek

	Installatieonderdeel:
	3.3.2a.3 Hardware regelaars reinwater Kaatsheuvel + reinwater Altena

	Tagnummer:
	PIC-513 + PIC-514

	Doel:
	Beheersing van hardware regelaar


Procesbesturing

typical: digitaal alarm (DFB_DIGA)
Als backup voor de softwareregelaar wordt een hardwareregelaar voorzien. Vanuit SCADA dient het mogelijk te zijn om over te schakelen van software naar hardwareregelaar. Dit dient per regelaar mogelijk te zijn. Van de hardware regelaar wordt een storingsmelding ingelezen.

Bediening

- 
volgens standaard procesautomatisering

Presentatie

Instellingen:

· volgens standaard procesautomatisering

Bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· geaccepteerde storing

Alarmering

alarmen:

· storing hardwareregelaar reinwater tak Kaatsheuvel

· storing hardwareregelaar reinwater tak Altena

Informatieopslag

- 
nvt

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / Leidingkarakteristiek

	Installatieonderdeel:
	3.3.2a.4 Troebelheidmeting reinwater

	Tagnummer:
	QIT- 601-01

	Doel:
	Beheersing van de troebelheidmetingen van reinwater 


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Deze meting is bedoeld als kwaliteitsbewaking van het reinwater.

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· troebelheid: … NTU.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / Leidingkarakteristiek

	Installatieonderdeel:
	3.3.2a.5 Drukmeting reinwater PLC

	Tagnummer:
	PITA-513-01, PITA-514-01 

	Doel:
	Beheersing van de drukmeting reinwater PLC.


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Deze meting is bedoeld als drukbewaking van het uitgaande reinwater. Alleen als alarmering.

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· druk: … mWk.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2a Schakelpunten / leidingkarakteristiek

	Installatieonderdeel:
	3.3.2a.6 Drukmeting reinwater PLC

	Tagnummer:
	PIT-513-02, PIT-514-02 

	Doel:
	Beheersing van de drukmeting reinwater PLC.


Procesbesturing

typical:
analoge meting. (DFB_ANA)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· Over elke dag worden de minimaal en maximaal optredende druk bijgehouden. Deze minimale en maximale druk worden gepresenteerd in het dagrapport.

Bediening

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

meetwaarde:

· druk: … mWk.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

Dagrapport:

· minimale druk reinwater;

· maximale druk reinwater.

Trend:

· meetwaarde.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Doel:
	Beheersing van de drukketel.


Procesbesturing

In wpb Genderen staan 3 drukketels opgesteld die er mede voor zorgen dat het leidingnet op druk wordt gehouden. De 3e drukketel dient als reserve en wordt “droog”weggezet. Middels handafsluiters kan de betreffende ketel in bedrijf genomen worden. Van de reserve drukketel is de luchtafsluiter een handafsluiter, verder wordt het hoog- en laag alarm op Scada gepresenteerd. Aan de overige drukketels zijn een aantal metingen gekoppeld. Dit zijn twee niveaumetingen en twee mobrey schakelaars. Verder is iedere drukketel voorzien van een luchtafsluiter en een waterafsluiter. Een drukverschilmeting per drukketel is bedoeld voor de sturing van de lucht- en waterafsluiter.

Wanneer het niveau in de drukketel laag wordt (instelbaar) dan dient de waterafsluiter te sluiten, stijgt het niveau boven een ander instelbaar niveau dan opent de waterafsluiter weer.

Wordt het niveau in de drukketel te hoog dan dient de luchtafsluiter te openen. Zakt het niveau in de drukketel, dan dient bij een instelbaar niveau de luchtafsluiter weer te sluiten.

De andere niveaumeting (LITA) is voor de alarmering. Aan deze meting dienen softwarematige grenswaarde contacten te worden gekoppeld. Wordt een van deze grenswaarden overschreden dan dient er een alarm te worden gegenereerd. Deze analoge metingen dienen te worden geprogrammeerd aan de hand van de typical analoge meting.

De mobrey schakelaars zijn extra niveau beveiligingen voor de drukketels. Wanneer de mobrey voor het lage niveau aanspreekt dan dient direct de waterafsluiter te sluiten en dient er een alarm te worden gegenereerd. Spreekt de mobrey aan voor het hoge niveau dan dient de luchtafsluiter te sluiten en dient er een alarm te worden gegenereerd. De mobrey schakelaars dienen hardware matig de afsluiters te schakelen en een storing te genereren.

Inschakeling: 

· volgens procesblok Distributie

Blokkering:

· volgens procesblok Distributie

Inschakeling onderliggende installatieonderdelen:

· afsluiter perslucht drukketel wordt open gestuurd indien:

hoog niveau drukverschilmeting drukketel

· waterafsluiter drukketel wordt dicht gestuurd indien:

laag niveau drukverschilmeting drukketel

Bediening 

-

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Installatieonderdeel:
	3.3.2b.1 luchtafsluiter drukketel 1, luchtafsluiter drukketel 2

	Tagnummer:
	XV-671-01; XV-672-01

	Doel:
	Beheersing van de luchtafsluiter drukketels.


Procesbesturing

typical: afsluiter monostabiel. (DFB_AMS)

De luchtafsluiter wordt geopend indien in de betreffende drukketel een hoog niveau (instelbaar) aanwezig is. Zakt het niveau weer onder instelbare grenswaarde dan sluit de luchtafsluiter.

Inschakeling: 

· volgens procesblok Drukketels

Blokkering:

· volgens procesblok Drukketels

Bediening 

-
volgens standaard procesautomatisering
Presentatie

· volgens standaard procesautomatisering

Alarmering

Alarmen:

· volgens standaard procesautomatisering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Installatieonderdeel:
	3.3.2b.2 waterafsluiter drukketel 1, waterafsluiter drukketel 2, waterafsluiter drukketel 3

	Tagnummer:
	XV-671-02; XV-672-02; XV-673-02

	Doel:
	Beheersing van de waterafsluiter drukketels.


Procesbesturing

typical: afsluiter monostabiel. (DFB_AMS)

De waterafsluiter wordt gesloten indien in de betreffende drukketel een laag niveau (instelbaar) aanwezig is. Stijgt het niveau weer boven een instelbare grenswaarde dan opent de waterafsluiter.

Afsluiter XV-673-02 heeft geen aansturing vanuit de PLC, alleen standmelding op SCADA.

Inschakeling: 

· volgens procesblok Drukketels

Blokkering:

· volgens procesblok Drukketels

Bediening 

-
volgens standaard procesautomatisering
Presentatie

· volgens standaard procesautomatisering

Alarmering

Alarmen:

· volgens standaard procesautomatisering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Installatieonderdeel:
	3.3.2b.3 niveaumeting 1 drukketel 1, niveaumeting 1 drukketel 2

	Tagnummer:
	LIT-671-01; LIT-672-01

	Doel:
	Beheersing van niveaumetingen drukketels


Procesbesturing

typical: analoge meting. (DFB_ANA)

Bediening 

Instellingen:

-
volgens standaard procesautomatisering
Presentatie

Instellingen:

· volgens standaard procesautomatisering

meetwaarde:

-
niveau: 0…XXX m

bedrijfstoestand:

· volgens standaard procesautomatisering

Acties

· luchtafsluiter dicht ….

· luchtafsluiter open …
· waterafsluiter open ….

· waterafsluiter dicht …. 

Alarmering

Alarmen:

· <4 >20mA

· plausibiliteit

· hoog hoog

· hoog 

· laag

· laag laag

Informatieopslag

Rapportage:

· nvt

Trend:

· meetwaarde: 0…XXX m

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Installatieonderdeel:
	3.3.2b.4 Niveaumeting 2 drukketel 1, niveaumeting 2 drukketel 2

	Tagnummer:
	LITA-671-02; LITA-672-02

	Doel:
	Beheersing van drukverschilmetingen drukketels


Procesbesturing

typical: analoge meting. (DFB_ANA)

Meting is bedoeld voor alarmering verschillende niveau’s drukketel

Bediening 

Instellingen:

-
volgens standaard procesautomatisering
Presentatie

Instellingen:

· volgens standaard procesautomatisering

meetwaarde:

-
niveau: 0…XXX m

bedrijfstoestand:

· volgens standaard procesautomatisering

Acties

Alarmering

Alarmen:

· <4 >20mA

· plausibiliteit

· hoog hoog

· hoog 

· laag

· laag laag

Informatieopslag

Rapportage:

· nvt

Trend:

· meetwaarde: 0…XXX m

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Installatieonderdeel:
	3.3.2b.5 hoog niveau drukketel 1, hoog niveau drukketel 2

	Tagnummer:
	LAH-671-01; LAH-672-01; LAH-673-01

	Doel:
	Beheersing van de hoog niveau mobrey drukketels


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)

Als dit schakelniveau wordt bereikt dan dient direct de luchtafsluiter te sluiten.

Bediening

-
volgens standaard procesautomatisering

Presentatie

Instellingen:

-
volgens standaard procesautomatisering 

Bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· geaccepteerde storing

Alarmering

alarmen:

· hoog niveau drukketel 1, 2. 

Informatieopslag

Rapportage:

· nvt

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2b Drukketel

	Installatieonderdeel:
	3.3.2b.6 laag niveau drukketel 1, laag niveau drukketel 2, laag niveau drukketel 3

	Tagnummer:
	LAL-671-02; LAL-672-02; LAL-673-02;

	Doel:
	Beheersing van de laag niveau mobrey drukketels


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)

Als dit schakelniveau wordt bereikt dan dient direct de waterafsluiter te sluiten.

Bediening

-
volgens standaard procesautomatisering

Presentatie

Instellingen:

-
volgens standaard procesautomatisering 

Bedrijfstoestand:

· beschikbaar;

· storing;

· geaccepteerde storing

Alarmering

alarmen:

· laag niveau drukketel 1, 2 of 3. 

Informatieopslag

rapportage:

· nvt

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2c Leidingbreuk distributie en water op vloer

	Doel:
	Beheersing van de leidingbreuk distributie en water op vloer.


Procesbesturing

Inschakeling:

· volgens procesblok Distributie.

Blokkering:

· volgens procesblok Distributie.

Blokkering onderliggende installatieonderdelen:

· De paniekafsluiters worden dicht gestuurd indien:

Indien de druk lager wordt dan de instelbare leidingbreuk laag- laag en het debiet hoger wordt dan een instelbare leidingbreuk hoog- hoog , wordt geconstateerd dat er sprake is van leidingbreuk. De blokkering is in dit geval een noodstop en zal de distributie worden gestopt en er volgt een alarmering en de kleinste distributiepompen P-501 en P-504 gaan draaien op een vast toerental. Dus ook distributie stoppen als er iets met de zuig of suppletie leiding is (= water op vloer melding)!!!

De paniekafsluiters worden niet dicht gestuurd bij een verzamelstoring van een of meer van deze metingen.

Bediening

Instellingen:

· leidingbreuk hoog- hoog Debietmeting reinwater Kaatsheuvel (FITS-513-01 / FITS-513-02):  m3/h;

· leidingbreuk hoog- hoog Debietmeting reinwater Altena (FITS-514-01 / FITS-514-02): … m3/h;

· leidingbreuk laag- laag Drukmeting reinwater PLC (PITA-513-01 / PITA-514-01): … bar.

Presentatie

Instellingen:

· Zie instellingen onder Bediening.

Op het processchema Reinwaterdistributie wordt een drukknop Leidingbreuk opgenomen. Hierna verschijnt het onderstaande scherm. De instellingen worden opgenomen op dit scherm.

[image: image9.jpg]gbreuk Kaatsheuvel

Hoog-hoog debiet reinwater (Totaal) [l oluE

Wijzigen
Laag-laag druk reinwater (PIT 513-2) [ 00 [T mwk :RESE(
Setpoint PS01 bj Leidingbreuk o

Voorwaarde |

gbreuk Altena

Hoog-hoog debiet reinwater (Totaal) [7500 PRI m3/h

Laag-laag druk reinwater (PITS14-2) [ 0.1
Setpoint PS04 bij Leidingbreuk 20 e

sluiten





Alarmering

alarmen:

· leidingbreuk Kaatsheuvel (hoog- hoog debiet reinwater Kaatsheuvel en laag- laag druk reinwater Kaatsheuvel)

· leidingbreuk Altena (hoog- hoog debiet reinwater Altena en laag- laag druk reinwater Altena)

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2c Leidingbreuk distributie en water op vloer

	Installatieonderdeel:
	3.3.2c.1 Paniekafsluiters reinwater zuigleiding, Paniekafsluiters reinwater in distributieleiding

	Tagnummer:
	XV-510-01, XV-510-02, XV-511-01, XV-511-02, XV-512, XV-513-01, XV-513-02, XV-514-01, XV-514-02, 

	Doel:
	Beheersing van de paniekafsluiters distributie.


Procesbesturing

typical:

Bi stabiele afsluiter met afzonderlijke bediening.

Inschakeling:

· volgens procesblok Leidingbreuk distributie en water op vloer.

· handmatig.

Blokkering:

· volgens procesblok Leidingbreuk distributie en water op vloer.

· I.v.m. testen mag het bij handbediend dichtsturen niet als noodstop reageren.

Bediening

Schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Schakelaars:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3 Opslag en distributie

	Procesblok:
	3.3.2c Leidingbreuk distributie en water op vloer

	Installatieonderdeel:
	3.3.2c.2 Alarm water op vloer pompkelder

	Tagnummer:
	LAH-500-01, LAL-500-02

	Doel:
	Detectie van alarm water op vloer in de pompkelder.


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)

Het digitaal alarm dat wordt ingelezen is alarm water op vloer.

Afzonderlijk is vooralarm.

Beide detecties hoog; dan alarm water op vloer.

Bediening

Instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

· alarm hoog niveau vuilwater pompkelder (LAL-500-02)

· alarm hoog hoog niveau vuilwater pompkelder (LAH-500-01)

· alarm water op vloer vuilwater pompkelder (LAL-500-02 en LAH-500-01)

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Doel:
	Coördinatie/ afstemming van de procesblokken 3.3.3a vuilwaterstromen, 3.3.3b klimaatbehandeling, 3.3.3c stuurlucht, 3.3.3d energievoorziening, 3.3.3e noodstroom voorziening, 3.3.3f externe alarm doormelding.


Procesbesturing

Inschakeling:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Blokkering:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Bediening

-

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3a Vuilwaterstromen en vuilwaterstromen Drongelen

	Installatieonderdeel:
	3.3.3a alarm vuilwaterput 

	Tagnummer:
	LA-650, LA-651, LA-652

	Doel:
	Detectie van alarm water op vloer meetkelder of alarm water in vuilwaterput.


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)

Het digitaal alarm dat wordt ingelezen is alarm water op vloer meetkelder Drongelen of alarm water in vuilwaterput.

Bediening

Instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

· alarm water in vuilwaterput.

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3b Klimaatbehandeling

	Doel:
	Beheersing Luchtbehandeling / luchtdroger / Centrale verwarming


Procesbesturing

In de regelkast klimaatbehandeling zit naast de luchtbehandeling, luchtdroger en CV-installatie ook de voeding en alarmering van de kast oxidatielucht (zie 3.2.1.5)

inschakeling:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

blokkering:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3b Klimaatbehandeling

	Installatieonderdeel:
	3.3.3b Regelkast klimaat

	Tagnummer:
	V-970-01

	Doel:
	Beheersing van de regelkast klimaatbehandeling.


Procesbesturing

typical:
Voeding. (DFB_VOED)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· Storing primair is storing oxidatielucht.

· Storing secundair is overige storingen klimaatbehandeling.

Bediening

-

Presentatie

bedrijfstoestand:

· verzamelstoring voor acceptatie;

· verzamelstoring na acceptatie.

Alarmering

alarmen:

· algemene storing.

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3c Stuurlucht

	Doel:
	Beheersing stuurlucht.


Procesbesturing

inschakeling:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

blokkering:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3c Stuurlucht

	Installatieonderdeel:
	3.3.3c Centrale besturingskast stuurlucht

	Tagnummer:
	BK-675

	Doel:
	Beheersing van de centrale besturingskast stuurlucht. Deze kast regelt de in sturing van de stuurlucht compressoren.


Procesbesturing

typical:
Voeding. (DFB_VOED)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De volgende signalen worden niet ingelezen:

· Algemene storing;

· Er wordt geen verzamelstoring gecreëerd en doorgegeven. Accept en reset zijn eveneens niet van toepassing voor dit installatieonderdeel.

· Het inschakelen van de compressoren vindt plaats middels de op deze kast aangesloten pressostaten. Indien de druk te laag is bij 1 compressor in bedrijf, wordt de 2de ingeschakeld. Middels de voorkeurkeuze schakelaar op dit paneel is de start volgorde te wijzigingen.

Bediening

Presentatie

De voorkeur van de stuurlucht compressor wordt niet hier gepresenteerd, maar bij de betreffende stuurlucht compressor.

Alarmering

Informatieopslag

-


	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3c Stuurlucht

	Installatieonderdeel:
	3.3.3c Stuurlucht compressor 1 + stuurlucht compressor 2

	Tagnummer:
	V-675-01, V675-02

	Doel:
	Beheersing van de stuurlucht compressoren. De stuurlucht compressoren zorgen voor de stuurlucht van de gehele installatie.


Procesbesturing

typical:
Voeding. (DFB_VOED)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De volgende signalen worden ingelezen:

· Algemene storing;

· Op basis van het signaal “algemene storing”  wordt er een verzamelstoring gecreëerd. Tevens worden hierop de reset- en acceptmogelijkheden ingebracht.

Bediening

Presentatie

-

De voorkeur van de stuurlucht compressor is afkomstig van de centrale besturingskast stuurlucht.Bij storing van een van de compressoren vindt hier de omschakeling plaats naar de andere compressor. Hier mee is de reserve stelling hardwarematig vastgesteld.

bedrijfstoestand:

· verzamelstoring voor acceptatie;

· verzamelstoring na acceptatie.

Alarmering

Alarmen:

· algemene storing;

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3c Stuurlucht

	Installatieonderdeel:
	3.3.3c Drukalarm stuurlucht

	Tagnummer:
	PA-676

	Doel:
	Detectie van lage druk van de stuurlucht.


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)

Het digitaal alarm dat wordt ingelezen is lage druk.

Bediening

Instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Presentatie

Instellingen:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

bedrijfstoestand:

zie standaardontwerp procesautomatisering.

Alarmering

alarmen:

· lage druk stuurlucht.

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3d Energievoorziening

	Doel:
	Beheersing van de energievoorziening.


Onderstaande hulpprocessen moeten 2x uitgevoerd worden; 1x t.b.v. Genderen en 1x t.b.v. Drongelen.

Procesbesturing

inschakeling:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

blokkering:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Bediening

Presentatie

De onderliggende installatieonderdelen (o.a. volgens laagspanningsschema) worden gevisualiseerd in een afzonderlijk energieplaatje.

Alarmering

Informatieopslag

Maandrapport:





Tellerstanden:

· totaal telling kWh Essent



-
totaal telling kWh Essent

· totaal telling kWh HV rail A



-
totaal telling kWh HV rail A

· totaal telling kWh HV rail B



-
totaal telling kWh HV rail B

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3d Energievoorziening

	Installatieonderdeel:
	3.3.3d1  E- installatie

	Tagnummer:
	---

	Doel:
	Beheersing van de elektrische installatie.


Procesbesturing

typical: digitaal alarm. (DFB_DIGA)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De volgende signalen worden niet ingelezen:

· algemene storing.

· De volgende signalen worden wel ingelezen:

· Storing netwachter QT1

· Storing netwachter QT2

· Storing netwachter QG1

· Storing netwachter QG2

· trafoschakelaar QT1 in;

· storing hoofdstroom trafoschakelaar QT1;

· kWh- meting trafo 1

· trafoschakelaar QT2 in;

· storing hoofdstroom trafoschakelaar QT2;

· kWh- meting trafo 2

· generatorschakelaar QG1 in;

· storing hoofdstroom generatorschakelaar QG1;

· generatorschakelaar QG2 in;

· storing hoofdstroom generatorschakelaar QG2;

· kWh- meting Essent 

· kWh- meting Trafo 1

· kWh- meting Trafo 2

· kWh- meting Generator 1

· kWh- meting Generator 2

· Op basis van de volgende signalen wordt een verzamelstoring per signaal gecreëerd:

· storing hoofdstroom trafoschakelaar QT1;

· storing hoofdstroom trafoschakelaar QT2;

· storing hoofdstroom generatorschakelaar QG1;

· storing hoofdstroom generatorschakelaar QG2.

De alarmprioriteit primair en secundair kan per storing worden bepaald. Elke storing kan afzonderlijk worden onderdrukt.

Bediening

-

Presentatie

bedrijfstoestand:

· De volgende signalen  worden gebruikt voor Presentatie:

· trafoschakelaar QT1 in;

· trafoschakelaar QT2 in;

· generatorschakelaar QG1 in;

· generatorschakelaar QG2 in.

· verzamelstoring voor acceptatie;

· verzamelstoring na acceptatie.

Alarmering

alarmen:

· geen netspanning rail A aanwezig;

· geen netspanning rail B aanwezig;

· storing hoofdstroom trafoschakelaar QT1;

· storing hoofdstroom trafoschakelaar QT2;

· storing hoofdstroom generatorschakelaar QG1;

· storing hoofdstroom generatorschakelaar QG2.

Informatieopslag

Maandrapport:

· totaal geleverde energie energiebedrijf.

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3d Energievoorziening

	Installatieonderdeel:
	3.3.3d2 Noodstroom aggregaten

	Tagnummer:
	NSA-990-01 (Drongelen) NSA-991-01, NSA-991-02 (Genderen)

	Doel:
	Beheersing van het noodstroom aggregaten.


Procesbesturing

typical:
Voeding. (DFB_VOED)

NSA- bedrijf

Indien van het noodstroom aggregaten de in- meldingen ingelezen worden, dan moeten er bepaalde onderdelen uitgeschakeld worden i.v.m vermogensbeperking.

Bij NSA bedrijf moet selectief softwarematig de mogelijkheid aanwezig zijn om storingen en alarmen binnen de proces automatisering te onderdrukken totdat het systeem de nominale spanning heeft bereikt. Vanaf de NSA besturing worden verschillende I/O´s ingelezen in de plc. Deze zijn:

Netwachters transformatoren

Netwachters Generatoren

Verzamelstoring NSA 1, (2)

Shutdown alarm NSA 1, (2) (failsafe)

In bedrijf melding NSA 1, (2)

Aan de hand van de meldingen van de netwachters dient het SCADA- systeem de productie-,  distributie en overige besturingen te stoppen of te starten. Bij normaal bedrijf zal het zo zijn dat de ESSENT netwachter aanwezig is, op het moment dat deze niet aanwezig is, dient de productie-,  distributie en overige besturingen te worden gestopt. Wanneer de Generator netwachter een in- melding geeft, dan dient er een reset signaal te worden gegenereerd voor de productie-, distributie en overige besturingen. Hierna dient de productie-,  distributie en overige besturingen te worden opgestart.

Als de NSA draait dient er pas na 30 minuten een primair alarm te worden doorgegeven.

Als vanuit de NSA besturing een verzamelstoring wordt gegeven, dan dient er op het SCADA- systeem een storing te worden gegenereerd. Deze dient op het energie plaatje instelbaar te zijn tussen primair en secundair. Voor de shutdown alarmen geldt dat deze altijd primair dienen te zijn.

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De volgende signalen worden wel ingelezen:

· paraat;

· in bedrijf;

· vooralarm;

· shutdown alarm;

· Op basis van de signalen “vooralarm” en “shutdown alarm” wordt er een verzamelstoring gecreëerd. Tevens worden hierop de reset- en acceptmogelijkheden ingebracht. De alarmprioriteit primair en secundair dient ook mogelijk te zijn. Elke storing kan wel afzonderlijk worden onderdrukt.

· De signalen “in bedrijf” en “paraat” worden gebruikt voor Presentatie.

· Indien de NSA langer dan een uur draait dient er een alarm gegenereerd te worden. Tevens worden hierop de reset- en acceptmogelijkheden ingebracht. De alarmprioriteit primair en secundair dient ook mogelijk te zijn. Deze kan ook worden onderdrukt.

Bediening

Presentatie

schakelaars:

-

bedrijfstoestand:

· in bedrijf;

· beschikbaar;

· verzamelstoring voor acceptatie;

· verzamelstoring na acceptatie.

Alarmering

alarmen:

· vooralarm;

· shutdown alarm.

Informatieopslag

Maandrapport:

· Totaal in bedrijfsuren NSA 1, (2)

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3d Energievoorziening

	Installatieonderdeel:
	3.3.3d3 Synchronisatie besturing

	Tagnummer:
	Sync

	Doel:
	Beheersing van het netbewaking en synchronisatie.


Procesbesturing

typical:
Voeding. (DFB_VOED)

Dit installatieonderdeel is op de volgende punten afwijkend van de typical:

· De volgende signalen worden wel ingelezen:

· Algemene storing (is incl. niet automatisch staan);

· Op basis van het signaal “algemene storing” wordt er een verzamelstoring gecreëerd. Tevens worden hierop de reset- en acceptmogelijkheden ingebracht. De alarmprioriteit primair en secundair behoeft niet te worden bepaald, daar deze reeds in de aangevoerde signalen is ingebracht. De storing kan of primair of secundair worden gezet, en tevens worden onderdrukt.

Bediening

Presentatie

schakelaars:

-

bedrijfstoestand:

· verzamelstoring voor acceptatie;

· verzamelstoring na acceptatie.

Alarmering

alarmen:

· algemeen alarm.

Informatieopslag

-

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3e Externe alarmering

	Doel:
	Beheersing van de externe alarmering.


Procesbesturing

Inschakeling:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Blokkering:

· Als hulpproces niet gerelateerd aan het primaire proces.

Bediening

Presentatie

Alarmering

Informatieopslag

	Proces:
	3 WPB Genderen

	Deelproces:
	3.3.3 Hulpprocessen

	Procesblok:
	3.3.3e Externe alarmering

	Installatieonderdeel:
	3.3.3e Alarm doormelder (modem)

	Tagnummer:
	---

	Doel:
	Beheersing van de alarm doormelder.


Procesbesturing

typical:

geen

Er worden 8 digitale signalen vanuit de PLC aangesloten op de alarmdoormelder. Hiervan zijn 7 signalen opgenomen als reserve. Het andere signaal is de verzameling van alle als primair ingestelde alarmen. Deze is fail- safe uitgevoerd. Indien een van deze primaire alarmen actief wordt en de alarmkeuzeschakelaar staat in de stand “onbemand”, dan wordt dit signaal geactiveerd. Dit heeft als gevolg dat de alarmmelder dit signaal doorgeeft naar de alarmmelder op de regiopost Oosterhout. De alarmmelder dient op afstand te kunnen worden gerest via de eigen KPN- verbinding rechtstreeks op de alarmmelder op het pompstation.

Bemand & Onbemand dient hardwarematig te worden uitgevoerd.

In Scada alleen de status melden.

Storingsafhandeling

Bemand station

Indien men op het pompstation de besturing op bemand heeft gezet, is elke storing middels een geluidsignaal op het betreffende pompstation hoorbaar, en wordt verder niet doorgemeld naar het HOST pompstation. Ook verschijnt op de SCADA pompstations de storing op het beeldscherm, en worden opgeslagen en uitgeprint op de event printer. Acceptatie van het geluidsignaal, en bevestiging van de storing dient op het SCADA systeem plaats te vinden.

Bediening

Presentatie

-

Alarmering

alarmen:

· algemene storing primair.

Informatieopslag

© 2014 HVL BV. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage of beschikking gegeven zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


_1427105808.vsd

_1206163997.doc
[image: image1.png][voorkeursregeling reinwaterpompen Kaatsheuvel

voorkeur reservestelling
Ps01 psoz  p503
Reqe\haarVkl g vic gk Regelbaar

P T T S I

SO OO0 & 0 O

S0 O O 0O aomen DO T
——

Pa0d vast
tosrental |

opschakelpunt Terugschakelpunt Vertragingstijd

voorkeur1 [ 0 3 [ ofie 0 [ of
voorkeurz [0 3 et [0 :
voorkeurs [0 [ mih [0 -
voorkewr4+ [0 [EME~en [ 0 EEEh [0 :

i
1

0 mwk

Huidige reinwaterdehiet 0 m3








