[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
	Pagina 8/8

	

	Datum

	29-06-2009

	Onderwerp

	Software modificatie 

WPB Lith


[image: image6.png]brabant Water





Specificatie Software modificatie
WPB Lith
Inhoud

21.
Inleiding:


22.
Overzicht van de aanpassingen:


24.1
Storing meldingen:


34.2
Overige aanpassingen:


53.
Algemene ontwerp eisen:




1. Inleiding:
Op het water productie bedrijf (WPB) Lith zijn een aantal hardware matige aanpassing gemaakt welke een beter overzicht geven van de status van de installatie. Het gaat hier met name om extra alarm meldingen. Daarnaast zijn er nog een klein aantal aanpassing welke invloed hebben op de besturing van het systeem.

Hebben wij documentatie van de opbouw van Scada? Het gaat hier vooral om de technische opbouw van de software? 
Op locatie Lith zou een map moeten staan ‘vervanging Z300 Lith’ waarin staat:

· Besturingsplan

· I/O-lijst, licenties en meetwaarden

· Documentatie (plc)
2. Overzicht van de aanpassingen:

4.1 Storing meldingen:
Op de PLC zijn een aantal reserve ingangen bedraad met nieuwe alarm meldingen.

Voor de onderstaande items moet zowel de PLC besturing als de Scada alarm verwerking worden gemaakt.
	Nr.
	Onderwerp
	PLC-ingang

	1
	Storing meting Reinwaterkelder 1 of 2
	TM_012 kaart 8 ing 30

	2
	Storing meting Bufferkelder 1 of 2
	TM_012 kaart 8 ing 29

	3
	Storing een der proceslucht ventilatoren (kijken of storing komt)
	TM_011 Kaart 8 ing. 9

	4
	Storing FO HD 4 op scada. Zie TM 017.
	TM_017 kaart 13 ing 8

	5
	Blokkeren HD-pompen op kelder-niveau. Alleen het alarm programmeren op deze ingang, niet werkelijk software ontwerpen welke de pompen blokkeert. (blokkeren op WOV bestaat al)
	TM_011 kaart 8 ing 6


Voor onderstaande Items moet alleen tekstuele aanpassingen worden gemaakt is Scada.

	Nr.
	Onderwerp
	PLC-ingang

	6
	Niveau hoog voorfilter 1 of storing meting (was“Storing voorfilter1”)
	TM_012 kaart 4 ing 19

	7
	Niveau hoog voorfilter 2 of storing meting (was“Storing voorfilter2”)
	TM_012 kaart 4 ing 20

	8
	Niveau hoog voorfilter 3 of storing meting (was“Storing voorfilter3”)
	TM_012 kaart 4 ing 21

	9
	Niveau hoog voorfilter 4 of storing meting (was“Storing voorfilter4”)
	TM_012 kaart 4 ing 22

	10
	Niveau hoog nafilter 5 of storing meting (was“Storing nafilter1”)
	TM_012 kaart 4 ing 23

	11
	Niveau hoog nafilter 6 of storing meting (was“Storing nafilter2”)
	TM_012 kaart 4 ing 24

	12
	Niveau hoog nafilter 7 of storing meting (was“Storing nafilter3”)
	TM_012 kaart 4 ing 25

	13
	Niveau hoog nafilter 8 of storing meting (was“Storing nafilter4”)
	TM_012 kaart 4 ing 26


Welke werktuigen van de bovengenoemde item 1 t/m 13 moeten ROOD verkleuren bij een alarm. Bijvoorbeeld bij item 1 , moet de kelder rood worden of een sensor op de kelder en is dit al een bestaande sensor of een nieuw onderdeel op het Scada plaatje?
Betreffende storing meting Reinwater of storing meting Buffer kelder mag rood kleuren bij een alarm of storing. Sensoren hoeven niet getekend te worden. Het plaatje waarin het debiet aangegeven wordt mag ook rood kleuren als dit gemakkelijker is. 
Voor de ventilatoren mag een eenvoudig grijs blokje gemaakt worden dat rood verkleurt op het hoofdscherm met de tekst ventilatoren erin.

Voor de Storing FO HD4 mag HD4 rood verkleuren. Dit gebeurt volgens mij al bij andere storingen.

Voor de filters is het mogelijk het bolletje dat aan de kelder/filters geplakt zitten te gebruiken, volgens mij zijn ze al gemaakt voor hoog en laag meldingen. 
Item 1 t/m 5 is dit failsave ? Dus is dit 1 bij een alarm of 0 bij een alarm?
Dit is 1 bij een alarm.
4.2 Overige aanpassingen:
Nr. 14:

Op de locatie Lith zijn 2 reinwater kelders. Op dit moment is er maar 1 op Scada getekend en is er maar 1 kelder meting. In de nieuwe sitatie worden en 2 kelders getekend met elk hun eigen niveaumeting. Daarnaast is er ook nog de presentatie van het totale niveau van beide kelders. PLC ingang: TM_003 kaart 4 ingang 10 en 12.Hieronder de huidige situatie:

[image: image1.png]2 Tight¥NC desktop [ps-lith] - Microsoft Internet Explorer

Bestand Bewerken Besld Favaristen Extra Help

Fiorige - R 4=

s [E hipji0.7031. 105500]

B

Menu__|[_alarmiijst_|[ Rapportage |[_Trending Gebruiker |[[printscre
Inhoud reinwaterkelders
Filtergebouw
= MUT-401 [7]
Productie totaal 4124 ma
MLIT-430 ]
575 ma/n
Transport totaal
RWK1 = 1750m3 5
RWKZ = 1750m3 MUT150 ]
509 m3/n
Transy

Spoelwater

MLIT-420 [

Omam

{

Vaorfi

Nafilt

[omaire

[745 Name ‘Alarm Message

Ell

&1 pplet Vnciiewer started

[BE Lokaalintranet





Hieronder een voorbeeld van 2 kelders:
Deze horen bij beide kelders. Wat betreft storingen (laag, hoog etc)is er altijd maar een meting actief deze worden  via de hardware geschakeld en dus enkelvoudig naar de plc  gebracht. Dit kan dus zo blijven.
Voor wat betreft storing meting is deze wel per kelder gemaakt. (zie voorgaande)
Beide leidingen kunnen op allebei de kelders aangesloten worden. Het plaatje is niet representatief voor de werkelijke situatie.

[image: image2.png]2l Tight¥NC desktop [p: icrosoft Internet Explorer -1o) x|
botend_Bowran_Seol_Fovreen_ i1 =
< vorige + R 4=
adres [&] hitp:/j10.70.31..130:5800 =] @Pcanar

Menu__|[_alarmiijst_|[ Rapportage |[_Trending | | Gebruiker |[[printscre
Inhoud tussenkelders
MUT-402 ]
(voor)filters 1 t/m 4 231 3
(na)filters 5 t/m 8
[t time Togeme Alorm Message | &

Ell

&1 pplet Vnciiewer started

[BE Lokaalintranet





Nr. 15:

Niveaumeting Buffer Kelder 2  (TK2) op PLC brengen. Op scada 2 afzonderlijke kelders met inhoud presenteren waarbij de totale inhoud  wordt gepresenteerd door de optelling van beide inhouden.

PLC ingang TM_003 kaart 4 ing 13  en  ing 11   (TK1 zit op ing 11)    
Wat zijn de Tagnummers van de  instrumenten?
Dit is snel te herleiden / benoemen vanuit de variabelen lijst van de PLC. Zie ook bijlage.
Nr. 16: Aanpassen reinwaterkelder van 2 x 1750 naar 2 x 2750.
Dit is alleen de tekstuele aanpassing op het plaatje op Scada.

Nr. 17:

Pinbord van HD1 t/m HD6 presenteren op Scada.

Het pinbord is een hardwarematig onderdeel dat via digitale inputs op de PLC de gewenste pompen doorgeeft. Deze wens willen we presenteren op Scada. 

PLC ingang TM_017 kaart 13 ingang 2 t/m 7 ( HD1 t/m HD6)

Zie onderstaande voorbeeld:

[image: image3.png]dowsIntemeiERpIoTer EIEIx]

Bestand Bewerken Beeld Favarieten Ewra Help

& 7107036130 5600/ Googe o[-
T | @ TightNC deskiop [psbommee] [ 2
MBOX-101 [7] MBOX-001 [] | (MBOX-150 [] MBOX-102 ] T

18 m3/h 421 kpa 118 m3/h 0 m3/h

&

i

Reinwaterkelder 120 m3/h kelde

Initial Time < [ Tag Name Alarm Message Aant;
18/05/2009 11:28:07 ABOX_103 STORING HD POMP-UNIT 3 6

Reinwaterk

vegn
c
s negati
250 m3/h 360 m3/h
03 0o
120 m3/h 360 m3/h
HD 2 3 4 5 6 Reinwaterkelde
N Pinbord [ [
o2
g

‘wrw, TightVNC. com
KT

L5 #itproductie Noord) Softwere_aanpassi




3. Algemene ontwerp eisen:

Alarm navigatie:

Onder alarmnavigatie wordt bedoelt dat de operator in een paar muisklikken naar de oorzaak van het alarm wordt geleid. Vanaf het hoofdscherm wordt met rood kniperende aanwijzingen de operator naar het volgende scherm geleid en daarna eventueel naar een volgende scherm totdat hij is aangekomen bij de oorzaak van het alarm.

Wanneer het alarm is geaccepteerd maar nog wel aanwezig is blijven de aanwijzingen stabiel rood.

Procesbeveiligingen: 

Onder procesbeveiliging vallen die storingen die vanuit het proces worden gegenereerd. Deze schakelen het betreffende apparaat uit bedrijf. Het procesonderdeel kan weer in bedrijf komen na het verhelpen en resetten van de veroorzakende storing.
Het opnieuw starten van een procesonderdeel dient te gebeuren conform de machinerichtlijn. 

Voorbeelden:

· Hoog niveau in een tank.

· Laag niveau in de tank.

Al deze storingen worden apart gemeld in de alarmlijst en verkleuren het proces alarm tag van het meetsymbool van de betreffende meting.

Terugmeld bewaking:

Voor ieder automatisch of handmatig gegeven commando moet per apparaat, door de besturing, gecontroleerd worden of dit in bedrijf commando wordt uitgevoerd aan de hand van de bedrijf terugmelding. Indien het commando na een instelbare vertraging niet is uitgevoerd dan wordt de terugmeld bewaking actief. Deze moet worden afgehandeld als een apparaatbeveiliging van het betreffende apparaat. 

Paraatmelding:

Een werktuig is paraat wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

· Het werktuig is niet in bedrijf;

· Het werktuig staat op SCADA in Auto geschakeld;

· Het werktuig staat lokaal in Auto geschakeld;

· Van het werktuig zijn geen alarmen aanwezig;

· Van het werktuig zijn geen vergrendelingen aanwezig.

De paraatstatus moet op SCADA worden weergegeven.

Automatisch bedrijf en hand bedrijf:

Voor de werktuigen zijn de volgende soorten bedrijf mogelijk:

· Automatisch bedrijf: 

In- en uitschakelen gebeurt door de PLC;

· Handbedrijf SCADA:

In- en uitschakelen gebeurt via handcommando's vanaf 





het SCADA systeem. Dit is alleen mogelijk indien de





lokale keuzeschakelaar in de stand “auto” staat.

· Lokaal of nood handbedrijf: 
In- en uitschakelen gebeurt via handcommando's vanaf 





de schakelkast en loopt buiten de PLC om.

Werktuigen die in handbedrijf staan worden in de automatische besturing behandeld alsof zij in storing zijn.

Het bedrijf van een werktuig moet ononderbroken doorgaan wanneer tussen centraal handbedrijf en automatisch bedrijf wordt geschakeld en het werktuig volgens de bedrijfsvoorwaarden in bedrijf kan blijven.
Hoe moeten de nieuwe leidingen lopen?





bij welke kelder horen deze?








Door : H.Schellekens



Pagina 1 van 1


maandag, 15 juni 2009

_1307526595.doc
[image: image1.png]brabant Water







_1307526596.doc
[image: image1.png]brabant Water







