[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
	Pagina 17/17

	

	Datum

	18-07-2009

	Onderwerp

	Software modificatie 

WPB Lith


[image: image12.png]brabant Water





Specificatie Software modificatie
WPB Lith
1 Inhoud

11
Inhoud


22
Inleiding:


23
Overzicht van de aanpassingen:


23.1
Storing meldingen:


63.2
Overige aanpassingen:


114
Trend selectie


165
Algemene ontwerp eisen:




2 Inleiding:
Op het water productie bedrijf (WPB) Lith zijn een aantal hardware matige aanpassing gemaakt welke een beter overzicht geven van de status van de installatie. Het gaat hier met name om extra alarm meldingen. Daarnaast zijn er nog een klein aantal aanpassing welke invloed hebben op de besturing van het systeem.

Op locatie Lith is een map aanwezig ‘vervanging Z300 Lith’ waarin staat:

· Besturingsplan

· I/O-lijst, licenties en meetwaarden

· Documentatie (plc)

3 Overzicht van de aanpassingen:

3.1 Storing meldingen:
Op de PLC zijn een aantal reserve ingangen bedraad met nieuwe alarm meldingen.

Voor de onderstaande items moet zowel de PLC besturing als de Scada alarm verwerking worden gemaakt.
	Nr.
	Onderwerp
	PLC-ingang
	FL-tag

	1
	Storing meting Reinwaterkelder 1 of 2
	TM_012 kaart 8 ing 30
	ALIT_861

	2
	Storing meting Bufferkelder 1 of 2
	TM_012 kaart 8 ing 29
	ALIT_811

	3
	Storing een der proceslucht ventilatoren (kijken of storing komt)
	TM_011 Kaart 8 ing. 9
	ALIT_441

	4
	Storing FO HD 4 op scada. Zie TM 017.
	TM_017 kaart 13 ing 8
	SEBW1_2

	5
	Blokkeren HD-pompen op kelder-niveau. Alleen het alarm programmeren op deze ingang, niet werkelijk software ontwerpen welke de pompen blokkeert. (blokkeren op WOV bestaat al)
	TM_011 kaart 8 ing 6
	ALIT_403


Alarm conditie voor 1 t/m 5: Waarde 1 is een alarm.

Voor onderstaande Items moet alleen tekstuele aanpassingen worden gemaakt is Scada.

	Nr.
	Onderwerp
	PLC-ingang
	FL-tag

	6
	Niveau hoog voorfilter 1 of storing meting (was“Storing voorfilter1”)
	TM_012 kaart 8 ing 19
	ALIT_701

	7
	Niveau hoog voorfilter 2 of storing meting (was“Storing voorfilter2”)
	TM_012 kaart 8 ing 20
	ALIT_702


	8
	Niveau hoog voorfilter 3 of storing meting (was“Storing voorfilter3”)
	TM_012 kaart 8 ing 21
	ALIT_703



	9
	Niveau hoog voorfilter 4 of storing meting (was“Storing voorfilter4”)
	TM_012 kaart 8 ing 22
	ALIT_704

	10
	Niveau hoog nafilter 5 of storing meting (was“Storing nafilter1”)
	TM_012 kaart 8 ing 23
	ALIT_705

	11
	Niveau hoog nafilter 6 of storing meting (was“Storing nafilter2”)
	TM_012 kaart 8 ing 24
	ALIT_706

	12
	Niveau hoog nafilter 7 of storing meting (was“Storing nafilter3”)
	TM_012 kaart 8 ing 25
	ALIT_707

	13
	Niveau hoog nafilter 8 of storing meting (was“Storing nafilter4”)
	TM_012 kaart 8 ing 26
	ALIT_708


De werktuigen van de bovengenoemde items 1 t/m 13 verkleuren ROOD bij een alarm. Bijvoorbeeld bij item 1 , wordt de kelder rood. De individuele sensoren van de alarmen zijn niet op eenplaatje getekend.
De perslucht ventilatoren zijn verwerkt op het energie plaatje, een storing van de ventilator zorgt hier voor een ROOD verkleuring. Op het hoofdmenu is een blokje energie opgenomen waarin een rood bolletje de verzamelstoring aangeeft van energie en perslucht ventilatoren. Tevens kan via dit veld direct het energie scherm geopend worden.

mag een eenvoudig grijs blokje gemaakt worden dat rood verkleurt op het hoofdscherm met de tekst ventilatoren erin.

De  storing FO HD4 wordt opgenomenin eenverzamelstoring voor HD pomp 4, en laat deze rood kleuren bij storing.
De filters zijn voorzien van een storing op het filter zelf, en deze wordt niet gewijzigd. De hoog, laag meldingen worden per filter opgenomen in een filter verzamel alarm, en dit alarm kleurt het filter op he thoofdmenu rood.
De hoog en laag meldingen van alle filters zijn gekoppeld aan dezelfde tags: ALIT_581_astat en ALIT_582_astat. Dit zijn de alarm hoog en laag melding van de bufferkelder. 
Deze alarm meldingen (bolletjes) zijn geanimeerd, echter de animatie werkt niet. Dwz dat bij opkomen van alarm ALIT_581 en/of ALIT_582 de bolletjes naast een filter NIET verkleuren!

Tabel verzamelstoringen
	Werktuig
	Individuele alarmstatus tags

	Reinwaterkelder
	ALIT_402_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_RWK_verz
	ALIT_401_astat

	
	ALIT_403_astat

	
	ALIT_861_astat

	Bufferkelder
	ALIT_581_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_TK_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_111_astat

	
	ALIT_112_astat

	
	ALIT_113_astat

	
	ALIT_811_astat

	
	ALIT_861_astat

	Perslucht ventilatoren
	ALIT_441_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_PL_verz
	

	Energie voorziening
	ALIT_441_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_EN_verz
	ALIT_051_astat

	
	ALIT_041_astat

	
	ALIT_031_astat

	
	ALIT_037_astat

	
	ALIT_034_astat

	
	ALIT_441_astat

	Filter 1
	ALIT_701_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F1_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 2
	ALIT_702_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F2_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 3
	ALIT_703_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F3_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 4
	ALIT_704_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F4_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 5
	ALIT_705_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F5_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 6
	ALIT_706_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F6_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 7
	ALIT_707_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F7_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	Filter 8
	ALIT_708_astat

	Tag verzamelalarm: ALIT_F8_verz
	ALIT_582_astat

	
	ALIT_581_astat

	
	

	
	


De verzamelalarmen worden gepresenteerd op het hoofdmenu, hiervoor is een ‘statusbolletje’ in de betreffende kelder getekend. De tagwaarde van een verzamelalarm wordt in IML bepaald: domein shared, procedure StatusConversie, bestand statusconversie.prg. De code voor het bepalen van de verzamelalarmen is als volgt:

  ALIT_RWK_verz = (ALIT_401_astat | ALIT_403_astat | \

                   ALIT_402_astat | ALIT_861_astat)

  ALIT_TK_verz = (ALIT_581_astat | ALIT_582_astat | \

                  ALIT_111_astat | ALIT_112_astat | \

                  ALIT_113_astat | ALIT_811_astat)

  ALIT_PL_verz = ALIT_441_astat

  ALIT_EN_verz = (ALIT_051_astat | ALIT_041_astat | \

                  ALIT_031_astat | ALIT_037_astat | \

                  ALIT_034_astat | ALIT_441_astat)
  ALIT_HD4_verz = (ALIT_104_astat | SEBW1_2_astat)
  ALIT_F1_verz = (ALIT_701_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F2_verz = (ALIT_702_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F3_verz = (ALIT_703_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F4_verz = (ALIT_704_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F5_verz = (ALIT_705_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F6_verz = (ALIT_706_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F7_verz = (ALIT_707_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
  ALIT_F8_verz = (ALIT_708_astat | ALIT_581_astat | ALIT_582_astat)
In het overzichts plaatje worden de verzamelalarmen zichtbaar gemaakt, dit is een wijziging ten opzichte van de bestaande situatie.
De alarm kleuring van de filters is aangepast, zodat ook voor deze een verzamel alarm wordt weergegeven op het hoofdoverzicht.

[image: image1.jpg]Spoelwater
0 m3/h

Transportdruk 1
0 kpa

0 m3/h

Transport 1 pos

Gebruker Geen gebruiker
braban T R | - 21 33:59
Afstandbediening: Uit
T G e e e s e e G A o
Hoofdmenu o = |
Menu__|[_ alarmiijst_|[ Rapportage || Trending |[ fst. bed systeem |[ printscreen |
Energie
ey @)
Filter 1 Filter 2 Filter 4
[ oh [ oh oh oh
Filter 5 Filter 8
Productie 1 Oh  Productie 2
0 mah 0

m3/h

Transportdruk 2

0 kpA

[0 mam Taz

Transport 2 pos

Tag Name.

Alarm Message

Aantal

1





3.2 Overige aanpassingen:
	14
	Op de locatie Lith zijn 2 reinwater kelders. Op dit moment is er maar 1 op Scada getekend en is er maar 1 kelder meting. In de nieuwe sitatie worden en 2 kelders getekend met elk hun eigen niveaumeting. Daarnaast is er ook nog de presentatie van het totale niveau van beide kelders.
	TM_003 kaart 4 ingang 10

TM_003 kaart 4 ingang 12

[image: image2.jpg]



Alarmkleuring wordt gedaan door het vlak met de meetwaarde rood te verkleuren.
	MLIT_401
MLIT_410


Hieronder de huidige situatie:

[image: image3.png]2 Tight¥NC desktop [ps-lith] - Microsoft Internet Explorer

Bestand Bewerken Besld Favaristen Extra Help

Fiorige - R 4=

s [E hipji0.7031. 105500]

B

Menu__|[_alarmiijst_|[ Rapportage |[_Trending Gebruiker |[[printscre
Inhoud reinwaterkelders
Filtergebouw
= MUT-401 [7]
Productie totaal 4124 ma
MLIT-430 ]
575 ma/n
Transport totaal
RWK1 = 1750m3 5
RWKZ = 1750m3 MUT150 ]
509 m3/n
Transy

Spoelwater

MLIT-420 [

Omam

{

Vaorfi

Nafilt

[omaire

[745 Name ‘Alarm Message

Ell

&1 pplet Vnciiewer started

[BE Lokaalintranet





Deze horen bij beide kelders. Wat betreft storingen (laag, hoog etc)is er altijd maar een meting actief deze worden  via de hardware geschakeld en dus enkelvoudig naar de plc  gebracht. Dit kan dus zo blijven.
Voor wat betreft storing meting is deze wel per kelder gemaakt. (zie voorgaande)
Beide leidingen kunnen op allebei de kelders aangesloten worden. Het plaatje is niet representatief voor de werkelijke situatie.
Voor beide metingen is de schaling in de PLC 2750 m3, in engineering units.

Schaling voor FactoryLink (bargraph) is 3000 m3, en voor de sommatie 6000m3.

Beide individuele netingen worden gesommeerd tot een totale hoeveelheid reinwater:

MLIT_440 = MLIT_401 + MLIT_410

Deze sommatie wordt in IML, procedure statusconversie uitgerekend.

De tag MLIT_440 is nieuw, en wordt nog niet gelogd ten behoeve van trending. Voor toevoegen aan trending dient de schema creatie bijgewerkt te worden, evenals de log table voor opslaan gegevens.

Dit betekent dat de MS-SQL  tabel ‘trend’ met 1 record uitgebreid dient te worden.
Tijdens IBS dient genoemde table met record ‘MLIT_440’ (float) handmatig aangemaakt te worden. Handmatig aanmaken wordt gedaan met de SQL server ‘Enterprise Manager’, handmatig aanmaken zorgt ervoor dat bestaande trend gegevens niet verloren gaan. 

Hieronder een voorbeeld van 2 kelders:

[image: image4.png]2l Tight¥NC desktop [p: icrosoft Internet Explorer -1o) x|
botend_Bowran_Seol_Fovreen_ i1 =
< vorige + R 4=
adres [&] hitp:/j10.70.31..130:5800 =] @Pcanar

Menu__|[_alarmiijst_|[ Rapportage |[_Trending | | Gebruiker |[[printscre
Inhoud tussenkelders
MUT-402 ]
(voor)filters 1 t/m 4 231 3
(na)filters 5 t/m 8
[t time Togeme Alorm Message | &

Ell

&1 pplet Vnciiewer started

[BE Lokaalintranet





Uitvoering voor DWP Lith:

[image: image5.jpg]——— Eie Edt Diply Insert Draw Avange Anmate Mode Took window 2 [ LN

5 r

Tiid: 09:41:28 Gebruiker: Geen gebruiker
brat E " Afstandbediening: Uit
Afstandsetpaints: Uit

Reinwaterkelder o = |
Menu alarmlijst_|[ Rapportage || Trending |[ afst. bediening || afst. setpoints |[[iG8Bruikeml)| _systeem |[ Printscreen |

Filtergebouw

=

Productie totaal

Inhoud reinwaterkelder 1

MLIT-430 ] Inhoud reinwaterkelder 2

Omam

MLIT-401 (7] MLIT-410 (7]

2500 1y

500

m3

RIWK1 = 2750m3 RWWK2 = 2750m3

Inhoud reinwaterkelders

MLIT-401 [

2500 1y

Transport totaal
MLIT-150 (]
Omam

poslwater

Transport

Voorfilters

MLIT-420 [] e
S s =)
R e TSN (s il=a

19





De wijzigingen voor trend weergave zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk.

	15
	Niveaumeting Buffer Kelder 2  (TK2) op PLC brengen. Op scada 2 afzonderlijke kelders met inhoud presenteren waarbij de totale inhoud  wordt gepresenteerd door de optelling van beide inhouden.
	TM_003 kaart 4 ingang 13
TM_003 kaart 4 ingang 11
	MLIT_402
MLIT_411


Beide individuele netingen worden gesommeerd tot een totale hoeveelheid reinwater:

MLIT_450 = MLIT_402 + MLIT_411

Deze sommatie wordt in IML, procedure statusconversie uitgerekend.

Voor beide metingen is de schaling in de PLC 165 m3, in engineering units.

Schaling voor FactoryLink (bargraph) is 200 m3, en voor de sommatie 350m3.

De tag MLIT_450 is nieuw, en wordt nog niet gelogd ten behoeve van trending. Voor toevoegen aan trending dient de schema creatie bijgewerkt te worden, evenals de log table voor opslaan gegevens.

Dit betekent dat de MS-SQL  tabel ‘trend’ met 1 record uitgebreid dient te worden.

Tijdens IBS dient genoemde table met record ‘MLIT_450’ (float) handmatig aangemaakt te worden. Handmatig aanmaken wordt gedaan met de SQL server ‘Enterprise Manager’, handmatig aanmaken zorgt ervoor dat bestaande trend gegevens niet verloren gaan.

	16
	Aanpassen reinwaterkelder van 2 x 1750 naar 2 x 2750.

Dit is alleen de tekstuele aanpassing op het plaatje op Scada.
	
	


	17
	Pinbord van HD1 t/m HD6 presenteren op Scada.

Het pinbord is een hardwarematig onderdeel dat via digitale inputs op de PLC de gewenste pompen doorgeeft. Deze wens willen we presenteren op Scada.
	TM_017 kaart 13 ingang 2 t/m 7 ( HD1 t/m HD6)
	

	
	Pin HD1
	TM_017 kaart 13 ingang 2
	PLIT_101

	
	Pin HD2
	TM_017 kaart 13 ingang 3
	PLIT_102

	
	Pin HD3
	TM_017 kaart 13 ingang 4
	PLIT_103

	
	Pin HD4
	TM_017 kaart 13 ingang 5
	PLIT_104

	
	Pin HD5
	TM_017 kaart 13 ingang 6
	PLIT_105

	
	Pin HD6
	TM_017 kaart 13 ingang 7
	PLIT_106


Zie onderstaande voorbeeld:

[image: image6.png]dowsIntemeiERpIoTer EIEIx]

Bestand Bewerken Beeld Favarieten Ewra Help

& 7107036130 5600/ Googe o[-
T | @ TightNC deskiop [psbommee] [ 2
MBOX-101 [7] MBOX-001 [] | (MBOX-150 [] MBOX-102 ] T

18 m3/h 421 kpa 118 m3/h 0 m3/h

&

i

Reinwaterkelder 120 m3/h kelde

Initial Time < [ Tag Name Alarm Message Aant;
18/05/2009 11:28:07 ABOX_103 STORING HD POMP-UNIT 3 6

Reinwaterk

vegn
c
s negati
250 m3/h 360 m3/h
03 0o
120 m3/h 360 m3/h
HD 2 3 4 5 6 Reinwaterkelde
N Pinbord [ [
o2
g

‘wrw, TightVNC. com
KT

L5 #itproductie Noord) Softwere_aanpassi




Pinbord presentatie voor DWP Lith:

[image: image7.jpg]PIN BORD
HD1 2 3

HD4 5 6





[image: image8.jpg]Gebruiker: Geen gebruiker

Afstandbediening: Uit

sat 18-07-2003 Tijd: 15:01:16
arer ij
Waterproductiebedrijf: Lith Aoy Ui

Over-
zicht

=

Fle Edt Display Insert Draw Amange Animate Mode ook Window 7

=

ransportdruk

MLIT-001

57
JAN
0 kpa
L —
HD 1 HD 2
400mah | 220 mam

Reinwaterkelder 1

=)
=

Reinwaterkelder 2

MLIT-150
Omam

Transport 2 positief

menu__|[_ alarmlijst_|[ Rapportage || Trending |[ afst. bediening || afst. setpoints |[[iG@Brukenl)| _systeem |[ Printscreen |
Transport 1 pasitiet
o MUT-101 [
=] Q3| Transport 1

>

PIN BORD AR
W1 2 3 &1
0 Uimagn|  Tranzport 2
HD 4 5 6 a2 Transportdruk 2
T MLIT-002 [7]
0'kpa
Inital Time Tag Name Alarm Message Aantal





4 Trend selectie

Een trend wordt geselecteerd door op het vierkantje met grafiek in een meetwaarde te klikken.

[image: image9.jpg]



Achter het vierkant hangt een script:

Private Sub cmdTrend_Click()

    Dim PenSelect As Object

    TheseVariables("PenIndex").Value = 9

    ActiveMimic.Close

    TheseMimics.Open("Trend") ' Mimics As Object

End Sub

Na klikken op het vierkantje wordt het trendscherm geopend en wordt voor de eerste pen de actuele meting ingevuld. In het script hieboven is dit gedaan door de waarde ‘9’ in PenIndex in te vullen.

De indices worden vastgelegd in een algemeen script voor de trend pagina, dit script is gekoppeld aan de gehel pagina:

Private Sub Mimic_Open()

    PenName(0) = "TRANSPORTDRUK 1"

    PenName(1) = "TRANSPORTDRUK 2"

    PenName(2) = "VULLEIDINGDRUK"

    PenName(3) = "TRANSPORT 1 POSITIEF"

    PenName(4) = "TRANSPORT 2 POSITIEF"

    PenName(5) = "TRANSPORT TOTAAL"

    PenName(6) = "STAND TRANSPORTAFLSUITER 1"

    PenName(7) = "STAND TRANSPORTAFSLUITER 2"

    PenName(8) = "STAND VULAFSLUITER"

    PenName(9) = "INHOUD REINWATERKELDER 1"

    PenName(10) = "INHOUD TUSSENKELDER 1"

    PenName(11) = "RUWWATER TOTAAL"

    PenName(12) = "RUWWATER 1"

    PenName(13) = "SPOELWATER"

    PenName(14) = "RESERVE"

    PenName(15) = "PRODUCTIE TOTAAL"

    PenName(16) = "PRODUCTIE 1"

    PenName(17) = "PRODUCTIE 2"

    PenName(18) = "VULLEN REINWATERKELDER"

    PenName(19) = "INHOUD REINWATERKELDER 2"
    PenName(20) = "INHOUD REINWATERKELDERS"

    PenName(21) = " INHOUD TUSSENKELDER 2"

    PenName(22) = " INHOUD TUSSENKELDERS"

    PenName(23) = ""

    PenName(24) = ""

    PenName(25) = ""

    PenName(26) = ""

    PenName(27) = ""

    PenName(28) = ""

    PenName(29) = ""

    PenSource(0) = "MyTrend\TREND\MLIT_001"

    PenSource(1) = "MyTrend\TREND\MLIT_002"

    PenSource(2) = "MyTrend\TREND\MLIT_010"

    PenSource(3) = "MyTrend\TREND\MLIT_101"

    PenSource(4) = "MyTrend\TREND\MLIT_102"

    PenSource(5) = "MyTrend\TREND\MLIT_150"

    PenSource(6) = "MyTrend\TREND\MLIT_301"

    PenSource(7) = "MyTrend\TREND\MLIT_302"

    PenSource(8) = "MyTrend\TREND\MLIT_310"

    PenSource(9) = "MyTrend\TREND\MLIT_401"

    PenSource(10) = "MyTrend\TREND\MLIT_402"

    PenSource(11) = "MyTrend\TREND\MLIT_410"

    PenSource(12) = "MyTrend\TREND\MLIT_411"

    PenSource(13) = "MyTrend\TREND\MLIT_420"

    PenSource(14) = "MyTrend\TREND\MLIT_421"

    PenSource(15) = "MyTrend\TREND\MLIT_430"

    PenSource(16) = "MyTrend\TREND\MLIT_431"

    PenSource(17) = "MyTrend\TREND\MLIT_432"

    PenSource(18) = "MyTrend\TREND\MLIT_434"

    PenSource(19) = "MyTrend\TREND\MLIT_410"

    PenSource(20) = "MyTrend\TREND\ MLIT_440"

    PenSource(21) = "MyTrend\TREND\ MLIT_411"

    PenSource(22) = "MyTrend\TREND\ MLIT_450"

    PenSource(23) = "MyTrend\TREND\"

    PenSource(24) = "MyTrend\TREND\"

    PenSource(25) = "MyTrend\TREND\"

    PenSource(26) = "MyTrend\TREND\"

    PenSource(27) = "MyTrend\TREND\"

    PenSource(28) = "MyTrend\TREND\"

    PenSource(29) = "MyTrend\TREND\"

    PenEenheid(0) = "kPA"

    PenEenheid(1) = "kPA"

    PenEenheid(2) = "kPA"

    PenEenheid(3) = "m3/h"

    PenEenheid(4) = "m3/h"

    PenEenheid(5) = "m3/h"

    PenEenheid(6) = "%"

    PenEenheid(7) = "%"

    PenEenheid(8) = "%"

    PenEenheid(9) = "m3"

    PenEenheid(10) = "m3"

    PenEenheid(11) = "%"

    PenEenheid(12) = "%"

    PenEenheid(13) = "m3/h"

    PenEenheid(14) = "m3/h"

    PenEenheid(15) = "m3/h"

    PenEenheid(16) = "m3/h"

    PenEenheid(17) = "m3/h"

    PenEenheid(18) = "%"

    PenEenheid(19) = " m3"

    PenEenheid(20) = " m3"

    PenEenheid(21) = " m3"

    PenEenheid(22) = " m3"

    PenEenheid(23) = ""

    PenEenheid(24) = ""

    PenEenheid(25) = ""

    PenEenheid(26) = ""

    PenEenheid(27) = ""

    PenEenheid(28) = ""

    PenEenheid(29) = ""

    PenValueMax(0) = 1000

    PenValueMax(1) = 1000

    PenValueMax(2) = 1000

    PenValueMax(3) = 1000

    PenValueMax(4) = 1000

    PenValueMax(5) = 2000

    PenValueMax(6) = 100

    PenValueMax(7) = 100

    PenValueMax(8) = 100

    PenValueMax(9) = 3000

    PenValueMax(10) = 200
    PenValueMax(11) = 100

    PenValueMax(12) = 100

    PenValueMax(13) = 2000

    PenValueMax(14) = 1000

    PenValueMax(15) = 2000

    PenValueMax(16) = 1000

    PenValueMax(17) = 1000

    PenValueMax(18) = 100

    PenValueMax(19) = 3000

    PenValueMax(20) = 6000
    PenValueMax(21) = 200

    PenValueMax(22) = 350

    PenValueMax(23) = 0

    PenValueMax(24) = 0

    PenValueMax(25) = 0

    PenValueMax(26) = 0

    PenValueMax(27) = 0

    PenValueMax(28) = 0

    PenValueMax(29) = 0

    PenValueMin(0) = 0

    PenValueMin(1) = 0

    PenValueMin(2) = 0

    PenValueMin(3) = 0

    PenValueMin(4) = 0

    PenValueMin(5) = 0

    PenValueMin(6) = 0

    PenValueMin(7) = 0

    PenValueMin(8) = 0

    PenValueMin(9) = 0

    PenValueMin(10) = 0

    PenValueMin(11) = 0

    PenValueMin(12) = 0

    PenValueMin(13) = 0

    PenValueMin(14) = 0

    PenValueMin(15) = 0

    PenValueMin(16) = 0

    PenValueMin(17) = 0

    PenValueMin(18) = 0

    PenValueMin(19) = 0

    PenValueMin(20) = 0

    PenValueMin(21) = 0

    PenValueMin(22) = 0

    PenValueMin(23) = 0

    PenValueMin(24) = 0

    PenValueMin(25) = 0

    PenValueMin(26) = 0

    PenValueMin(27) = 0

    PenValueMin(28) = 0

    PenValueMin(29) = 0

    If TheseVariables("PenIndex").Value = 0 Then

    
TheseVariables("PenIndex").Value = TheseVariables("Pen1").Value

    End If



   'set pen name



    Text8.Text = PenName(TheseVariables("PenIndex").Value)



    'set pen eenheid



    Text5.Text = PenEenheid(TheseVariables("PenIndex").Value) 



    'set pen name



    Text9.Text = PenName(TheseVariables("Pen2").Value)



    'set pen eenheid



    Text10.Text = PenEenheid(TheseVariables("Pen2").Value) 



    'set pen name



    Text12.Text = PenName(TheseVariables("Pen3").Value)



    'set pen eenheid



    Text15.Text = PenEenheid(TheseVariables("Pen3").Value) 



    'set pen name



    Text14.Text = PenName(TheseVariables("Pen4").Value)



    'set pen eenheid



    Text16.Text = PenEenheid(TheseVariables("Pen4").Value) 



    TREND1.TurnOffRealtime



    Set PenSelect = TREND1.PenSet.Item(1)
'Pen nr = 1 



    'Set To a different datasource



    PenSelect.DataSourceName = PenSource(TheseVariables("PenIndex").Value)



    PenSelect.PlotMax = PenValueMax(TheseVariables("PenIndex").Value)



    PenSelect.PlotMin = PenValueMin(TheseVariables("PenIndex").Value)



    Set PenSelect = Nothing



    Set PenSelect = TREND1.PenSet.Item(2)
'Pen nr = 2 



    'Set To a different datasource



    PenSelect.DataSourceName = PenSource(TheseVariables("Pen2").Value)



    PenSelect.PlotMax = PenValueMax(TheseVariables("Pen2").Value)



    PenSelect.PlotMin = PenValueMin(TheseVariables("Pen2").Value)



    Set PenSelect = Nothing



    Set PenSelect = TREND1.PenSet.Item(3)
'Pen nr = 1 



    'Set To a different datasource



    PenSelect.DataSourceName = PenSource(TheseVariables("Pen3").Value)



    PenSelect.PlotMax = PenValueMax(TheseVariables("Pen3").Value)



    PenSelect.PlotMin = PenValueMin(TheseVariables("Pen3").Value)



    Set PenSelect = Nothing



    Set PenSelect = TREND1.PenSet.Item(4)
'Pen nr = 1 



    'Set To a different datasource



    PenSelect.DataSourceName = PenSource(TheseVariables("Pen4").Value)



    PenSelect.PlotMax = PenValueMax(TheseVariables("Pen4").Value)



    PenSelect.PlotMin = PenValueMin(TheseVariables("Pen4").Value)



    Set PenSelect = Nothing



    TREND1.TurnOnRealtime



    TheseVariables("TrendUit").Value = 0

End Sub

5 Algemene ontwerp eisen:

Alarm navigatie:

Onder alarmnavigatie wordt bedoelt dat de operator in een paar muisklikken naar de oorzaak van het alarm wordt geleid. Vanaf het hoofdscherm wordt met rood kniperende aanwijzingen de operator naar het volgende scherm geleid en daarna eventueel naar een volgende scherm totdat hij is aangekomen bij de oorzaak van het alarm.

Wanneer het alarm is geaccepteerd maar nog wel aanwezig is blijven de aanwijzingen stabiel rood.

Procesbeveiligingen: 

Onder procesbeveiliging vallen die storingen die vanuit het proces worden gegenereerd. Deze schakelen het betreffende apparaat uit bedrijf. Het procesonderdeel kan weer in bedrijf komen na het verhelpen en resetten van de veroorzakende storing.
Het opnieuw starten van een procesonderdeel dient te gebeuren conform de machinerichtlijn. 

Voorbeelden:

· Hoog niveau in een tank.

· Laag niveau in de tank.

Al deze storingen worden apart gemeld in de alarmlijst en verkleuren het proces alarm tag van het meetsymbool van de betreffende meting.

Terugmeld bewaking:

Voor ieder automatisch of handmatig gegeven commando moet per apparaat, door de besturing, gecontroleerd worden of dit in bedrijf commando wordt uitgevoerd aan de hand van de bedrijf terugmelding. Indien het commando na een instelbare vertraging niet is uitgevoerd dan wordt de terugmeld bewaking actief. Deze moet worden afgehandeld als een apparaatbeveiliging van het betreffende apparaat. 

Paraatmelding:

Een werktuig is paraat wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

· Het werktuig is niet in bedrijf;

· Het werktuig staat op SCADA in Auto geschakeld;

· Het werktuig staat lokaal in Auto geschakeld;

· Van het werktuig zijn geen alarmen aanwezig;

· Van het werktuig zijn geen vergrendelingen aanwezig.

De paraatstatus moet op SCADA worden weergegeven.

Automatisch bedrijf en hand bedrijf:

Voor de werktuigen zijn de volgende soorten bedrijf mogelijk:

· Automatisch bedrijf: 

In- en uitschakelen gebeurt door de PLC;

· Handbedrijf SCADA:

In- en uitschakelen gebeurt via handcommando's vanaf 





het SCADA systeem. Dit is alleen mogelijk indien de





lokale keuzeschakelaar in de stand “auto” staat.

· Lokaal of nood handbedrijf: 
In- en uitschakelen gebeurt via handcommando's vanaf 





de schakelkast en loopt buiten de PLC om.

Werktuigen die in handbedrijf staan worden in de automatische besturing behandeld alsof zij in storing zijn.

Het bedrijf van een werktuig moet ononderbroken doorgaan wanneer tussen centraal handbedrijf en automatisch bedrijf wordt geschakeld en het werktuig volgens de bedrijfsvoorwaarden in bedrijf kan blijven.
Hoe moeten de nieuwe leidingen lopen?





bij welke kelder horen deze?








Door : H.Schellekens



Pagina 1 van 17


maandag, 15 juni 2009

_1307526595.doc
[image: image1.png]brabant Water







_1307526596.doc
[image: image1.png]brabant Water







