## symbol
SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT
BL_3F7D2138 | COB
C_654 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_500 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_10 | R |  | CONSTANTE 1,0
C_70 | R |  | CONSTANTE 7
C_1800 | R |  | CONSTANTE 180,0
C_300 | R |  | CONSTANTE 30,0
ALTIJD0 | F |  | ALTIJD0
C_36000 | R |  | CONSTANTE 3600,0
C_80 | R |  | CONSTANTE 8
C_1200 | R |  | CONSTANTE 120,0
C_700 | R |  | CONSTANTE 70,0
C_20 | R |  | CONSTANTE 2,0
C_0 | R |  | CONSTANTE 0
| Output | 255 | WATCHDOG
C_18000 | R |  | CONSTANTE 1800,0
C_60 | R |  | CONSTANTE 6
C_50 | R |  | CONSTANTE 5,0
C_600 | R |  | CONSTANTE 60,0
C_6000 | R |  | CONSTANTE 600,0
ERROR | F
C_3000 | R |  | CONSTANTE 300,0
| F | 4002 | T.B.V. ERROR LED
C_40 | R |  | CONSTANTE 4
OS___ERROR_A | F |  | MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER ll
C_100 | R |  | CONSTANTE 10,0
C_610 | R |  | CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
ALTIJD1 | F | 3075 | ALTIJD1
C_30 | R |  | CONSTANTE 3
C_900 | R |  | CONSTANTE 90,0
C_9000 | R |  | CONSTANTE 900,0
C_1000 | R |  | CONSTANTE 100,0
C_990 | R |  | CONSTANTE 99,0
KL_DAGPULS | F |  | KLOK DAGPULS
lV_COM_CLUSTER_ll | F | 773 | COMMUNICATIE ALARM CLUSTER ll
lV_COM_CLUSTER_l | F | 772 | COMMUNICATIE ALARM CLUSTER l
lV_COM_CLUSTER_lll | F | 774 | COMMUNICATIE ALARM CLUSTER lll
lV_COM_CLUSTER_lV | F | 775 | COMMUNICATIE ALARM CLUSTER llll
ll_WATCHDOG_RKll | F |  | # WATCHDOGBEVEILIGING VAN RKll
lV_POSUUR | R | 892 | POSITIE UURTABEL
lV_POSDAG | R | 893 | POSITIE DAGTABEL
lV_ZOMERSEIZOEN | F | 804 | BEDRIJFSSITUATIE ZOMERSEIZOEN O.B.V. BUITENTEMPERATUUR
lV_WINTERSEIZOEN | F | 803 | BEDRIJFSSITUATIE WINTERSEIZOEN O.B.V. BUITENTEMPERATUUR
lV_WATCHDOG_MASTERS | F |  | WATCHDOG BEVEILIGING GATEWAY NAAR MASTER PLC`S
l_ll_B_GS_SP_G_01 | F |  | # DICHTMELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
AK | F
ll_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
F4000 | F
OS_0_BATT_A | F | 3076 | ONDERSTATION BATTERIJ ALARM
lV_FREQUENTIE_METING | F |  | SCANPULS T.B.V DATABLOKKEN
lV_POSMAAND | R | 894 | POSITIE MAANDTABEL
lV_POSJAAR | R | 895 | POSITIE JAARTABEL
l_WATCHDOG_RKl | F |  | # WATCHDOG BEVEILIGING VAN RKl
l_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER l
lll_WATCHDOG_RKlll | F |  | # WATCHDOG VAN CLUSTER lll
lll_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lll_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lV_WATCHDOG_RKlV | F |  | # WATCHDOG VAN CLUSTER lV
lV_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
lV_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
W_WINTER_TEMP | R | 753 | * SETPUNT VRIJGAVE WINTERSEIZOEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR
W_WINTER_VTR_UIT | R | 755 | * SETPUNT UITSCHAKELVERTRAGING WINTERSEIZOEN
W_WINTER_VTR_IN | R | 754 | * SETPUNT INSCHAKELVERTRAGING WINTERSEIZOEN
lV_M_ALG_TBU_01 | R | 0 | BUITENTEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE T.B.V. WINTER, TUSSEN OF ZOMERSEIZOEN
W_ZOMER_TEMP | R | 757 | * SETPUNT VRIJGAVE ZOMERSEIZOEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR
W_ZOMER_VTR_UIT | R | 759 | * SETPUNT UITSCHAKELVERTRAGING ZOMERSEIZOEN
W_ZOMER_VTR_IN | R | 758 | * SETPUNT INSCHAKELVERTRAGING ZOMERSEIZOEN
lV_TUSSENSEIZOEN | F | 796 | BEDRIJFSSITUATIE TUSSENSEIZOEN O.B.V. BUITENTEMPERATUUR
W_TUSSEN_ONTL_K | R | 751 | * SETPUNT TUSSENSEIZOEN BRONNEN ONTLADEN MET 15 GRADEN WATER
W_WINTER_LADEN | R | 752 | * SETPUNT WINTERSEIZOEN BRONNEN LADEN MET 6 GRADEN WATER
W_TUSSEN_LADEN_K | R | 750 | * SETPUNT TUSSENSEIZOEN BRONNEN LADEN MET 9 GRADEN WATER
W_ZOMER_ONTL | R | 756 | * SETPUNT ZOMERSEIZOEN BRONNEN ONTLADEN MET 18 GRADEN WATER
l_CLUSTER_L_K | F | 812 | VRIJGAVE CLUSTER l LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
ll_CLUSTER_L_K | F | 765 | VRIJGAVE CLUSTER ll LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
lll_CLUSTER_L_K | F |  | VRIJGAVE CLUSTER lll LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
lV_CLUSTER_L_K | F | 771 | VRIJGAVE CLUSTER lV LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
lV_PULS_WISSELEN | F |  | KLOKPULS T.B.V PERIODIEK WISSELEN CLUSTERPAREN
l_VIJGAVE_FLOW_L | F | 806 | VRIJGAVE CLUSTER l O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
ll_VRIJGAVE_FLOW_L | F | 770 | VRIJGAVE CLUSTER ll O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
lll_VRIJGAVE_FLOW_L | F | 764 | VRIJGAVE CLUSTER lll O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
lV_VRIJGAVE_FLOW_L | F | 802 | VRIJGAVE CLUSTER lV O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
lV_TRAP_1_FLOW | F | 789 | TRAP 1 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_2_FLOW | F | 791 | TRAP 2 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_3_FLOW | F | 793 | TRAP 3 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_4_FLOW | F | 795 | TRAP 4 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
l_PARAAT_CLUSTER | F |  | # PARAATMELDING CLUSTER l
ll_PARAAT_CLUSTER | F | 766 | # PARAATMELDING CLUSTER ll
lll_PARAAT_CLUSTER | F | 760 | # PARAATMELDING CLUSTER lll
lV_PARAAT_CLUSTER | F | 781 | # PARAATMELDING CLUSTER lV
l_VRIJGAVE_FLOW_K | F | 809 | VRIJGAVE CLUSTER l O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
ll_VRIJGAVE_FLOW_K | F | 769 | VRIJGAVE CLUSTER ll O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
lll_VRIJGAVE_FLOW_K | F | 763 | VRIJGAVE CLUSTER lll O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
lV_VRIJGAVE_FLOW_K | F | 801 | VRIJGAVE CLUSTER lV O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
TOTAAL_FLOW_DIS | R | 873 | TOTAAL FLOW DISTRIBUTIENET
lV_VRIJGAVE_CLUSTER | F | 799 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
l_VRIJGAVE_CLUSTER | F | 807 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER l
ll_VRIJGAVE_CLUSTER | F | 767 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_CLUSTER | F | 761 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
l_REGEL_CLUSTER_DIS | R | 871 | REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISRIBUTIENET CLUSTER l
ll_REGEL_CLUSTER_DIS | R | 854 | REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPENl DISRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_REGEL_CLUSTER_DIS | R | 852 | STUURSIGNAAL TRANSPORTPOMPENl DISRIBUTIENET CLUSTER lll
dP_DISTRIBUTIENET | R | 850 | LAAGST GEMETEN DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET
STURING_CLUSTERS | R | 872 | STUURSIGNAAL PID REGELAAR
lV_TRAP_2_DRUK | F | 790 | TRAP 2 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_3_DRUK | F | 792 | TRAP 3 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_4_DRUK | F | 875 | TRAP 4 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_1_DRUK | F | 788 | TRAP 1 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_DRUKSTORING | F | 778 | STORING DRUK TE LAAG DISTRIBUTIENET
l_VRIJGAVE_DRUK | F | 808 | VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER l
ll_VRIJGAVE_DRUK | F | 768 | VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_DRUK | F | 762 | VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lV_VRIJGAVE_DRUK | F | 800 | VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
lV_RESETPULS_GATE | F | 879 | RESETPULS GATEWAY
lV_STOR_ACCEPT_RKlV | F | 880 | PULS STORING GEACCEPTEERD GATEWAY
METING_5 | DB | 4005 | UURTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_5.[size] |  | 24 | DB size
METING_6 | DB | 4006 | DAGTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_6.[size] |  | 31 | DB size
METING_7 | DB | 4007 | MAANDTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_7.[size] |  | 12 | DB size
METING_8 | DB | 4008 | JAARTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_8.[size] |  | 25 | DB size
lV_VERM_LADEN | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lV
l_VERM_LADEN_GR | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
ll_VERM_LADEN | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_VERM_LADEN | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lll
lV_TOT_VERM_LADEN_GR | R | 866 | TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_9 | DB | 4009 | UURTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_9.[size] |  | 24 | DB size
METING_10 | DB | 4010 | DAGTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_10.[size] |  | 31 | DB size
METING_11 | DB | 4011 | MAANDTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_11.[size] |  | 12 | DB size
METING_12 | DB | 4012 | JAARTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_12.[size] |  | 25 | DB size
lV_TOT_VERM_ONTL_GR | R | 867 | TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
l_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
ll_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lll
lV_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lV
| Input | 0
| R | 4
| R | 6
| R | 8
| R | 10
| R | 12
| R | 14
l_ll_CLUSTER_L_K | F | 751 | * VRIJGAVE TECHNISCHE RUIMTE WEST LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0=LANG / 1= KORT
lll_lV_CLUSTER_L_K | F | 750 | * VRIJGAVE TECHNISCHE RUIMTE OOST LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0=LANG / 1= KORT
l_CLUSTER_LADEN | F |  | # TOESTAND LADEN CLUSTER l
l_CLUSTER_ONTLADEN | F |  | # TOESTAND ONTLADEN CLUSTER l
ll_CLUSTER_LADEN | F |  | # TOESTAND LADEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_ONTLADEN | F |  | # TOESTAND ONTLADEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_LADEN | F |  | # TOESTAND LADEN CLUSTER lll
lll_CLUSTER_ONTLADEN | F |  | # TOESTAND ONTLADEN CLUSTER lll
lV_CLUSTER_LADEN | F |  | # TOESTAND LADEN CLUSTER lV
lV_CLUSTER_ONTLADEN | F |  | # TOESTAND ONTLADEN CLUSTER lV
METING_13 | DB | 4013 | UURTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_13.[size] |  | 24 | DB size
METING_14 | DB | 4014 | DAGTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_14.[size] |  | 31 | DB size
METING_15 | DB | 4015 | MAANDTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_15.[size] |  | 12 | DB size
METING_16 | DB | 4016 | JAARTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_16.[size] |  | 25 | DB size
lV_TOT_FLOW_ONTL_GR | R | 865 | TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM
lV_TOT_FLOW_LADEN_GR | R | 864 | TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_17 | DB | 4017 | UURTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_17.[size] |  | 24 | DB size
METING_18 | DB | 4018 | DAGTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_18.[size] |  | 31 | DB size
METING_19 | DB | 4019 | MAANDTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_19.[size] |  | 12 | DB size
METING_20 | DB | 4020 | JAARTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_20.[size] |  | 25 | DB size
l_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER l
ll_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER ll
lll_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER lll
lV_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER lV
l_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER l
ll_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
lll_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER lll
lV_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER lV
| Output | 117
| Output | 119
| Output | 115
| Output | 114
| F | 351 | RESERVE INGANG
| F | 348 | RESERVE UITGANG
| Output | 116
| Output | 112
| Output | 118
| Output | 113
lV_VERM_HOOG_LADEN | F | 797 | OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR LADEN
lV_FLOW_HOOG_LADEN | F | 779 | OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR LADEN
lV_VERM_HOOG_ONTL | F | 798 | OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR ONTLADEN
lV_FLOW_HOOG_ONTL | F | 780 | OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR ONTLADEN
lV_DATUM_01_04 | F | 776 | DATUM 1 APRIL T.B.V. MELDINGEN
lV_DATUM_01_10 | F | 777 | DATUM 1 OKTOBER T.B.V. MELDINGEN
SPUIEN_BRONNEN | F |  | PERIODIEK SPUIEN GEWENST BRONNEN
lV_M_ONB_VERM_TOT | R | 863 | BEREKENING ANALOOG ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN VERMOGEN
lV_S_ONB_VERM_TOT | F | 787 | ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN VERMOGEN
lV_M_ONB_FLOW_TOT | R | 861 | BEREKENING ANALOOG ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN FLOW
lV_S_ONB_FLOW_TOT | F | 785 | ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN FLOW
lV_VERM_LADEN_12_MND | R | 868 | TOTAAL VERMOGEN LADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_VERM_ONTL_12_MND | R | 869 | TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_FLOW_ONTL_12_MND | R | 856 | TOTAAL FLOW ONTLADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_FLOW_LADEN_12_MND | R | 855 | TOTAAL FLOW LADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_M_ONB_LADEN_12M | R | 862 | BEREKENING ONBALANS VERM LAATSTE 12 MAAANDEN CLUSTER l EN ll
lV_S_ONB_VERM_12M | F | 786 | MELDING ONBALANS TOTAAL VERMOGEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_M_ONB_FLOW_12M | R | 858 | BEREKENING ONBALANS FLOW LAATSTE 12 MAAANDEN CLUSTER l EN ll
lV_S_ONB_FLOW_12M | F | 782 | MELDING ONBALANS TOTAAL FLOW LAATSTE 12 MAANDEN
lV_MAANDPULS | F |  | MAANDPULS T.B.V. MELDINGEN
l_FLOW_TOT_CLUSTER | R | 870 | TOTAAL BEREKENDE FLOW LADEN / ONTLADEN CLUSTER l
ll_FLOW_TOT_CLUSTER | R | 853 | TOTAAL BEREKENDE FLOW LADEN / ONTLADEN CLUSTER ll
lV_M_ONB_FLOW_l_ll | R | 860 | BEREKENING ONBALANS TOTAAL FLOW CLUSTER l EN ll
lV_S_ONB_FLOW_l_ll | F | 784 | MELDING ONBALANS FLOWCLUSTER l EN ll
lV_FLOW_TOT_CLUSTER | R | 857 | TOTAAL FLOW CLUSTER lV
lV_M_ONB_FLOW_lll_lV | R | 859 | BEREKENING ONBALANS FLOW LAATSTE 12 MAAANDEN CLUSTER lll_lV
lV_S_ONB_FLOW_lll_lV | F | 783 | MELDING ONBALANS FLOWCLUSTER lll_lV
lll_FLOW_TOT_CLUSTER | R | 851 | TOTAAL BEREKENDE FLOW LADEN / ONTLADEN CLUSTER lll
ll_V_LB_RKll_G_01 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER ll
ll_V_LB_RKll_G_02 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER ll
l_ll_P_FQL_GR_G_01 | F |  | # WATERMETER SPUILEIDING CLUSTER l-ll
ll_B_GS_GR_W_01 | F |  | # DICHTMELDING HAND AFSLUITER CLUSTER ll
l_ll_B_GS_SP_G_02 | F |  | # DICHTMELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
l_B_GS_GR_W_01 | F |  | # DICHTMELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER l
l_V_PC_GR_G_01 | F |  | # VRIJGAVE DRUKHANDHAVINGSTOESTEL DOOR CLUSTER l
l_V_LB_RKl_G_01 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER l
l_V_LB_RKl_G_02 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER l
FDGRGR | F
lll_lV_P_FQL_GR_G_01 | F |  | # WATERMETER SPUILEIDING CLUSTER lll EN lV
lll_B_GS_GR_W_01 | F |  | # DICHTMELDING SPUIAFSLUITR CLUSTER lll
lll_lV_B_GS_SP_G_01 | F |  | # DICHTMELDING SPUIAFSLUITER 1 CLUSTER lll EN lV
lll_lV_B_GS_SP_G_02 | F |  | # DICHTMELDING SPUIAFSLUITER 2 CLUSTER lll EN lV
lV_V_LB_RKl_G_01 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER lV
lV_V_LB_RKl_G_02 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER lV
lV_B_GS_GR_W_01 | F |  | # DICHTMELDING SPUIAFSLUITER CLUSTER lV
lV_V_PC_GR_G_01 | F |  | # VRIJGAVE DRUKHANDHAVINGSTOESTEL DOOR CLUSTER lV
lll_V_LB_RKll_G_01 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSMELDING CLUSTER lll
lll_V_LB_RKll_G_02 | F |  | # VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER lll
lV_GATEWAY_STOR | F |  | VRIJGAVE STORINGSLAMP NAAR MASTER PLC lV
lV_GATEWAY_ACCEPT | F |  | VRIJGAVE STORINGSLAMP NAAR NIEUWE MELDING MASTER PLC lV
| Input | 19
| Input | 23
| Input | 17
| Input | 20
| F | 69 | RESERVE INGANG
| Input | 16
| Input | 18
| Input | 21
| Input | 22
lV_SCADA_COM | R |  | COMMUNICATIE ALARM GATEWAY MET MASTER PLC`S
AC_COMMUNICATIE | F |  | NIEUWE MELDING COMMUNICATIEALARM GATEWAY MET MASTER PLC`S
SCADA_DRUK_LAAG | R | 800 | SCADA DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET TE LAAG
AC_DRUKVER_LAAG | F |  | NIEUWE MELDING DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET TE LAAG
AC_BLAD_SCADA_1 | F |  | NIEUWE MELDING NIET URGENT SCADA BLAD 1
SCADA_VERM_HOOG_L | R | 810 | SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR LADEN
SCADA_FLOW_HOOG_L | R | 801 | SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR LADEN
SCADA_VERM_HOOG_O | R | 811 | SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR ONTLADEN
SCADA_FLOW_HOOG_O | R | 802 | SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR ONTLADEN
SCADA_SPUIMELDING | R | 809 | SCADA PERIODIEK SPUIEN GEWENST BRONNEN
SCADA_ONB_VERM_TOT | R | 808 | SCADA ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN VERMOGEN
SCADA_ONB_FLOW_TOT | R | 806 | SCADA ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN FLOW
SCADA_ONB_VERM_12M | R | 807 | SCADA MELDING ONBALANS TOTAAL VERMOGEN LAATSTE 12 MAANDEN
SCADA_ONB_FLOW_2M | R | 803 | SCADA MELDING ONBALANS TOTAAL FLOW LAATSTE 12 MAANDEN
SCADA_ONB_FLOW_l_ll | R | 805 | SCADA MELDING ONBALANS FLOWCLUSTER l EN ll
SCADA_ONB_FLOW_lll_lV | R | 804 | SCADA MELDING ONBALANS FLOWCLUSTER lll_lV
AC_BLAD_SCADA_2 | F |  | NIEUWE MELDING NIET URGENT SCADA BLAD 2
AC_BLAD_SCADA_3 | F |  | NIEUWE MELDING NIET URGENT SCADA BLAD 3
SCADA_BUITENTEMP | R | 891 | SCADA BUITENTEMPERATUUR
lV_RESETPULS_RKlV | F |  | # RESET STORING DOOR PLC lV
lV_STOR_ACCEPT_GATE | F |  | # STORING ACCEPT DOOR PLC lV
BW_STOR_PRIM_PULS | F | 336 | BRABANT WATER STORING PRIMAIR MELDING (PULS)
BW_STOR_PRIM_SIGN | F | 339 | BRABANT WATER STORING PRIMAIR SIGNALERING (BLINKEND/VAST)
BW_STOR_SEC_PULS | F | 342 | BRABANT WATER STORING SECUNDAIR MELDING (PULS)
BW_STOR_SEC_SIGN | F | 345 | BRABANT WATER STORING SECUNDAIR SIGNALERING (BLINKEND/VAST)
BW_WATCHDOG_PLC | F | 354 | BRABANT WATER STORING WATCHDOG PLC
BW_RESET_ATM | F | 357 | BRABANT WATER RESET ATM
BW_ANNULERING_PLC | F | 48 | BRABANT WATER ANNULERING PLC
BW_TEST_PRIMAIR | F | 51 | BRABANT WATER TEST PRIMAIR
BW_TEST_SECUNDAIR | F | 54 | BRABANT WATER TEST SECUNDAIR
BW_TEST_WATCHDOG | F | 57 | BRABANT WATER TEST WATCHDOG
BW_STOR_BEMAND | F | 60 | BRABANT WATER STORING WKO BEMAND
BW_STOR_ONBEMAND | F | 63 | BRABANT WATER STORING KWO ONBEMAND
BW_LAMPENTEST | F | 66 | BRABANT WATER LAMPENTEST
lV_M_PT_DIS_G_02 | R | 2 | DRUK AANVOER DISTRIBUTIENET CLUSTER l, ll, lll, lV
lV_DRUK_TE_HOOG | F | 874 | DRUK AANVOERLEIDNG DISTRIBUTIENET TE HOOG CLUSTER l, ll, lll, lV
SCADA_DRUK_HOOG | R | 812 | SCADA DRUK AANVOER DISTRIBUTIENET TE HOOG
AC_DRUK_HOOG | F |  | NIEUWE MELDING DRUK AANVOERLEIDING DISTRIBUTIENET TE HOOG
lV_DRUK_TE_LAAG | F | 810 | DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET TE LAAG
lV_DIS_VOORDRUK | R | 876 | BEREKENDE MEETWAARDE VOORDRUK DISTRIBUTIENET
lV_VOORDRUK_LAAG | F | 876 | VOORDRUK DISTRIBUTIENET TE LAAG
SCADA_VOORDR_LAAG | R | 877 | SCADA DRUK RETOUR DISTRIBUTIE TE LAAG
AC_VOORDRUK_LAAG | F |  | NIEWE MELDING VOORDRUK DISTRIBUTIE NET TE LAAG
SCADA_RESET_ATM | F | 877 | * SCADA RESET ATM PULSCOMMANDO
lV_STOR_NURGENT | F |  | VERZAMELSTORING NIET URGENT OVERSCHRIJDING/ONBALANS/SPUIEN E.D
lV_AC_NURGENT | F |  | VERZAMEL NIEUWE MELDING NIET URGENTE STORING
BU_KWO_BEMAND | R | 878 | BEDRIJFSUREN KWO INSTALLATIE BEMAND
ST_KWO_BEMAND | R | 879 | START/STOP KWO INSTALLATIE BEMAND
| R | 900 [8] | KWO_STORING URGENT
| R | 910 [8] | KWO_NIEUWE URGENTE STORINGSMELDING
| R | 920 [8] | KWO_NIET URGENTE STORING
| R | 930 [8] | KWO_NIEUWE NIET URGENTE STORING
| R | 940 [8] | KWO_INSTALLATIE BEMAND
BU_STORING_RKl | R | 880 | BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKl
BU_STORING_RKll | R | 882 | BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKll
BU_STORING_RKlll | R | 884 | BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKlll
BU_STORING_RKlV | R | 886 | BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKlV
BU_STORING_GATE | R | 888 | BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING GATEWAY
ST_STORING_RKl | R | 881 | START/STOP STORINGSMELDING RKl
ST_STORING_RKll | R | 883 | START/STOP STORINGSMELDING RKll
ST_STORING_RKlll | R | 885 | START/STOP STORINGSMELDING RKlll
ST_STORING_RKlV | R | 887 | START/STOP STORINGSMELDING RKlV
ST_STORING_GATE | R | 889 | START/STOP STORINGSMELDING GATEWAY
RK_1 | DB | 4021 | DATABLOK STORINGSMELDING RK 1
RK_1.[size] |  | 31 | DB size
RK_2 | DB | 4022 | DATABLOK STORINGSMELDING RK 2
RK_2.[size] |  | 31 | DB size
RK_3 | DB | 4023 | DATABLOK STORINGSMELDING RK 3
RK_3.[size] |  | 31 | DB size
RK_4 | DB | 4024 | DATABLOK STORINGSMELDING RK 4
RK_4.[size] |  | 31 | DB size
GATEWAY | DB | 4025 | DATABLOK STORINGSMELDING RK GATEWAY
GATEWAY.[size] |  | 31 | DB size
BEMAND | DB | 4026 | DATABLOK KWO BEMAND
BEMAND.[size] |  | 31 | DB size
SCADA_BEDRIJFSTAND | R | 890 | SCADA BEDRIJFSTOESTAND 1=WINTER 2=TUSSEN 3=ZOMERSEIZOEN
lV_VERZAMEL_PULS_U | F |  | VERZAMELPULS URGENTE STORINGSMELDING
lV_SCADA_ACCEPT | F | 878 | CENTRALE ACCEPT STORING SCADA
l_OPN_M_TT_TBU_G_01 | F |  | OPNEMERALARM BUITENTEMPERATUUR OPNEMER
l_GRS_M_TT_TBU_G_01 | F |  | GRENSWAARDE ALARM BUITENTEMPERATUUR OPNEMER
l_SECUNDAIR | F
ll_SECUNDAIR | F
lll_SECUNDAIR | F
lV_SECUNDAIR | F
l_SECUNDAIR_AC | F
ll_SECUNDAIR_AC | F
lll_SECUNDAIR_AC | F
lV_SECUNDAIR_AC | F
lV_VERZAMEL_PULS_NU | F |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
l_MWH_RKl | R
ll_MWH_RKll | R
lll_MWH_RKlll | R
lV_MWH_RKlV | R
lV_TOT_MWH_RK | R | 896 | TOTAAL VERMOGEN REGELKASTEN
lV_REGEL_CLUSTER_DIS | R | 875 | STURING VERMOGENSSIGNAAL NAAR DISRTIBUTIEPOMPEN
PID_REGELAAR | R | 950 [14] | PID REGELAAR DRUKREGELING
lV_SETPUNT_dP | R
IV_V_PM_DIS_G_02 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER IV
IV_V_PM_DIS_G_01 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER IV
III_PM_DIS_G_01 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER III
III_PM_DIS_G_02 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER III
II_PM_DIS_G_01 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
II_PM_DIS_G_02 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
I_PM_DIS_G_01 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER I
I_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER I
I_PM_DIS_G_02 | F |  | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER I
IV_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER IV
I_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
II_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
III_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER III
IV_M_DIS_AVG_01 | R |  | RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET GEMIDDELD
II_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
III_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER III
IV_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER IV
WDS_PR002_3000QT_242HOBER1 | R | 1150 | WDSB Energiemeting KWO ontladen
WDS_PR005_3000CP_541HOBER1 | R | 1160 | WDSE Energiemeting KWO ontladen
WDV_PR001_3000QT_141W04BER1 | R | 1170 | WDV Energiemeting KWO ontladen
WDX_PR002_3300QT_141___PLSTEL1 | R | 1181 | WDX Energiemeting KWO ontladen
WEC_PR100_3300QT_141T01PLSTEL1 | R | 1190 | WEC Energiemeting KWO ontladen
WED_PR100_3300QT_141T01PLSTEL1 | R | 1200 | WED Energiemeting KWO ontladen
WEN_SA001_3300QT_145T__P__B_2 | R | 1210 | WEN Energiemeting KWO ontladen
WEO_SA001_3300QT_145T__P__B02 | R | 1220 | WEO Energiemeting KWO ontladen
WEP_SA001_3300QT_145T__P__B02 | R | 1230 | WEP Energiemeting KWO ontladen
WER_PR001_3000QT_141M01COM2 | R | 1240 | WER Energiemeting KWO ontladen
WES_PR001_3000QT_141M01COM2 | R | 1250 | WES Energiemeting KWO ontladen
WFB_DX010_3201FT_141M__XT1AI6V | R | 1263
WFB_DX010_3201TT_141M01SOFTW1V | R | 1264
WFB_DX010_3201TT_141M02SOFTW1V | R | 1265
WY__SA002_3300FQ_141M__M02 | R | 1270 | WY Energiemeting KWO ontladen
WB__SA002_3300QT_141M01 | R | 1111 | WB Energiemeting KWO laden
WDS_PR002_3000QT_242HL1BER1 | R | 1151 | WDSB Energiemeting KWO laden
WDS_PR005_3000CP_541HLBER1 | R | 1161 | WDSE Energiemeting KWO laden
WDV_PR001_3000QT_141W02BER1 | R | 1171 | WDV Energiemeting KWO laden
WDX_PR002_3300QT_241___PLSTEL1 | R | 1180 | WDX Energiemeting KWO laden
WEC_PR100_3300QT_241T01PLSTEL1 | R | 1191 | WEC Energiemeting KWO laden
WED_PR100_3300QT_241T01PLSTEL1 | R | 1201 | WED Energiemeting KWO laden
WEN_SA001_3300QT_145T__P__B_1 | R | 1211 | WEN Energiemeting KWO laden
WEO_SA001_3300QT_145T__P__B01 | R | 1221 | WEO Energiemeting KWO laden
WEP_SA001_3300QT_145T__P__B01 | R | 1231 | WEP Energiemeting KWO laden
WER_PR001_3000QT_141M02COM2 | R | 1241 | WER Energiemeting KWO laden
WES_PR001_3000FT_142M__INW1 | R | 1253
WES_PR001_3000QT_141M02COM2 | R | 1251 | WES Energiemeting KWO laden
WY__SA002_3300FQ_141M__M01 | R | 1271 | WY Energiemeting KWO laden
WAG_SA034_3301PT_142__M__ | R | 1102 | WAG Verschildruk
WAG_SA034_3301FQ_141M_PO2B | R | 1100 | WAG Waterdebiet terreinzijde
WAG_SA034_3301FQ_141M_PO1B | R | 1101 | WAG Waterdebiet terreinzijde
WB__SA002_3300FT_241M01M__ | R | 1113 | WB Waterdebiet terreinzijde
WDE_DX080_0104QT_071M02__CA | R | 1120
WDE_DX080_0104QT_071M01__CA | R | 1121
WDE_DX080_0104PT_072M | R | 1122
WDE_DX080_0104FT_071M____ | R | 1123 | WDE Waterdebiet terreinzijde
WDN_DX080_0104QT_071M02__CA | R | 1130
WDN_DX080_0104QT_071M01__CA | R | 1131
WDN_DX080_0104PT_072M | R | 1132
WDN_DX080_0104FT_071M____ | R | 1133 | WDN Waterdebiet terreinzijde
WDO_DX080_0104QT_071M02__CA | R | 1140
WDO_DX080_0104QT_071M01__CA | R | 1141
WDO_DX080_0104FT_071M____ | R | 1143 | WDO Waterdebiet terreinzijde
WDS_PR002_3000FT_241M__MET1 | R | 1153 | WDSB Waterdebiet terreinzijde
WDS_PR005_3000FT_541M__MET1 | R | 1163 | WDSE Waterdebiet terreinzijde
WDV_PR001_3000FT_141M__MET1 | R | 1173 | WDV Waterdebiet terreinzijde
WDX_PR002_3300FT_141___MET1 | R | 1183 | WDX Waterdebiet terreinzijde
WEC_PR100_3300FT_141M02MET1 | R | 1193 | WEC Waterdebiet terreinzijde
WED_PR100_3300FT_141M02MET1 | R | 1203 | WED Waterdebiet terreinzijde
WEN_SA001_3300QT_145_M____ | R | 1213 | WEN Waterdebiet terreinzijde
WEO_SA001_3300QT_14501M____ | R | 1223 | WEO Waterdebiet terreinzijde
WEP_SA001_3300QT_14501M____ | R | 1233 | WEP Waterdebiet terreinzijde
WER_PR001_3000FT_141M__INW1 | R | 1243 | WER Waterdebiet terreinzijde
WY__SA002_3300FC_143M_____ | R | 1273 | WY Waterdebiet terreinzijde
WAG_SA034_3301FT_141__M__ | R | 1103
WAG_SA034_3301TE_343__M__ | R | 1105 | WAG Uittrede temp terreinzijde
WB__SA002_3300TT_244M__M__ | R | 1115 | WB Uittrede temp terreinzijde
WDE_DX080_0104TT_071M____ | R | 1124 | WDE Uittrede temp terreinzijde
WDN_DX080_0104TT_071M____ | R | 1134 | WDN Uittrede temp terreinzijde
WDO_DX080_0104TT_071M____ | R | 1144 | WDO Uittrede temp terreinzijde
WDS_PR002_3000TT_241M__MET1 | R | 1155 | WDSB Uittrede temp terreinzijde
WDS_PR005_3000TT_545W01MET1 | R | 1165 | WDSE Uittrede temp terreinzijde
WDV_PR001_3000TT_142M__MET1 | R | 1175 | WDV Uittrede temp terreinzijde
WDX_PR002_3300TT_142___MET1 | R | 1185 | WDX Uittrede temp terreinzijde
WEC_PR100_3300TT_142M02MET1 | R | 1195 | WEC Uittrede temp terreinzijde
WED_PR100_3300TT_142M02MET1 | R | 1205 | WED Uittrede temp terreinzijde
WEN_SA001_3300TT_144_M____ | R | 1214 | WEN Uittrede temp terreinzijde
WEO_SA001_3300TT_144_M____ | R | 1224 | WEO Uittrede temp terreinzijde
WEP_SA001_3300TT_144_M____ | R | 1234 | WEP Uittrede temp terreinzijde
WER_PR001_3000TT_142M__INW1 | R | 1244 | WER Uittrede temp terreinzijde
WES_PR001_3000TT_142M__INW1 | R | 1254 | WES Uittrede temp terreinzijde
WY__SA002_3300TT_141M__M____ | R | 1275 | WY Uittrede temp terreinzijde
WET_PR001_3000QT_141M01COM1_CA | R | 1280
WET_PR001_3000QT_141M02COM1_CA | R | 1281
WET_PR001_3000FT_141M__INW1 | R | 1283
WET_PR001_3000TT_141M__INW1 | R | 1284
WET_PR001_3000FT_142M__INW1 | R | 1285
WEU_PR001_3000QT_141M01COM1_CA | R | 1290
WEU_PR001_3000QT_141M02COM1_CA | R | 1291
WEU_PR001_3000FT_141M__INW1 | R | 1293
WEU_PR001_3000TT_141M__INW1 | R | 1294
WEU_PR001_3000FT_142M__INW1 | R | 1295
WAG_SA034_3301TE_344__M__ | R | 1104 | WAG Intrede temp tereinzijde
WDE_DX080_0104TT_072M____ | R | 1125 | WDE Intrede temp tereinzijde
WDN_DX080_0104TT_072M____ | R | 1135 | WDN Intrede temp tereinzijde
WDO_DX080_0104TT_072M____ | R | 1145 | WDO Intrede temp tereinzijde
WDS_PR002_3000TT_245M__MET1 | R | 1154 | WDSB Intrede temp tereinzijde
WDS_PR005_3000TT_545M__MET1 | R | 1164 | WDSE Intrede temp tereinzijde
WDV_PR001_3000TT_141M__MET1 | R | 1174 | WDV Intrede temp tereinzijde
WDX_PR002_3300TT_141___MET1 | R | 1184 | WDX Intrede temp tereinzijde
WEC_PR100_3300TT_141M02MET1 | R | 1194 | WEC Intrede temp tereinzijde
WED_PR100_3300TT_141M02MET1 | R | 1204 | WED Intrede temp tereinzijde
WEN_SA001_3300TT_145_M____ | R | 1215 | WEN Intrede temp tereinzijde
WEO_SA001_3300TT_145_M____ | R | 1225 | WEO Intrede temp tereinzijde
WEP_SA001_3300TT_145_M____ | R | 1235 | WEP Intrede temp tereinzijde
WER_PR001_3000TT_141M__INW1 | R | 1245 | WER Intrede temp tereinzijde
WES_PR001_3000TT_141M__INW1 | R | 1255 | WES Intrede temp tereinzijde
WY__SA002_3300TT_222M__M____ | R | 1274
WB__SA0017_3300PDT141__M__ | R | 1112
WB__SA002_3300QT_142M01 | R | 1110 | WB Energiemeting KWO ontladen
WB__SA002_3300TT_243M__M__ | R | 1114 | WB Intrede temp tereinzijde
WDJ_SA005_3300_PT_141M__ | R | 1000 | Druk terreinnet
WDJ_SA005_3300_TT_140M__ | R | 1001 | Buiten temp
WDJ_SA005_3300_TC_146XS01 | R | 1002 | Setpoint zomerseizoen
WDJ_SA005_3300_TC_146XS02 | R | 1003 | Setpoint winterseizoen
WDJ_SA005_3300_TC_146XS03 | R | 1004 | Setpoint koude Laden lange termijn
WDJ_SA005_3300_TC_146XS04 | R | 1005 | Setpoint koude Laden korte termijn
WDJ_SA005_3300_TC_146XS05 | R | 1006 | Setpoint koude Ontladen korte termijn
WDJ_SA005_3300_TC_146XS06 | R | 1007 | Setpoint koude Ontladen lange termijn
WDJ_SA005_3300_TT_142M05 | R | 1008 | Gemiddelde retour (intrede)temp
WDJ_SA005_3300_TT_141M01 | R | 1010 | RK I uittrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_142M01 | R | 1011 | RK I intrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_FT_151M01 | R | 1012 | RK I debiet terreinzijde
WDJ_SA005_3300_PdT141M01 | R | 1013 | RK I differentiaaldruk terreinzijde
WDJ_SA005_3300_SC_101Y01 | R | 1014 | RK I Frequentie aansturing pomp 1 terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_241M01 | R | 1020 | RK II uittrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_242M01 | R | 1021 | RK II intrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_FT_251M01 | R | 1022 | RK II debiet terreinzijde
WDJ_SA005_3300_PdT241M01 | R | 1023 | RK II differentiaaldruk terreinzijde
WDJ_SA005_3300_SC_201Y01 | R | 1024 | RK II Frequentie aansturing pomp 1 terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_341M01 | R | 1030 | RK III uittrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_342M01 | R | 1031 | RK III intrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_FT_351M01 | R | 1032 | RK III debiet terreinzijde
WDJ_SA005_3300_PdT341M01 | R | 1033 | RK III differentiaaldruk terreinzijde
WDJ_SA005_3300_SC_301Y01 | R | 1034 | RK III Frequentie aansturing pomp 1 terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_441M01 | R | 1040 | RK IV uittrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_TT_442M01 | R | 1041 | RK IV intrede temp terreinzijde
WDJ_SA005_3300_FT_451M01 | R | 1042 | RK IV debiet terreinzijde
WDJ_SA005_3300_PdT441M01 | R | 1043 | RK IV differentiaaldruk terreinzijde
WDJ_SA005_3300_SC_401Y01 | R | 1044 | RK IV Frequentie aansturing pomp 1 terreinzijde
l_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER I
l_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER I
l_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER I
TOTAAL_FLOW_BRON | R | 874 | # Totaal Debiet Bronnen
ll_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER II
ll_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER II
ll_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER II
WDJ_SA005_3300FT_551M02 | R | 1052 | Totaal Debiet Distributienet
WDJ_SA005_3300FT_551M03 | R | 1009 | Totaal Debiet Bronnen
WDJ_SA005_3300FT_151M02 | R | 1016 | RK I Brondebiet
WDJ_SA005_3300TT_143M01 | R | 1017 | RK I aanvoertemp koude bron
WDJ_SA005_3300TT_144M01 | R | 1018 | RK I aanvoertemp warme bron
WDJ_SA005_3300FT_251M02 | R | 1026 | RK II Brondebiet
WDJ_SA005_3300TT_243M01 | R | 1027 | RK II aanvoertemp koude bron
WDJ_SA005_3300TT_244M01 | R | 1028 | RK II aanvoertemp warme bron
WDJ_SA005_3300FT_351M02 | R | 1036 | RK III Brondebiet
WDJ_SA005_3300TT_343M01 | R | 1037 | RK III aanvoertemp koude bron
WDJ_SA005_3300TT_344M01 | R | 1038 | RK III aanvoertemp warme bron
WDJ_SA005_3300FT_451M02 | R | 1046 | RK IV Brondebiet
WDJ_SA005_3300TT_443M01 | R | 1047 | RK IV aanvoertemp koude bron
WDJ_SA005_3300TT_444M01 | R | 1048 | RK IV aanvoertemp warme bron
llI_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER III
llI_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER III
llI_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER III
lV_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER IV
lV_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER IV
lV_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER IV
l_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
lV_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
IIl_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
II_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
URENTELLER_ERROR | F