## symbol
SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT
BL_3F5C7B16 | COB
C_10 | R |  | CONSTANTE 1,0
| Output | 255 | WATCHDOG
l_OS__02__BATT | F | 834 | BATTERIJSPANNING LAAG CLUSTER l
C_6000 | R |  | CONSTANTE 600,0
C_3000 | R |  | CONSTANTE 300,0
C_1000 | R |  | CONSTANTE 100,0
C_36000 | R |  | CONSTANTE 3600,0
ERROR | F |  | ERROR
C_990 | R |  | CONSTANTE 99,0
C_500 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_300 | R |  | CONSTANTE 30,0
R_PCDTIJD | R |  | PCD-TIJD (HHMM)
C_600 | R |  | CONSTANTE 60,0
ALTIJD1 | F |  | ALTIJD1
C_9000 | R |  | CONSTANTE 900,0
KL_DAGPULS | F |  | KLOK DAGPULS
C_20 | R |  | CONSTANTE 2,0
C_18000 | R |  | CONSTANTE 1800,0
C_50 | R |  | CONSTANTE 5,0
C_610 | R |  | CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
C_900 | R |  | CONSTANTE 90,0
ALTIJD0 | F |  | ALTIJD0
C_700 | R |  | CONSTANTE 70,0
OS___ERROR_A | F |  | MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER l
F_PCDTIJD | F |  | PULS SCHRIJVEN PCD-TIJD (NA 03:00)
C_1800 | R |  | CONSTANTE 180,0
C_1200 | R |  | CONSTANTE 120,0
l_U_PM_DIS_G_02 | R | 70 | STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
| F | 4002 | T.B.V. ERROR LED
C_100 | R |  | CONSTANTE 10,0
| R | 44
| R | 46
| Input | 16
| Input | 0
l_V_PM_DIS_G_01 | F | 681 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_V_SC_GR_W1_01 | F | 690 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l
l_V_SC_GR_W2_01 | F | 693 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l
l_V_PM_DIS_G_02 | F | 684 | VRIJGAVE SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_V_REL_RKl_G_01 | F | 687 | VRIJGAVE SEIZOEN 0=ZOMER / 1= WINTER CLUSTER l
| Output | 242
| F | 741 | RESERVE UITGANG
| Output | 243
| F | 738 | RESERVE UITGANG
| Output | 244
| Output | 245
| Output | 246
| Output | 240
| Output | 247
| Output | 241
l_M_FT_DIS_G_01 | R | 0 | FLOWMETER DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_M_FT_GR_K_01 | R | 2 | FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER l
l_M_PDT_DIS_G_01 | R | 4 | VERSCHILDRUK DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_M_PM_DIS_G_01 | R | 6 | FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_M_PT_GR_W_01 | R | 8 | DRUK GRONDWATERNET CLUSTER l
l_M_TT_DIS_G_01 | R | 10 | RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_M_TT_DIS_G_02 | R | 12 | AANVOERTEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_M_TT_GR_K_01 | R | 14 | AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER l
l_M_TT_GR_W_01 | R | 32 | AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER l
l_ll_M_TT_RU_G_01 | R | 34 | RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE WEST
l_M_SC_GR_W2_01 | R | 38 | FREQUENTIE BRONPOMP 2 CLUSTER l
l_M_PM_DIS_G_02 | R | 40 | FREQUENTIE DISTRIBUTIEPOMP 2 CLUSTER l
| R | 42
l_U_PM_DIS_G_01 | R | 64 | STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_U_SC_GR_W1_01 | R | 66 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l
l_U_SC_GR_W2_01 | R | 68 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l
l_P_EQL_GR_K_01_VERM | F | 192 | VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_P_EQL_GR_K_01_FLOW | F | 195 | FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_P_EQL_GR_K_02_VERM | F | 198 | VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_P_EQL_GR_K_02_FLOW | F | 201 | FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_B_FT_GR_K_01 | F | 204 | FLOWMETER RICHTING 0= ZOMER 1= WINTER CLUSTER l
l_B_HB_RKl_G_01 | F | 210 | STORING GEACCEPTEERD CLUSTER l
l_B_HB_RKl_G_02 | F | 213 | RESET STORING CLUSTER l
l_B_HB_RKl_G_03 | F | 240 | LAMPENTEST CLUSTER l
| F | 243 | RESERVE INGANG
l_S_XX_RKl_G_03 | F | 246 | WATCHDOG REGELKAST RKl CLUSTER l
l_P_KWH_RKl_G_01 | F | 249 | KWH METER RKll CLUSTER l
l_S_LSA_RU_G_01 | F | 252 | WATERDETECTIE RKl CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_01 | F | 255 | DICHTMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_O_MV_DIS_G_01 | F | 258 | OPENMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_02 | F | 261 | DICHTMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
| Input | 69
| Input | 67
| Input | 68
| Input | 64
| Input | 66
| Input | 70
| Input | 71
| Input | 80
| Input | 81
| Input | 82
| Input | 83
| Input | 84
| Input | 85
| Input | 86
| Input | 87
| Input | 96
| Input | 97
| Input | 98
| Input | 99
| Input | 100
| Input | 101
| Input | 102
| Input | 103
l_O_MV_DIS_G_02 | F | 288 | OPENMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_03 | F | 291 | DICHTMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_O_MV_DIS_G_03 | F | 294 | OPENMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_04 | F | 297 | DICHTMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_O_MV_DIS_G_04 | F | 300 | OPENMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_05 | F | 303 | DICHTMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_O_MV_DIS_G_05 | F | 306 | OPENMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_06 | F | 309 | DICHTMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
| Input | 112
| Input | 113
| Input | 114
| Input | 115
| Input | 116
| Input | 117
| Input | 118
| Input | 119
l_O_MV_DIS_G_06 | F | 336 | OPENMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_D_MV_DIS_G_07 | F | 339 | DICHTMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_O_MV_DIS_G_07 | F | 342 | OPENMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_S_NW_RKl_G_01 | F | 345 | NETWACHTER REGELKAST RKl CLUSTER l
l_S_PM_DIS_G_01 | F | 348 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_B_PM_DIS_G_01 | F | 351 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_S_PM_DIS_G_02_TH | F | 354 | STORING DISTRIBUTIEPOMP 2 THERMISTOR CLUSTER l
| F | 357 | RESERVE INGANG
| Input | 128
| Input | 129
| Input | 130
| Input | 131
| Input | 132
| Input | 133
| Input | 134
| Input | 135
l_S_PM_DIS_G_01_TH | F | 384 | THERMISTOR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_S_PM_DIS_G_02 | F | 387 | STORING SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_B_PM_DIS_G_02 | F | 390 | BEDRIJF SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_S_RKl_G_01 | F | 393 | STUURSTROOM AUTOMATEN CLUSTER l
l_S_XX_RKl_G_01 | F | 396 | INTERVENTIEMODULEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_S_XX_RKl_G_02 | F | 399 | INTERVENTIEMODULEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_S_SC_GR_W1_01 | F | 402 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l
l_B_SC_GR_W1_01 | F | 405 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l
| Input | 144
| Input | 145
| Input | 146
| Input | 147
| Input | 148
| Input | 149
| Input | 150
| Input | 151
l_S_SC_GR_W2_01 | F | 432 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l
l_B_SC_GR_W2_01 | F | 435 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l
| F | 438 | RESERVE INGANG
| F | 441 | RESERVE INGANG
| F | 444 | RESERVE INGANG
| F | 447 | RESERVE INGANG
| F | 450 | RESERVE INGANG
| F | 453 | RESERVE INGANG
| Input | 160
| Input | 161
| Input | 162
| Input | 163
| Input | 164
| Input | 165
| Input | 166
| Input | 167
l_ll_B_GS_SP_G_01 | F |  | # DICHT MELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
l_ll_B_GS_SP_G_02 | F |  | DICHT MELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
| Input | 176
| Input | 177
| Input | 178
| Input | 179
| Input | 180
| Input | 181
| Input | 182
| Input | 183
l_ll_S_EXP_DIS_G_01 | F | 534 | VERZAMELSTORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET
l_ll_S_EXP_LA_DIS_G_01 | F | 537 | NIVO STORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET
| Input | 192
| Input | 193
| Input | 194
| Input | 195
| Input | 196
| Input | 197
| Input | 198
| Input | 199
| F | 588 | RESERVE INGANG
| F | 591 | RESERVE INGANG
| F | 594 | RESERVE INGANG
| F | 597 | RESERVE INGANG
l_V_LB_RKl_G_01 | F | 627 | VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER l
l_V_LB_RKl_G_02 | F | 630 | VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER l
l_V_LB_RKl_G_03 | F | 633 | VRIJGAVE STORINGSLAMP INTERVENTIEMODULEN CLUSTER l
l_V_MV_DIS_G_01 | F | 636 | VRIJGAVE MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_V_MV_DIS_G_02 | F | 639 | VRIJGAVE MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_V_MV_DIS_G_03 | F | 642 | VRIJGAVE MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_V_MV_DIS_G_04 | F | 645 | VRIJGAVE MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
| Output | 208
| Output | 209
| Output | 210
| Output | 211
| Output | 212
| Output | 213
| Output | 214
| Output | 215
l_V_MV_DIS_G_06 | F | 675 | VRIJGAVE MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_V_MV_DIS_G_07 | F | 678 | VRIJGAVE MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
| Output | 224
| Output | 225
| Output | 226
| Output | 227
| Output | 228
| Output | 229
| Output | 230
| Output | 231
l_DSA_MV_DIS_G_01 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_MV_DIS_G_02 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_MV_DIS_G_03 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_MV_DIS_G_04 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_MV_DIS_G_06 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_MV_DIS_G_07 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_PM_DIS_G_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_PM_DIS_G_02 | F |  | STUURALARM SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_PM_DIS_G_02 | R | 866 | BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_PM_DIS_G_02 | R | 890 | START/STOP TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_PM_DIS_G_01 | R | 865 | BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_PM_DIS_G_01 | R | 889 | START/STOP TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_07 | R | 856 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_07 | R | 880 | START/STOP MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_06 | R | 855 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_06 | R | 879 | START/STOP MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_04 | R | 853 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_03 | R | 852 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_03 | R | 876 | START/STOP MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_02 | R | 851 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_02 | R | 875 | START/STOP MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_01 | R | 850 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_01 | R | 874 | START/STOP MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_04 | R | 877 | START/STOP MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DSA_SC_GR_W1_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l
l_DSA_SC_GR_W2_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l
l_ZOMERSEIZOEN | F | 858 | # ZOMERSEIZOEN ONTLADEN CLUSTER l
l_WINTERSEIZOEN | F | 857 | # WINTERSEIZOEN LADEN CLUSTER l
l_REGEL_CLUSTER_DIS | R | 830 | # REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_START_DISTIBUTIE | F | 841 | VRIJGAVE DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DIS_TRAP_1 | F | 814 | TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DIS_TRAP_2 | F | 815 | TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_DIS_TRAP_3 | F | 816 | TRAP 3 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ll_BU_EH_RU_G_01 | R | 871 | BEDRIJFSUREN VERWARMING TECHNISCHE RUIMTE WEST
l_ll_ST_EH_RU_G_01 | R | 896 | START/STOP VERWARMING TECHNISCHE RUIMTE WEST
l_GR_TRAP_1 | F | 818 | TRAP 1 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_GR_TRAP_2 | F | 819 | TRAP 2 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_GR_TRAP_3 | F | 820 | TRAP 3 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_GR_TRAP_4 | F | 821 | TRAP 4 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_GR_TRAP_5 | F | 822 | TRAP 5 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_GR_TRAP_6 | F | 823 | TRAP 6 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BER_GR_STAP | R | 821 | BEREKENDE STAP GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_GR_STAPPEN_BRON_1 | R | 1020 | STAPPEN BRON 1 CLUSTER l
l_GR_STAPPEN_BRON_2 | R | 1021 | STAPPEN BRON 2 CLUSTER l
l_GR_STAP_BRON_W1 | R | 824 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W1 CLUSTER l
l_GR_STAP_BRON_W2 | R | 825 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W2 CLUSTER l
l_M_SC_GR_W1_01 | R | 36 | FREQUENTIE BRONPOMP 1 CLUSTER l
C_30 | R |  | CONSTANTE 3
l_WATCHDOG_BRONNEN | F |  | WATCHDOG BEVEILIGING NAAR WARME BRONNEN CLUSTER l
l_WATCHDOG_W1 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_WATCHDOG_W2 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_COM_W1 | F | 812 | COMMUNICATIEALARM RKl MET WARME BRON W1 CLUSTER l
l_COM_W2 | F | 813 | COMMUNICATIEALARM RKl MET WARME BRON W2 CLUSTER l
l_NOODSTOP_CLUSTER | F | 829 | NOODSTOP CLUSTER l
l_VRIJGAVE_W1 | F | 851 | VRIJGAVE WARME BRON W1 CLUSTER l
l_W_DIS_TEMP_ONTL | R | 834 | * GEWENSTE AANVOERTEMPERATUUR DISTRIBUTIE NET ONTLADEN CLUSTER l
l_GR_VERZ_URG_W1 | F |  | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURG_W1 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W1 CLUSTER l
l_S_XX_RKl_W1_01 | F | 863 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_S_LT_GR_W1_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W1 CLUSTER l
l_OPN_M_PT_GR_W1_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W1 CLUSTER l
l_GRS_M_PT_GR_W1_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W1 CLUSTER l
l_OPN_M_LT_GR_W1_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_GRS_M_LT_GR_W1_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_S_PM_GR_W1_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W1 CLUSTER l
l_V_MV_GR_W1_01 | F | 870 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_O_MV_GR_W1_01 | F | 871 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_D_MV_GR_W1_01 | F | 872 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_W1_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_V_MV_GR_W1_02 | F | 873 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_O_MV_GR_W1_02 | F | 874 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_D_MV_GR_W1_02 | F | 875 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_W1_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_M_PT_GR_W1_01 | R | 810 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W1 CLUSTER l
l_M_LT_GR_W1_01 | R | 806 | # NIVOMETING WARME BRON W1 CLUSTER l
l_GR_W1_RUSTNIVO | R | 814 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_W1_01 | R | 861 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_W1_01 | R | 885 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_W1_02 | R | 862 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_W1_02 | R | 886 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_V_MV_DIS_G_05 | F | 672 | VRIJGAVE MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET (KORTSLUITKLEP) CLUSTER l
l_DSA_MV_DIS_G_05 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_BU_MV_DIS_G_05 | R | 854 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_ST_MV_DIS_G_05 | R | 878 | START/STOP MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
C_60 | R |  | CONSTANTE 6
l_V_SPUIEN_W1 | F |  | VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_V_SPUIEN_W2 | F |  | VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_V_SPUIEN_K1 | F |  | VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON K1 CLUSTER l
l_V_SPUIEN_K2 | F |  | VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON K2 CLUSTER l
W_STURING_CLUSTER | R | 750 | * STURING TOESTAND CLUSTER 0=AUTO 1=UIT 2=RUST 3=SPUI_W 4=SPUI_K
l_W_CLUSTER_AUTO | F |  | * TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER l
l_W_CLUSTER_UIT | F |  | * TOESTAND UIT CLUSTER l
C_40 | R |  | CONSTANTE 4
l_W_CLUSTER_RUST | F |  | * TOESTAND HAND RUST CLUSTER l
l_W_CLUSTER_SPUI_W | F |  | * TOESTAND HAND SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER l
l_CLUSTER_LADEN | F | 801 | TOESTAND LADEN CLUSTER l
l_CLUSTER_ONTL | F | 803 | TOESTAND ONTLADEN CLUSTER l
l_CLUSTER_RUST | F | 805 | TOESTAND RUST CLUSTER l
l_CLUSTER_SPUIEN_W | F | 807 | TOESTAND SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER l
l_CLUSTER_DRUKHAND | F | 800 | TOESTAND DRUKHANDHAVEN CLUSTER l
l_CLUSTER_UIT | F | 808 | TOESTAND UIT CLUSTER l
l_CLUSTER_PARAAT | F | 804 | TOESTANDPARAAT CLUSTER l
l_START_SPUIEN_W1 | F | 846 | START SPUIEN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_NOODSTOP_W1 | F | 832 | NOODSTOP WARME BRON W1 CLUSTER l
l_FREQ_SPUIEN_W1 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_PARAAT_W1 | F | 839 | PARAATMELDING WARME BRON W1 CLUSTER l
l_PARAAT_W2 | F | 840 | PARAATMELDING WARME BRON W2 CLUSTER l
l_NOODSTOP_W2 | F | 833 | NOODSTOP WARME BRON W2 CLUSTER l
l_START_SPUIEN_W2 | F | 847 | START SPUIEN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_FREQ_SPUIEN_W2 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_PARAAT_K1 | F | 837 | PARAATMELDING WARME BRON K1 CLUSTER l
l_NOODSTOP_K1 | F | 830 | NOODSTOP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_START_SPUIEN_K1 | F | 844 | START SPUIEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_FREQ_SPUIEN_K1 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_PARAAT_K2 | F | 838 | PARAATMELDING WARME BRON K2 CLUSTER l
l_NOODSTOP_K2 | F | 831 | NOODSTOP KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_START_SPUIEN_K2 | F | 845 | START SPUIEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_FREQ_SPUIEN_K2 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_M_PT_GR_W2_01 | R | 811 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W2 CLUSTER l
l_M_PT_GR_K1_01 | R | 808 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_M_PT_GR_K2_01 | R | 809 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_MIN_DRUK_CLUSTER | R | 828 | MINIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_MAX_DRUK_CLUSTER | R | 826 | MAXIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_MAX_DRUKHANDH | F | 825 | MAXIMAAL AANTAL DRUKHANDHAVINGEN OVERSCHREDEN CLUSTER l
l_AANTAL_DRUKHAND | R | 837 | AANTAL POGINGEN DRUKHANDHAVING CLUSTER l
l_MAX_DRUKBEV_GR | F | 824 | MAXIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_MIN_DRUKBEV_GR | F | 827 | MINIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
C_70 | R |  | CONSTANTE 7,0
C_80 | R |  | CONSTANTE 8,0
l_M_FT_DIS_G_01_RAMP | R | 829 | FLOWMETING DISTRIBUTIENET GEDEMPT CLUSTER l
l_DELTA_LT_GR_W1_01 | R | 802 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W1 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_W1_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_W1_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_W1_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_W1_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l
l_DELTA_LT_GR_W2_01 | R | 803 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W2 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_W2_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_W2_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_W2_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_W2_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_DELTA_LT_GR_K1_01 | R | 800 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K1 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_K1_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_K1_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_K1_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_K1_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_DELTA_LT_GR_K2_01 | R | 801 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K2 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_K2_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_K2_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_MAX_LT_GR_K2_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_MIN_LT_GR_K2_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_VERM_LADEN | R | 642 | TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_FLOW_LADEN | R | 840 | TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_VERM_ONTL | R | 643 | TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER l
l_FLOW_ONTL | R | 841 | TOTAAL FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
| F | 1010
| F | 1007
| F | 1011
| F | 1008
| F | 1009
| F | 1000
| F | 1002
| F | 1001
| F | 1003
l_GR_VERZ_URGA_W1 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W1 CLUSTER l
| F | 1004
| F | 1005
| F | 1006
| F | 903
| F | 904
| F | 905
| F | 906
| F | 900
| F | 901
| F | 902
l_VRIJGAVE_K1 | F | 849 | VRIJGAVE KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_STAP_BRON_K1 | R | 822 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_W_GR_TEMP_LADEN | R | 835 | * GEWENSTE AANVOERTEMPERATUUR GRONDWATERSYSTEEM ONTLADEN CLUSTER l
l_WATCHDOG_K1 | F |  | # WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URG_K1 | F |  | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URGA_K1 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURG_K1 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURGA_K1 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_S_XX_RKl_K1_01 | F | 861 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_S_LT_GR_K1_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_OPN_M_PT_GR_K1_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GRS_M_PT_GR_K1_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_OPN_M_LT_GR_K1_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GRS_M_LT_GR_K1_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_S_PM_GR_K1_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_V_MV_GR_K1_01 | F | 882 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_O_MV_GR_K1_01 | F | 883 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_D_MV_GR_K1_01 | F | 884 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_K1_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_V_MV_GR_K1_02 | F | 885 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_O_MV_GR_K1_02 | F | 886 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_D_MV_GR_K1_02 | F | 887 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_K1_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_M_LT_GR_K1_01 | R | 804 | # NIVOMETING KOUDE BRON K3 CLUSTER l
l_GR_K1_RUSTNIVO | R | 812 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_K1_01 | R | 857 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_K1_01 | R | 881 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_K1_02 | R | 858 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_K1_02 | R | 882 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_WATCHDOG_K2 | F |  | WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_COM_K1 | F | 810 | COMMUNICATIEALARM RKl MET KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURGA_W1 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_B_GS_GR_W_01 | F | 207 | DICHT MELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER l
l_SPUI_AFSL_KOUD | F |  | AFSLUITERS T.B.V. SPUIEN KOUDE BRONNEN GEREED CLUSTER l
l_SPUI_AFSL_WARM | F |  | AFSLUITERS T.B.V. SPUIEN WARME BRONNEN GEREED CLUSTER l
l_COM_K2 | F | 811 | COMMUNICATIEALARM RKl MET KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_S_PM_GR_W2_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W2 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_W2_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_W2_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_OPN_M_LT_GR_W2_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_OPN_M_PT_GR_W2_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W2 CLUSTER l
l_S_PM_GR_K2_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_K2_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_K2_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_OPN_M_LT_GR_K2_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_OPN_M_PT_GR_K2_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_VRIJGAVE_W2 | F | 852 | VRIJGAVE WARME BRON W2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URG_W2 | F |  | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URGA_W2 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURG_W2 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURGA_W2 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_S_XX_RKl_W2_01 | F | 864 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_S_LT_GR_W2_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W2 CLUSTER l
l_GRS_M_PT_GR_W2_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W2 CLUSTER l
l_GRS_M_LT_GR_W2_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_V_MV_GR_W2_01 | F | 876 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_O_MV_GR_W2_01 | F | 877 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_D_MV_GR_W2_01 | F | 878 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_V_MV_GR_W2_02 | F | 879 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_O_MV_GR_W2_02 | F | 880 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_D_MV_GR_W2_02 | F | 881 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_M_LT_GR_W2_01 | R | 807 | # NIVOMETING WARME BRON W2 CLUSTER l
l_GR_W2_RUSTNIVO | R | 815 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W2 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_W2_01 | R | 863 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_W2_01 | R | 887 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_W2_02 | R | 864 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_W2_02 | R | 888 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_VRIJGAVE_K2 | F | 850 | VRIJGAVE KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GR_STAP_BRON_K2 | R | 823 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URG_K2 | F |  | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URGA_K2 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURG_K2 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURGA_K2 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_S_XX_RKl_K2_01 | F | 862 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_S_LT_GR_K2_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GRS_M_PT_GR_K2_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GRS_M_LT_GR_K2_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_V_MV_GR_K2_01 | F | 888 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_O_MV_GR_K2_01 | F | 889 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_D_MV_GR_K2_01 | F | 890 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_V_MV_GR_K2_02 | F | 891 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_O_MV_GR_K2_02 | F | 892 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_D_MV_GR_K2_02 | F | 893 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_M_LT_GR_K2_01 | R | 805 | # NIVOMETING KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_GR_K2_RUSTNIVO | R | 813 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_K2_01 | R | 859 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_K2_01 | R | 883 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_K2_02 | R | 860 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_K2_02 | R | 884 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_RESETPULS_RKl | F |  | RESETPULS REGELKAST RKl
l_STORING_ACCEPT_RKl | F | 859 | PULS STORING GEACCEPTEERD CLUSTER l
| R | 1007
| R | 1000
| R | 1001
| R | 901
| R | 1002
| R | 900
| R | 902
| R | 903
| R | 1003
| R | 1004
| R | 1005
| R | 1006
l_BU_SC_GR_W1_01_L | R | 867 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON 1 LADEN CLUSTER l
l_ST_SC_GR_W1_01_L | R | 891 | START/STOP BRONPOMP W1 LADEN CLUSTER l
l_BU_SC_GR_W1_01_O | R | 868 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON 1 ONTLADEN CLUSTER l
l_ST_SC_GR_W1_01_O | R | 892 | START/STOP BRONPOMP W1 ONTLADEN CLUSTER l
l_BU_SC_GR_W2_01_L | R | 869 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON 2 LADEN CLUSTER l
l_ST_SC_GR_W2_01_L | R | 893 | START/STOP BRONPOMP W2 LADEN CLUSTER l
l_BU_SC_GR_W2_01_O | R | 870 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON 2 ONTLADEN CLUSTER l
l_ST_SC_GR_W2_01_O | R | 894 | START/STOP BRONPOMP W2 ONTLADEN CLUSTER l
l_PARAAT_DIS | F | 836 | PARAATMELDING DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_V_SC_GR_K1_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_V_SC_GR_K2_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_V_SC_GR_W1_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_V_SC_GR_W2_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_FREQ_DRUKH_W1 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W1 CLUSTER l
l_FREQ_DRUKH_W2 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W2 CLUSTER l
l_MWH_REGELKAST | R | 644 | MWH METER REGELKAST CLUSTER l
l_V_PC_GR_G_01 | F | 856 | VRIJGAVE SPUIKLEP CLUSTER l
l_STUR_FLOW_K1_01 | R |  | # STURING FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_STUR_FLOW_W1_01 | R |  | # STURING FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W1 CLUSTER l
l_STUR_FLOW_W2_01 | R |  | # STURING FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W2 CLUSTER l
l_STUR_FLOW_K2_01 | R |  | # STURING FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_V_EH_RU_G_01 | F |  | VRIJGAVE VERWARMING TECHNISCHE RUIMTE WEST
| R | 904
WATERDETECTIE | F |  | VERZAMEL WATERDETECTIE T.B.V. NOODSTOP
l_MEETFREQUENTIE | F |  | MEETFREQUENTIE REGISTRATIE
l_PARAAT_CLUSTER | F | 835 | PARAATMELDING CLUSTER ll
l_TUSSENSEIZOEN | F |  | # TUSSENSEIZOEN LADEN / ONTLADEN CLUSTER l
l_WATCHDOG_RKl | F |  | WATCHDOG RKl VANAF GATEWAY
l_VRIJGAVE_CLUSTER | F |  | # VRIJGAVE DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_VRIJGAVE_FLOW_K | F |  | # VRIJGAVE CLUSTER O.B.V. FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
l_VRIJGAVE_FLOW_L | F |  | # VRIJGAVE CLUSTER O.B.V. FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
l_CLUSTER_L_K | F | 802 | # VOORKEUR SCHAKELING 0= LANGE TERMIJN 1= KORTE TERMIJN
| F | 907
| F | 729 | RESERVE UITGANG
| F | 726 | RESERVE UITGANG
| F | 723 | RESERVE UITGANG
| F | 720 | RESERVE UITGANG
l_WINTER_LADEN | R | 833 | # SETPUNT WINTERSEIZOEN LADEN LANGE TERMIJN OPSLAG
l_TUSSEN_LADEN_K | R | 831 | # SETPUNT TUSSENSEIZOEN LADEN KORTE TERMIJN OPSLAG
l_TUSSEN_ONTLADEN_K | R | 832 | # SETPUNT TUSSENSEIZOEN ONTLADEN KORTE TERMIJN OPSLAG
l_ZOMER_ONTL | R | 836 | # SETPUNT ZOMERSEIZOEN ONTLADEN LANGE TERMIJN OPSLAG
| F | 4000
METING_1 | DB | 4001 | UURTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER l
METING_1.[size] |  | 24 | DB size
METING_2 | DB | 4002 | DAGTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER l
METING_2.[size] |  | 31 | DB size
METING_3 | DB | 4003 | MAANDTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER l
METING_3.[size] |  | 12 | DB size
METING_4 | DB | 4004 | JAARTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER l
METING_4.[size] |  | 25 | DB size
METING_5 | DB | 4005 | UURTABEL FLOW LADEN CLUSTER l
METING_5.[size] |  | 24 | DB size
METING_6 | DB | 4006 | DAG TABEL FLOW LADEN CLUSTER l
METING_6.[size] |  | 31 | DB size
METING_7 | DB | 4007 | VERZAMELSTORING BLAD 3
METING_7.[size] |  | 12 | DB size
METING_8 | DB | 4008 | JAAR TABEL FLOW LADEN CLUSTER l
METING_8.[size] |  | 25 | DB size
METING_9 | DB | 4009 | UURTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER l
METING_9.[size] |  | 24 | DB size
METING_10 | DB | 4010 | DAGTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER l
METING_10.[size] |  | 31 | DB size
lV_POSUUR | R | 1028 | POSITIE UURTABEL
lV_POSDAG | R | 1029 | POSITIE DAGTABEL
lV_POSMAAND | R | 1030 | POSITIE MAANDTABEL
lV_POSJAAR | R | 1031 | POSITIE JAARTABEL
METING_11 | DB | 4011 | MAANDTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER l
METING_11.[size] |  | 12 | DB size
METING_12 | DB | 4012 | JAARTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER l
METING_12.[size] |  | 25 | DB size
METING_13 | DB | 4013 | UURTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER l
METING_13.[size] |  | 24 | DB size
METING_14 | DB | 4014 | DAG TABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER l
METING_14.[size] |  | 31 | DB size
METING_15 | DB | 4015 | MAAND TABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER l
METING_15.[size] |  | 12 | DB size
METING_16 | DB | 4016 | JAAR TABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER l
METING_16.[size] |  | 25 | DB size
SCADA_DIS_PM_G01 | R | 756 | STATUSWOORD TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_SCADA_RESET | F | 750 | * STORING RESET SCADA
l_SCADA_ACCEPT | F | 751 | * STORING ACCEPT SCADA
l_W_CLUSTER_SPUI_K | F |  | * TOESTAND HAND SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER l
W_SPUIEN_WARM | R | 751 | * INSTELLING SPUIEN WARME BRONNEN 1=W1 2=W2 3=W1/W2
l_SPUIEN_Wl | F |  | TOESTAND SCADA SPUIEN WARME BRON W1
l_SPUIEN_W2 | F |  | TOESTAND SCADA SPUIEN WARME BRON W2
l_SPUIEN_Wl_W2 | F |  | TOESTAND SCADA SPUIEN WARME BRON W1 EN W2
W_SPUIEN_KOUD | R | 752 | * INSTELLING SCADA SPUIEN KOUDE BRONNEN 1=K1 2=K2 3=K1/K2
l_SPUIEN_Kl | F |  | TOESTAND SCADA SPUIEN KOUDE BRON K1
l_SPUIEN_K2 | F |  | TOESTAND SCADA SPUIEN KOUDE BRON K2
l_CLUSTER_SPUIEN_K | F | 806 | TOESTAND SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER l
l_AC_MV_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_PM_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING DISTRIBUTIEPOMP 1 CLUSTER l
| F | 908
ERTER | F
l_MAN_MV_DIS_G_07 | F | 679 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_MAN_MV_DIS_G_06 | F | 676 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_MAN_MV_DIS_G_05 | F | 673 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET (KORTSLUITKLEP) CLUSTER l
l_MAN_MV_DIS_G_01 | F | 637 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_MAN_MV_DIS_G_04 | F | 646 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_MAN_DIS_G_02 | F | 640 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_MAN_MV_DIS_G_03 | F | 643 [2] | * HANDBEDIENING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_SPUIEN_Kl_K2 | F |  | TOESTAND SCADA SPUIEN K1 EN K2
l_COM_GATEWAY | F | 809 | COMMUNICATIEALARM RKl MET GATEWAY
l_TSA_RICHTING | F | 848 | STROMINGSRICHTING TSA O.B.V. RETOURTEMPERATUUR 0= ONTLADEN / 1= LADEN
l_AC_MV_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_MV_DIS_G_03 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_MV_DIS_G_04 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
C_1 | R |  | CONSTANTE 0,1
l_MIN_INFILTRATIE | F | 828 | MINIMUM INFILTRATIETEMPERATUUR
l_MAX_INFILTRATIE | F | 826 | MAX INFILTRATIETEMPERATUUR
l_V_LADEN_TEMP | F | 854 | VRIJGAVE LADEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR
l_V_ONTL_TEMP | F | 855 | VRIJGAVE ONTLADEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR
l_V_GR_TRAPPEN | F | 853 | VRIJGAVE TRAPPENREGELING O.B.V. PARAAT
l_MAX_FLOW_OBV_TEMP | R | 827 | BEGRENZING FLOW GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_V_SPUIEN_W | F |  | VRIJGAVE SPUIEN
l_V_SPUIEN_K | F |  | VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON K5 CLUSTER ll
l_FLOW_GR_LAAG | F | 817 | FLOWBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
l_START_DRUKH_W1 | F | 842 | START DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 1
l_START_DRUKH_W2 | F | 843 | START DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 1
ll_B_GS_GR_W_01 | F |  | # DICHTMELDING HAND AFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER ll
l_MAN_PM_DIS_G_01 | F | 682 [2] | * HANDBEDIENING TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_MAN_PM_DIS_G_02 | F | 685 [2] | * HANDBEDIENING TRANSPORTPOMP 2 DISRIUTIENET
l_U_A_PM_DIS_G_01 | F | 683 | HANDBEDIENING UIT / AAN
SCADA_DIS_PM_G02 | R | 757 | STATUSWOORD TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_AC_PM_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING DISTRIBUTIEPOMP 2 CLUSTER l
l_AC_SC_GR_W1_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_SC_GR_W1_01 | R | 790 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W1 CLUSTER l
SCADA_SC_GR_K1_01 | R | 788 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_AC_SC_GR_K1_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_SC_GR_W2_01 | R | 791 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W2 CLUSTER l
l_AC_SC_GR_W2_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W2 CLUSTER l
SCADA_SC_GR_K2_01 | R | 789 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_AC_SC_GR_K2_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_U_A_MV_DIS_G_01 | F | 638 | HANDBEDIENING UIT / AAN
l_U_A_MV_DIS_G_02 | F | 641 | HANDBEDIENING UIT / AAN
SCADA_MV_DIS_G_03 | R | 769 | STATUSWOORD MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
SCADA_MV_DIS_G_01 | R | 767 | STATUSWOORD MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
SCADA_MV_DIS_G_02 | R | 768 | STATUSWOORD MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_U_A_MV_DIS_G_03 | F | 644 | HANDBEDIENING UIT / AAN
l_U_A_MV_DIS_G_04 | F | 647 | HANDBEDIENING UIT / AAN
SCADA_MV_DIS_G_04 | R | 770 | STATUSWOORD MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_U_A_MV_DIS_G_05 | F | 674 | HANDBEDIENING UIT / AAN
l_U_A_MV_DIS_G_06 | F | 677 | HANDBEDIENING UIT / AAN
SCADA_MV_DIS_G_05 | R | 771 | STATUSWOORD MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_AC_MV_DIS_G_05 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
SCADA_MV_DIS_G_06 | R | 772 | STATUSWOORD MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_AC_MV_DIS_G_07 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
SCADA_MV_DIS_G_07 | R | 773 | STATUSWOORD MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_U_A_MV_DIS_G_07 | F | 680 | HANDBEDIENING UIT / AAN
SCADA_LT_GR_K2_01 | R | 761 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_K2_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K2 CLUSTER l
SCADA_LT_GR_K1_01 | R | 759 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_K1_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_LT_GR_W1_01 | R | 763 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W1 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_W1_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON W1 CLUSTER l
SCADA_LT_GR_W2_01 | R | 765 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_W2_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON W2 CLUSTER l
SCADA_PT_GR_K1_01 | R | 782 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_PT_GR_W1_01 | R | 784 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W1 CLUSTER l
l_AC_PT_GR_W1_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_PT_GR_W2_01 | R | 785 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_PT_GR_W2_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_PT_GR_K1_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_PT_GR_K2_01 | R | 783 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_AC_PT_GR_K2_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_OPN_M_TT_DIS_G_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_GRS_M_TT_DIS_G_01 | F |  | # GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_OPN_M_TT_DIS_G_02 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_GRS_M_TT_DIS_G_02 | F |  | # GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_OPN_M_TT_GR_K_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER l
l_GRS_M_TT_GR_K_01 | F |  | # GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER l
l_OPN_M_TT_GR_W_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 WARME BRONNEN CLUSTER l
l_GRS_M_TT_GR_W_01 | F |  | # GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER l
l_OPN_PDT_DIS_G_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_GRS_PDT_DIS_G_01 | F |  | # GRENSWAARDE MELDING DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_MV_DIS_G_06 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_U_A_PM_DIS_G_02 | F | 686 | HANDBEDIENING UIT / AAN
l_OPN_M_PT_GR_W_01 | F |  | OPNEMERALARM DRUK TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER l
l_GRS_M_PT_GR_W_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING DRUK TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER l
l_AC_PT_GR_W_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER l
SCADA_TT_DIS_G_01 | R | 792 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_TT_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_TT_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
SCADA_TT_DIS_G_02 | R | 793 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l
SCADA_TT_GR_K_01 | R | 794 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER l
l_AC_TT_GR_K_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER l
SCADA_TT_GR_W_01 | R | 795 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 WARME BRONNEN CLUSTER l
l_AC_TT_GR_W_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 WARME BRONNEN CLUSTER l
SCADA_MV_GR_W1_01 | R | 778 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_W1_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_W1_02 | R | 779 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_W1_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_W2_01 | R | 780 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_W2_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W2 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_W2_02 | R | 781 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_W2_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_K1_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_K1_02 | R | 775 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_K1_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_K1_01 | R | 774 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_K2_02 | R | 777 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_K2_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_AC_MV_GR_K2_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
SCADA_MV_GR_K2_01 | R | 776 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K2 CLUSTER l
SCADA_PT_GR_W_01 | R | 786 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER l
l_AC_MIN_DRUKBEV_GR | F |  | NIEUWE MELDING MIN DRUKBEVEILIGING CLUSTER l
l_AC_MAX_DRUKBEV_GR | F |  | NIEUWE MELDING MAX DRUKBEVEILIGING CLUSTER l
l_AC_MAX_DRUKHANDH | F |  | NIEUWE MELDING MAX POGING DRUKHANDHAVEN CLUSTER l
l_AC_RK_l | F |  | NIEUWE MELDING REGELKAST RKl
l_ll_XX_TRA_G_12 | F | 480 | OVERSPANNINGBEVEILIGING
l_ll_XX_TRA_G_13 | F | 483 | RMU KABELVELD 1
l_ll_XX_TRA_G_14 | F | 486 | RMU KABELVELD 2
l_ll_XX_TRA_G_15 | F | 489 | RMU TRAFO VELD MIDDEN
l_ll_XX_TRA_G_16 | F | 492 | TRIP ALARM
l_ll_XX_TRA_G_17 | F | 495 | VOORALARM TRAFO
| F | 498 | RESERVE INGANG
| F | 501 | RESERVE INGANG
| F | 528 | RESERVE INGANG
| F | 531 | RESERVE INGANG
| F | 534 | RESERVE INGANG
| F | 537 | RESERVE INGANG
| F | 540 | RESERVE INGANG
| F | 543 | RESERVE INGANG
| F | 546 | RESERVE INGANG
| F | 549 | RESERVE INGANG
| F | 576 | RESERVE INGANG
| F | 579 | RESERVE INGANG
| F | 582 | RESERVE INGANG
| F | 585 | RESERVE INGANG
l_AC_LSA_RU_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE TECHNISCHE RUIMTE l
SCADA_LSA_RU_G_01 | R | 758 | STATUSWOORD WATERDETECTIE TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER l
SCADA_LT_GR_K1_02 | R | 760 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_K2_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K2 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_W2_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_W1_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_LT_GR_K2_02 | R | 762 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K2 CLUSTER l
SCADA_LT_GR_W1_02 | R | 764 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_LT_GR_W2_02 | R | 766 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W2 CLUSTER l
l_AC_LT_GR_K1_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_AC_BLAD_1 | F |  | VERZAMEL MELDING TE ACCEPTEREN STORING BLAD 1
l_AC_BLAD_2 | F |  | VERZAMEL MELDING TE ACCEPTEREN STORING BLAD 2
l_STORING_BLAD_1 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 1
l_AC_BLAD_3 | F |  | VERZAMEL MELDING TE ACCEPTEREN STORING BLAD 3
l_STORING_BLAD_3 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 3
SCADA_CLUSTER | R | 755 | STATUSWOORD TOESTAND CLUSTER
l_STORING_BLAD_2 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 2
l_DRUK_LAAG | F |  | # DRUK TE LAAG TRANSPORTNET
ALTJD0 | F
l_AC_FT_GR_K_01 | F
l_RST_VERM_LADEN | F |  | RESET VERMOGEN LADEN CLUSTER l
l_RST_FLOW_LADEN | F |  | RESET FLOW LADEN CLUSTER l
l_RST_VERM_ONTL | F |  | RESET VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER l
l_RST_FLOW_ONTL | F |  | RESET FLOW ONTLADEN CLUSTER l
l_RST_KWH_RK | F |  | RESET KWH REGELKAST CLUSTER l
l_ll_P_FQL_GR_G_01 | F |  | # WATERMETER SPUILEIDING GRONDWATERSYSTEEM
| F | 909
| F | 910
| F | 911
| F | 912
GG | F
altijd | F
l_AC_COM_l | F |  | NIEUWE MELDING COMMUNICATIE ALARM CLUSTER l
C_2 | R |  | CONSTANTE 0,2
C_3 | R |  | CONSTANTE 0,3
C_4 | R |  | CONSTANTE 0,4
C_5 | R |  | CONSTANTE 0,5
C_6 | R |  | CONSTANTE 0,6
l_OPN_TT_RU_G_01 | F |  | OPNEMERALARM RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE WEST
l_GRS_TT_RU_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE WEST
SCADA_TT_RU_G_01 | R | 1010 | STATUSWOORD RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE WEST
l_AC_TT_RU_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE WEST
SCADA_U_SC_GR_W1 | R | 1018 | SCADA STURING WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_M_SC_GR_W1 | R | 1014 | SCADA METING FREQUENTIE WARME BRON W1 CLUSTER l
SCADA_U_SC_GR_K1 | R | 1016 | SCADA STURING KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_U_SC_GR_W2 | R | 1019 | SCADA STURING WARME BRON W2 CLUSTER l
SCADA_U_SC_GR_K2 | R | 1017 | SCADA STURING KOUDE BRON K2 CLUSTER l
SCADA_M_SC_GR_K1 | R | 1012 | SCADA METING FREQUENTIE KOUDE BRON K1 CLUSTER l
SCADA_M_SC_GR_W2 | R | 1015 | SCADA METING FREQUENTIE WARME BRON W2 CLUSTER l
SCADA_M_SC_GR_K2 | R | 1013 | SCADA METING FREQUENTIE KOUDE BRON K2 CLUSTER l
| F | 913
BW_ANNULERING_PLC | F |  | BRABANT WATER ANNULERING NIEUWE MELDING DOOR SCADA/GATEWAY
SCADA_PDT_DIS_G_01 | R | 1022 | SCADA DRUKVERSCHIL METING DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_AC_PDT_DIS_G_01 | F
l_ACTUEEL_VERM | R | 1023
l_GEM_TT_GR_K_01 | R | 1024 | SCADA GEM INFILTRATIETEMPERATUUR LADEN CLUSTER l
l_GEM_TT_GR_W_01 | R | 1025 | SCADA GEM INFILTRATIETEMPERATUUR ONTLADEN CLUSTER l
l_FLOW_SPUIEN | R | 1027
ll_FLOW_SPUIEN_LAAG | F | 865
l_SECUNDAIR | F
l_SECUNDAIR_AC | F
l_AC_FLOW_SPUI | F
l_START_PC_W1 | F
l_START_PC_W2 | F
l_START_PC_K1 | F
l_START_PC_K2 | F
l_AC_NOODSTOP_CL | F
l_VERZAMEL_DSA_TSA | F
C_0 | R
lll_DIS_TRAP_1e_POMP | F |  | TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DIS_TRAP_2e_POMP | F |  | TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
DIS_TRAP_2 | F
l_VERZ_G_01 | F
lll_VERZ_G_02 | F
l_PER_WISSEL | F
DIS_TRAP_1 | F
l_VERZ_G_02 | F
| Output | 32
| Input | 65
| F | 1012
| F | 1013
I_SP_TRAP_5 | R | 1128 [4]
I_SP_TRAP_6 | R | 1135 [4]
I_SP_TRAP_1 | R | 1100 [4]
I_SP_TRAP_2 | R | 1107 [4]
I_SP_TRAP_3 | R | 1114 [4]
I_SP_TRAP_4 | R | 1121 [4]
I_REG_TRAP_1 | R | 1104 [3]
I_REG_TRAP_2 | R | 1111 [3]
I_REG_TRAP_3 | R | 1118 [3]
I_REG_TRAP_4 | R | 1125 [3]
I_REG_TRAP_5 | R | 1132 [3]
I_REG_TRAP_6 | R | 1139 [3]
I_SP | R | 1142 [4]
I_GR_VOORK | F | 899
R_1008 | F
| R | 1008
I_SP_TRAP_1_0 | R | 1100 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_1_1 | R | 1101 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_1_2 | R | 1102 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1103
I_REG_TRAP_1_0 | R | 1104 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_1_1 | R | 1105 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_1_2 | R | 1106 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_2_0 | R | 1107 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_2_1 | R | 1108 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_2_2 | R | 1109 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1110
I_REG_TRAP_2_0 | R | 1111 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_2_1 | R | 1112 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_2_2 | R | 1113 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_3_0 | R | 1114 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_3_1 | R | 1115 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_3_2 | R | 1116 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1117
I_REG_TRAP_3_0 | R | 1118 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_3_1 | R | 1119 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_3_2 | R | 1120 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_4_0 | R | 1121 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_4_1 | R | 1122 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_4_2 | R | 1123 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1124
I_REG_TRAP_4_0 | R | 1125 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_4_1 | R | 1126 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_4_2 | R | 1127 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_5_0 | R | 1128 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_5_1 | R | 1129 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_5_2 | R | 1130 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1131
I_REG_TRAP_5_0 | R | 1132 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_5_1 | R | 1133 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_5_2 | R | 1134 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_6_0 | R | 1135 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_6_1 | R | 1136 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_6_2 | R | 1137 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1138
I_REG_TRAP_6_0 | R | 1139 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_6_1 | R | 1140 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_6_2 | R | 1141 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_0 | R | 1142 | SP Dp cluster (korstsluitklep)
I_SP_1 | R | 1143 | SP TSA richting (laden/ontladen)