## symbol
SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT
BL_3F5C7B16 | COB
C_10 | R |  | CONSTANTE 1,0
| Output | 255 | WATCHDOG
ll_OS__02__BATT | F | 802 | BATTERIJSPANNING LAAG OS 2 CLUSTER ll
C_6000 | R |  | CONSTANTE 600,0
C_3000 | R |  | CONSTANTE 300,0
C_1000 | R |  | CONSTANTE 100,0
C_36000 | R |  | CONSTANTE 3600,0
ERROR | F |  | ERROR
C_990 | R |  | CONSTANTE 99,0
C_500 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_300 | R |  | CONSTANTE 30,0
R_PCDTIJD | R |  | PCD-TIJD (HHMM)
C_600 | R |  | CONSTANTE 60,0
ALTIJD1 | F |  | ALTIJD1
C_9000 | R |  | CONSTANTE 900,0
KL_DAGPULS | F |  | KLOK DAGPULS
C_20 | R |  | CONSTANTE 2,0
C_18000 | R |  | CONSTANTE 1800,0
C_50 | R |  | CONSTANTE 5,0
C_610 | R |  | CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
C_900 | R |  | CONSTANTE 90,0
ALTIJD0 | F |  | ALTIJD0
C_700 | R |  | CONSTANTE 70,0
OS___ERROR_A | F |  | MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER ll
F_PCDTIJD | F |  | PULS SCHRIJVEN PCD-TIJD (NA 03:00)
C_1800 | R |  | CONSTANTE 180,0
C_1200 | R |  | CONSTANTE 120,0
C_0 | R |  | CONSTANTE 0
| F | 4002 | T.B.V. ERROR LED
C_100 | R |  | CONSTANTE 10,0
ll_M_PM_DIS_G_02 | R | 44 | FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
| R | 46
| Input | 16
| Input | 0
| R | 78
| R | 74
| R | 76
ll_V_PM_DIS_G_01 | F | 681 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_W3_01 | F | 690 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_W4_01 | F | 693 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
ll_V_PM_DIS_G_02 | F | 684 | VRIJGAVE SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_V_REL_RKll_G_01 | F | 687 | VRIJGAVE SEIZOEN 0=ZOMER / 1= WINTER CLUSTER ll
| Output | 242
| Output | 243
ll_V_SC_GR_W5_01 | F | 720 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
| F | 729
| Output | 244
l_ll_V_VE_LU_G_01 | F | 726 | VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR TECHNISCHE RUIMTE
| Output | 245
| Output | 246
l_ll_V_PC_SP_G_01 | F | 723 | VRIJGAVE SPUIAFSLUITER CLUSTER l EN ll
| Output | 240
| Output | 247
| Output | 241
ll_M_FT_DIS_G_01 | R | 0 | FLOWMETER DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_M_FT_GR_K_01 | R | 2 | FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER ll
ll_M_PDT_DIS_G_01 | R | 4 | VERSCHILDRUK DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_M_PM_DIS_G_01 | R | 6 | FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_W_01 | R | 8 | DRUK GRONDWATERNET CLUSTER ll
ll_M_TT_DIS_G_01 | R | 10 | RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_M_TT_DIS_G_02 | R | 12 | AANVOERTEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_M_TT_GR_K_01 | R | 14 | AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
ll_M_TT_GR_W_01 | R | 32 | AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER ll
l_ll_M_TT_LU_G_02 | R | 34 | RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE
ll_M_SC_GR_W4_01 | R | 38 | FREQUENTIE BRONPOMP 4 CLUSTER ll
ll_M_SC_GR_W5_01 | R | 40 | FREQUENTIE BRONPOMP 5 CLUSTER ll
l_ll_M_XC_ONT_G_01 | R | 42 | HARDHEIDSMETING WATERBEHANDELING
ll_U_PM_DIS_G_01 | R | 64 | STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_U_SC_GR_W3_01 | R | 66 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
ll_U_SC_GR_W4_01 | R | 68 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
ll_U_SC_GR_W5_01 | R | 70 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
ll_P_EQL_GR_K_01_VERM | F | 192 | VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_P_EQL_GR_K_01_FLOW | F | 195 | FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_P_EQL_GR_K_02_VERM | F | 198 | VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_P_EQL_GR_K_02_FLOW | F | 201 | FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_B_FT_GR_K_01 | F | 204 | FLOWMETER RICHTING 0= ZOMER 1= WINTER CLUSTER ll
ll_B_GS_GR_W_01 | F | 207 | DICHTMELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER ll
ll_B_HB_RKll_G_01 | F | 210 | STORING GEACCEPTEERD CLUSTER ll
ll_B_HB_RKll_G_02 | F | 213 | RESET STORING CLUSTER ll
ll_B_HB_RKll_G_03 | F | 240 | LAMPENTEST CLUSTER ll
| F | 243
ll_S_XX_RKl_G_03 | F | 246 | WATCHDOG REGELKAST RKl CLUSTER ll
ll_P_KWH_RKll_G_01 | F | 249 | KWH METER RKll CLUSTER ll
ll_S_LSA_RU_G_01 | F | 252 | WATERDETECTIE RKll CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_01 | F | 255 | DICHTMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_O_MV_DIS_G_01 | F | 258 | OPENMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_02 | F | 261 | DICHTMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
| Input | 69
| Input | 67
| Input | 68
| Input | 64
| Input | 66
| Input | 70
| Input | 71
| Input | 80
| Input | 81
| Input | 82
| Input | 83
| Input | 84
| Input | 85
| Input | 86
| Input | 87
| Input | 96
| Input | 97
| Input | 98
| Input | 99
| Input | 100
| Input | 101
| Input | 102
| Input | 103
ll_O_MV_DIS_G_02 | F | 288 | OPENMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_03 | F | 291 | DICHTMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_O_MV_DIS_G_03 | F | 294 | OPENMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_04 | F | 297 | DICHTMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_O_MV_DIS_G_04 | F | 300 | OPENMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_05 | F | 303 | DICHTMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_O_MV_DIS_G_05 | F | 306 | OPENMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_06 | F | 309 | DICHTMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
| Input | 112
| Input | 113
| Input | 114
| Input | 115
| Input | 116
| Input | 117
| Input | 118
| Input | 119
ll_O_MV_DIS_G_06 | F | 336 | OPENMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_D_MV_DIS_G_07 | F | 339 | DICHTMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_O_MV_DIS_G_07 | F | 342 | OPENMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_S_NW_RKll_G_01 | F | 345 | NETWACHTER REGELKAST RKll CLUSTER ll
ll_S_PM_DIS_G_01 | F | 348 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_B_PM_DIS_G_01 | F | 351 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_S_PM_DIS_G_02_TH | F | 354 | STORING TRANSPORTPOMP 2 THERMISTOR DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
| F | 357
| Input | 128
| Input | 129
| Input | 130
| Input | 131
| Input | 132
| Input | 133
| Input | 134
| Input | 135
ll_S_PM_DIS_G_01_TH | F | 384 | THERMISTOR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIEN NET CLUSTER ll
ll_S_PM_DIS_G_02 | F | 387 | STORING SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_B_PM_DIS_G_02 | F | 390 | BEDRIJF SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_S_RKll_G_01 | F | 393 | STUURSTROOM AUTOMATEN CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_G_01 | F | 396 | INTERVENTIEMODULEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_G_02 | F | 399 | INTERVENTIEMODULEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_S_SC_GR_W3_01 | F | 402 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
ll_B_SC_GR_W3_01 | F | 405 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
| Input | 144
| Input | 145
| Input | 146
| Input | 147
| Input | 148
| Input | 149
| Input | 150
| Input | 151
ll_S_SC_GR_W4_01 | F | 432 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
ll_B_SC_GR_W4_01 | F | 435 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
ll_S_SC_GR_W5_01 | F | 438 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
ll_B_SC_GR_W5_01 | F | 441 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
ll_S_NS_GR_W3_01 | F | 444 | NOODSTOP BRONPOMP W3 CLUSTER ll
ll_S_NS_GR_W4_01 | F | 447 | NOODSTOP BRONPOMP W4 CLUSTER ll
ll_S_NS_GR_W5_01 | F | 450 | NOODSTOP BRONPOMP W5 CLUSTER ll
| F | 453
| Input | 160
| Input | 161
| Input | 162
| Input | 163
| Input | 164
| Input | 165
| Input | 166
| Input | 167
l_ll_S_ONT_DIS_G_01 | F | 480 | VERZAMELSTORING ONTGAS INSTALLATIE DISTRIBUTIENET
l_ll_P_FQL_GR_G_01 | F | 483 | WATERMETER SPUILEIDING GRONDWATERSYSTEEM
l_ll_P_FQL_ONT_G_01 | F | 486 | WATERMETER ONTHARDER DISTRIBUTIE NET
l_ll_B_GS_SP_G_01 | F | 489 | DICHT MELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER 1 EN ll
l_ll_B_GS_SP_G_02 | F | 492 | DICHT MELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
l_ll_S_LSA_BI_G_01 | F | 495 | HOOG WATER ALARM VUILWATERPOMP
| F | 498
| F | 501
| Input | 176
| Input | 177
| Input | 178
| Input | 179
| Input | 180
| Input | 181
| Input | 182
| Input | 183
l_ll_S_PC_SP_G_01 | F | 528 | 100% OPEN MELDING VOORDRUK HANDHAVINGSTOESTEL
l_ll_B_PM_BI_G_01 | F | 531 | BEDRIJF VUILWATERPOMP TECHNISCHE RUIMTE
l_ll_S_EXP_DIS_G_01 | F | 534 | VERZAMELSTORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET
l_ll_S_EXP_LA_DIS_G_01 | F | 537 | LAAG NIVO STORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET
l_ll_S_VE_LU_G_01 | F | 540 | STORING AFZUIGVENTILATOR TECHNISCHE RUIMTE
l_ll_S_XC_ONTH_G_01 | F | 543 | STORING ONTHARDER TECHNISCHE RUIMTE WEST
| F | 546
| F | 549
| Input | 192
| Input | 193
| Input | 194
| Input | 195
| Input | 196
| Input | 197
| Input | 198
| Input | 199
| F | 576
| F | 579
| F | 582
| F | 585
| F | 588
| F | 591
| F | 594
| F | 597
| F | 624
ll_V_LB_RKll_G_01 | F | 627 | VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER ll
ll_V_LB_RKll_G_02 | F | 630 | VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER ll
ll_V_LB_RKll_G_03 | F | 633 | VRIJGAVE STORINGSLAMP INTERVENTIEMODULEN CLUSTER ll
ll_V_MV_DIS_G_01 | F | 636 | VRIJGAVE MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_V_MV_DIS_G_02 | F | 639 | VRIJGAVE MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_V_MV_DIS_G_03 | F | 642 | VRIJGAVE MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_V_MV_DIS_G_04 | F | 645 | VRIJGAVE MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| Output | 208
| Output | 209
| Output | 210
| Output | 211
| Output | 212
| Output | 213
| Output | 214
| Output | 215
ll_V_MV_DIS_G_06 | F | 675 | VRIJGAVE MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_V_MV_DIS_G_07 | F | 678 | VRIJGAVE MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| Output | 224
| Output | 225
| Output | 226
| Output | 227
| Output | 228
| Output | 229
| Output | 230
| Output | 231
ll_DSA_MV_DIS_G_01 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_MV_DIS_G_02 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_MV_DIS_G_03 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_MV_DIS_G_04 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_MV_DIS_G_06 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_MV_DIS_G_07 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_PM_DIS_G_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_PM_DIS_G_02 | F |  | STUURALARM SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_PM_DIS_G_02 | R | 860 | BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_PM_DIS_G_02 | R | 887 | START/STOP TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_PM_DIS_G_01 | R | 859 | BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_PM_DIS_G_01 | R | 886 | START/STOP TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| F | 4000
ll_BU_MV_DIS_G_07 | R | 846 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_07 | R | 873 | START/STOP MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_MV_DIS_G_06 | R | 845 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_06 | R | 872 | START/STOP MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_MV_DIS_G_04 | R | 843 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_MV_DIS_G_03 | R | 842 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_03 | R | 869 | START/STOP MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_MV_DIS_G_02 | R | 841 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_02 | R | 868 | START/STOP MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_MV_DIS_G_01 | R | 840 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_01 | R | 867 | START/STOP MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_04 | R | 870 | START/STOP MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DSA_SC_GR_W3_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
ll_DSA_SC_GR_W4_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
ll_DSA_SC_GR_W5_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
ll_ZOMERSEIZOEN | F | 828 | * ZOMERSEIZOEN (ONTLADEN) CLUSTER ll
ll_WINTERSEIZOEN | F | 827 | WINTERSEIZOEN (LADEN) CLUSTER ll
ll_REGEL_CLUSTER_DIS | R |  | REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_START_DISTRIBUTIE | F | 809 | VRIJGAVE DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DIS_TRAP_1 | F |  | TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DIS_TRAP_2 | F |  | TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_DIS_TRAP_3 | F |  | TRAP 3 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
l_ll_BU_VE_LU_G_01 | R | 838 | BEDRIJFSUREN AFZUIGVENTILATOR TRAFO WEST
l_ll_ST_VE_LU_G_01 | R | 839 | START/STOP AFZUIGVENTILATOR TRAFO RUIMTE
ll_GR_TRAP_1 | F | 775 | TRAP 1 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_2 | F | 776 | TRAP 2 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_3 | F | 777 | TRAP 3 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_4 | F | 778 | TRAP 4 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_5 | F | 779 | TRAP 5 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_6 | F | 780 | TRAP 6 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_7 | F | 781 | TRAP 7 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_8 | F | 782 | TRAP 8 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_GR_TRAP_9 | F | 783 | TRAP 9 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BER_GR_STAP | R | 820 | BEREKENDE STAP GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_GR_STAPPEN_BRON_1 | R | 830 | STAPPEN NAAR BRON 1 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_GR_STAPPEN_BRON_2 | R | 831 | STAPPEN NAAR BRON 2 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_GR_STAPPEN_BRON_3 | R | 832 | STAPPEN NAAR BRON 3 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_GR_STAP_BRON_W3 | R | 1036 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GR_STAP_BRON_W5 | R | 1038 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GR_STAP_BRON_W4 | R | 1037 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_M_SC_GR_W3_01 | R | 36 | FREQUENTIE BRONPOMP 3 CLUSTER ll
C_30 | R |  | CONSTANTE 3
ll_WATCHDOG_BRONNEN | F |  | WATCHDOG BEVEILIGING NAAR WARME BRONNEN CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_W3 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_W4 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_W5 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_COM_W3 | F | 769 | COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_COM_W4 | F | 770 | COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_COM_W5 | F | 771 | COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_CLUSTER | F | 795 | NOODSTOP CLUSTER ll
ll_VRIJGAVE_W3 | F | 816 | VRIJGAVE WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_W_DIS_TEMP_ONTL | R |  | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_GR_VERZ_URG_W3 | F | 787 | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURG_W3 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_W3_01 | F | 834 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_S_LT_GR_W3_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_W3_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_W3_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_OPN_M_LT_GR_W3_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GRS_M_LT_GR_W3_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
S_PM_GR_W3_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_W3_01 | F | 850 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_W3_01 | F | 851 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_W3_01 | F | 852 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_W3_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_W3_02 | F | 853 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_W3_02 | F | 854 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_W3_02 | F | 855 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_W3_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_W3_01 | R | 816 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_M_LT_GR_W3_01 | R | 810 | # NIVOMETING WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GR_W3_RUSTNIVO | R | 833 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_W3_01 | R | 853 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_W3_01 | R | 880 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_W3_02 | R | 854 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_W3_02 | R | 881 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_V_MV_DIS_G_05 | F | 672 | VRIJGAVE MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET (KORTSLUITKLEP) CLUSTER ll
ll_DSA_MV_DIS_G_05 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_BU_MV_DIS_G_05 | R | 844 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_ST_MV_DIS_G_05 | R | 871 | START/STOP MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
C_60 | R |  | CONSTANTE 6
ll_V_SPUIEN_W_K | F |  | * VRIJGAVE SPUIEN WARME OF KOUDE BRONNEN 0= WARM / 1= KOUD CLUSTER ll
W_STURING_CLUSTER | R | 750 | SCADA STURING CLUSTER ll
ll_W_CLUSTER_AUTO | F | 822 | * TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER ll
ll_W_CLUSTER_UIT | F | 826 | * TOESTAND UIT CLUSTER ll
ll_W_CLUSTER_SPUI_W | F | 825 | * TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER ll
C_40 | R |  | CONSTANTE 4
ll_W_CLUSTER_RUST | F | 823 | * TOESTAND HAND RUST CLUSTER ll
ll_W_CLUSTER_SPUI_K | F | 824 | * TOESTAND HAND SPUIEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_LADEN | F | 756 | TOESTAND LADEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_ONTL | F | 758 | TOESTAND ONTLADEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_RUST | F | 760 | TOESTAND RUST CLUSTER ll
ll_CLUSTER_SPUIEN | F | 761 | TOESTAND SPUIEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_DRUKHAND | F | 755 | TOESTAND DRUKHANDHAVEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_UIT | F | 764 | TOESTAND UIT CLUSTER ll
ll_START_SPUIEN_W3 | F |  | START SPUIEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_W3 | F | 799 | NOODSTOP WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_FREQ_SPUIEN_W3 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_PARAAT_W3 | F | 806 | PARAATMELDING WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_PARAAT_W4 | F | 807 | PARAATMELDING WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_W4 | F | 800 | NOODSTOP WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_START_SPUIEN_W4 | F |  | START SPUIEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_FREQ_SPUIEN_W4 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_PARAAT_W5 | F | 808 | PARAATMELDING WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_W5 | F | 801 | NOODSTOP WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_START_SPUIEN_W5 | F |  | START SPUIEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_FREQ_SPUIEN_W5 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_PARAAT_K3 | F | 803 | PARAATMELDING WARME BRON K3 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_K3 | F | 796 | NOODSTOP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_START_SPUIEN_K3 | F |  | START SPUIEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_FREQ_SPUIEN_K3 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_PARAAT_K4 | F | 804 | PARAATMELDING WARME BRON K4 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_K4 | F | 797 | NOODSTOP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_START_SPUIEN_K4 | F |  | START SPUIEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_FREQ_SPUIEN_K4 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_PARAAT_K5 | F | 805 | PARAATMELDING WARME BRON K5 CLUSTER ll
ll_NOODSTOP_K5 | F | 798 | NOODSTOP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_START_SPUIEN_K5 | F |  | START SPUIEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_FREQ_SPUIEN_K5 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_W4_01 | R | 817 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_W5_01 | R | 818 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_K3_01 | R | 813 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON W3 CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_K4_01 | R | 814 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON W4 CLUSTER ll
ll_M_PT_GR_K5_01 | R | 815 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON W5 CLUSTER ll
ll_MIN_DRUK_CLUSTER | R | 837 | MINIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_MAX_DRUK_CLUSTER | R | 836 | MAXIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_DRUKH_CLUSTER | F | 772 | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN CLUSTER ll
ll_MAX_DRUKHANDH | F | 791 | MAXIMAAL AANTAL DRUKHANDHAVINGEN OVERSCHREDEN CLUSTER ll
ll_AANTAL_DRUKHAND | R | 819 | AANTAL POGINGEN DRUKHANDHAVING CLUSTER ll
ll_MAX_DRUKBEV_GR | F | 790 | MAXIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_MIN_DRUKBEV_GR | F | 793 | MINIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
C_70 | R |  | CONSTANTE 7,0
C_80 | R |  | CONSTANTE 8,0
ll_M_FT_DIS_G_01_RAMP | R |  | FLOWMETING DISTRIBUTIENET GEDEMPT CLUSTER ll
ll_DELTA_LT_GR_W3_01 | R | 824 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_W3_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_W3_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_W3_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_W3_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_DELTA_LT_GR_W4_01 | R | 825 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_W4_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_W4_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_W4_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_W4_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_DELTA_LT_GR_W5_01 | R | 826 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_W5_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_W5_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_W5_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_W5_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_DELTA_LT_GR_K3_01 | R | 821 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K3 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_K3_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_K3_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_K3_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_K3_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_DELTA_LT_GR_K4_01 | R | 822 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K4 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_K4_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_K4_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_K4_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_K4_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_DELTA_LT_GR_K5_01 | R | 823 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K5 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_K5_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_K5_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_MAX_LT_GR_K5_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_MIN_LT_GR_K5_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_LADEN_VERM | R | 896 | TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_LADEN_FLOW | R | 895 | TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_0NTL_VERM | R | 894 | TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
ll_ONTL_FLOW | R | 898 | TOTAAL FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_SPUI_FLOW | R | 1043 | TOTAAL FLOW SPUIEN CLUSTER ll
ll_ONTH_FLOW | R | 897 | TOTAAL FLOW ONTHARDER CLUSTER ll
| F | 1010
| F | 1007
| F | 1008
| F | 1009
| F | 1000
| F | 1002
| F | 1001
| F | 1003
ll_GR_VERZ_URGA_W3 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
| F | 1004
| F | 1005
| F | 4004
| F | 903
| F | 904
| F | 905
| F | 906
| F | 900
| F | 901
| F | 902
ll_VRIJGAVE_K3 | F | 813 | VRIJGAVE KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_STAP_BRON_K3 | R | 1039 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_W_GR_TEMP_LADEN | R |  | * GEWENSTE AANVOERTEMPERATUUR GRONDWATERSYSTEEM ONTLADEN CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_K3 | F |  | # WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URG_K3 | F | 784 | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URGA_K3 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURG_K3 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURGA_K3 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_K3_01 | F | 831 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_S_LT_GR_K3_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_K3_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_K3_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_OPN_M_LT_GR_K3_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GRS_M_LT_GR_K3_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
S_PM_GR_K3_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_K3_01 | F | 868 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_K3_01 | F | 869 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_K3_01 | F | 870 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_K3_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_K3_02 | F | 871 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_K3_02 | F | 872 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_K3_02 | F | 873 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_K3_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_M_LT_GR_K3_01 | R | 807 | # NIVOMETING KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_K3_RUSTNIVO | R | 827 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_K3_01 | R | 847 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_K3_01 | R | 874 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_K3_02 | R | 848 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_K3_02 | R | 875 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_K4 | F |  | WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_K5 | F |  | WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_COM_K3 | F | 766 | COMMUNICATIEALARM RKll MET KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURGA_W3 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_SPUI_AFSL_KOUD | F |  | AFSLUITERS T.B.V. SPUIEN KOUDE BRONNEN GEREED CLUSTER ll
ll_SPUI_AFSL_WARM | F |  | AFSLUITERS T.B.V. SPUIEN WARME BRONNEN GEREED CLUSTER ll
ll_COM_K4 | F | 767 | COMMUNICATIEALARM RKll MET KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_COM_K5 | F | 768 | COMMUNICATIEALARM RKll MET KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
S_PM_GR_W4_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_W4_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_W4_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_OPN_M_LT_GR_W4_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_W4_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W4 CLUSTER ll
S_PM_GR_W5_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_W5_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_W5_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_OPN_M_LT_GR_W5_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_W5_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W5 CLUSTER ll
S_PM_GR_K4_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_K4_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_K4_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_OPN_M_LT_GR_K4_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_K4_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
S_PM_GR_K5_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_K5_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_DSA_MV_GR_K5_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_OPN_M_LT_GR_K5_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_K5_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_VRIJGAVE_W4 | F | 817 | VRIJGAVE WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URG_W4 | F | 788 | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URGA_W4 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURG_W4 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURGA_W4 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_W4_01 | F | 835 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_S_LT_GR_W4_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_W4_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GRS_M_LT_GR_W4_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_W4_01 | F | 856 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_W4_01 | F | 857 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_W4_01 | F | 858 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_W4_02 | F | 859 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_W4_02 | F | 860 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_W4_02 | F | 861 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_M_LT_GR_W4_01 | R | 811 | # NIVOMETING WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_GR_W4_RUSTNIVO | R | 834 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_W4_01 | R | 855 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_W4_01 | R | 882 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_W4_02 | R | 856 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_W4_02 | R | 883 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_VRIJGAVE_W5 | F | 818
ll_GR_VERZ_URG_W5 | F | 789 | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URGA_W5 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURG_W5 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURGA_W5 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_W5_01 | F | 836 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_S_LT_GR_W5_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_W5_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_GRS_M_LT_GR_W5_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_W5_01 | F | 862 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_W5_01 | F | 863 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_W5_01 | F | 864 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_W5_02 | F | 865 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_W5_02 | F | 866 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_W5_02 | F | 867 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_M_LT_GR_W5_01 | R | 812 | # NIVOMETING WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_GR_W5_RUSTNIVO | R | 835 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_W5_01 | R | 857 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_W5_01 | R | 884 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_W5_02 | R | 858 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_W5_02 | R | 885 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_VRIJGAVE_K4 | F | 814 | VRIJGAVE KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GR_STAP_BRON_K4 | R | 1040 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URG_K4 | F | 785 | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URGA_K4 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURG_K4 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURGA_K4 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_K4_01 | F | 832 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_S_LT_GR_K4_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_K4_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GRS_M_LT_GR_K4_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_K4_01 | F | 874 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_K4_01 | F | 875 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_K4_01 | F | 876 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_K4_02 | F | 877 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_K4_02 | F | 878 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_K4_02 | F | 879 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_M_LT_GR_K4_01 | R | 808 | # NIVOMETING KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_GR_K4_RUSTNIVO | R | 828 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_K4_01 | R | 849 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_K4_01 | R | 876 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_K4_02 | R | 850 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_K4_02 | R | 877 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_VRIJGAVE_K5 | F | 815 | VRIJGAVE KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GR_STAP_BRON_K5 | R | 1041 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URG_K5 | F | 786 | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_URGA_K5 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURG_K5 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GR_VERZ_NURGA_K5 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_S_XX_RKll_K5_01 | F | 833 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_S_LT_GR_K5_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_K5_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GRS_M_LT_GR_K5_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_K5_01 | F | 880 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_K5_01 | F | 881 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_K5_01 | F | 882 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_V_MV_GR_K5_02 | F | 883 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_O_MV_GR_K5_02 | F | 884 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_D_MV_GR_K5_02 | F | 885 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_M_LT_GR_K5_01 | R | 809 | # NIVOMETING KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_GR_K5_RUSTNIVO | R | 829 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_K5_01 | R | 851 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_K5_01 | R | 878 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_BU_MV_GR_K5_02 | R | 852 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_ST_MV_GR_K5_02 | R | 879 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_RESETPULS_RKll | F |  | RESETPULS REGELKAST RKll
ll_STORING_ACCEPT_RKll | F | 829 | PULS STORING GEACCEPTEERD CLUSTER ll
| R | 1007
| R | 1000
| R | 1001
| R | 901
| R | 1002
| R | 900
| R | 902
| R | 903
| R | 1003
| R | 1004
| R | 1005
| R | 1006
ll_BU_SC_GR_W3_01_L | R | 861 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W3 LADEN CLUSTER ll
ll_ST_SC_GR_W3_01_L | R | 888 | START/STOP BRONPOMP W3 LADEN CLUSTER ll
ll_BU_SC_GR_W3_01_O | R | 862 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W3 ONTLADEN CLUSTER ll
ll_ST_SC_GR_W3_01_O | R | 889 | START/STOP BRONPOMP W3 ONTLADEN CLUSTER ll
ll_BU_SC_GR_W4_01_L | R | 863 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W4 LADEN CLUSTER ll
ll_ST_SC_GR_W4_01_L | R | 890 | START/STOP BRONPOMP W4 LADEN CLUSTER ll
ll_BU_SC_GR_W4_01_O | R | 864 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W4 ONTLADEN CLUSTER ll
ll_ST_SC_GR_W4_01_O | R | 891 | START/STOP BRONPOMP W4 ONTLADEN CLUSTER ll
ll_BU_SC_GR_W5_01_L | R | 865 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W5 LADEN CLUSTER ll
ll_ST_SC_GR_W5_01_L | R | 892 | START/STOP BRONPOMP W5 LADEN CLUSTER ll
ll_BU_SC_GR_W5_01_O | R | 866 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W5 ONTLADEN CLUSTER ll
ll_ST_SC_GR_W5_01_O | R | 893 | START/STOP BRONPOMP W5 ONTLADEN CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_K3_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_K4_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_K5_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_W3_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_W4_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_V_SC_GR_W5_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_FREQ_DRUKH_W3 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W3 CLUSTER ll
ll_FREQ_DRUKH_W4 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W4 CLUSTER ll
ll_MWH_REGELKAST | R | 753 | KWH METER REGELKAST CLUSTER ll
l_V_PC_GR_G_01 | F |  | # VRIJGAVE DRUKHANDHAVINGSTOESTEL DOOR CLUSTER l
| F | 740
ll_STUR_FLOW_W5_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP W5 OBV STAPPEN CLUSTER ll
ll_STUR_FLOW_K3_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP K3 OBV STAPPEN CLUSTER ll
ll_STUR_FLOW_K4_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP K4 OBV STAPPEN CLUSTER ll
ll_STUR_FLOW_W4_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP W4 OBV STAPPEN CLUSTER ll
ll_STUR_FLOW_W3_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP W3 OBV STAPPEN CLUSTER ll
ll_STUR_FLOW_K5_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP K5 OBV STAPPEN CLUSTER ll
ll_FREQ_DRUKH_W5 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W5 CLUSTER ll
| R | 904
WATERDETECTIE | F |  | VERZAMEL WATERDETECTIE CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W4_01 | R | 780 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_06 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_DIS_PM_G01 | R | 756 | STATUSWOORD TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_W4_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_DIS_PM_G02 | R | 757 | STATUSWOORD TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W4_02 | R | 781 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_PM_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING DISTRIBUTIEPOMP 2 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_W4_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_05 | R | 771 | STATUSWOORD MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_AC_SC_GR_W3_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_K3_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_05 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_W3_01 | R | 790 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_CLUSTER | R | 755 | STATUSWOORD TOESTAND CLUSTER
SCADA_MV_GR_K3_02 | R | 775 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_03 | R | 769 | STATUSWOORD MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_K3_01 | R | 788 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_K3_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_AC_SC_GR_K3_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K3_01 | R | 774 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W3_01 | R | 778 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_W3_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W3_02 | R | 779 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_03 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_W3_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_06 | R | 772 | STATUSWOORD MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_07 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_01 | R | 767 | STATUSWOORD MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_07 | R | 773 | STATUSWOORD MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_02 | R | 768 | STATUSWOORD MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_W4_01 | R | 791 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W4 CLUSTER ll
ll_AC_SC_GR_W4_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_K4_01 | R | 789 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_MV_DIS_G_04 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_04 | R | 770 | STATUSWOORD MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
ll_AC_SC_GR_K4_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
l_AC_TT_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_AC_PT_GR_W4_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_K4_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K4_01 | R | 776 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K4_02 | R | 762 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
l_AC_TT_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_AC_PT_GR_K3_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K3_01 | R | 759 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W3_02 | R | 764 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_TT_DIS_G_02 | R | 793 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_K4_01 | R | 783 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_K3_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W4_02 | R | 766 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_TT_GR_K_01 | R | 794 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W3_01 | R | 763 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_K3_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
l_AC_TT_GR_K_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
ll_AC_LSA_RU_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE TECHNISCHE RUIMTE ll
SCADA_TT_GR_W_01 | R | 795 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 WARME BRONNEN CLUSTER ll
SCADA_LSA_RU_G_01 | R | 758 | STATUSWOORD WATERDETECTIE TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
ll_AC_RK_ll | F |  | NIEUWE MELDING REGELKAST RKll
l_AC_TT_GR_W_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 WARME BRONNEN CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K4_02 | R | 777 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_PT_GR_K4_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_K4_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_W3_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W4_01 | R | 765 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_W4_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K3_02 | R | 760 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_K3_01 | R | 782 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_K4_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_PT_GR_W_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W3_01 | R | 784 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_W4_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W_01 | R | 786 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
ll_AC_PT_GR_W3_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_W3_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_TT_DIS_G_01 | R | 792 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W4_01 | R | 785 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K4_01 | R | 761 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_K4_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
ll_AC_PM_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING DISTRIBUTIEPOMP 1 CLUSTER ll
ll_MAN_PM_DIS_G_01 | F | 682 [2] | HANDBEDIENING TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET
ll_MAN_PM_DIS_G_02 | F | 685 [2] | HANDBEDIENING TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIENET
ll_U_A_PM_DIS_G_01 | F | 683 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_PM_DIS_G_02 | F | 686 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_MAN_MV_DIS_G_01 | F | 637 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_MAN_MV_DIS_G_02 | F | 640 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_MAN_MV_DIS_G_03 | F | 643 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_MAN_MV_DIS_G_04 | F | 646 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_MAN_MV_DIS_G_05 | F | 673 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_MAN_MV_DIS_G_06 | F | 676 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_MAN_MV_DIS_G_07 | F | 679 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_U_A_MV_DIS_G_01 | F | 638 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_MV_DIS_G_02 | F | 641 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_MV_DIS_G_03 | F | 644 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_MV_DIS_G_04 | F | 647 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_MV_DIS_G_05 | F | 674 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_MV_DIS_G_06 | F | 677 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_U_A_MV_DIS_G_07 | F | 680 | HANDBEDIENING UIT / AAN
ll_OPN_M_TT_GR_W_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 WARME BRONNEN CLUSTER ll
ll_GRS_M_TT_GR_W_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER ll
ll_OPN_PDT_DIS_G_01 | F |  | OPNEMERALARM DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_GRS_PDT_DIS_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_OPN_M_TT_DIS_G_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_GRS_M_TT_DIS_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_OPN_M_TT_DIS_G_02 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_OPN_M_PT_GR_W_01 | F |  | OPNEMERALARM DRUK TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
ll_GRS_M_TT_DIS_G_02 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_GRS_M_PT_GR_W_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING DRUK TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
ll_OPN_M_TT_GR_K_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
ll_GRS_M_TT_GR_K_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_SPUIEN_W | F | 763 | TOESTAND CLUSTER SPUIEN WARME BRONNEN
ll_CLUSTER_SPUIEN_K | F | 762 | TOESTAND CLUSTER SPUIEN KOUDE BRONNEN
ll_CLUSTER_L_K | F | 757 | # CLUSTER LANGE / KORTE TERMIJN OPSLAG 0=LANG 1=KORT
lV_POSUUR | R |  | POSITIE UURTABEL
lV_POSDAG | R |  | POSITIE DAGTABEL
lV_POSMAAND | R |  | POSITIE MAANDTABEL
lV_POSJAAR | R |  | POSITIE JAARTABEL
l_MEETFREQUENTIE | F |  | MEETFREQUENTIE REGISTRATIE
METING_1 | DB | 4001 | UURTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_1.[size] |  | 24 | DB size
METING_2 | DB | 4002 | DAGTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_2.[size] |  | 31 | DB size
METING_3 | DB | 4003 | MAANDTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_3.[size] |  | 12 | DB size
METING_4 | DB | 4004 | JAARTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_4.[size] |  | 25 | DB size
METING_5 | DB | 4005 | UURTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_5.[size] |  | 24 | DB size
METING_6 | DB | 4006 | DAGTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_6.[size] |  | 31 | DB size
METING_7 | DB | 4007 | MAANDTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_7.[size] |  | 12 | DB size
METING_8 | DB | 4008 | JAARTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_8.[size] |  | 25 | DB size
METING_9 | DB | 4009 | UURTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_9.[size] |  | 24 | DB size
METING_10 | DB | 4010 | DAGTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_10.[size] |  | 31 | DB size
METING_11 | DB | 4011 | MAANDTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_11.[size] |  | 12 | DB size
METING_12 | DB | 4012 | JAARTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_12.[size] |  | 25 | DB size
METING_13 | DB | 4013 | UURTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_13.[size] |  | 24 | DB size
METING_14 | DB | 4014 | DAGTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_14.[size] |  | 31 | DB size
METING_15 | DB | 4015 | MAANDTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_15.[size] |  | 12 | DB size
METING_16 | DB | 4016 | JAARTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_16.[size] |  | 25 | DB size
SCADA_LT_GR_K5_02 | R | 798 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W5_02 | R | 800 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_K5_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W5_01 | R | 803 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_W5_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W5_02 | R | 804 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_W5_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K5_01 | R | 801 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_K5_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K5_02 | R | 802 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_AC_MV_GR_K5_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_W5_01 | R | 806 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W5 CLUSTER ll
ll_AC_SC_GR_W5_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_K5_01 | R | 805 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_AC_SC_GR_K5_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W5_01 | R | 799 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W5 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_W5_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K5_01 | R | 797 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_AC_LT_GR_K5_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_PARAAT_CLUSTER | F | 837 | PARAATMELDING CLUSTER ll
ll_WATCHDOG_RKll | F |  | WATCHDOG PULS VAN GATEWAY
ll_TUSSENSEIZOEN | F |  | # TUSSEN SEIZOEN BEPAALD DOOR GATEWAY
ll_VRIJGAVE_CLUSTER | F | 810 | # VRIJGAVE CLUSTER DOOR GATEWAY
ll_VRIJGAVE_FLOW_K | F | 811 | # VRIJGAVE CLUSTER KORTE TERMIJN OPSLAG DOOR GATEWAY
ll_VRIJGAVE_FLOW_L | F | 812 | # VRIJGAVE CLUSTER LANGE TERMIJN OPSLAG DOOR GATEWAY
| F | 908
FGHFGH | F
| F | 909
ll_TSA_RICHTING | F | 839 | STROMINGSRICHTING TSA CLUSTER ll
ll_V_SPUIEN_W | F |  | * VRIJGAVE SPUIEN WARME BRONNEN
ll_V_SPUIEN_K | F |  | * VRIJGAVE SPUIEN KOUDE BRONNEN
ll_CLUSTER_PARAAT | F | 759 | TOESTAND CLUSTER PARAAT
ll_MAX_FLOW_OBV_TEMP | R |  | MAXIMAAL FLOW O.B.V. RETOURTEMPERATUUR CLUSTER ll
ll_MIN_INFILTRATIE | F | 794 | MINIMAAL INFILTRATIETEMPERATUUR LADEN CLUSTER ll
ll_MAX_INFILTRATIE | F | 792 | MAXIMAAL INFILTRATIETEMPERATUUR ONTLADEN CLUSTER ll
ll_V_LADEN_TEMP | F | 819 | VRIJGAVE LADEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR CLUSTER ll
ll_V_TRAPPEN | F | 821 | VRIJGAVE TRAPPENREGELING
ll_V_ONTL_TEMP | F | 820 | VRIJGAVE ONTLADEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR CLUSTER ll
ll_WINTER_LADEN | R |  | # SETPUNT WINTER SEIZOEN LADEN LANGE TERMIJN OPSLAG
ll_TUSSEN_LADEN_K | R |  | # SETPUNT TUSSEN SEIZOEN LADEN KORTE TERMIJN OPSLAG
ll_ZOMER_ONTL | R |  | # SETPUNT WINTER SEIZOEN ONTLADEN LANGE TERMIJN OPSLAG
ll_TUSSEN_ONTL_K | R |  | # SETPUNT TUSSEN SEIZOEN ONTLADEN KORTE TERMIJN OPSLAG
ll_SCADA_RESET | F | 751 | SCADA RESET STORINGSMELDING
ll_SCADA_ACCEPT | F | 750 | SCADA ACCEPTEREN NIEUWE STORINGSMELDING
ll_STORING_BLAD_3 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 3
ll_AC_BLAD_1 | F |  | VERZAMELMELDING TE ACCEPTEREN MELDING BLAD 1
ll_AC_BLAD_2 | F |  | VERZAMELMELDING TE ACCEPTEREN MELDING BLAD 2
ll_STORING_BLAD_1 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 1
ll_STORING_BLAD_2 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 2
ll_AC_BLAD_3 | F |  | VERZAMELMELDING TE ACCEPTEREN MELDING BLAD 3
ll_COM_GATEWAY | F | 765 | COMMUNICATIEALARM RKll MET GATAWAY
ll_FLOW_GR_LAAG | F | 774 | TE WEINIG FLOW GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
ll_STORING_BLAD_4 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 4
W_SPUIEN_WARM | R | 751 | SCADA INSTELLEN SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER ll
W_SPUIEN_KOUD | R | 1031 | SCADA INSTELLEN SPUIEN KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
ll_SPUIEN_W3 | F |  | SPUIEN WARME BRON 1 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_W4 | F |  | SPUIEN WARME BRON 2 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_W5 | F |  | SPUIEN WARME BRON 3 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_W3_W4 | F |  | SPUIEN WARME BRONNEN 1 EN 2 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_W4_W5 | F |  | SPUIEN WARME BRONNEN 2 EN 3 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_W3_W5 | F |  | SPUIEN WARME BRONNEN 1 EN 3 CLUSTER ll
ll_SPUIAFSL_W | F |  | SPUIAFSLUITERS STAND WARME BRONNEN
ll_SPUIEN_K3 | F |  | SPUIEN KOUDE BRON 1 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_K4 | F |  | SPUIEN KOUDE BRON 2 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_K5 | F |  | SPUIEN KOUDE BRON 3 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_K3_K4 | F |  | SPUIEN KOUDE BRONNEN 1 EN 2 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_K4_K5 | F |  | SPUIEN KOUDE BRONNEN 2 EN 3 CLUSTER ll
ll_SPUIEN_K3_K5 | F |  | SPUIEN KOUDE BRONNEN 1 EN 3 CLUSTER ll
ll_SPUIAFSL_K | F |  | SPUIAFSLUITERS STAND KOUDE BRONNEN
ll_DRUK_TE_LAAG | F | 773 | # DRUK TE LAAG DISTRIBUTIENET
| F | 910
ALTJD0 | F
l_AC_FT_GR_K_01 | F |  | NIEUWE MELDING FLOW OPNEMER GRONDWATERSYSTEEM
ll_PARAAT_DIS | F | 838 | PARAATMELDING DISTRIBUTIENET
ll_V_DRUKH_W3 | F |  | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 1
ll_V_DRUKH_W4 | F |  | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 2
ll_V_DRUKH_W5 | F |  | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 3
ll_AC_DRUKHAND | F |  | NIEUWE MELDING AANTAL POGINGEN DRUKHANDHAVING
ll_RST_LADEN_VERM | F |  | RESET TELLER VERMOGEN CLUSTER ll
ll_RST_LADEN_FLOW | F |  | RESET TELLER FLOW LADEN CLUSTER ll
ll_RST_ONTL_VERM | F |  | RESET TELLER FLOW VERMOGEN CLUSTER ll
ll_RST_ONTL_FLOW | F |  | RESET TELLER FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
ll_RST_ONTH_FLOW | F |  | RESET TELLER ONTHARDER CLUSTER ll
ll_RST_MWH_RK | F |  | RESET TELLER KWH CLUSTER ll
| F | 911
| F | 1006
| F | 907
SCADA_PT_GR_K5_01 | R | 1011 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K5 CLUSTER lll
SCADA_PT_GR_W5_01 | R | 1010 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W6 CLUSTER lll
ll_AC_PT_GR_K5_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUKOPNEMER KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_AC_PT_GR_W5_01 | F |  | NIEUWE MELDING WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_W3 | R | 1015 | SCADA STURING FREQUENTIE WARME BRONPOMP W3 CLUSTER ll
SCADA_M_SC_GR_W3 | R | 1023 | SCADA FREQUENTIE WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_W4 | R | 1016 | SCADA STURING FREQUENTIE WARME BRONPOMP W4 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_K3 | R | 1012 | SCADA STURING FREQUENTIE KOUDE BRONPOMP K3 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_K4 | R | 1013 | SCADA STURING FREQUENTIE KOUDE BRONPOMP K4 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_W5 | R | 1017 | SCADA STURING FREQUENTIE WARME BRONPOMP W5 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_K5 | R | 1014 | SCADA STURING FREQUENTIE KOUDE BRONPOMP K5 CLUSTER ll
SCADA_M_SC_GR_K3 | R | 1020 | SCADA FREQUENTIE KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_M_SC_GR_W4 | R | 1024 | SCADA FREQUENTIE WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_M_SC_GR_K4 | R | 1021 | SCADA FREQUENTIE KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
SCADA_M_SC_GR_W5 | R | 1025 | SCADA FREQUENTIE WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_M_SC_GR_K5 | R | 1022 | SCADA FREQUENTIE KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
ll_AC_EXP_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING EXPANTIEAUTOMAAT TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_XC_ONTH_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING ONTHARDER TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_ONT_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING ONTGASSER TECHNISCHE RUIMTE WEST
SCADA_PM_BI_G_01 | R | 1029 | STATUSWOORD VUILWATERPOMP TECHNISCHE RUIMTE WEST
SCADA_VE_LU_G_01 | R | 1018 | STATUSWOORD AFZUIGING TRAFO RUIMTE TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_PM_BI_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING VUILWATERPUT TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_VE_LU_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING AFZUIGING TRAFORUIMTE TECHNISCHE RUIMTE WEST
C_1 | R |  | CONSTANTE 0,1
C_2 | R |  | CONSTANTE 0,2
C_3 | R |  | CONSTANTE 0,3
C_4 | R |  | CONSTANTE 0,4
C_5 | R |  | CONSTANTE 0,5
C_6 | R |  | CONSTANTE 0,6
ll_OPN_M_TT_LU_G_02 | F |  | OPNEMERALARM RUIMTETEMPERATUUR TRAFORUIMTE TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_GRS_M_TT_LU_G_02 | F |  | GRENSWAARDE MELDING RUIMTE TEMPERATUUR TRAFO RUIMTE TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_OPN_M_XC_ONT_G_01 | F |  | OPNEMERALARM HARDHEIDSMETING TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_GRS_M_XC_ONT_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING HARHHEIDSMETING TECHNISCHE RUIMTE WEST
SCADA_M_TT_LU_G_02 | R | 1026 | STATUSWOORD RUIMTETEMPERATUUR TRAFO RUIMTE TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_XC_ONT_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING HARDHEIDSMETING TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_M_TT_LU_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING RUIMTETEMPERATUUR TRAFORUIMTE TECHNISCHE RUIMTE WEST
ll_AC_COMM | F |  | NIEUWE MELDING COMMUNICATIE ALARM MASTER MET SLAVE CLUSTER ll
BW_ANNULERING_PLC | F |  | BRABANT WATER ANNULEREN NIEUWE MELDING SCADA/GATEWAY
SCADA_PDT_DIS_G_01 | R | 1033 | SCADA DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_AC_PDT_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUKVERSCHIL OPNEMER DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_GEM_GR_K_01 | R | 1034 | SCADA GEMIDDELDE INFILTRATIETEMPERATUUR LADEN
SCADA_GEM_GR_W_01 | R | 1035 | SCADA GEMIDDELDE INFILTRATIETEMPERATUUR ONTLADEN
ll_ACTUEEL_VERM | R | 1032
ll_FLOW_SPUIEN | R | 1042
ll_FLOW_SPUIEN_LAAG | F | 840
ll_START_PC_W3 | F
ll_START_PC_W4 | F
ll_START_PC_W5 | F
ll_START_PC_K3 | F
ll_START_PC_K4 | F
ll_START_PC_K5 | F
ll_SECUNDAIR | F
ll_SECUNDAIR_AC | F
| F | 1011
l_B_GS_GR_W_01 | F |  | # DICHTMELDING HANDAFSLUITER CLUSTER l
ll_AC_NOODSTOP_CL | F
ll_VERZAMEL_DSA_TSA | F
ll_VERZAMEL_NS | F
ll_VOORKEUR_B | F
ll_VOORKEUR_A | F
II_GR_VOORK | R | 899 | Voorkeur bronnen
RESET_VOORKEUR | F
KL_DAG | F
| Output | 48
ll_U_PM_DIS_G_02 | R | 96 | STURING TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_VERZ_G02 | F
ll_VERZ_G01 | F
lll_DIS_TRAP_1e_POMP | F |  | TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DIS_TRAP_2e_POMP | F |  | TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
DIS_TRAP_2 | F
lll_VERZ_G_01 | F
lll_VERZ_G_02 | F
ll_PER_WISSEL | F
DIS_TRAP_1 | F
| Output | 32
| Input | 65
| F | 1012
| F | 1013
II_SP_TRAP_1 | R | 1100 [4]
II_SP_TRAP_2 | R | 1107 [4]
II_SP_TRAP_3 | R | 1114 [4]
II_SP_TRAP_4 | R | 1121 [4]
II_SP_TRAP_5 | R | 1128 [4]
II_SP_TRAP_6 | R | 1135 [4]
II_SP_TRAP_7 | R | 1142 [4]
II_SP_TRAP_8 | R | 1149 [4]
II_SP_TRAP_9 | R | 1156 [4]
II_REG_TRAP_1 | R | 1104 [3]
II_REG_TRAP_2 | R | 1111 [3]
II_REG_TRAP_3 | R | 1118 [3]
II_REG_TRAP_4 | R | 1125 [3]
II_REG_TRAP_5 | R | 1132 [3]
II_REG_TRAP_6 | R | 1139 [3]
II_REG_TRAP_7 | R | 1146 [3]
II_REG_TRAP_8 | R | 1153 [3]
II_REG_TRAP_9 | R | 1160 [3]
II_SP | R | 1163 [4]
| R | 1008
II_SP_TRAP_1_0 | R | 1100 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_1_1 | R | 1101 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_1_2 | R | 1102 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1103
II_REG_TRAP_1_0 | R | 1104 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_1_1 | R | 1105 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_1_2 | R | 1106 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_2_0 | R | 1107 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_2_1 | R | 1108 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_2_2 | R | 1109 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1110
II_REG_TRAP_2_0 | R | 1111 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_2_1 | R | 1112 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_2_2 | R | 1113 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_3_0 | R | 1114 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_3_1 | R | 1115 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_3_2 | R | 1116 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1117
II_REG_TRAP_3_0 | R | 1118 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_3_1 | R | 1119 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_3_2 | R | 1120 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_4_0 | R | 1121 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_4_1 | R | 1122 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_4_2 | R | 1123 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1124
II_REG_TRAP_4_0 | R | 1125 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_4_1 | R | 1126 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_4_2 | R | 1127 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_5_0 | R | 1128 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_5_1 | R | 1129 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_5_2 | R | 1130 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1131
II_REG_TRAP_5_0 | R | 1132 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_5_1 | R | 1133 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_5_2 | R | 1134 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_6_0 | R | 1135 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_6_1 | R | 1136 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_6_2 | R | 1137 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1138
II_REG_TRAP_6_0 | R | 1139 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_6_1 | R | 1140 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_6_2 | R | 1141 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_7_0 | R | 1142 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_7_1 | R | 1143 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_7_2 | R | 1144 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1145
II_REG_TRAP_7_0 | R | 1146 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_7_1 | R | 1147 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_7_2 | R | 1148 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_8_0 | R | 1149 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_8_1 | R | 1150 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_8_2 | R | 1151 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1152
II_REG_TRAP_8_0 | R | 1153 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_8_1 | R | 1154 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_8_2 | R | 1155 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_TRAP_9_0 | R | 1156 | Setpoint inschakelen
II_SP_TRAP_9_1 | R | 1157 | Tijdvertraging uitschakelen
II_SP_TRAP_9_2 | R | 1158 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1159
II_REG_TRAP_9_0 | R | 1160 | Afwijking op SP inschakelen
II_REG_TRAP_9_1 | R | 1161 | Afwijking op SP uitschakelen
II_REG_TRAP_9_2 | R | 1162 | Afwijking op SP (read only)
II_SP_0 | R | 1163 | SP Dp cluster (kortsluitklep)
II_SP_1 | R | 1164 | SP TSA richting (laden/ontladen)