## symbol
SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT
BL_3F5C7B16 | COB
C_10 | R |  | CONSTANTE 1,0
| Output | 255 | WATCHDOG
lll_OS__02__BATT | F | 802 | BATTERIJSPANNING LAAG OS 2 CLUSTER ll
C_6000 | R |  | CONSTANTE 600,0
C_3000 | R |  | CONSTANTE 300,0
C_1000 | R |  | CONSTANTE 100,0
C_36000 | R |  | CONSTANTE 3600,0
ERROR | F |  | ERROR
C_990 | R |  | CONSTANTE 99,0
C_500 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_300 | R |  | CONSTANTE 30,0
R_PCDTIJD | R |  | PCD-TIJD (HHMM)
C_600 | R |  | CONSTANTE 60,0
ALTIJD1 | F |  | ALTIJD1
C_9000 | R |  | CONSTANTE 900,0
KL_DAGPULS | F |  | KLOK DAGPULS
C_20 | R |  | CONSTANTE 2,0
C_18000 | R |  | CONSTANTE 1800,0
C_50 | R |  | CONSTANTE 5,0
C_610 | R |  | CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
C_900 | R |  | CONSTANTE 90,0
ALTIJD0 | F |  | ALTIJD0
C_700 | R |  | CONSTANTE 70,0
OS___ERROR_A | F |  | MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER ll
F_PCDTIJD | F |  | PULS SCHRIJVEN PCD-TIJD (NA 03:00)
C_1800 | R |  | CONSTANTE 180,0
C_1200 | R |  | CONSTANTE 120,0
C_0 | R |  | CONSTANTE 0
| F | 4002 | T.B.V. ERROR LED
C_100 | R |  | CONSTANTE 10,0
lll_M_SC_DIS_G_02 | R | 44 | FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
| R | 46
| Input | 16
| Input | 0
| R | 78
| R | 74
| R | 76
lll_V_PM_DIS_G_01 | F | 681 | VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_W6_01 | F | 690 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_W7_01 | F | 693 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
lll_V_PM_DIS_G_02 | F | 684 | VRIJGAVE SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_V_REL_RKlll_G_01 | F | 687 | VRIJGAVE SEIZOEN 0=ZOMER / 1= WINTER CLUSTER ll
| Output | 242
| Output | 243
lll_V_SC_GR_W8_01 | F | 720 | VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
| F | 729
| Output | 244
lll_lV_V_VE_LU_G_01 | F | 726 | VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR TECHNISCHE RUIMTE
| Output | 245
| Output | 246
lll_lV_V_PC_SP_G_01 | F | 723 | VRIJGAVE SPUIAFSLUITER CLUSTER l EN ll
| Output | 240
| Output | 247
| Output | 241
lll_M_FT_DIS_G_01 | R | 0 | FLOWMETER DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_M_FT_GR_K_01 | R | 2 | FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER ll
lll_M_PDT_DIS_G_01 | R | 4 | VERSCHILDRUK DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_M_PM_DIS_G_01 | R | 6 | FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_W_01 | R | 8 | DRUK GRONDWATERNET CLUSTER ll
lll_M_TT_DIS_G_01 | R | 10 | RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_M_TT_DIS_G_02 | R | 12 | AANVOERTEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_M_TT_GR_K_01 | R | 14 | AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
lll_M_TT_GR_W_01 | R | 32 | AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER ll
lll_lV_M_TT_LU_G_02 | R | 34 | RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE
lll_M_SC_GR_W7_01 | R | 38 | FREQUENTIE BRONPOMP 4 CLUSTER ll
lll_M_SC_GR_W8_01 | R | 40 | FREQUENTIE BRONPOMP 5 CLUSTER ll
lll_lV_M_XC_ONT_G_01 | R | 42 | HARDHEIDSMETING WATERBEHANDELING
lll_U_PM_DIS_G_01 | R | 64 | STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_U_SC_GR_W6_01 | R | 66 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
lll_U_SC_GR_W7_01 | R | 68 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
lll_U_SC_GR_W8_01 | R | 70 | STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
lll_P_EQL_GR_K_01_VERM | F | 192 | VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_P_EQL_GR_K_01_FLOW | F | 195 | FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_P_EQL_GR_K_02_VERM | F | 198 | VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_P_EQL_GR_K_02_FLOW | F | 201 | FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_B_FT_GR_K_01 | F | 204 | FLOWMETER RICHTING 0= ZOMER 1= WINTER CLUSTER ll
lll_B_GS_GR_W_01 | F | 207 | DICHTMELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER ll
lll_B_HB_RKlll_G_01 | F | 210 | STORING GEACCEPTEERD CLUSTER ll
lll_B_HB_RKlll_G_02 | F | 213 | RESET STORING CLUSTER ll
lll_B_HB_RKlll_G_03 | F | 240 | LAMPENTEST CLUSTER ll
| F | 243
lll_S_XX_RKlll_G_03 | F | 246 | WATCHDOG REGELKAST RKl CLUSTER ll
lll_P_KWH_RKlll_G_01 | F | 249 | KWH METER RKll CLUSTER ll
lll_S_LSA_RU_G_01 | F | 252 | WATERDETECTIE RKll CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_01 | F | 255 | DICHTMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_O_MV_DIS_G_01 | F | 258 | OPENMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_02 | F | 261 | DICHTMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
| Input | 69
| Input | 67
| Input | 68
| Input | 64
| Input | 66
| Input | 70
| Input | 71
| Input | 80
| Input | 81
| Input | 82
| Input | 83
| Input | 84
| Input | 85
| Input | 86
| Input | 87
| Input | 96
| Input | 97
| Input | 98
| Input | 99
| Input | 100
| Input | 101
| Input | 102
| Input | 103
lll_O_MV_DIS_G_02 | F | 288 | OPENMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_03 | F | 291 | DICHTMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_O_MV_DIS_G_03 | F | 294 | OPENMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_04 | F | 297 | DICHTMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_O_MV_DIS_G_04 | F | 300 | OPENMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_05 | F | 303 | DICHTMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_O_MV_DIS_G_05 | F | 306 | OPENMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_06 | F | 309 | DICHTMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
| Input | 112
| Input | 113
| Input | 114
| Input | 115
| Input | 116
| Input | 117
| Input | 118
| Input | 119
lll_O_MV_DIS_G_06 | F | 336 | OPENMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_D_MV_DIS_G_07 | F | 339 | DICHTMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_O_MV_DIS_G_07 | F | 342 | OPENMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_S_NW_RKlll_G_01 | F | 345 | NETWACHTER REGELKAST RKll CLUSTER ll
lll_S_PM_DIS_G_01 | F | 348 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_B_PM_DIS_G_01 | F | 351 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_PM_DIS_G_02_TH | F | 354 | STORING THERMISTOR TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
| F | 357
| Input | 128
| Input | 129
| Input | 130
| Input | 131
| Input | 132
| Input | 133
| Input | 134
| Input | 135
lll_S_PM_DIS_G_01_TH | F | 384 | THERMISTOR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIEN NET CLUSTER ll
lll_S_PM_DIS_G_02 | F | 387 | STORING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_B_PM_DIS_G_02 | F | 390 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_S_RKlll_G_01 | F | 393 | STUURSTROOM AUTOMATEN CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_G_01 | F | 396 | INTERVENTIEMODULEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_G_02 | F | 399 | INTERVENTIEMODULEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_S_SC_GR_W6_01 | F | 402 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
lll_B_SC_GR_W6_01 | F | 405 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 6 CLUSTER lll
| Input | 144
| Input | 145 | NIE
| Input | 146
| Input | 147
| Input | 148
| Input | 149
| Input | 150
| Input | 151
lll_S_SC_GR_W7_01 | F | 432 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
lll_B_SC_GR_W7_01 | F | 435 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 7 CLUSTER lll
lll_S_SC_GR_W8_01 | F | 438 | STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
lll_B_SC_GR_W8_01 | F | 441 | BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 8 CLUSTER lll
lll_S_NS_GR_W6_01 | F | 444 | NOODSTOP BRONPOMP W3 CLUSTER ll
lll_S_NS_GR_W7_01 | F | 447 | NOODSTOP BRONPOMP W4 CLUSTER ll
lll_S_NS_GR_W8_01 | F | 450 | NOODSTOP BRONPOMP W5 CLUSTER ll
| F | 453
| Input | 160
| Input | 161
| Input | 162
| Input | 163
| Input | 164
| Input | 165
| Input | 166
| Input | 167
lll_lV_S_ONT_DIS_G_01 | F | 480 | VERZAMELSTORING ONTGAS INSTALLATIE DISTRIBUTIENET
lll_lV_P_FQL_GR_G_01 | F | 483 | WATERMETER SPUILEIDING GRONDWATERSYSTEEM
lll_lV_P_FQL_ONT_G_01 | F | 486 | WATERMETER ONTHARDER DISTRIBUTIE NET
lll_lV_B_GS_SP_G_01 | F | 489 | DICHT MELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER 1 EN ll
lll_lV_B_GS_SP_G_02 | F | 492 | DICHT MELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
lll_lV_S_LSA_BI_G_01 | F | 495 | HOOG WATER ALARM VUILWATERPOMP
| F | 498
| F | 501
| Input | 176
| Input | 177
| Input | 178
| Input | 179
| Input | 180
| Input | 181
| Input | 182
| Input | 183
lll_lV_S_PC_SP_G_01 | F | 528 | STORING VOORDRUK HANDHAVINGSTOESTEL
lll_lV_B_PM_BI_G_01 | F | 531 | BEDRIJF VUILWATERPOMP TECHNISCHE RUIMTE
lll_lV_S_EXP_DIS_G_01 | F | 534 | VERZAMELSTORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET
lll_lV_S_EXP_LA_DIS_G_01 | F | 537 | LAAG NIVO STORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET
lll_lV_S_VE_LU_G_01 | F | 540 | STORING AFZUIGVENTILATOR TECHNISCHE RUIMTE
lll_lV_S_XC_ONTH_G_01 | F | 543 | STORING HARDHEIDSMETER WATERBEHANDELING
| F | 546
| F | 549
| Input | 192
| Input | 193
| Input | 194
| Input | 195
| Input | 196
| Input | 197
| Input | 198
| Input | 199
| F | 576
| F | 579
| F | 582
| F | 585
| F | 588
| F | 591
| F | 594
| F | 597
| F | 624
lll_V_LB_RKlll_G_01 | F | 627 | VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER ll
lll_V_LB_RKlll_G_02 | F | 630 | VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER ll
lll_V_LB_RKlll_G_03 | F | 633 | VRIJGAVE STORINGSLAMP INTERVENTIEMODULEN CLUSTER ll
lll_V_MV_DIS_G_01 | F | 636 | VRIJGAVE MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_V_MV_DIS_G_02 | F | 639 | VRIJGAVE MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_V_MV_DIS_G_03 | F | 642 | VRIJGAVE MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_V_MV_DIS_G_04 | F | 645 | VRIJGAVE MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| Output | 208
| Output | 209
| Output | 210
| Output | 211
| Output | 212
| Output | 213
| Output | 214
| Output | 215
lll_V_MV_DIS_G_06 | F | 675 | VRIJGAVE MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_V_MV_DIS_G_07 | F | 678 | VRIJGAVE MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| Output | 224
| Output | 225
| Output | 226
| Output | 227
| Output | 228
| Output | 229
| Output | 230
| Output | 231
lll_DSA_MV_DIS_G_01 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_MV_DIS_G_02 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_MV_DIS_G_03 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_MV_DIS_G_04 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_MV_DIS_G_06 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_MV_DIS_G_07 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_PM_DIS_G_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_PM_DIS_G_02 | F |  | STUURALARM SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_PM_DIS_G_02 | R | 860 | BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_PM_DIS_G_02 | R | 887 | START/STOP TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_PM_DIS_G_01 | R | 859 | BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_PM_DIS_G_01 | R | 886 | START/STOP TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| F | 4000
lll_BU_MV_DIS_G_07 | R | 846 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_07 | R | 873 | START/STOP MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_MV_DIS_G_06 | R | 845 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_06 | R | 872 | START/STOP MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_MV_DIS_G_04 | R | 843 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_MV_DIS_G_03 | R | 842 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_03 | R | 869 | START/STOP MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_MV_DIS_G_02 | R | 841 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_02 | R | 868 | START/STOP MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_MV_DIS_G_01 | R | 840 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_01 | R | 867 | START/STOP MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_04 | R | 870 | START/STOP MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DSA_SC_GR_W6_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 3 CLUSTER ll
lll_DSA_SC_GR_W7_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 4 CLUSTER ll
lll_DSA_SC_GR_W8_01 | F |  | STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 5 CLUSTER ll
lll_ZOMERSEIZOEN | F | 828 | * ZOMERSEIZOEN (ONTLADEN) CLUSTER ll
lll_WINTERSEIZOEN | F | 827 | WINTERSEIZOEN (LADEN) CLUSTER ll
lll_REGEL_CLUSTER_DIS | R |  | REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_START_DISTRIBUTIE | F | 809 | VRIJGAVE DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DIS_TRAP_1e_POMP | F |  | TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_DIS_TRAP_2e_POMP | F |  | TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_lV_BU_VE_LU_G_01 | R | 838 | BEDRIJFSUREN AFZUIGVENTILATOR TRAFO WEST
lll_lV_ST_VE_LU_G_01 | R | 839 | START/STOP AFZUIGVENTILATOR TRAFO RUIMTE
lll_GR_TRAP_1 | F | 775 | TRAP 1 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_2 | F | 776 | TRAP 2 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_3 | F | 777 | TRAP 3 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_4 | F | 778 | TRAP 4 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_5 | F | 779 | TRAP 5 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_6 | F | 780 | TRAP 6 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_7 | F | 781 | TRAP 7 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_8 | F | 782 | TRAP 8 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_GR_TRAP_9 | F | 783 | TRAP 9 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BER_GR_STAP | R | 820 | BEREKENDE STAP GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_GR_STAPPEN_BRON_1 | R | 830 | STAPPEN NAAR BRON 1 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_GR_STAPPEN_BRON_2 | R | 831 | STAPPEN NAAR BRON 2 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_GR_STAPPEN_BRON_3 | R | 832 | STAPPEN NAAR BRON 3 O.B.V. FLOW DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_GR_STAP_BRON_W6 | R | 1035 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GR_STAP_BRON_W8 | R | 1037 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GR_STAP_BRON_W7 | R | 1036 | STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_M_SC_GR_W6_01 | R | 36 | FREQUENTIE BRONPOMP 3 CLUSTER ll
C_30 | R |  | CONSTANTE 3
lll_WATCHDOG_BRONNEN | F |  | WATCHDOG BEVEILIGING NAAR WARME BRONNEN CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_W6 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_W7 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_W8 | F |  | WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_COM_W6 | F | 769 | COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_COM_W7 | F | 770 | COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_COM_W8 | F | 771 | COMMUNICATIEALARM RKll MET WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_CLUSTER | F | 795 | NOODSTOP CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_W6 | F | 816 | VRIJGAVE WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URG_W6 | F | 787 | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURG_W6 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_W3_01 | F | 834 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_S_LT_GR_W6_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_W6_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_W6_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_OPN_M_LT_GR_W6_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GRS_M_LT_GR_W6_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_S_PM_GR_W6_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_W6_01 | F | 850 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_W6_01 | F | 851 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_W6_01 | F | 852 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_W6_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_W6_02 | F | 853 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_W6_02 | F | 854 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_W6_02 | F | 855 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_W6_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_W6_01 | R | 816 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_M_LT_GR_W6_01 | R | 810 | # NIVOMETING WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GR_W6_RUSTNIVO | R | 833 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_W6_01 | R | 853 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_W6_01 | R | 880 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_W6_02 | R | 854 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_W6_02 | R | 881 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_V_MV_DIS_G_05 | F | 672 | VRIJGAVE MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET (KORTSLUITKLEP) CLUSTER ll
lll_DSA_MV_DIS_G_05 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_BU_MV_DIS_G_05 | R | 844 | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_ST_MV_DIS_G_05 | R | 871 | START/STOP MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
C_60 | R |  | CONSTANTE 6
lll_V_SPUIEN_W_K | F |  | * VRIJGAVE SPUIEN WARME OF KOUDE BRONNEN 0= WARM / 1= KOUD CLUSTER ll
lll_W_STURING_CLUSTER | R | 750 | SCADA STURING CLUSTER ll
lll_W_CLUSTER_AUTO | F | 822 | * TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER ll
lll_W_CLUSTER_UIT | F | 826 | * TOESTAND UIT CLUSTER ll
lll_W_CLUSTER_SPUI_W | F | 825 | * TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER ll
C_40 | R |  | CONSTANTE 4
lll_W_CLUSTER_RUST | F | 823 | * TOESTAND HAND RUST CLUSTER ll
lll_W_CLUSTER_SPUI_K | F | 824 | * TOESTAND HAND SPUIEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_LADEN | F | 756 | TOESTAND LADEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_ONTL | F | 758 | TOESTAND ONTLADEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_RUST | F | 760 | TOESTAND RUST CLUSTER ll
lll_CLUSTER_SPUIEN | F | 761 | TOESTAND SPUIEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_DRUKHAND | F | 755 | TOESTAND DRUKHANDHAVEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_UIT | F | 764 | TOESTAND UIT CLUSTER ll
lll_START_SPUIEN_W6 | F |  | START SPUIEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_W6 | F | 799 | NOODSTOP WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_FREQ_SPUIEN_W6 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_PARAAT_W6 | F | 806 | PARAATMELDING WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_PARAAT_W7 | F | 807 | PARAATMELDING WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_W7 | F | 800 | NOODSTOP WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_START_SPUIEN_W7 | F |  | START SPUIEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_FREQ_SPUIEN_W7 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_PARAAT_W8 | F | 808 | PARAATMELDING WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_W8 | F | 801 | NOODSTOP WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_START_SPUIEN_W8 | F |  | START SPUIEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_FREQ_SPUIEN_W8 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_PARAAT_K6 | F | 803 | PARAATMELDING WARME BRON K3 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_K6 | F | 796 | NOODSTOP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_START_SPUIEN_K6 | F |  | START SPUIEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_FREQ_SPUIEN_K6 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_PARAAT_K7 | F | 804 | PARAATMELDING WARME BRON K4 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_K7 | F | 797 | NOODSTOP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_START_SPUIEN_K7 | F |  | START SPUIEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_FREQ_SPUIEN_K7 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_PARAAT_K8 | F | 805 | PARAATMELDING WARME BRON K5 CLUSTER ll
lll_NOODSTOP_K8 | F | 798 | NOODSTOP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_START_SPUIEN_K8 | F |  | START SPUIEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_FREQ_SPUIEN_K8 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_W7_01 | R | 817 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_W8_01 | R | 818 | # DRUKOPNEMER WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_K6_01 | R | 813 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON W3 CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_K7_01 | R | 814 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON W4 CLUSTER ll
lll_M_PT_GR_K8_01 | R | 815 | # DRUKOPNEMER KOUDE BRON W5 CLUSTER ll
lll_MIN_DRUK_CLUSTER | R | 837 | MINIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_MAX_DRUK_CLUSTER | R | 836 | MAXIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_DRUKH_CLUSTER | F | 772 | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN CLUSTER ll
lll_MAX_DRUKHANDH | F | 791 | MAXIMAAL AANTAL DRUKHANDHAVINGEN OVERSCHREDEN CLUSTER ll
lll_AANTAL_DRUKHAND | R | 819 | AANTAL POGINGEN DRUKHANDHAVING CLUSTER lll
lll_MAX_DRUKBEV_GR | F | 790 | MAXIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_MIN_DRUKBEV_GR | F | 793 | MINIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
C_70 | R |  | CONSTANTE 7,0
C_80 | R |  | CONSTANTE 8,0
lll_M_FT_DIS_G_01_RAMP | R |  | FLOWMETING DISTRIBUTIENET GEDEMPT CLUSTER ll
lll_DELTA_LT_GR_W6_01 | R | 824 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_W6_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_W6_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_W6_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_W6_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_DELTA_LT_GR_W7_01 | R | 825 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_W7_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_W7_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_W7_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_W7_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_DELTA_LT_GR_W8_01 | R | 826 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_W8_01 | F |  | MAX NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_W8_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_W8_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_W8_01 | F |  | MIN NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_DELTA_LT_GR_K6_01 | R | 821 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K3 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_K6_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_K6_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_K6_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_K6_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_DELTA_LT_GR_K7_01 | R | 822 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K4 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_K7_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_K7_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_K7_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_K7_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_DELTA_LT_GR_K8_01 | R | 823 | # NIVOVERSCHIL WARME BRON K5 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_K8_01 | F |  | MAX NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_K8_01 | F |  | MIN NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_MAX_LT_GR_K8_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_MIN_LT_GR_K8_01_O | F |  | ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_LADEN_VERM | R | 896 | TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_LADEN_FLOW | R | 895 | TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_0NTL_VERM | R | 894 | TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER lll
lll_ONTL_FLOW | R | 898 | TOTAAL FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_SPUI_FLOW | R | 787 | TOTAAL FLOW SPUIEN CLUSTER ll
lll_ONTH_FLOW | R | 897 | TOTAAL FLOW ONTHARDER CLUSTER ll
| F | 1010
| F | 1007
| F | 1008
| F | 1009
| F | 1000
| F | 1002
| F | 1001
| F | 1003
lll_GR_VERZ_URGA_W6 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
| F | 1004
| F | 1005
| F | 4004
| F | 903
| F | 904
| F | 905
| F | 906
| F | 900
| F | 901
| F | 902
lll_VRIJGAVE_K6 | F | 813 | VRIJGAVE KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_STAP_BRON_K6 | R | 1038 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_K6 | F |  | # WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URG_K6 | F | 784 | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URGA_K6 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURG_K6 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURGA_K6 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_K3_01 | F | 831 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_S_LT_GR_K6_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_K6_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_K6_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_OPN_M_LT_GR_K6_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GRS_M_LT_GR_K6_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_S_PM_GR_K6_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_K6_01 | F | 868 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_K6_01 | F | 869 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_K6_01 | F | 870 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_K6_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_K6_02 | F | 871 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_K6_02 | F | 872 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_K6_02 | F | 873 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_K6_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_M_LT_GR_K6_01 | R | 807 | # NIVOMETING KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_K6_RUSTNIVO | R | 827 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_K6_01 | R | 847 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_K6_01 | R | 874 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_K6_02 | R | 848 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_K6_02 | R | 875 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_K7 | F |  | WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_K8 | F |  | WATCHDOG PULS VAN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_COM_K6 | F | 766 | COMMUNICATIEALARM RKll MET KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURGA_W6 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lV_B_GS_GR_W_01 | F |  | * DICHT MELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER ll
lll_COM_K7 | F | 767 | COMMUNICATIEALARM RKll MET KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_COM_K8 | F | 768 | COMMUNICATIEALARM RKll MET KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_S_PM_GR_W7_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_W7_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_W7_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_OPN_M_LT_GR_W7_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_W7_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_S_PM_GR_W8_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_W8_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_W8_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_OPN_M_LT_GR_W8_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_W8_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_S_PM_GR_K7_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_K7_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_K7_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_OPN_M_LT_GR_K7_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_K7_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_S_PM_GR_K8_01_TH | F |  | # THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_K8_01 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_DSA_MV_GR_K8_02 | F |  | # STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_OPN_M_LT_GR_K8_01 | F |  | # OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_K8_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_W7 | F | 817 | VRIJGAVE WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URG_W7 | F | 788 | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URGA_W7 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURG_W7 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURGA_W7 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_W4_01 | F | 835 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_S_LT_GR_W7_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_W7_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GRS_M_LT_GR_W7_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_W7_01 | F | 856 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_W7_01 | F | 857 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_W7_01 | F | 858 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_W7_02 | F | 859 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_W7_02 | F | 860 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_W7_02 | F | 861 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_M_LT_GR_W7_01 | R | 811 | # NIVOMETING WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_GR_W7_RUSTNIVO | R | 834 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_W7_01 | R | 855 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_W7_01 | R | 882 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_W7_02 | R | 856 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_W7_02 | R | 883 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_W8 | F | 818 | VRIJGAVE WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URG_W8 | F | 789 | # VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URGA_W8 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURG_W8 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURGA_W8 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_W5_01 | F | 836 | # INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_S_LT_GR_W8_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_W8_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_GRS_M_LT_GR_W8_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_W8_01 | F | 862 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_W8_01 | F | 863 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_W8_01 | F | 864 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_W8_02 | F | 865 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_W8_02 | F | 866 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_W8_02 | F | 867 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_M_LT_GR_W8_01 | R | 812 | # NIVOMETING WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_GR_W8_RUSTNIVO | R | 835 | # BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_W8_01 | R | 857 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_W8_01 | R | 884 | # START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_W8_02 | R | 858 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_W8_02 | R | 885 | # START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_K7 | F | 814 | VRIJGAVE KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GR_STAP_BRON_K7 | R | 1039 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URG_K7 | F | 785 | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URGA_K7 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURG_K7 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURGA_K7 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_K4_01 | F | 832 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_S_LT_GR_K7_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_K7_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GRS_M_LT_GR_K7_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_K7_01 | F | 874 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_K7_01 | F | 875 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_K7_01 | F | 876 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_K7_02 | F | 877 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_K7_02 | F | 878 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_K7_02 | F | 879 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_M_LT_GR_K7_01 | R | 808 | # NIVOMETING KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_GR_K7_RUSTNIVO | R | 828 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_K7_01 | R | 849 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_K7_01 | R | 876 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_K7_02 | R | 850 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_K7_02 | R | 877 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_K8 | F | 815 | VRIJGAVE KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GR_STAP_BRON_K8 | R | 1040 | STURING STAPPEN NAAR KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URG_K8 | F | 786 | # VERZAMELSTORING URGENT KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_URGA_K8 | F |  | # STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURG_K8 | F |  | # VERZAMELSTORING NIET URGENT KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GR_VERZ_NURGA_K8 | F |  | # STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_S_XX_RKlll_K5_01 | F | 833 | # INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_S_LT_GR_K8_02 | F |  | # WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_K8_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GRS_M_LT_GR_K8_01 | F |  | # GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_K8_01 | F | 880 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_K8_01 | F | 881 | # OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_K8_01 | F | 882 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_V_MV_GR_K8_02 | F | 883 | # VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_O_MV_GR_K8_02 | F | 884 | # OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_D_MV_GR_K8_02 | F | 885 | # DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_M_LT_GR_K8_01 | R | 809 | # NIVOMETING KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_GR_K8_RUSTNIVO | R | 829 | # BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_K8_01 | R | 851 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_K8_01 | R | 878 | # START / STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_BU_MV_GR_K8_02 | R | 852 | # BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_ST_MV_GR_K8_02 | R | 879 | # START / STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_RESETPULS_RKll | F |  | RESETPULS REGELKAST RKll
lll_STORING_ACCEPT_RKlll | F | 829 | PULS STORING GEACCEPTEERD CLUSTER ll
| R | 1007
| R | 1000
| R | 1001
| R | 901
| R | 1002
| R | 900
| R | 902
| R | 903
| R | 1003
| R | 1004
| R | 1005
| R | 1006
lll_BU_SC_GR_W6_01_L | R | 861 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W3 LADEN CLUSTER ll
lll_ST_SC_GR_W6_01_L | R | 888 | START/STOP BRONPOMP W3 LADEN CLUSTER ll
lll_BU_SC_GR_W6_01_O | R | 862 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W3 ONTLADEN CLUSTER ll
lll_ST_SC_GR_W6_01_O | R | 889 | START/STOP BRONPOMP W3 ONTLADEN CLUSTER ll
lll_BU_SC_GR_W7_01_L | R | 863 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W4 LADEN CLUSTER ll
lll_ST_SC_GR_W7_01_L | R | 890 | START/STOP BRONPOMP W4 LADEN CLUSTER ll
lll_BU_SC_GR_W7_01_O | R | 864 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W4 ONTLADEN CLUSTER ll
lll_ST_SC_GR_W7_01_O | R | 891 | START/STOP BRONPOMP W4 ONTLADEN CLUSTER ll
lll_BU_SC_GR_W8_01_L | R | 865 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W5 LADEN CLUSTER ll
lll_ST_SC_GR_W8_01_L | R | 892 | START/STOP BRONPOMP W5 LADEN CLUSTER ll
lll_BU_SC_GR_W8_01_O | R | 866 | BEDRIJFSUREN BRONPOMP WARME BRON W5 ONTLADEN CLUSTER ll
lll_ST_SC_GR_W8_01_O | R | 893 | START/STOP BRONPOMP W5 ONTLADEN CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_K6_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_K7_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_K8_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_W6_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_W7_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_V_SC_GR_W8_STAP | F |  | # VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR O.B.V. STAPPEN WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_FREQ_DRUKH_W6 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W3 CLUSTER ll
lll_FREQ_DRUKH_W7 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W4 CLUSTER ll
lll_MWH_REGELKAST | R | 753 | KWH METER REGELKAST CLUSTER ll
lll_V_PC_GR_G_01 | F |  | # VRIJGAVE DRUKHANDHAVINGSTOESTEL DOOR CLUSTER l
| F | 740
lll_STUR_FLOW_W8_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP W5 OBV STAPPEN CLUSTER ll
lll_STUR_FLOW_K6_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP K3 OBV STAPPEN CLUSTER ll
lll_STUR_FLOW_K7_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP K4 OBV STAPPEN CLUSTER ll
lll_STUR_FLOW_W7_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP W4 OBV STAPPEN CLUSTER ll
lll_STUR_FLOW_W6_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP W3 OBV STAPPEN CLUSTER ll
lll_STUR_FLOW_K8_01 | R |  | STURING FREQUENTIE BRONPOMP K5 OBV STAPPEN CLUSTER ll
lll_FREQ_DRUKH_W8 | R |  | FREQUENTIE O.B.V. DRUKHANDHAVEN BRONPOMP W5 CLUSTER ll
| R | 904
lll_WATERDETECTIE | F |  | VERZAMEL WATERDETECTIE CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W7_01 | R | 780 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_06 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_DIS_PM_G01 | R | 756 | STATUSWOORD TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_W7_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_DIS_PM_G02 | R | 757 | STATUSWOORD TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W7_02 | R | 781 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_PM_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING DISTRIBUTIEPOMP 2 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_W7_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_05 | R | 771 | STATUSWOORD MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_AC_SC_GR_W6_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_K6_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_05 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_W6_01 | R | 790 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_CLUSTER | R | 755 | STATUSWOORD TOESTAND CLUSTER
SCADA_MV_GR_K6_02 | R | 775 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_03 | R | 769 | STATUSWOORD MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_K6_01 | R | 788 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_K6_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_AC_SC_GR_K6_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K6_01 | R | 774 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W6_01 | R | 778 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_W6_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W6_02 | R | 779 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_03 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_W6_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_06 | R | 772 | STATUSWOORD MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_07 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_01 | R | 767 | STATUSWOORD MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_07 | R | 773 | STATUSWOORD MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_02 | R | 768 | STATUSWOORD MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_W7_01 | R | 791 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W4 CLUSTER ll
lll_AC_SC_GR_W7_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_K7_01 | R | 789 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_MV_DIS_G_04 | F |  | NIEUWE MELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_MV_DIS_G_04 | R | 770 | STATUSWOORD MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
lll_AC_SC_GR_K7_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_TT_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_AC_PT_GR_W7_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_K7_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER lll
SCADA_MV_GR_K7_01 | R | 776 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K7_02 | R | 762 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_TT_DIS_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_AC_PT_GR_K6_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K6_01 | R | 759 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W6_02 | R | 764 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_TT_DIS_G_02 | R | 793 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_K7_01 | R | 783 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_K6_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER lll
SCADA_LT_GR_W7_02 | R | 766 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_TT_GR_K_01 | R | 794 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W6_01 | R | 763 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_K6_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K3 CLUSTER lll
lll_AC_TT_GR_K_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
lll_AC_LSA_RU_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE TECHNISCHE RUIMTE lll
SCADA_TT_GR_W_01 | R | 795 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 WARME BRONNEN CLUSTER ll
SCADA_LSA_RU_G_01 | R | 758 | STATUSWOORD WATERDETECTIE TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
lll_AC_RK_lll | F |  | NIEUWE MELDING REGELKAST RKll
lll_AC_TT_GR_W_01 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER 1 WARME BRONNEN CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K7_02 | R | 777 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_PT_GR_K7_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_K7_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_W6_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON W3 CLUSTER lll
SCADA_LT_GR_W7_01 | R | 765 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_W7_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K6_02 | R | 760 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_K6_01 | R | 782 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K3 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_K7_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K4 CLUSTER lll
lll_AC_PT_GR_W_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W6_01 | R | 784 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_W7_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W_01 | R | 786 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
lll_AC_PT_GR_W6_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W3 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_W6_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE WARME BRON W3 CLUSTER ll
SCADA_TT_DIS_G_01 | R | 792 | STATUSWOORD TEMP OPNEMER 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W7_01 | R | 785 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W4 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K7_01 | R | 761 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_K7_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K4 CLUSTER ll
lll_AC_PM_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING DISTRIBUTIEPOMP 1 CLUSTER ll
lll_MAN_PM_DIS_G_01 | F | 682 [2] | HANDBEDIENING TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET
lll_MAN_PM_DIS_G_02 | F | 685 [2] | HANDBEDIENING TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIENET
lll_U_A_PM_DIS_G_01 | F | 683 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_PM_DIS_G_02 | F | 686 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_MAN_MV_DIS_G_01 | F | 637 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_MAN_MV_DIS_G_02 | F | 640 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_MAN_MV_DIS_G_03 | F | 643 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_MAN_MV_DIS_G_04 | F | 646 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_MAN_MV_DIS_G_05 | F | 673 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_MAN_MV_DIS_G_06 | F | 676 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_MAN_MV_DIS_G_07 | F | 679 [2] | HANDBEDIENING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_U_A_MV_DIS_G_01 | F | 638 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_MV_DIS_G_02 | F | 641 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_MV_DIS_G_03 | F | 644 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_MV_DIS_G_04 | F | 647 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_MV_DIS_G_05 | F | 674 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_MV_DIS_G_06 | F | 677 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_U_A_MV_DIS_G_07 | F | 680 | HANDBEDIENING UIT / AAN
lll_OPN_M_TT_GR_W_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 WARME BRONNEN CLUSTER ll
lll_GRS_M_TT_GR_W_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER ll
lll_OPN_PDT_DIS_G_01 | F |  | # OPNEMERALARM DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_GRS_PDT_DIS_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_OPN_M_TT_DIS_G_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_GRS_M_TT_DIS_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_OPN_M_TT_DIS_G_02 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_OPN_M_PT_GR_W_01 | F |  | OPNEMERALARM DRUK TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
lll_GRS_M_TT_DIS_G_02 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_GRS_M_PT_GR_W_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING DRUK TECHNISCHE RUIMTE CLUSTER ll
lll_OPN_M_TT_GR_K_01 | F |  | # OPNEMERALARM TEMPERATUUR 1 KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
lll_GRS_M_TT_GR_K_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING TEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_SPUIEN_W | F | 763 | TOESTAND CLUSTER SPUIEN WARME BRONNEN
lll_CLUSTER_SPUIEN_K | F | 762 | TOESTAND CLUSTER SPUIEN KOUDE BRONNEN
lll_CLUSTER_L_K | F | 757 | # CLUSTER LANGE / KORTE TERMIJN OPSLAG 0=LANG 1=KORT
lll_POSUUR | R | 1044 | POSITIE UURTABEL
lll_POSDAG | R | 1045 | POSITIE DAGTABEL
lll_POSMAAND | R | 1046 | POSITIE MAANDTABEL
lll_POSJAAR | R | 1047 | POSITIE JAARTABEL
lll_MEETFREQUENTIE | F |  | MEETFREQUENTIE REGISTRATIE
METING_1 | DB | 4001 | UURTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_1.[size] |  | 24 | DB size
METING_2 | DB | 4002 | DAGTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_2.[size] |  | 31 | DB size
METING_3 | DB | 4003 | MAANDTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_3.[size] |  | 12 | DB size
METING_4 | DB | 4004 | JAARTABEL VERMOGEN LADEN CLUSTER ll
METING_4.[size] |  | 25 | DB size
METING_5 | DB | 4005 | UURTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_5.[size] |  | 24 | DB size
METING_6 | DB | 4006 | DAGTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_6.[size] |  | 31 | DB size
METING_7 | DB | 4007 | MAANDTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_7.[size] |  | 12 | DB size
METING_8 | DB | 4008 | JAARTABEL FLOW LADEN CLUSTER ll
METING_8.[size] |  | 25 | DB size
METING_9 | DB | 4009 | UURTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_9.[size] |  | 24 | DB size
METING_10 | DB | 4010 | DAGTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_10.[size] |  | 31 | DB size
METING_11 | DB | 4011 | MAANDTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_11.[size] |  | 12 | DB size
METING_12 | DB | 4012 | JAARTABEL VERMOGEN ONTLADEN CLUSTER ll
METING_12.[size] |  | 25 | DB size
METING_13 | DB | 4013 | UURTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_13.[size] |  | 24 | DB size
METING_14 | DB | 4014 | DAGTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_14.[size] |  | 31 | DB size
METING_15 | DB | 4015 | MAANDTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_15.[size] |  | 12 | DB size
METING_16 | DB | 4016 | JAARTABEL FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
METING_16.[size] |  | 25 | DB size
SCADA_LT_GR_K8_02 | R | 798 | STATUSWOORD WATERDETECTIE KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W8_02 | R | 800 | STATUSWOORD WATERDETECTIE WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_K8_02 | F |  | NIEUWE MELDING WATERDETECTIE KOUDE BRON K5 CLUSTER lll
SCADA_MV_GR_W8_01 | R | 803 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_W8_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_W8_02 | R | 804 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_W8_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K8_01 | R | 801 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_K8_01 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 1 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_MV_GR_K8_02 | R | 802 | STATUSWOORD INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_AC_MV_GR_K8_02 | F |  | NIEUWE MELDING INJECTIEKLEP 2 KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_W8_01 | R | 806 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON W5 CLUSTER ll
lll_AC_SC_GR_W8_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_SC_GR_K8_01 | R | 805 | STATUSWOORD BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_AC_SC_GR_K8_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK BRONPOMP KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_W8_01 | R | 799 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER WARME BRON W5 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_W8_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER WARME BRON W5 CLUSTER ll
SCADA_LT_GR_K8_01 | R | 797 | STATUSWOORD NIVO OPNEMER KOUDE BRON K5 CLUSTER ll
lll_AC_LT_GR_K8_01 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER KOUDE BRON K5 CLUSTER lll
lll_PARAAT_CLUSTER | F | 838 | PARAATMELDING CLUSTER ll
lll_WATCHDOG_RKlll | F |  | WATCHDOG PULS VAN GATEWAY
lll_TUSSENSEIZOEN | F |  | # TUSSEN SEIZOEN BEPAALD DOOR GATEWAY
lll_VRIJGAVE_CLUSTER | F | 810 | # VRIJGAVE CLUSTER DOOR GATEWAY
lll_VRIJGAVE_FLOW_K | F | 811 | # VRIJGAVE CLUSTER KORTE TERMIJN OPSLAG DOOR GATEWAY
lll_VRIJGAVE_FLOW_L | F | 812 | # VRIJGAVE CLUSTER LANGE TERMIJN OPSLAG DOOR GATEWAY
| F | 908
FGHFGH | F
| F | 909
lll_TSA_RICHTING | F | 837 | STROMINGSRICHTING TSA CLUSTER ll
lll_V_SPUIEN_W | F |  | * VRIJGAVE SPUIEN WARME BRONNEN
lll_V_SPUIEN_K | F |  | * VRIJGAVE SPUIEN KOUDE BRONNEN
lll_CLUSTER_PARAAT | F | 759 | TOESTAND CLUSTER PARAAT
lll_MAX_FLOW_OBV_TEMP | R |  | MAXIMAAL FLOW O.B.V. RETOURTEMPERATUUR CLUSTER ll
lll_MIN_INFILTRATIE | F | 794 | MINIMAAL INFILTRATIETEMPERATUUR LADEN CLUSTER ll
lll_MAX_INFILTRATIE | F | 792 | MAXIMAAL INFILTRATIETEMPERATUUR ONTLADEN CLUSTER ll
lll_V_LADEN_TEMP | F | 819 | VRIJGAVE LADEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR CLUSTER ll
lll_V_TRAPPEN | F | 821 | VRIJGAVE TRAPPENREGELING
lll_V_ONTL_TEMP | F | 820 | VRIJGAVE ONTLADEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR CLUSTER ll
lll_WINTER_LADEN | R |  | # SETPUNT WINTER SEIZOEN LADEN LANGE TERMIJN OPSLAG
lll_TUSSEN_LADEN_K | R |  | # SETPUNT TUSSEN SEIZOEN LADEN KORTE TERMIJN OPSLAG
lll_ZOMER_ONTL | R |  | # SETPUNT WINTER SEIZOEN ONTLADEN LANGE TERMIJN OPSLAG
lll_TUSSEN_ONTL_K | R |  | # SETPUNT TUSSEN SEIZOEN ONTLADEN KORTE TERMIJN OPSLAG
lll_SCADA_RESET | F | 751 | SCADA RESET STORINGSMELDING
lll_SCADA_ACCEPT | F | 750 | SCADA ACCEPTEREN NIEUWE STORINGSMELDING
lll_STORING_BLAD_3 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 3
lll_AC_BLAD_1 | F |  | VERZAMELMELDING TE ACCEPTEREN MELDING BLAD 1
lll_AC_BLAD_2 | F |  | VERZAMELMELDING TE ACCEPTEREN MELDING BLAD 2
lll_STORING_BLAD_1 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 1
lll_STORING_BLAD_2 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 2
lll_AC_BLAD_3 | F |  | VERZAMELMELDING TE ACCEPTEREN MELDING BLAD 3
lll_COM_GATEWAY | F | 765 | COMMUNICATIEALARM RKll MET GATAWAY
lll_FLOW_GR_LAAG | F | 774 | TE WEINIG FLOW GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_STORING_BLAD_4 | F |  | VERZAMELSTORING BLAD 4
lll_W_SPUIEN_WARM | R | 751 | SCADA INSTELLEN SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER ll
lll_W_SPUIEN_KOUD | R | 752 | SCADA INSTELLEN SPUIEN KOUDE BRONNEN CLUSTER ll
lll_SPUIEN_W6 | F |  | SPUIEN WARME BRON 1 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_W7 | F |  | SPUIEN WARME BRON 2 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_W8 | F |  | SPUIEN WARME BRON 3 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_W6_W7 | F |  | SPUIEN WARME BRONNEN 1 EN 2 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_W7_W8 | F |  | SPUIEN WARME BRONNEN 2 EN 3 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_W6_W8 | F |  | SPUIEN WARME BRONNEN 1 EN 3 CLUSTER ll
lll_SPUIAFSL_W | F |  | SPUIAFSLUITERS STAND WARME BRONNEN
lll_SPUIEN_K6 | F |  | SPUIEN KOUDE BRON 1 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_K7 | F |  | SPUIEN KOUDE BRON 2 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_K8 | F |  | SPUIEN KOUDE BRON 3 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_K6_K7 | F |  | SPUIEN KOUDE BRONNEN 1 EN 2 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_K7_K8 | F |  | SPUIEN KOUDE BRONNEN 2 EN 3 CLUSTER ll
lll_SPUIEN_K6_K8 | F |  | SPUIEN KOUDE BRONNEN 1 EN 3 CLUSTER ll
lll_SPUIAFSL_K | F |  | SPUIAFSLUITERS STAND KOUDE BRONNEN
lll_DRUK_TE_LAAG | F | 773 | # DRUK TE LAAG DISTRIBUTIENET
| F | 910
ALTJD0 | F
SCADA_FT_GR_K_01 | R | 796 | STATUSWOORD FLOW OPNEMER CLUSTER lll
lll_AC_FT_GR_K_01 | F |  | NIEUWE MELDING FLOW OPNEMER GRONDWATERSYSTEEM
lll_PARAAT_DIS | F | 839 | PARAATMELDING DISTRIBUTIENET
lll_V_DRUKH_W6 | F |  | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 1
lll_V_DRUKH_W7 | F |  | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 2
lll_V_DRUKH_W8 | F |  | VRIJGAVE DRUKHANDHAVEN BRONPOMP 3
lll_AC_DRUKHAND | F |  | NIEUWE MELDING AANTAL POGINGEN DRUKHANDHAVING
lll_RST_LADEN_VERM | F |  | RESET TELLER VERMOGEN CLUSTER ll
lll_RST_LADEN_FLOW | F |  | RESET TELLER FLOW LADEN CLUSTER ll
lll_RST_ONTL_VERM | F |  | RESET TELLER FLOW VERMOGEN CLUSTER ll
lll_RST_ONTL_FLOW | F |  | RESET TELLER FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
lll_RST_ONTH_FLOW | F |  | RESET TELLER ONTHARDER CLUSTER ll
lll_RST_MWH_RK | F |  | RESET TELLER KWH CLUSTER ll
| F | 911
| F | 1006
| F | 907
lll_AC_LT_GR_W8_02 | F |  | NIEUWE MELDING NIVO OPNEMER WARME BRON W8 CLUSTER lll
lll_AC_PT_GR_W8_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER WARME BRON W8 CLUSTER ll
SCADA_PT_GR_W8_01 | R | 1010 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER WARME BRON W8 CLUSTER lll
SCADA_PT_GR_K8_01 | R | 1011 | STATUSWOORD DRUKOPNEMER KOUDE BRON K8 CLUSTER lll
lll_AC_PT_GR_K8_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUK OPNEMER KOUDE BRON W8 CLUSTER ll
SCADA_U_SC_GR_W6 | R | 1012 | SCADA STURING BRONPOMP WARME W6 CLUSTER lll
SCADA_M_SC_GR_W6 | R | 1013 | SCADA METING BRONPOMP WARME W6 CLUSTER lll
SCADA_M_SC_GR_K6 | R | 1015 | SCADA METING BRONPOMP KOUDE BRON K6 CLUSTER lll
SCADA_U_SC_GR_K6 | R | 1014 | SCADA STURING BRONPOMP KOUDE BRON K6 CLUSTER lll
SCADA_U_SC_GR_W7 | R | 1016 | SCADA STURING BRONPOMP WARME W7 CLUSTER lll
SCADA_M_SC_GR_W7 | R | 1017 | SCADA METING BRONPOMP WARME W7 CLUSTER lll
SCADA_U_SC_GR_K7 | R | 1018 | SCADA STURING BRONPOMP KOUDE BRON K7 CLUSTER lll
SCADA_M_SC_GR_K7 | R | 1019 | SCADA METING BRONPOMP KOUDE BRON K7 CLUSTER lll
SCADA_U_SC_GR_W8 | R | 1020 | SCADA STURING BRONPOMP WARME W8 CLUSTER lll
SCADA_M_SC_GR_W8 | R | 1021 | SCADA METING BRONPOMP WARME W6 CLUSTER lll
SCADA_U_SC_GR_K8 | R | 1022 | SCADA STURING BRONPOMP KOUDE BRON K8 CLUSTER lll
SCADA_M_SC_GR_K8 | R | 1023 | SCADA METING BRONPOMP KOUDE BRON K8 CLUSTER lll
SCADA_EXP_DIS_G_01 | R | 1024 | SCADA EXPANTIEAUTOMAAT DISTRIBUTIENET
AC_EXP_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING EXPANTIEAUTOMAAT DISTRIBUTIENET
AC_XC_ONT_DIS | F |  | NIEUWE MELDING ONTGASSER DISTRIBUTIENET
AC_ONTH_DIS | F |  | NIEUWE MELDING ONTHARDER DISTRIBUTIENET
lll_OPN_M_TT_LU_G_02 | F |  | # OPNEMERALARM RUIMTETEMPERATUUR TRAFORUIMTE TECHNISCHE RUIMTE OOST
lll_GRS_M_TT_LU_G_02 | F |  | GRENSWAARDE MELDING RUIMTETEMPERATUUR TRAFORUIMTE TECHNISCHE RUIMTE OOST
lll_OPN_M_XC_ONT_G_01 | F |  | # OPNEMERALARM HARDHEIDSMETING TECHNISCHE RUIMTE OOST
lll_GRS_M_XC_ONT_G_01 | F |  | GRENSWAARDE MELDING HARDHEIDSMETING TECHNISCHE RUIMTE OOST
SCADA_TT_LU_G_02 | R | 1028 | STATUSWOORD TEMP ONNEMER TRAFORUIMTE TECHNISCHE RUIMTE OOST
lll_AC_TT_LU_G_02 | F |  | NIEUWE MELDING TEMP OPNEMER TRAFO RUIMTE TECHNISCHE RUIMTE OOST
lll_AC_XC_ONT_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING HARDHEIDSMETER TECHNISCHE RUIMTE OOST
lll_AC_COM_lll | F |  | NIEUWE MELDING COMMUNICATIEALARM CLUSTER lll
SCADA_PM_BI_G_01 | R | 1030 | STATUSWOORD VUILWATERPOMP TECHNISCHE RUIMTE OOST
AC_PM_BI_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING VUILWATERPOMP TECHNISCHE RUIMTE OOST
SCADA_VE_LU_G_01 | R | 1031 | STATUSWOORD AFZUIGVENTILATOR TRAFO RUIMTE TECHNISCHE RUITE OOST
AC_VE_LU_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING AFZUIGING TRAFO TECHNISCHE RUIMTE OOST
C_1 | R |  | CONSTNTE 0,1
C_2 | R |  | CONSTNTE 0,2
C_3 | R |  | CONSTNTE 0,3
C_4 | R |  | CONSTNTE 0,4
C_5 | R |  | CONSTNTE 0,5
C_6 | R |  | CONSTNTE 0,6
lll_FLOW_SPUIEN | R | 1032 | FLOW SPUIEN
lll_FLOW_SPUI_LAAG | F | 830
AC_SPUI_LAAG | F |  | NIEUWE MELDING SPUIEN TE LAAG
SCADA_PDT_DIS_G_01 | R | 1034 | SCADA DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lll_AC_PDT_DIS_G_01 | F |  | NIEUWE MELDING DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lll_ACTUEEL_VERM | R | 1041 | ACTUEEL VERMOGEN BRONNEN
lll_GEM_TT_K_01_LADEN | R | 1042 | GEM INFILTRATIETEMPERATUUR LADEN
lll_GEM_TT_W_01_ONTL | R | 1043 | GEM INFILTRATIETEMPERATUUR ONTLADEN
lll_START_PC_W6 | F
lll_START_PC_W7 | F
lll_START_PC_W8 | F
lll_START_PC_K6 | F
lll_START_PC_K7 | F
lll_START_PC_K8 | F
LLL | F
lll_SECUNDAIR | F
lll_SECUNDAIR_AC | F
| F | 1011
lll_AC_NOODSTOP_CL | F
lll_VERZAMEL_DSA_TSA | F
lll_VERZAMEL_NS_GR | F
lll_VOORKEUR_A | F
lll_VOORKEUR_B | F
III_GR_VOORK | R | 899 | Voorkeur Bronnen
RESET_VOORKEUR | F
lll_U_PM_DIS_G_02 | R | 96 | STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER ll
| R | 102
| R | 108
| R | 100
| Output | 48
| R | 98
| Output | 32
lll_PER_WISSEL | F
DIS_TRAP_1 | F
DIS_TRAP_2 | F
lll_VERZ_G_01 | F
lll_VERZ_G_02 | F
| Input | 65
F1012 | F | 1012
F1013 | F | 1013
III_SP_TRAP_1 | R | 1100 [4]
III_SP_TRAP_2 | R | 1107 [4]
III_SP_TRAP_3 | R | 1114 [4]
III_SP_TRAP_4 | R | 1121 [4]
III_SP_TRAP_5 | R | 1128 [4]
III_SP_TRAP_6 | R | 1135 [4]
III_SP_TRAP_7 | R | 1142 [4]
III_SP_TRAP_8 | R | 1149 [4]
III_SP_TRAP_9 | R | 1156 [4]
III_REG_TRAP_9 | R | 1160 [3]
III_REG_TRAP_8 | R | 1153 [3]
III_REG_TRAP_7 | R | 1146 [3]
III_REG_TRAP_6 | R | 1139 [3]
III_REG_TRAP_5 | R | 1132 [3]
III_REG_TRAP_4 | R | 1125 [3]
III_REG_TRAP_3 | R | 1118 [3]
III_REG_TRAP_2 | R | 1111 [3]
III_REG_TRAP_1 | R | 1104 [3]
III_SP | R | 1163 [4]
| R | 1008
III_SP_TRAP_1_0 | R | 1100 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_1_1 | R | 1101 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_1_2 | R | 1102 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1103
III_REG_TRAP_1_0 | R | 1104 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_1_1 | R | 1105 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_1_2 | R | 1106 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_2_0 | R | 1107 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_2_1 | R | 1108 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_2_2 | R | 1109 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1110
III_REG_TRAP_2_0 | R | 1111 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_2_1 | R | 1112 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_2_2 | R | 1113 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_3_0 | R | 1114 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_3_1 | R | 1115 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_3_2 | R | 1116 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1117
III_REG_TRAP_3_0 | R | 1118 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_3_1 | R | 1119 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_3_2 | R | 1120 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_4_0 | R | 1121 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_4_1 | R | 1122 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_4_2 | R | 1123 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1124
III_REG_TRAP_4_0 | R | 1125 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_4_1 | R | 1126 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_4_2 | R | 1127 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_5_0 | R | 1128 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_5_1 | R | 1129 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_5_2 | R | 1130 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1131
III_REG_TRAP_5_0 | R | 1132 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_5_1 | R | 1133 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_5_2 | R | 1134 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_6_0 | R | 1135 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_6_1 | R | 1136 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_6_2 | R | 1137 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1138
III_REG_TRAP_6_0 | R | 1139 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_6_1 | R | 1140 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_6_2 | R | 1141 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_7_0 | R | 1142 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_7_1 | R | 1143 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_7_2 | R | 1144 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1145
III_REG_TRAP_7_0 | R | 1146 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_7_1 | R | 1147 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_7_2 | R | 1148 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_8_0 | R | 1149 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_8_1 | R | 1150 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_8_2 | R | 1151 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1152
III_REG_TRAP_8_0 | R | 1153 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_8_1 | R | 1154 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_8_2 | R | 1155 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_TRAP_9_0 | R | 1156 | Setpoint inschakelen
III_SP_TRAP_9_1 | R | 1157 | Tijdvertraging uitschakelen
III_SP_TRAP_9_2 | R | 1158 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1159
III_REG_TRAP_9_0 | R | 1160 | Afwijking op SP inschakelen
III_REG_TRAP_9_1 | R | 1161 | Afwijking op SP uitschakelen
III_REG_TRAP_9_2 | R | 1162 | Afwijking op SP (read only)
III_SP_0 | R | 1163 | SP Dp cluster (kortsluitklep)
III_SP_1 | R | 1164 | SP TSA richting (laden/ontladen)